ST-06 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Spis treści

1	Przedmiot Specyfikacji	3

2	zAKRES STOSOWANIA i wymagania	3

2.1	Zakres robót objętych STWiORB	3

2.2	Ogólne wymagania dotyczące robót	3

2.3	Urządzenia i materiały	3

2.4	Sprzęt	3

2.5	Transport	3

3	Wytyczne wykonania robót	3

3.1	Wymagania ogólne przy robotach elektrycznych	3

3.2	Wykonanie linii zasilających, sterowniczych i pomiarowych	4

4	Pomiary i próby montażowe	5

5	Kody CPV	6

6	Kontrola jakości robót.	6

7	Odbór robót	7

7.1	Odbiór robót	7

7.2	Odbiór końcowy	7

# Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania oczyszczalni ścieków podczas budowy obiektów budowlanych w ramach zamówienia pn. „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Ruszowie przy ul. Brzozowej na działce nr 252/6 obr. ew. Ruszów”.

# zAKRES STOSOWANIA i wymagania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontażowych związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji.

## Zakres robót objętych STWiORB

W zakres robót objętych niniejszą ST w branży elektrycznej i AKPiA wchodzi:

- wykowykonanie i montaż rozdzielnicy głównej oczyszczalni,

- wykonanie i montaż szafy automatyki ,

- wykonanie instalacji elektrycznych dla oczyszczalni ścieków

- wykonanie i montaż instalacji elektrycznych i AKPiA w pompowni ścieków I º i IIº,

- wykonanie linii kablowych nN zasilających, sterowniczych i pomiarowych,

- wykonanie dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

- montaż urządzeń do ochrony przeciwprzepięciowej,

- wykonanie połączeń wyrównawczych.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty dla Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości (PZJ).

## Urządzenia i materiały

Każdy wbudowany materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa , certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną .

## Sprzęt

Należy używać jedynie odpowiedniego sprzętu, który nie będzie wpływał ujemnie na jakość wykonywanych robót oraz bezpieczeństwo i higienę pracy przy tych robotach. Wymagania te dotyczą również wykonywania czynności pomocniczych takich jak załadunek, transport i rozładunek urządzeń i materiałów itp.

Użyty sprzęt musi posiadać akceptację Inżyniera.

## Transport

Jeżeli Dostawca zastosowanych urządzeń lub materiałów nie dostarcza ich na Teren Budowy (loco Budowa) i transport ten pozostaje w gestii Wykonawcy, jak również w przypadku transportu wewnętrznego urządzeń i materiałów na Terenie Budowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić takie środki transportu, aby odbywał się on zgodnie z warunkami i wytycznymi Producenta transportowanych urządzeń lub materiałów. W szczególności użyte środki transportu nie mogą powodować uszkodzeń, odkształceń, zawilgocenia itp. tych urządzeń i materiałów.

# Wytyczne wykonania robót

## Wymagania ogólne przy robotach elektrycznych

Przy wykonywaniu robót elektrycznych każdy wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP. W przypadku wykonywania robót elektrycznych w czynnych obiektach inwestor powinien zapewnić odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urządzenia ochronne, jak również nadzór w zakresie BHP ze strony użytkownika obiektu.

Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz obowiązującymi przepisami PBUE, BHP i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonać osoba lub przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym.

Instalacje siłowe powinny być dostosowane do potrzeb technologicznych, wymagań zawartych

- PN-IEC 60364-2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz w przepisach PBUE. Należy je wykonać w systemie sieciowym TN-S.

W miejscach narażonych mechanicznie kable należy osłonić rurkami PCV.

Wszystkie prace na istniejących liniach energetycznych będących własnością Rejonu Energetycznego należy prowadzić za wcześniejszą zgodą i pod nadzorem pracownika RE lub Posterunku Energetycznego.

## Wykonanie linii zasilających, sterowniczych i pomiarowych

Sieć kabli rozdzielczych zaprojektowano z kabli YKY, YKYeky-żo i YKSY o przekrojach żył dobranych do mocy odbiorników. Sieć kabli sygnalizacyjnych zaprojektowano z kabli YKSY o przekrojach żył 1,0 i 1,5 mm2 oraz pomiarowych z kabli ekranowanych YKSYekw o przekrojach żył 1mm2. Kable sygnalizacyjne i pomiarowe mogą się ze sobą stykać i należy je układać w wykopie w odległości min. 100mm od kabli siłowych. Kable układane będą w ziemi na głębokości 0,7m od poziomu zera terenu w podsypce piaskowej 2x10cm z przykryciem folią igielitową koloru niebieskiego. W miejscach skrzyżowania z instalacjami sanitarnymi i innymi urządzeniami podziemnymi należy stosować osłony rurowe Arot typu A 110, 110mm. Przy przechodzeniu pod drogami należy stosować przepusty kablowe typu Arot DVK 110, 110mm. Przy wejściach do obiektów, na załomach trasy, przed przepustami kablowymi na kable należy nałożyć tabliczki identyfikacyjne z podaniem typu i przekroju kabla oraz kierunków, długości i roku ułożenia. Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego.

Wszelkie prace przy układaniu kabli należy wykonać zgodnie z normą SEP N SEP-E 004 zwracając szczególną uwagę na :

- pozostawienie właściwych zapasów kabla początku i końcu linii,

- zachowaniu właściwych odległości od innych instalacji oraz przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami,

- właściwym oznakowaniu kabla i trasy kabla,

- właściwych głębokości zakopania kabla.

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. W miejscach narażonych mechanicznie kable należy osłonić rurkami PCV.

Po ułożeniu kabla należy przeprowadzić inwentaryzację trasy kabla przez właściwe służby geodezyjne.

Wzdłuż trasy kabli przewiduje się układać bednarkę stalową ocynkowaną FeZn25x4mm. Do bednarki tej łączone będą wszystkie rury metalowe, słupy oświetleniowe, szyny PE w rozdzielnicach oraz większe masy metalowe podziemne.

Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach

|  |  | Najmniejsza |  | dopuszczalna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia podziemnego |  | odległość w cm |  |  |
|  |  | Pionowa | przy | Pozioma przy |
|  |  | skrzyżowaniu |  | zbliżeniu |
| Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe do |  |  |  |  |
| 1kV |  | 25 |  | 10 |
| Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe |  |  |  |  |
| wyższe niż 1 kV |  | 50 |  | 10 |
| Kable telekomunikacyjne |  | 50 |  | 50 |
| Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z |  |  |  |  |
| gazami niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi | o |  |  |  |
| ciśnieniu do 0,5 atm. |  | 50*) |  | 50 |
| Rurociągi z cieczami palnymi |  | 50*) |  | 100 |
| Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5 |  |  |  |  |
| atm. i nie przekraczającym 4 atm. |  | 50*) |  | 100 |
| Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 4 |  |  |  |  |
| atm. |  | BN-71/8976-31 |  |  |
| Części podziemne linii napowietrznych (ustoje, |  |  |  |  |
| podpory, odciążki) |  | - |  | 80 |
| Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały |  | - |  | 50 |

# Pomiary i próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.

Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje:

Pomiar rezystancji izolacji instalacji i odbiorników

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiarów dokonywać należy induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od:

- 0,25 M dla instalacji 230 V,

- 0,50 M dla instalacji 400 V i 500 V;

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. mierzona induktorem 500 V nie może być mniejsza od 1 M,

Pomiar kabli zasilających

Pomiary i próby montażowe linii kablowych należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a przed zgłoszeniem do odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. W zakres tych prób wchodzą następujące czynności:

- sprawdzenie trasy linii kablowej,

- sprawdzenie ciągłości żył i powłok metalowych oraz zgodności faz,

- pomiar rezystancji izolacji,

- próba napięciowa izolacji,

- próba napięciowa powłoki.

Pomiar obwodów ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzenia działania

Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być przeprowadzona próba montażowa , tj.:

- oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład,

- pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej – w przypadku zerowania lub uziemienia,

- pomiary rezystancji uziemienia,

- pomiary napięć dotykowych i krokowych rażenia w instalacji uziemień ochronnych urządzeń o napięciu powyżej 1 kV.

Na podstawie oględzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić, czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczną.

Pomiary impedancji pętli zwarciowych należy przeprowadzić z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa dla wszystkich chronionych urządzeń.

Protokół pomiaru skuteczności ochrony przed porażeniem powinien zawierać dokładne określenie badanego odbiornika, wymaganą krotność prądu zabezpieczenia, zmierzony prąd zwarciowy, zmierzoną impedancję pętli zwarciowej oraz wnioski. Równocześnie w protokóle należy uwidocznić stosowaną metodę pomiarową, typ i numer aparatu pomiarowego

# Kody CPV

45311100-1 ; Układanie przewodów izolowanych

45314320-0 ; Układanie przewodów izolowanych i osprzętu instalacyjnego

45315700-5 ; Instalowanie urządzeń rozdzielczych i aparatów elektrycznych n.n.

45311200-2 ; Montaż opraw oświetleniowych

45312310-3 ; Montaż instalacji odgromowych, uziemień i przewodów wyrównawczych

45311000-0 ; Montaż konstrukcji wsporczych

45310000-0 ; Prace uzupełniające, badania odbiorcze, pomiary

45316110-9 ; Linie oświetlenia zewnętrznego, sygnalizacja uliczna, znaki drogowe

45231400-9 ; Układanie elektroenergetycznych linii kablowych

# Kontrola jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości używanych materiałów oraz prowadzonych robót (zarówno w fazie przygotowania, jak również na etapie ich wykonania). Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to: odpowiednio przeszkolony personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania pomiarów, pobierania próbek oraz badań materiałów i robót.

Rodzaj i sposób wykonywania poszczególnych badań i testów musi być zgodny z obowiązującymi polskimi przepisami i normami.

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodności z dokumentacją i przepisami,

- poprawnego montażu,

- kompletności wyposażenia,

- poprawności oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzeń,

- należytego stanu izolacji,

- skuteczności ochrony od porażeń.

Po wykonaniu	instalacji	uziemiającej	należy	dokonać	sprawdzenia	stanu	połączeń

oraz wykonać pomiary  jej	rezystancji.  Wartości  pomierzonych	rezystancji	powinny  być mniejsze lub równe wartościom podanym w Dokumentacji Projektowej.

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP nr 22 z 1997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urządzenia, aparaty, osprzęt, kable i przewody muszą posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia.

# Odbór robót

## Odbiór robót

W ramach każdego z rodzajów robót wymaga się wykonania wszystkich prac, niezbędnych do realizacji zadań wyszczególnionych w niniejszej ST, w tym m.in. poniższych czynności:

- wykonanie linii kablowych zewnętrznych,

- wyznaczenie trasy wykopu,

- odspojenie gruntu, wydobycie go i złożenie na odkład lub załadowanie,

- odwiezienie go na zaakceptowane przez Inżyniera miejsce w obrębie Terenu Budowy,

- odwodnienie wykopu (jeżeli będzie to niezbędne),

- dostarczenie niezbędnych materiałów, urządzeń i przetworników pomiarowych (w tym kabli, szafek zasilających i sterowniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, itp.),

- montaż kabli, urządzeń i tablic zasilaj.ąco-sterowniczych,

- wbudowanie zaakceptowanego przez Inżyniera materiału zasypki w stanie optymalnej wilgotności,

- zagęszczenie gruntu,

- oczyszczenie stanowiska pracy wraz z usunięciem odpadów będących własnością Wykonawcy,

- uporządkowanie terenu wokół wykopów,

- przeprowadzenie wymaganych prób i pomiarów,

- wykonanie linii kablowych wewnętrznych i montaż urządzeń,

- przeprowadzenie wymaganych prób i pomiarów,

- przeprowadzenie regulacji napędów, styczników, rozłączników, przetworników itp.

Roboty uznaje się za zakończone, jeżeli zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST, wymaganiami Inżyniera i ewentualnymi wpisami w Dzienniku Budowy oraz wszystkie wymagane próby i pomiary dały wyniki pozytywne z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.

Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu (jak w przypadku linii kablowych zewnętrznych) należy dokonać w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

## Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ostatecznej kontroli zakończonych robót oraz wykonaniu prób poprawności działania zainstalowanych urządzeń w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami, w tym przede wszystkim:

- Dokumentację Powykonawczą,

- Świadectwa jakości, aprobaty techniczne itp. użytych materiałów,

- dokumentacje techniczno-ruchowe, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego itp. zamontowanych urządzeń,

- protokół robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły	z	odbiorów	częściowych,	międzyoperacyjnych	itp.

- protokoły z dokonanych pomiarów i inwentaryzacji powykonawczych,

- protokoły z przeprowadzonych prób urządzeń i instalacji,

- instrukcję współpracy agregatu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną,

- instrukcję pracy systemu automatycznego sterowania,

- protokół z odbioru końcowego.