|  |
| --- |
|  **Opis przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie półrocznych przeglądów czterech dmuchaw Aerzen GM15L na Oczyszczalni Ścieków w Miliczu oraz pięciu dmuchaw Robuschi ES45/2P na Oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie. **Zamówienie obejmuje przeglądy w terminach:****- dla OŚ Milicz Maj 2023 r., Listopad 2023 r.,****- dla OŚ Żmigród Czerwiec 2023 r., Grudzień 2023 r.**W zakres pojedynczego przeglądu wchodzi:1. diagnostyka drgań łożysk przy użyciu wibrometru2. pomiar temperatury stopnia sprężającego przy użyciu pirometru3. kontrola ciśnienia roboczego4. oględziny wnętrza komory roboczej kamerą endoskopową5. pomiar luzów roboczych6. wymiana oleju i maty filtracyjnej7. sprawdzenie osiowości i kontrola zużycia kół pasowych8. sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa9. sprawdzenie stanu technicznego klapy zwrotnej10. dla OŚ Milicz wymiana pasów klinowych, dla OŚ Żmigród sprawdzenie stanu pasków klinowych dmuchaw; w razie potrzeby wymiany Zamawiający posiada paski na stanie 10. sprawdzenie stanu tłumików11. rozruch urządzenia po przeglądzie12. sporządzenie protokołu z wynikami i zaleceniami - odrębnie dla każdej dmuchawy13. dojazd zespołu serwisowego na obiekt Zamawiającego1. Wszystkie materiały i części zamienne zapewni oferent.
2. W trakcie wykonywania serwisu maszyn Wykonawca stanie się wytwórcą odpadów. Wszelkie powstające odpady powstające w trakcie wykonywania prac Wykonawca przeglądu podda stosownej utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądu konieczności wymiany części nieobjętych zamówieniem, niezbędnym będzie sporządzenie odrębnej oferty. Wymiana nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego.
4. Oferent udzieli półrocznej gwarancji na prawidłową pracę dmuchaw poddanych przeglądowi.
 |

1. Przeglądy zostaną dokonane na podstawie zlecenia wysłanego przez Zamawiającego. Termin realizacji przeglądu 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego zlecenia.