1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zasilania pompowni ścieków w m. Szymanów dz. nr 332.

1.2. Zakres  opracowania

W zakres opracowania wchodzą następujące instalacje :

- budowa linii kablowych;

- budowa szafki rozdzielczej;

1.3. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze zostało wykonane na podstawie następujących materiałów:

-  zlecenie Inwestora;

-  podkłady architektoniczno-budowlane;

- uzgodnienia międzybranżowe;

- wizja lokalna;

-  obowiązujące normy i przepisy.

### 2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie.

Z zestawu złączowo-pomiarowego ZK1e-1P-S (w dostawie Tauron) zlokalizowanego na działce nr 233 wyprowadzić kabel YKY 5x6mm2 do zasilania szafki sterowniczej pompowni ścieków PZ-4. Szafkę wyposażyć w zamek i klucz uniemożliwiające dostęp osobom niepowołanym. Przebieg linii kablowych pokazano na rysunku PZT. Szafki sterowania pompowni PZ-4 objęte są oddzielnym opracowaniem.

2.2. Układanie kabli

Projektowane linie kablowe układać w ziemi na głębokości 0,8 m w rurach osłonowych typu DVK 75, a pod drogami w rurze SRS 75 z falowaniem w płaszczyźnie poziomej 2%. Ułożony kabel zasypać 15 cm warstwą rodzimego gruntu, następnie przykryć folią ostrzegawczą o szerokości min. 30 cm koloru niebieskiego i zasypać rodzimym gruntem. Ze względu na duże uzbrojenie terenu wykopy prowadzić ręcznie.

W miejscach kolizji z innymi elementami (sieci, budynki, budowle) zachować odległości pionowe i poziome  skrzyżowania i zbliżenia) zgodnie z  PN—SEP-E-004.

Na początku i  na końcu kabla nn należy pozostawić rezerwę kabla.

Na kabel należy założyć oznaczniki z trwałym napisem zawierającym:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- typ i rodzaj kabla, przekrój żył kabla, napięcie robocze,

- znak użytkownika kabla,

- rok ułożenia kabla.

2.4.Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę przeciwporażeniową podstawową (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) zastosowano montaż izolacji i osłon izolacyjnych. Jako dodatkowy środek ochrony przed porażeniem (ochrona przed dotykiem pośrednim) zastosowano SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. Ochronie podlegają wszystkie urządzenia i odbiorniki. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni kolor stosowanych żył kabli i przewodów (zgodnie z aktualną normą). Ochronie podlegają wszystkie metalowe obudowy i konstrukcje wsporcze oraz metalowe korpusy urządzeń elektrycznych mogące znaleźć się pod napięciem. Instalację ochronną wykonać zgodnie z aktualną normą PN-IEC 60364-4-41. „Ochrona przeciwporażeniowa”. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiar skuteczności szybkiego wyłączenia a wyniki umieścić w odpowiednim protokole.

2.5.Uwagi końcowe

- Jako dodatkową ochronę przed porażeniem przewiduje się samoczynne wyłączanie zasilania.

- Wszelkie prace budowlane związane z wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia terenu należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem "Technicznych warunków wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych" Tom V oraz odpowiednich zezwoleń i wytycznych wydanych przez administratorów sieci i terenów sąsiednich.

- Po zakończeniu prac związanych z ułożeniem kabli nn teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej obsługi geodezyjnej oraz uzyskania odpowiednich zezwoleń, zgłoszeń i protokołów odbioru robót.

- Wszelkie roboty ziemne z uwagi na duże nasycenie sieciami podziemnymi należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności (np. poprzez wykonywanie próbnych przekopów, wygrodzenie terenu taśmami PCV, ustawienie tablic ostrzegawczych, oświetlenie nocą).

Opracował:

Waldemar Żurawski

# SPIS RYSUNKÓW

# PZT