Stare Babice, 27.06.2022 r.

Warunki techniczne dotyczące kanalizacji sanitarnej w Gminie Stare Babice

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ,,EKO-BABICE'' sp. z o.o./Gmina Stare Babice określa warunki techniczne projektowania i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

- Kanały sanitarne

- Zaprojektować z rur i kształtek litych PVC-U SN 8, ścianka lita jednorodna z wydłużonym kielichem firmy Wavin lub równoważne łączonych na uszczelki Forscheda typ 582 lub równoważne.

- Uzbrojenie kanałów w studzienki rewizyjne zgodnie z normami i wytycznymi branżowymi.

- Studnie rewizyjne o średnicy DN425 mm Tegra Wavin lub równoważne, przy czym przy zagłębieniu kanału poniżej 3,5 m należy stosować studnie DN 600 mm Tegra Wavin lub równoważne. Wszystkie studnie z tworzywa  z nastawnymi kielichami. Stosować studnie z kinetami  zbiorczymi.

- W węzłach połączeniowych dwóch lub więcej kanałów oraz na długości co ok. 250 m należy stosować studnie włazowe Tegra Wavin 1000 mm lub równoważne.

- W węzłach połączeniowych, w przypadku kinety o niestandardowych kątach i znacznych głębokościach posadowienia lub w przypadku różnicy wysokości włączeń kanałów (konieczność zastosowania przepadów) należy stosować studnie o średnicy DN1200 prefabrykowane betonowe, beton SCC 
prod. Brejnak lub równoważne z elementem dennym z wkładką Predl lub równoważne, wewnętrzne ścinki pokryte żywicą RECLI BT lub równoważne, z fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi.  W przypadku konieczności stosować przepady wewnętrzne z zastosowaniem wkładek Inside-drop 
prod. Predl lub równoważne.

- Studnie rozprężne (do wytracania energii na przewodach ciśnieniowych) stosować jako tworzywowe 
min. DN1000 z dnem okrągłym prod. Romold lub równoważne.

- Do studni DN 1200, 1000 i 600 należy zastosować właz kanałowy z żeliwa szarego „OMNIUM” DN 600, klasa D400, bez wentylacji, z systemem zabezpieczeń Quick Block 3, pokrywa zamocowana zawiasowo, wkładka tłumiąca prod. Odlewnia Żeliwa FANSULD lub równoważne. Na zewnętrznej stronie włazów powinno znajdować się logo GPK EKO-BABICE i Gminy Stare Babice (wg wzoru na zał. graficznym nr 1) oraz mają być zabezpieczone antykorozyjnie.

- Spadki kanału zgodnie z normą przy zachowaniu prędkości minimalnych zapewniających samooczyszczenie kanału.

- Przykrycie rurociągu zgodnie z normą.

- W przypadku rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenach objętych MPZP i perspektywie zabudowy, jeżeli jest to ekonomicznie uzasadnione należy wykorzystywać istniejące zagłębienie kanału 
(bez wypłyceń) aby objąć jak największy zakres terenu umożliwiający grawitacyjne podłączenie obecnej i przyszłej zabudowy.

- Odrzuty sieci kanalizacyjnej do posesji

- Zaprojektować z rur litych SN8 PVC-U DN 160 Wavin lub równoważne łączonych na uszczelki Forscheda typ 582 lub równoważne.

- Odrzuty od kolektora głównego do granicy posesji wykonać za pomocą studni (przy czym poniżej 3,5 m należy stosować studnie DN 600). W uzasadnionych przypadkach za pomocą trójnika skośnego (przy głębokości do 2,5 m licząc od powierzchni terenu).

- Inne uzgodnienia

- Projekt realizować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Zastosowane w projekcie urządzenia i materiały powinny posiadać wymagane przepisami atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP.