PROGRAM FUNKCJONALNO –

UŻYTKOWY

Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

i tłocznej oraz sieci  wodociągowej

w Gminie Stare Babice

Nazwa Zamówienia: 	Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci  wodociągowej w Gminie Stare Babice

Adres obiektu: 	Sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz sieć wodociągowa w minie Stare Babice

Zamawiający:         	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

EKO-BABICE Sp. z o.o.

ul. Kutrzeby 36

05-082 Stare Babice

Nazwy i kody:

| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| --- | --- |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu |
| 45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych |
| 45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli |
| 45233200-1 | Roboty w zakresie różnych nawierzchni |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45232452-5 | Roboty odwadniające |

Zawartość Programu Funkcjonalno – Użytkowego:

- Część opisowa:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Część informacyjna

- Część graficzna

- Załączniki

Jednostka przygotowująca projekt:

Usługi Projektowe  - Krystyna Szarlik

Ul. Przechodnia 12, Blizne  Łaszczyńskiego

Autorzy opracowania:

Krystyna Szarlik

Agata Skwarek

SPIS TREŚCI

1	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	7

1.1	WSTĘP	7

1.2	ZAKRES ROBÓT	8

1.3	DEFINICJE	9

1.4	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	10

1.4.1	Opis istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	10

1.4.2	Dostępność Terenu Budowy	11

1.4.3	Kolejność wykonywania Robót	11

1.4.4	Zajęcie pasa drogowego	11

1.4.5	Szata roślinna i wycinka drzew	12

1.4.6	Wpływ przedsięwzięcia na środowisko	12

1.4.7	Warunki gruntowo-wodne	12

1.5	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	13

1.5.1	Cele jakie ma osiągnąć Wykonawca realizując niniejsze Zamówienie	13

1.6	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	13

1.6.1	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	14

1.6.2	Przewody tłoczne, studnie odwodnieniowe, czyszczakowe	15

1.6.3	Studnie kanalizacyjne połączeniowe, rewizyjne	15

1.6.4	Sieć wodociągowa	16

2.	OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	19

2.1.	Wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej	19

2.2.	Wymagania dotyczące terenu budowy	19

2.2.1.	Teren Budowy	19

2.2.2.	Usytuowanie Placu Budowu	20

2.2.3.	Usytuowanie istniejących sieci w pobliżu projektowanych	20

2.2.4.	Urządzenia placu budowy	21

2.2.5.	Tablice informacyjne i pamiątkowe	21

2.2.6.	Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robót	22

2.2.7.	Bezpieczeństwo i higiena pracy	22

2.2.8.	Zgodność z prawem	22

2.2.9.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót	23

2.2.10.	Ochrona przeciwpożarowa	23

2.2.11.	Ochrona własności publicznej i prywatnej	23

2.2.12.	Nadzór autorski na Terenie Budowy	24

2.3.	Wymagania dotyczące materiałów	24

2.3.1.	Wymagania materiałowe – przewody ciśnieniowe	24

2.3.2.	Wymagania materiałowe – przewody grawitacyjne	25

2.4.	Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych	26

2.5.	Przejścia  rurociągów  przez  przeszkody  oraz  kolizje  z  istniejącą infrastrukturą	26

2.6.	Roboty ziemne	26

2.7.	Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni dróg	27

2.8.	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zalecanych do wykonania robót budowlanych	27

2.9.	Wymagania dotyczące środków transportu	27

3.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	30

3.1.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania	30

3.1.1.	Wymagania ogólne	30

3.1.2.	Równoważność norm i przepisów prawnych	30

3.1.3.	Lista ważniejszych norm i przepisów	30

3.2.	Kopia mapy zasadniczej	30

3.3.	Badania gruntowo-wodne	31

3.4.	Inwentaryzacja zieleni	31

4.	Załączniki	31

- CZĘŚĆ OPISOWA

# OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## WSTĘP

Niniejsze zamówienie obejmuje:

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  Ø 200 mm w ciągach bocznych od ul. Mizikowskiego w Starych Babicach o łącznej długości ok.1233 m, w tym :

- w ciągu głównym -  ok. 480 m,

- w ciągu nr 1 Ks – ok.214 m,

- w ciągu nr 2 Ks  – ok. 324 m,

- sięgacze  w ciągu nr 2Ks – 5 szt x 43 m.

działki na trasie kanalizacji w ciągu głównym ul. Mizikowskiego nr ew.: 888/1, 382/2, 381/2, 380/2, 379/5, 374/1, 373/1, 372/2, 371/2, 369/1, 368/2, 367/2, 365/1, 364/8, 363/1, 342/16, 341/13, 341/15, 341/3, 341/12,

działki na trasie kanalizacji w ciągu nr 1 Ks i nr 2 Ks:

nr ew: 888/4, 888/32; 381/4, 381/15.

działki na trasie sięgaczy 1÷5:

Sięgacz 1:

nr ew.: 888/32, 888/33, 888/17, 386/6, 387/6, 389/7, 390/8, 391/8,

Sięgacz 2:

nr ew.: 888/32, 888/33, 888/20, 386/9, 387/9, 389/10, 390/11, 391/13,

Sięgacz 3:

nr ew.: 888/32, 888/33, 888/23, 386/12, 387/12, 389/13, 390/14, 391/18,

Sięgacz 4:

nr ew.: 888/32, 888/33, 888/26, 386/15, 387/15, 389/16, 390/17, 391/23,

Sięgacz 5:

nr ew.: 888/32, 888/33, 888/29, 386/18, 387/18, 389/19, 390/20, 391/28.

Wszystkie wyżej wymienione działki znajdują się w obrębie 0001 Stare Babice.

- budowę kanalizacji tłocznej Ø 160 mm, długość ok. 420 m w ciągu ulicy Kościuszki (wieś Blizne Jasińskiego), doprowadzającej ścieki do  pompowni „Miła”,

działki nr ew.: 275, 261/18, 38/2, 31/33, 31/17, 31/19, 25/8, 25/7, 25/5, 17/8, 17/7, 17/14, 22/23, 2/4 – obręb Blizne Jasińskiego, 257/8, 97/15 – obręb Latchorzew.

- budowę sieci wodociągowej Ø 110 mm, długość ok. 44 m w ulicy Generała Maczka (wieś Janów),

działki nr ew.: 75/2, 73/7 – obręb Janów, 284 – obręb Stare  Babice

- budowę sieci wodociągowej Ø 110 mm, długość ok. 140 m w ulicy Kalinowej (wieś Kwirynów) wraz z przełączeniem istniejących przyłączy (4 szt. Dz40) do projektowanej sieci wodociągowej.

działki nr ew.: 415 – obręb Kwirynów, 284 – obręb Stare Babice

W zakresie przedmiotu zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz  z  niezbędnymi  uzgodnieniami,  decyzjami  i  pozwoleniami  umożliwiającymi  realizację inwestycji  oraz  wykonanie  i  przekazanie  Inwestorowi  robót  związanych  z  budową  sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 i ciśnieniowej Ø 160 oraz sieci wodociągowych Ø 110 wraz z niezbędnymi obiektami i wpięciem do istniejącej infrastruktury.

W  zakresie  przedmiotu  są  także  czynności  odbiorowe  wykonawcy  robót  i  inwentaryzacja powykonawcza  kanałów,  przewodów  i  obiektów  oraz  przygotowanie  niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Lokalizacja inwestycji: Inwestycja o charakterze liniowym przebiegać będzie przez wieś Stare Babice i Blizne Jasińskiego (kanalizacja grawitacyjna i toczna) oraz wieś Janów i Kwirynów (sieci wodociągowe) w powiecie warszawskim-zachodnim, gmina Stare Babice.

Kontrakt jest współfinansowany w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza.

Niniejszy  program  funkcjonalno-użytkowy  opisuje  wymagania  i  oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji.

Program  funkcjonalno-użytkowy  stanowi  wytyczne  do  projektowania,  w  związku, z  czym  dopuszcza  się  dokonywanie  w  fazie  projektowania  niezbędnych  zmian  programu  proponowanych  przez  Wykonawcę,  po  uzyskaniu  akceptacji  Zamawiającego  oraz  stanowi  podstawę  do  sporządzenia  oferowanej  kalkulacji  na  kompleksową  realizację  opisywanego Zamówienia.

Wszelkie  odstępstwa  od  programu  funkcjonalno-użytkowego  nie  będą  wpływać  na  wartość niniejszego zamówienia publicznego.

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia, w tym prawidłowej pracy i współpracy pomp, jakość robót i materiałów, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Programem funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacją Projektową, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora oraz osiągnięcie parametrów gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

## ZAKRES ROBÓT

W ramach realizacji przedsięwzięcia Wykonawca wykona:

- Dokumentację projektową obejmującą:

- Projekt budowlany (w tym PZT, projekt architektoniczno-konstrukcyjny i projekt techniczny), opracowany zgodnie z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późniejszymi zmianami,

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę,

- Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych,

- Dokumentację  powykonawczą  z naniesionymi  w sposób  czytelny  wszelkimi  zmianami wprowadzonymi  w  trakcie  budowy  wraz  z  inwentaryzacją  geodezyjną  wykonanych  sieci i obiektów,

- Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejęcia Robót i przekazania inwestycji do eksploatowania.

Jeśli  Inwestycję  kończyć  będzie ostateczna  decyzja  o  pozwoleniu  na  użytkowanie  Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację celem jej uzyskania.

Do przedmiotu zamówienia należy uzyskanie niezbędnych decyzji, w tym zgłoszenia robót  budowlanych, opinii i uzgodnień oraz prowadzenie nadzoru autorskiego i zapewnienie kierownictwa nad robotami  we  wszystkich  branżach zgodnie  z obowiązującymi przepisami. Przedmiot zamówienia obejmuje również zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonywaniu robót.

Wykonawca  będzie  występował  z  upoważnienia  Zamawiającego  w  celu  uzyskania  wszelkich ww. dokumentów,  uzgodnień  i  decyzji  administracyjnych. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienia.

- Roboty budowlane w tym zakresie:

Należy wykonać sieć kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz sieci wodociągowe wraz z niezbędnymi obiektami i wpięciem do istniejącej infrastruktury.

Zamawiający oczekuje, że w ramach projektowanego zadania zostaną wykonane Roboty budowlano - montażowe sieci i obiektów kanalizacyjnych i wodociągowych w zakresie:

- Prace rozbiórkowe:

- rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,

- usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z trasą sieci,

- usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu na tymczasowe składowisko wykonawcy,

- rozbiórka innych kolidujących obiektów z projektowanymi sieciami.

- Usuniecie kolizji

- usuniecie kolizji projektowanych sieci z istniejąca infrastrukturą,

- Roboty ziemne i odwodnieniowe

- Roboty technologiczne

Sieci:

- wykonanie nowoprojektowanych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej,

- wykonanie nowoprojektowanych sieci wodociągowych wraz  z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych (4 szt.) do projektowanej sieci Ø 110  (w ul. Kalinowej),

Sieciowe obiekty technologiczne:

- montaż studni rewizyjnych i połączeniowych na sieciach kanalizacji,

- montaż armatury na sieciach wodociągowych,

- Połączenia z istniejącą infrastrukturą

- wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej pod nadzorem służb Zamawiającego.

- Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu

- Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, humusowanie i realizacja zieleni).

- Wywóz materiałów powstałych po robotach budowlanych i modernizacyjnych z terenu budowy na składowisko.

- Wszystkie inne niezbędne elementy

- Przekazanie do eksploatacji i użytkowania (wymagane może być zezwolenie na użytkowanie).

## DEFINICJE

Program  Funkcjonalno-Użytkowy  (nazywany  tez  w  skrócie  „PFU”)  został  sporządzony  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

W  niniejszym  Programie  Funkcjonalno-Użytkowym następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie ustalone poniżej:

„Przedsięwzięcie” lub „Projekt” oznacza działania opisane w niniejszym dokumencie tj. budowę kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz przewodów sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi elementami tych instalacji w Gminie Stare Babice.

„Zamawiający” / „Eksploatator” - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem : ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice.

„Wykonawca” - osoba lub firma wymieniona w Ofercie zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz jej prawnych następców.

„Inżynier” / „Inspektor” - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla Kontraktu

„Kierownik budowy” - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

„Kontrakt”  oznacza  Akt  Umowy,  Warunki  Kontraktu,  Wymagania  Zamawiającego  w  formie niniejszego  Programu  Funkcjonalno-Użytkowego, oraz  inne  dokumenty  wymienione  w  Akcie  Umowy.  Zawsze  ilekroć  w  niniejszym  Programie Funkcjonalno-Użytkowym  używany  jest  termin  „Kontrakt”  oznacza  także  „umowę”  w  rozumieniu przepisów  Prawa  obowiązującego  w  Rzeczpospolitej  Polskiej oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

„Wykaz  Gwarancji”  oznacza  dokument  tak  zatytułowany,  zawierający  zestawienie  parametrów procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawcę.

„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (łącznie z VAT)” oznacza cenę ofertową netto powiększoną o należny podatek VAT, zatwierdzoną w umowie na zaprojektowanie , realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad obiektów

„Roboty” - oznaczają roboty stałe związane z realizacją Obiektu, które Wykonawca ma wykonać na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza sprzętem Wykonawcy, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też projektowanie, budowę i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego.

„Prawo Budowlane” - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

„Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021r. nr 120 poz. 1133 wraz z późniejszymi zmianami

„Projektant” - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

### Opis istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Sieć kanalizacyjna

Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Babice jest w eksploatacji i w zarządzaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice Sp. z o.o.

Istniejący system kanalizacji sanitarnej w większości oparty jest na układzie grawitacyjnym z lokalnym pompowniami.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Mizikowskiego oraz w ulicach odchodzących od ul. Mizikowskiego umożliwi odprowadzenie ścieków z pobliskich terenów zlewni, na których obecnie powstaje zabudowa mieszkaniowa.

Z kolei budowa kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki (w. Blizne Jasińskiego) spowoduje odciążenie istniejącej kanalizacji grawitacyjnej  Ø 200 w ul. Reja i przepompowni „Prusa”, poprzez bezpośrednie przekierowanie ścieków do pompowni ścieków „Miła” i dalej do OŚ.

Sieć wodociągowa

Za realizację zadania własnego gminy Stare Babice w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę również odpowiedzialne jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice sp. z o.o. Podobnie jak w przypadku systemu kanalizacyjnego i OŚ Przedsiębiorstwo zarządza też  ujęciami, stacjami uzdatniania wody i sieciami wodociągowymi.

Woda ze Stacji Uzdatniania Wody dostarczana jest do odbiorców za pośrednictwem sieci wodociągowej. Długość sieci wodociągowej w gminie, wg danych GUS z końca 2016 roku wynosiła 175,1 km. Liczba przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w tym czasie stanowiła 6738 sztuk a liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej to 18000 osób („Program ochrony środowiska dla gminy Stare Babice do roku 2021 z perspektywą na lata 2022-2025”).

### Dostępność Terenu Budowy

Obszar na którym realizowany będzie Kontrakt posiada zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (zał. do PFU).

W niniejszym opracowaniu przedstawiono przebiegu poszczególnych sieci wzdłuż następujących ulic:

- Mjr. Władysława Mizikowskiego (w. Stare Babice) – droga gminna – kanalizacja grawitacyjnej Ø 200, trasa kanalizacji po działkach gminnych i prywatnych,

- Tadeusza Kościuszki  (w. Blizne Jasińskiego) – droga gminna – kanalizacja tłoczna Ø 160,

- Generała Maczka (w. Janów) – droga gminna – sieć wodociągowa Ø 110,

- Kalinowa (w. Kwirynów) – droga gminna - sieć wodociągowa Ø 110.

Szczegółowe dane dotyczące przebiegu trasy przewodów przedstawiono w pkt. 2.2.2. niniejszego opracowania.

Roboty wykonywane będą w jezdniach, poboczach, pasach drogowych, terenach zielonych wg zestawienia działek.

Należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia działek prywatnych (głównie przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej w ul. Mizikowskiego).

Załączony wykaz działek jest orientacyjny i opiera się o trasę wytyczoną do PFU. Będzie więc wymagał aktualizacji przez Wykonawcę na etapie projektowania związanego z wyznaczaniem trasy poszczególnych projektowanych przewodów lub aktualizacji z innych powodów, jakie wystąpią w trakcie projektowania.

Konieczność uwzględnienia innych działek wynikająca z przeprowadzenia przez Wykonawcę analiz projektowych i projektowania nie będzie podstawą do roszczeń.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz ich uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie

### Kolejność wykonywania Robót

Wykonawca będzie realizował Roboty zgodnie ze sporządzonym przez siebie Harmonogramem, uwzględniającym poniższe zastrzeżenie.

Wykonawca przedstawi w nim porządek prowadzenia Robót. Harmonogram zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającego w ciągu 28 dni od daty podpisania Umowy. Następnie Harmonogram będzie podlegał niezbędnym aktualizacjom.

Uwaga: w związku z koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu ulicznym Roboty muszą być prowadzone w możliwie najkrótszym czasie.

### Zajęcie pasa drogowego

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania, w imieniu Zamawiającego, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót.

Koszt zajęcia pasa drogowego wraz z kosztami administracyjnymi w celu prowadzenia Robót należy wliczać w Cenę Kontraktową.

Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie należy wliczać w Cenę Kontraktową. Opłaty te ponosi Zamawiający.

Nawierzchnie drogowe dróg gminnych Wykonawca odtworzy zgodnie z warunkami ustalonymi przez Gminę Stare Babice.

Ogólne (wstępne) warunki odtworzenia nawierzchni określone zostaną przez Zarządcę Dróg.

### Szata roślinna i wycinka drzew

Jeśli zajdzie taka potrzeba Wykonawca zobowiązany jest na etapie przygotowania Dokumentacji projektowej do sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji zieleni znajdującej się na trasie sieci kanalizacji i wodociągu, zgodnie z ostatecznie ustaloną przez Wykonawcę trasą.

Część zieleni wysokiej może być narażona na wycinkę lub naruszenie strefy korzeniowej, lecz Wykonawca winien projektować Roboty w sposób unikający kolizję z drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie.

Wszelkie kolizje z drzewami lub krzewami Wykonawca ma obowiązek zgłosić i uzgodnić z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru dalszy tok postępowania. Uzyskanie zgody na ich usunięcie i uiszczenie naliczonych opłat za ich usunięcie, a także wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji, odbiór nasadzeń przez organ wydający decyzję leży po stronie Wykonawcy.

### Wpływ przedsięwzięcia na środowisko

Obszar znajduje się w obszarze Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz otulinie Kampinowskiego Parku Narodowego (PKN).  W niedalekiej odległości znajduje się obszar specjalnej ochrony „Natura 2000”- Puszcza Kampinoska.

W pobliżu znajduje się również  Rezerwat przyrody Łosiowe Błota.

Ze względu na charakter, skałę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia można stwierdzić, że nie należy ono do zagrożeń i nie będzie negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jak również na jego integralność oraz spójność sieci obszarów Natura 2000.

### Warunki gruntowo-wodne

Gmina Stare Babice w ujęciu fizyczno - geograficznym wg Kondrackiego (wyd. 1998 r.) w większości położona jest we wschodniej części mezoregionu Równiny Łowicko-Błońskiej oraz częściowo w obrębie Kotliny Warszawskiej, wchodzących w skład makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej.

Gmina leży w centrum mazowieckiej niecki kredowej wypełnionej wyżej osadami trzeciorzędu i czwartorzędu. W trzeciorzędowych warstwach oligoceńskich, na głębokości około 200 m znajduje się zasobny poziom wodonośny. Wody te obecnie nie stanowią źródła zaopatrzenia w wodę.

Wykonawca przygotuje dokumentację ustalającą warunki gruntowo-wodne, co uwzględni w ramach Ceny Kontraktowej.

Na czas budowy należy przewidzieć możliwą potrzebę odwadniania wykopów pod budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.  Technologię  odwadniania  ustali  Wykonawca.  Dla  przyjętych  rozwiązań,  o    ile  będzie taka potrzeba, uzyska on stosowne pozwolenia i decyzje administracyjne.

Należy zwrócić uwagę na przebieg rowu melioracyjnego Z-7 przez teren przeznaczony do skanalizowania w okolicy ul. Mizikowskiego.

Z analizy dokumentacji archiwalnej wynika potrzeba odwadniania wykopów  w szczególności:

- pod kanalizację sanitarną ułożoną wzdłuż rowu melioracyjnego, gdzie należy się spodziewać poziomu wody zbliżonego do poziomu w rowie (założono, że ok. 70% wykopów wymaga odwodnienia),

- pod przewód tłoczny ścieków – niewielkie obniżenie poziomu wody na całej długości,

- pod przewody wodociągowe, jw.

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Rozwiązania docelowe zawarte w projekcie muszą uwzględniać miejsce włączenia przewodów i charakter odcinków kanalizacji (grawitacyjny, tłoczny). W celu zapewnienia prawidłowej pracy systemu średnice przewodów oraz trasy przewodów mogą ulec zmianie.

### Cele jakie ma osiągnąć Wykonawca realizując niniejsze Zamówienie

Zadanie polega na budowie odcinków kanalizacji grawitacyjnej i  tłocznej oraz przewodów wodociągowych w gminie Stare Babice.

Realizacja niniejszego zadania wpłynie na:

- poprawę warunków bytowych mieszkańców objętych Kontraktem oraz wzrost atrakcyjności gospodarczej, w tym poprawa jakości usług w obszarze higienicznym w zakresie powszechności korzystania z tych usług przez mieszkańców,

- poprawę infrastruktury technicznej oraz wzrost stopnia skanalizowania poprzez budowę kanalizacji oraz powszechny dostęp do sieci wodociągowej.

Ponadto działania opisywane w niniejszym PFU sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi gminy służącemu promocji środowiska naturalnego i poprawie jakości życia jej mieszkańców („Program ochrony środowiska dla gminy Stare Babice do roku 2021 z perspektywą na lata 2022-2025”).

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie Roboty jakie są niezbędne w celu zapewnienia szczelności oraz prawidłowych właściwości eksploatacyjnych (wytrzymałość konstrukcji, bezawaryjność i trwałość) przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych, ale także wszelkich innych elementów systemu, który jest poddany budowie.

Cele zdefiniowane w niniejszym Kontrakcie należy osiągnąć w szczególności poprzez:

- uzyskanie przez Wykonawcę Decyzji pozwoleń na budowę poprzez wykonanie niezbędnych opracowań (w tym projektu budowlanego) i wszelkich działań niezastrzeżonych dla innych podmiotów,

- zaprojektowanie kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z niezbędnymi obiektami i wpięciem do istniejącej infrastruktury o parametrach technicznych zapewniających prawidłowe odprowadzenie ścieków,

- zaprojektowanie sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i wpięciem do istniejącej infrastruktury o parametrach technicznych zapewniających prawidłowe dostarczenie wody pitnej,

- wykonanie zaprojektowanych Robót zgodnie z niniejszym Kontraktem,

- dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego projektanta w zakresie podanym w niniejszym PFU.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Parametry oraz przebieg trasy sieci kanalizacji grawitacyjnej i  tłocznej podane w niniejszym punkcie należy traktować jedynie jako dane orientacyjne. Rzeczywiste wartości wyspecyfikowanych parametrów technicznych określi Wykonawca w wyniku sporządzenia Dokumentacji projektowej. Niemniej jednak parametry obliczone lub dobrane przez Wykonawcę muszą zapewniać spełnianie przez zaprojektowane Roboty wymagań funkcjonalno-użytkowych wyspecyfikowanych w niniejszym PFU. Zmiana tych parametrów wynikająca z przeliczeń Wykonawcy nie będzie skutkowała zmianą Ceny Kontraktowej.

### Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

W ramach niniejszego przedsięwzięcia planuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm w drogach bocznych (wraz z sięgaczami) od ul. Mizikowskiego w Starych Babicach, o łącznej długości ok. 1233  m, w tym:

- w ciągu głównym -  długość ok. 480 m,

- w ciągu nr Ks1 – 214 m,

- w ciągu nr Ks 2 – 324 m,

- sięgacze  w ciągu nr 2 – 5 szt x 43 m.

Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwi odprowadzenie ścieków z okolicznych obszarów, na których powstaje zabudowa mieszkaniowa.

Planowany przebieg kanalizacji przedstawiono jako Załącznik nr 2 do niniejszego PFU.

Projektowany system kanalizacji w ul. Mizikowskiego należy włączyć do istniejącej pompowni ścieków na działce 341/3 – obręb Stare Babice, skąd dalej ścieki zostaną przetłoczone na OŚ.

Sieć  kanalizacji  sanitarnej  powinna  zapewniać  niezawodny  i  ciągły  odbiór  ścieków  od wszystkich  użytkowników  objętych  działaniem  kanalizacji.  Projektowany  i  budowany  kanał ma  uwzględniać  maksymalny  zasięg  grawitacyjnego  odprowadzania  ścieków.

Do  budowy  kanalizacji  grawitacyjnej  należy  stosować  rury  i  kształtki  PVC  o  ściance  litej, klasy SN8 kN/m2 dla średnicy Ø 200 mm.

Przewody  kanalizacyjne  należy  układać  ze  spadkami  zapewniającymi  przepływ  ścieków  z prędkością  gwarantującą  proces  samooczyszczania  kanału  oraz  z  uwzględnieniem maksymalnej  dopuszczalnej  prędkości  przepływu  ścieków  w  przewodach  kanalizacyjnych. Planowany spadek dla wykonywanego przewodu Ø 200 mm to 0,5% w kierunku istniejącej pompowni ścieków. Należy unikać spadków niezgodnych ze spadkami terenu.

Należy  zachowywać  wymagane  odległości  projektowanych  przewodów  kanalizacyjnych  od pozostałego uzbrojenia.

Studnie  rewizyjne  o  średnicy  DN 425 mm. Wszystkie  studnie z tworzywa  z nastawnymi kielichami. Stosować studnie z kinetami  zbiorczymi.

W węzłach połączeniowych dwóch lub więcej kanałów oraz na długości co ok. 250 m należy stosować studnie włazowe DN 1000 mm lub równoważne.

W węzłach połączeniowych, w przypadku kinety o niestandardowych kątach i znacznych głębokościach posadowienia  lub  w  przypadku  różnicy  wysokości  włączeń  kanałów  (konieczność  zastosowania przepadów)  należy  stosować  studnie  o  średnicy  DN1200  prefabrykowane  betonowe z elementem dennym, wewnętrzne ścinki pokryte żywicą, z fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi.

Na  kanale  doprowadzającym  ścieki  do istniejącej pompowni  ścieków  należy  zaprojektować  studnię  z zasuwą  nożową  z  trzpieniem  wyprowadzonym  do  poziomu  terenu,  pokrywa  włazu zamykana. Dobrana średnica studni powinna zapewnić swobodną wymianę armatury przez eksploatatora (zaleca się studnię DN 1200). Studnia powinna być zlokalizowana przed przepompownią. Wewnętrzne powierzchnie studni zbiorczych przed pompownią należy zabezpieczyć  powłoką  ochronną  (np.  epoksydowo-bitumiczną)  o  dużej  odporności  na oddziaływanie środowisk agresywnych chemicznie, w związku narażeniem konstrukcji studni na stały kontakt ze ściekami.

### Przewody tłoczne, studnie odwodnieniowe, czyszczakowe

W ramach niniejszego przedsięwzięcia planuje się wykonanie kanalizacji tłocznej Ø 160 mm, długość ok. 420 m w ciągu ulicy Kościuszki (wieś Blizne Jasińskiego), doprowadzającej ścieki do istniejącej pompowni „Miła”.

Budowa kanalizacji tłocznej w ul.  Kościuszki spowoduje odciążenie istniejącej kanalizacji grawitacyjnej  Ø 200 w ul. Reja, poprzez bezpośrednie przekierowanie ścieków do pompowni ścieków „Miła” i dalej do OŚ.

Planuje się włączenie w istniejący kanał tłoczny Ø 160 mm w okolicach skrzyżowania ul. Reja i Kościuszki (dz. nr ew. 275, obręb Blizne Jasińskiego) i skierowanie ścieków w kierunku pompowni Miła. Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji tłocznej wzdłuż ul. Kościuszki – aż do działki 97/15 – obręb Latchorzew. Na pozostałą część trasy kanalizacji tłocznej doprowadzającej ścieki do OŚ Zamawiający posiada dokumentację projektową, którą przekaże Wykonawcy.

Przewody tłoczne należy wykonać z rur ciśnieniowych PE100, PN 10 SDR 17 zgodnych z  normą PN-EN 13244 z aprobatą IBDiM dopuszczającą do stosowania w pasie drogowym.

Dopuszcza  się  zmianę  technologii  montażu  rurociągów  na  bezwykopową  (przewiert  sterowany  horyzontalny  HDD)  pod  warunkiem  zastosowania dwuwarstwowych  rur  typu  RC  o  zwiększonej  wytrzymałości.

Łączenie rur PE doczołowo.

Na  załamaniach  przewodów  45°  i  większych  oraz  odcinkach  prostych  co  ok.  250  m  należy zaprojektować  szczelne  studzienki  rewizyjne  o  min.  średnicy  wewnętrznej  1200  mm  wyposażone w armaturę umożliwiającą  czyszczenie  przewodu,  zawory  odpowietrzająco-napowietrzające oraz spustowe.

### Studnie kanalizacyjne połączeniowe, rewizyjne

Studzienki  połączeniowo-rewizyjne  należy  wykonać o  średnicy  zgodnie  z punktem  1.6.1.  niniejszego opracowania. Studnie  należy  posadowić  na  warstwie  20  cm  zagęszczonego  tłucznia kamiennego.

Do  budowy  studni  betonowych należy  stosować  elementy  prefabrykowane  wykonane  z  betonu  mało nasiąkliwego (nw<4%) o klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45, o wodoszczelności W8 i mrozoodporności F-150. Kręgi denne z monolityczną kinetą wykonaną fabrycznie. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora dopuszcza się na dnie studni żelbetowych  wykonać  na miejscu kinetę betonową. Wysokość kinety w studniach kanalizacyjnych min 2/3 średnicy przewodu.

Należy minimalizować ilość łączeń w studni poprzez stosowanie kręgów o wysokości  min.  1m,  począwszy  od  posadowionego  najniżej.  Łączenie  kręgów  na  uszczelki  samosmarujące.

W  drogach  o  nawierzchni  asfaltowej  dla  zwieńczeń  studni  betonowych  należy  stosować pierścienie odciążające.

W drogach gruntowych o nawierzchni z tłucznia lub w terenach zielonych płyty pokrywowe  należy  szczelnie  posadowić  na  kręgach,  natomiast  teren  wokół  włazu  należy  utwardzić  stosując  pierścienie  betonowe  z  betonu  B30.  Pierścienie  powinny  posiadać  średnicę  1000mm  -  dla  studni  DN600mm,  oraz  2000mm  -  dla  studni  DN1200mm.  Wysokość  pierścienia nie powinna być mniejsza niż 20 cm. Poza pasem drogowym w terenach zielonych zwieńczenia należy posadawiać 10-15 cm nad poziomem terenu z obetonowaniem jak wyżej.

Do studni DN 1200, 1000 i 600 należy zastosować właz kanałowy z żeliwa szarego DN 600, klasa D400, bez wentylacji, z systemem zabezpieczeń, pokrywa zamocowana zawiasowo, wkładka tłumiąca. Na zewnętrznej stronie włazów powinno znajdować się logo GPK EKO-BABICE i Gminy Stare Babice. Włazy należy zabezpieczone antykorozyjnie.

### Sieć wodociągowa

W ramach opisywanego przedsięwzięcia planuje się również wykonanie:

- sieci wodociągowej Ø 110 mm, długość ok. 44 m w ulicy Generała Maczka (wieś Janów).

Planowana do realizacji sieć wodociągowa w ul. Generała Maczka będzie spinała istniejącą sieć wodociągową Ø 110 mm w ul. Pohulanka z istn. siecią wodociągową Ø 110 mm w ul. Generała Maczka. Wykonanie połączenia pierścieniowego sieci zapewni większą niezawodność układu.

Konieczność przełożenia istniejącego / zamontowanie nowego hydrantu na sieci.

- sieci wodociągowej Ø 110 mm, długość ok. 140 m w ulicy Kalinowej (wieś Kwirynów) wraz z przełączeniem istniejących przyłączy (4 szt. – Dz40) do projektowanej sieci wodociągowej.  Na sieci należy przewidzieć hydranty.

Projektowana sieć wodociągowa w ulicy Kalinowej będzie spinała istniejące sieci wodociągowe – planowane wpięcie w istniejący wodociąg Ø 110 mm (skrzyżowanie ul. Białej Brzozy i Kalinowej) oraz w istniejący wodociąg Ø 110 mm w ul. Pohulanka. Rozwiązanie takie umożliwi podłączenie się do sieci wodociągowej nowobudowanej zabudowy oraz przełączenie już istniejących podłączeń.

Uwaga

Dla projektowanych w/w sieci wodociągowych Ø 110 mm planowane jest wpięcie w istniejąca sieć wodociągową  w ul. Pohulanka (wymaga poprzecznego przejścia proj. siecią przez ulicę). Ulica Pohulanka jest po przebudowie objęta gwarancją i rękojmią.

Sieć    wodociągowa    powinna  być  wykonywana  z  rur  i  kształtek  o  właściwościach mechanicznych  spełniających  wymagania  określone  w  Polskich  Normach  oraz  odrębnych przepisach, a przede wszystkim zapewniać:

- dostawę  wody  w  wymaganej  ilości  o  jakości  i  pod  ciśnieniem,  które  spełnia  wymagania określone  przepisami  prawa  dla  wszystkich  użytkowników  objętych  działaniem  urządzeń wodociągowych,

- ciśnienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno przekraczać 0,5 MPa (5 bar),

- ciśnienie u końcowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,3 MPa,

- ciśnienie  próbne  w  przewodach  sieci  wodociągowej  powinno  wynosić  1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1 MPa (10 bar),

- niezawodność dostawy wody.

Do  realizacji  sieci  wodociągowej  mogą  być  stosowane  wyłącznie  nowe  materiały,  które spełniają  wymogi  i  posiadają  aprobatę  właściwego  Państwowego  Powiatowego  Inspektora Sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty  ITB  lub  podobne.  Materiały  stosowane  w  sieciach  wodociągowych  powinny  być  tak dobrane, aby ich skład i  wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz obniżenia trwałości sieci.

Do  budowy  przewodów wodociągowych  należy  stosować rury  PEHD,  PE100  (szereg  SDR17),  PN10  łączone  poprzez  zgrzewanie  doczołowe.  Kształtki  z  PE  wykonane  fabrycznie  o  typowych  kątach.  W  przypadku  budowy  sieci  wodociągowej  metodą  przewiertu  sterowanego  należy  zastosować  odpowiednie  rury  do  przewiertu  RC  (szereg SDR 11).

Rury używane do montażu przewodów wodociągowych powinny być oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia - nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału,  wskaźnik topliwości, średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, maksymalne dopuszczalne ciśnienie  robocze  (PN),  numer  normy,  znak  jakości,  znak  instytucji  atestującej,  kod  daty produkcji.  Rury,  kształtki,  uszczelki  i  armatura  przewodów  powinny  być  sprawdzone  przed montażem,  czy  spełniają  wymagania  projektowe,  czy  są  oznakowane  i  czy  są  nie uszkodzone.

Przykrycie  przewodów  wodociągowych  powinno  uwzględniać  głębokość  przemarzania gruntu,  przy  czym  minimalne  przykrycie  przewodów  wodociągowych  mierzone  od powierzchni terenu do  wierzchu rury powinno  wynosić ok. 1,2 m.

Trasy  przebiegu  przewodów  wodociągowych  należy oznakować taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką stalową.

Stosować  zasuwy  kołnierzowe,  klinowe  z  miękkim  uszczelnieniem  wykonane  z  następujących materiałów: żeliwo sferoidalne GGG-40(minimum); PN10; ochrona obudowy i  głowicy powłoką epoksydową spiekaną fluidyzacyjnie; z obudową teleskopową z oryginalną  przebudową  kołnierzową  i  skrzynką  uliczną;  kształtki  kołnierzowe  z  żeliwa  sferoidalnego;  sfera  o-ringu  bez  kontaktu  z  wodą;  śruby  i  nakrętki  do  połączeń  kołnierzowych  ze  stali  kwasoodpornej.

Zasuwy  należy  przewidzieć  na  odejściach  sieci,  przy  przewodzie  ulicznym;  przed  hydrantami; w węzłach (przy rozmieszczaniu zasuw w węzłach należy uwzględniać w miarę  możliwości  zasadnicze  kierunki  przepływu  wody  w  przewodach,  starając  się  zapewnić  zasilanie w wodę sąsiednich odcinków z różnych stron w przypadku awarii danego odcinka), na trasie przewodu w przypadku długich odcinków sieci.

Należy stosować hydranty z podwójnym zamknięciem i korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego. Należy stosować hydranty nadziemne, natomiast hydranty podziemne tylko w uzasadnionych przypadkach. Wymaga się, aby hydranty nadziemne miały zabezpieczenie przed złamaniem. Włączenie hydrantu do przewodu rozdzielczego za pomocą trójnika. Hydrant poprzedzić zasuwą, a za nim zamontować kolano stopowe wykonane z żeliwa sferoidalnego.

Przy  wykonywaniu  sieci  wodociągowej    należy    zachowywać  jednolitość  technologiczną  stosowanych    materiałów,    łączeń,    kształtek    i    armatury    oraz    należy    uwzględniać  szczegółowe  warunki  techniczne  prowadzenia,  wykonania  i  odbioru  Robót  budowlano- montażowych  przewodów  wodociągowych  określone  w  Polskich  Normach,  odrębnych  przepisach oraz przez producentów rur i armatury.

Wymaga  się  trwałego  oznakowania  tabliczkami  informacyjnymi  montowanej  armatury (zasuwy, hydranty ppoż.).

Należy  przewidzieć  zastosowanie  bloków  oporowych  przy  łukach,  trójnikach,  zwężkach, zasuwach. Rysunki bloków oporowych wraz z ich wymiarami oraz określeniem klasy betonu, z którego będą wykonane należy zamieścić w projekcie budowlanym.

Należy przestrzegać następujących zaleceń monterskich:

- korpusy  armatury  powinny  być  łączone  z  rurami  przewodowymi  za  pomocą  zgrzewania lub połączeń kołnierzowych.

- technologia  oraz  materiały  użyte  do  łączenia  rur  powinny  zapewniać  wytrzymałość połączeń równą co najmniej wytrzymałości rur.

- montaż przewodów powinien być wykonywany w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta.

- ułożony    odcinek    przewodu    wodociągowego    w    czasie    montażu    powinien    być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

- włączenie  odgałęzień  wodociągu  do  dróg  bocznych  realizować  poprzez  zastosowanie trójnika żeliwnego, łączonego na kołnierze.

Należy również wykonać przełączenie istniejących przyłączy do projektowanej sieci wodociągowej.

Odgałęzienia  sieci  wodociągowej  DN40-DN50  w  pasie  drogowym (w ul. Kalinowej)  do  działek  prywatnych powinny  spełniać niżej wymienione warunki techniczne:

- odgałęzienie  wykonane  z  rur  polietylenowych  PE100,  SDR11,  łączonych  poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub połączenia kołnierzowe,

- wcinka  przyłącza  do  sieci  wykonana  poprzez  obejmę  żeliwną  rurowo  kołnierzową  w przypadku  włączenia  do  przewodu  PVC  oraz  poprzez  trójnik  siodłowy  w  przypadku włączenia do przewodu PE,

- na  odgałęzieniu  zastosować  zasuwę  odcinającą  kołnierzową  z  miękkim  uszczelnieniem klina  na  ciśnienie  nominalne  1,0MPa.  Zasuwę  zlokalizować  w  pasie  drogowym  ogólnie dostępnym.  W  przypadku  usytuowania  zasuwy  w  poboczu  nieutwardzonym  należy obudować ją płytą z betonu C16/20 o powierzchni min 0,25m 2  i grubości min. 10cm,

- zagłębienie  przewodu  wodociągowego  powinno  uwzględniać  głębokość  przemarzania gruntu,  przy  czym  minimalne  przykrycie  przewodu  mierzone  od  powierzchni  terenu  do wierzchu rury powinno wynosić 1,2 m.

Przed oddaniem do eksploatacji odcinki sieci należy poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN – EN 805. Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy przepłukać wstępnie przewody wodociągowe.

Po uzyskaniu właściwych efektów płukania wstępnego można przystąpić do dezynfekcji przepłukanego przewodu wodociągowego. Dezynfekcja ma na celu utlenienie resztek substancji organicznych i likwidację zarzewia skażeń mikrobiologicznych. Dokonywana jest najczęściej przy użyciu podchlorynu sodu Na`ClO o stężeniu ok. 14,5% chloru w podchlorynie, dostępnego do nabycia w sklepach chemicznych. Podchloryn sodu (lub jego roztwór wodny o przyjętym przez realizatora stężeniu) najczęściej dozowany jest przez specjalnie przygotowaną kształtkę tymczasową. do przepływającej wody na początku dezynfekowanego odcinka, w ilości pozwalającej na uzyskanie w tej wodzie stężenia ok. 50g Cl2/m3 (ok. 350g NaClO/m3 ).

Podchloryn dozowany jest w następującym reżimie postępowania:

• dwukrotne napełnienie dezynfekowanego odcinka wodą nachlorowaną i jego opróżnienie;

Woda nachlorowana nie może być rozlewana po terenie ani odprowadzana bezpośrednio do gruntu. Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda ta musi być poddana procesowi dechloracji, najczęściej przy użyciu pięciowodnego tiosiarczanu sodu. Odbiornikiem wody popłucznej, nachlorowanej może być zbiornik bezodpływowy ścieków zlokalizowany na działce Inwestora lub wóz asenizacyjny;

• jednokrotne napełnienie dezynfekowanego odcinka wodą nachlorowaną, przetrzymanie jej w rurociągu przez co najmniej 24 h i jego opróżnienie. Dezynfekcję można zakończyć, gdy stężenie chloru całkowitego w wodzie nachlorowanej po 24 h jej przetrzymywania w dezynfekowanym odcinku, wyniesie nie mniej niż 30g Cl2/m3.

Po zakończonych pracach dezynfekcyjnych, przed oddaniem przewodów wodociągowych do eksploatacji, należy przeprowadzić badanie mikrobiologiczne, wykonane przez akredytowane laboratorium. Należy pobrać pobór próbki wody do badań, pobór powinien odbyć się w obecności pracownika Eksploatatora sieci. Przewody wodociągowe mogą zostać włączone do eksploatacji jeżeli wyniki badań pobranej w niej wody wykażą jej zdatność do spożycia.

# OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej

- Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  sporządzi  harmonogram  robót  projektowych z wyszczególnieniem  pozyskania  wymaganych  decyzji,  dokumentów, opinii  oraz  przewidywanym  terminem  uzyskania  prawomocnego  pozwolenia  na  budowę  lub  zgłoszenia  do  którego  organ  nie wniósł sprzeciwu. Harmonogram podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Sporządzenie  aktualnej mapy  do celów projektowych w  skali  1:500 lub 1:1000.

- Opracowanie  4  egzemplarzy  papierowych  projektu  budowlanego  dla  wszystkich  niezbędnych  branż oraz 1 egzemplarza cyfrowego przekazanego na nośniku CD/DVD w formacie:

- Opis techniczny – plik w formacie *.doc.,

- Rysunki:

- Format plików:  pliki w formacie *.dxf, lub za zgodą Inspektora *.pdf lub *.tiff ,

- Rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi,

- Paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit,

Kompozycja,  rozmiar  i  podział  arkuszy  musi  być  identyczny  z  papierowymi odpowiednikami

- Projekty budowlane należy  przedstawić  Zamawiającemu  do  akceptacji.  Do  projektów  należy  dołączyć  oświadczenie  o kompletności wykonania projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wiedzy technicznej

- Do  projektów  należy  dołączyć oświadczenie  o  kompletności  wykonania  projektu  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno-budowlanymi, normami i wiedzy technicznej

- Opracowania i pozyskanie akceptacji Zamawiającego Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla wszystkich elementów realizowanych robót.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609).

Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012, poz 463),

- Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac projektowych.

## Wymagania dotyczące terenu budowy

### Teren Budowy

Wykonawca  uzyska wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i trasach dostępu oraz zaprojektuje Roboty i ich realizację według pozyskanych informacji.

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą  uzyskać  zgodę  Użytkownika.  W  tym  celu  Wykonawca  będzie  występował  na  piśmie  do Użytkownika i  Inspektora.  Pisma  te  powinny  być  przedłożone  właściwemu  Inspektorowi,  co  najmniej  5  dni  roboczych  przed  planowanym  terminem  robót.  Do  robót  można będzie  przystąpić  wyłącznie  po  uzyskaniu  pisemnej  zgody  Użytkownika  oraz  Inspektora i  po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

### Usytuowanie Placu Budowu

Plac budowy będzie umiejscowiony wzdłuż działek  gminnych i prywatnych w ulicach:

- Mizikowskiego (wieś Stare Babice)

działki na trasie kanalizacji w ciągu głównym ul. Mizikowskiego nr ew.: 888/1, 382/2, 381/2, 380/2, 379/5, 374/1, 373/1, 372/2, 371/2, 369/1, 368/2, 367/2, 365/1, 364/8, 363/1, 342/16, 341/13, 341/15, 341/3, 341/12,

działki na trasie kanalizacji w ciągu nr 1 Ks i nr 2 Ks:

nr ew: 888/4, 888/32; 381/4, 381/15.

działki na trasie sięgaczy 1÷5:

Sięgacz 1:

nr ew.: 888/32, 888/33, 888/17, 386/6, 387/6, 389/7, 390/8, 391/8,

Sięgacz 2:

nr ew.: 888/32, 888/33, 888/20, 386/9, 387/9, 389/10, 390/11, 391/13,

Sięgacz 3:

nr ew.: 888/32, 888/33, 888/23, 386/12, 387/12, 389/13, 390/14, 391/18,

Sięgacz 4:

nr ew.: 888/32, 888/33, 888/26, 386/15, 387/15, 389/16, 390/17, 391/23,

Sięgacz 5:

nr ew.: 888/32, 888/33, 888/29, 386/18, 387/18, 389/19, 390/20, 391/28.

Wszystkie wyżej wymienione działki znajdują się w obrębie 0001 Stare Babice.

- Kościuszki (wieś Blizne Jasińskiego):

działki nr ew.: 275, 261/18, 38/2, 31/33, 31/17, 31/19, 25/8, 25/7, 25/5, 17/8, 17/7, 17/14, 22/23, 2/4 – obręb Blizne Jasińskiego, 257/8, 97/15 – obręb Latchorzew.

- Generała Maczka (wieś Janów):

działki nr ew.: 75/2, 73/7 – obręb Janów, 284 – obręb Stare  Babice,

- Kalinowej (wieś Kwirynów):

działki nr ew.: 415 – obręb Kwirynów, 284 – obręb Stare Babice.

Uwaga!

W ulicy Mizikowskiego  działki są w posiadaniu prywatnych właścicieli.

Dla projektowanych w/w sieci wodociągowych Ø 110 mm planowane jest wpięcie w istniejąca sieć wodociągową  w ul. Pohulanka (wymaga poprzecznego przejścia proj. siecią przez ulicę). Ulica Pohulanka jest po przebudowie objęta gwarancją i rękojmią.

Załączony wykaz działek jest orientacyjny i opiera się o trasę wytyczoną do PFU. Będzie więc wymagał aktualizacji przez Wykonawcę na etapie projektowania związanego z wyznaczaniem trasy poszczególnych projektowanych przewodów lub aktualizacji z innych powodów, jakie wystąpią w trakcie projektowania.

Konieczność uwzględnienia innych działek wynikająca z przeprowadzenia przez Wykonawcę analiz projektowych i projektowania nie będzie podstawą do roszczeń.

Wykonawca wydzieli – po uzgodnieniu z Inspektorem – teren niezbędny do realizacji Robót objętych Kontraktem.

Podczas trwania robót objętych zakresem Kontraktu będzie konieczne zajęcie terenu, w którym będą zlokalizowane:

- wykopy liniowe przy realizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,

- wykopy miejscowe w przypadku realizacji przewodów metodą bezwykopową,

- tymczasowa linia energetyczna zasilająca plac budowy,

- czasowy odkład ziemi w miejscach wolnych od uzbrojenia podziemnego,

- składowanie materiałów i sprzętu wzdłuż wykopów.

### Usytuowanie istniejących sieci w pobliżu projektowanych

Trasa przewodów będzie przebiegać w drogach: gminnych będzie krzyżować się m.in. z następującymi urządzeniami:

- przewodami wodociągowymi, telekomunikacyjnymi, energetycznymi, gazowymi,

- w bliskiej odległości od proj. kanalizacji grawitacyjnej – rów melioracyjny Z 7.

Wszystkie lokalizacje sieci wraz z elementami towarzyszącymi powinny być uzgodnione z właścicielami nieruchomości.

### Urządzenia placu budowy

Wykonawca  prowadzić  będzie  Roboty  na  terenie  przez  niego  zabezpieczonym,  oświetlonym  i oznaczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  Wykonawca zorganizuje swoje biuro w miejscu uzgodnionym z Inspektorem. Biuro Wykonawcy nie zostanie zlikwidowane dopóki Świadectwo Przejęcia Robót nie zostanie wydane przez Inspektora oraz o ile Inspektor nie wyda pisemnego polecenia likwidacji. Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wodę i odprowadzania ścieków na  potrzeby  Robót  oraz  biura  Wykonawcy.  Wszystkie  opłaty  za  pobór  wody  i  odprowadzenie ścieków  poniesie  Wykonawca.  Wszystkie  instalacje  tymczasowe  związane  z  dostawą  wody  i odprowadzaniem  ścieków  zostaną  usunięte  po  wydaniu  przez  Inspektora  Świadectwa  Przejęcia  Robót.

Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energię elektryczną dla potrzeb prac budowlanych oraz do tymczasowego biura Wykonawcy. Wszystkie opłaty za pobór (zużycie) energii  elektrycznej  poniesie  Wykonawca.  Wszystkie  instalacje  elektryczne  związane  z  dostawą energii  elektrycznej  do  Placu  Budowy  zostaną  usunięte  po  wydaniu  przez  Inspektora  Świadectwa Przejęcia Robót.

Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie linii telefonicznej w swoim biurze na Placu Budowy. Wszystkie opłaty związane z funkcjonowaniem linii poniesie Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbędnego dostępu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o  to,  by  nie  spowodować  zniszczeń  dróg  przez  pojazdy  gąsienicowe  i  inne  używane  na  potrzeby budowy. Ewentualne uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymywane w czystości i wolne od przeszkód.

Przed  przystąpieniem  do  Robót  (w  ciągu  7  dni  od  daty  wyznaczenia  Daty  Rozpoczęcia  robót) Wykonawca  winien  dostarczyć  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  projekt  zagospodarowania  Placu Budowy obejmujący:

- biura budowy Wykonawcy,

- magazyny i miejsca składowania materiałów,

- miejsca postojowe sprzętu,

- inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy niezbędne do realizacji Robót.

### Tablice informacyjne i pamiątkowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686), Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, zawierającej:

- określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,

- numer  pozwolenia  na  budowę  oraz  nazwę,  adres  i  numer  telefonu  właściwego  organu nadzoru budowlanego,

- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu Inwestora,

- imię    i    nazwisko    lub    nazwę    (firmę),    adres    i    numer    telefonu    Wykonawcy    lub wykonawców robót budowlanych,

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

- kierownika budowy,

- kierowników robót,

- inspektora nadzoru inwestorskiego,

- projektantów,

- numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia,

- numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Fakt  przystąpienia  do  robót,  Wykonawca  obwieści  publicznie,  przed  ich rozpoczęciem    w  sposób uzgodniony  z  Inspektorem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez Inspektora  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora.  Tablice informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie,  przez  cały  okres  realizacji Robót.

Wykonawca  wykona  i  przekaże  tablicę  pamiątkową  (1  szt.)  w  formie  i  treści  oraz  wykonaniu materiałowym uzgodnionym z Zamawiającym.

### Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robót

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

W  czasie  wykonywania  Robót,  Wykonawca  zainstaluje  i będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych jeśli wymagane.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy, tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

### Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Kontraktu. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  bezpieczne  wykonanie  Robót.  Wykonawca  zapewni,  że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz, że osoby odpowiedzialne za BHP wykonają pracę prawidłowo. Żadne roboty nie zostaną odebrane, o ile Inspektor przedstawi zastrzeżenia do systemu BHP.

Wykonawca  zapewni  wszelkie  niezbędne  środki  medyczne,  higieny  osobistej  na  poziomie,  co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystości musi być zapewniony przez cały czas trwania Robót.

Wykonawca powiadomi Inspektora o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach powstałych w trakcie prowadzonych Robót w granicach Placu Budowy, lub w powiązaniu z realizacją przedsięwzięcia nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia.

Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie z obowiązującym prawem.

Wykonawca  winien  przedsięwziąć  wszelkie  środki,  aby  zabezpieczyć  Roboty  przed  pożarem  przy użyciu  odpowiedniego  sprzętu  ppoż.  oraz  poprzez  wyznaczenie  dróg  ewakuacyjnych  dla  osób przebywających na Placu Budowy.

### Zgodność z prawem

Roboty należy prowadzić zgodnie z polskim prawem.

Wykonawca  zapozna  się  z  odpowiednimi  uregulowaniami  prawnymi,  ustawami  i  przepisami obowiązującymi w Polsce, jak również z normami polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do Robót lub działań podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie należy stosować się do odpowiednich norm europejskich. Niezależnie od wyżej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi:

- ustawa Prawo budowlane,

- ustawa Prawo geologiczne i górnicze,

- Ustawa o odpadach,

- ustawa Prawo wodne,

- ustawa Prawo ochrony środowiska,

- Kodeks pracy,

- przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż.

- inne obowiązujące przepisy prawa polskiego i UE.

Wszelkie  Dostawy,  Materiały  jak  również  jakość  ich  wykonania  powinny  być  zgodne  z  polskim Prawem Budowlanym, „Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowalnych” oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jeśli nie ma odpowiednich norm,  z  najlepszą  praktyką.  Szczegółową  listę  polskich  norm  można  uzyskać  w  Instytucie  Norm Polskich. Jest ona również opublikowana na stronie  internetowej: www.pkn.pl w wersji polskiej i angielskiej.

### Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować,  w  czasie  prowadzenia  Robót,  wszelkie  przepisy dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego  oraz  warunki  określone  w  wydanych  dla  inwestycji decyzjach administracyjnych. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie:

a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących  ochrony  środowiska,  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1)  lokalizację, magazynów, składowisk, ukopów

2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem  gruntów,  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

### Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem,  wywołanym  jako rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy.

### Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych urządzeń, potwierdzenie  informacji,  dostarczanych  mu  przez  Zamawiającego  w  planie  ich  lokalizacji.

Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju  Robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  zabezpieczenia  instalacji  i  urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez  jego  działania,  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

### Nadzór autorski na Terenie Budowy

Wykonawca  w  ramach  niniejszego  Kontraktu  zapewni  nadzór  autorski  Projektanta  na  Terenie Budowy.  Nadzór  autorski  będzie  trwał  od  dnia  rozpoczęcia  robót  do  dnia  wystawienia  przez Inspektora nadzoru Świadectwa Przejęcia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Wykonawca. Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren Budowy we wszystkich branżach przez cały okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Nadzór  autorski  obejmuje  również  uczestnictwo  w  naradach  inicjowanych  przez  Zamawiającego, Inspektora  nadzoru  i  Wykonawców  robót.  Terminy  pobytu  na  placu  budowy  oraz  narad, każdorazowo wskaże Zamawiający po ustaleniu terminu wezwania przez Inspektora nadzoru.

## Wymagania dotyczące materiałów

### Wymagania materiałowe – przewody ciśnieniowe

Przewody kanalizacyjne tłoczne należy wykonać z rur ciśnieniowych PE100, PN 10 SDR 17 zgodnych z  normą PN-EN 13244 z aprobatą IBDiM dopuszczającą do stosowania w pasie drogowym.

Dopuszcza  się  zmianę  technologii  montażu  rurociągów  na  bezwykopową  (przewiert  sterowany  horyzontalny  HDD)  pod  warunkiem  zastosowania dwuwarstwowych  rur  typu  RC  o  zwiększonej  wytrzymałości.

Łączenie rur PE systemem doczołowo.

Do  budowy  przewodów wodociągowych  należy  stosować rury  PEHD,  PE100  (szereg  SDR17),  PN10  łączone  poprzez  zgrzewanie  doczołowe.  Kształtki  z  PE  wykonane  fabrycznie  o  typowych  kątach.  W  przypadku  budowy  sieci  wodociągowej  metodą  przewiertu  sterowanego  należy  zastosować  odpowiednie  rury  do  przewiertu  RC  (szereg SDR 11).

Materiał – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania surowca z odzysku – regranulatu.

Rurociągi tłoczne z PEHD należy łączyć przed umieszczeniem w wykopie metodą łączenia za pomocą  zgrzewania  doczołowego  polegającego  na  ogrzaniu  czołowych  powierzchni łączonych  elementów  w  styku  z  płytą  grzewczą,  do  ich  uplastycznienia,  a  następnie  po odjęciu płyt na wzajemnym dociśnięciu do siebie uplastycznionych powierzchni.

Jeżeli zachodzi konieczność zgrzewania doczołowego w temp. poniżej 0°C, w czasie deszczu, mgły,  silnego  wiatru  -  należy  stosować  namioty  osłonowe  oraz  ewentualnie  ogrzewanie (wówczas na czas zgrzewania końce rur powinny być zamknięte). Całość procesu zgrzewania wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu  należy  otwarty  koniec  ułożonego  rurociągu  zabezpieczyć  przed  ewentualnym zamuleniem  wodą  gruntową  lub  opadową  przez  zatkanie  wlotu  odpowiednio  dopasowaną pokrywą (deklem). Na zmianach kierunku, na rurociągu tłocznym należy zainstalować bloki oporowe. Można zastosować bloki oporowe „gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawcę na budowie. W komorach zasuw i połączeniowej zastosować bloki podporowe.

Należy  zastosować  połączenia  blokowane  i  bloki  podporowe  zgodnie  z  dokumentacją techniczną  zgodnie  z  wymogami  normy  PN-B-10725.  Po  sprawdzeniu  prawidłowości ułożenia  przewodów  i  badaniu  szczelności  należy  rury  zasypać  do  takiej  wysokości,  aby znajdujący  się  nad  nimi  grunt  uniemożliwił  spłynięcie  ich  po  ewentualnym  zalaniu.  Próbę szczelności  należy  dokonywać  dla  sprawdzenia  wytrzymałości  rur  i  szczelności  połączeń zgodnie z wymaganiami PN-B 10725 metodą prób hydraulicznych. Wybudowane przewody przed oddaniem ich do eksploatacji powinny być poddane dokładnemu przepłukaniu czystą wodą  wodociągową  przy  szybkości  przepływowej  dostatecznej  dla  wypłukania zanieczyszczeń mechanicznych, tj. co najmniej 1 m/s. Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych.

Spadki  i  głębokości  posadowienia  rurociągów  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją projektową. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy przewodów. Do budowy rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. Materiały  użyte  do  budowy  przewodów  powinny  być  zgodne  z  niniejszym  opracowaniem, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodów przed połączeniem i opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.

Próba ciśnieniowa rurociągów tłocznych.

Próbę  szczelności  należy  dokonywać  dla  sprawdzenia  wytrzymałości  rur  i  szczelności połączeń  zgodnie  z  wymaganiami  PN-B  10725  metodą  prób  hydraulicznych.  Próbę przeprowadzać  po  ułożeniu  przewodu  i  przysypaniu  z  podbiciem  obu  stron  rur  dla zabezpieczenia przed przesuwaniem się przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości  sprawdzenia  ewentualnych  przecieków.  Należy  zwracać  uwagę  na  całkowite wypełnienie  przewodu  wodą  przed  podnoszeniem  ciśnienia.  Odcinek  poddany  próbie  nie powinien przekraczać 200 m.

Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie  ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa, a ciśnienie próbne całego przewodu P pp = 0,6 MPa.

Oznakowanie projektowanych rurociągów ciśnieniowych

Oznakowanie projektowanych rurociągów ciśnieniowych w wykopie otwartym przewidziano poprzez:

- taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną koloru niebieskiego z polietylenu, układaną 20 - 50 cm nad wierzchem rur,

- tablice orientacyjne (informacyjne) o lokalizacji armatury o wymiarach 0,1 x 0,1m wg PN-86/B-09700.

W przypadku gdy tabliczek nie da się zainstalować na np. istniejących ogrodzeniach, tabliczki należy zlokalizować na słupkach stalowych.

Oznakowanie sieci wykonać według PN-86/B-09700.

### Wymagania materiałowe – przewody grawitacyjne

Do  budowy  kanalizacji  grawitacyjnej  należy  stosować  rury  i  kształtki  PVC  o  ściance  litej, klasy SN8 kN/m2 dla średnicy Ø 200 mm.

Przewody  kanalizacyjne  należy  układać  ze  spadkami  zapewniającymi  przepływ  ścieków  z prędkością  gwarantującą  proces  samooczyszczania  kanału  oraz  z  uwzględnieniem maksymalnej  dopuszczalnej  prędkości  przepływu  ścieków  w  przewodach  kanalizacyjnych. Planowany spadek dla wykonywanego przewodu Ø 200 mm to 0,5% w kierunku istniejącej pompowni ścieków do której należy włączyć projektowany przewód. Należy unikać spadków niezgodnych ze spadkami terenu.

## Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

| Materiał przewodów: | PE, PVC |
| --- | --- |
| Długość kanałów grawitacyjnych Ø 200 mm: | ok. 1 233 m |
| Długość przewodów tłocznych Ø 160 mm: | ok. 420 m |
| Długość sieci wodociągowej Ø 110 mm: | ok. 144 m + ok.40 m |
| Ilość przyłączy Ø 40 mm do przebudowy: | 4 szt. x ok.6 m |
| Okres Zgłaszania Wad: | 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia |
| Gwarancja Producenta na Materiały i Urządzenia: | 24 miesiące |
| Usuwanie awarii sieci i Urządzeń: | Zgodnie z gwarancją udzieloną w ofercie |

## Przejścia  rurociągów  przez  przeszkody  oraz  kolizje  z  istniejącą infrastrukturą

Rozwiązanie techniczne i usytuowanie przejść pod obiektami takimi jak: drogi oraz kolizje z istniejącą infrastrukturą wymagają uzgodnienia z ich odpowiednimi gestorami.  Uzgodnienia  należy  uzyskać  przed  przedłożeniem  Inspektorowi  i  Zamawiającemu dokumentacji projektowej do zatwierdzenia.

Głębokość ułożenia projektowanych odcinków przewodów pod drogami powinna wynosić  co najmniej 1,5m od nawierzchni drogowej do górnej tworzącej rury ochronnej.

W  przypadku  konieczności  usunięcia  kolizji  nowoprojektowanych  sieci  z  istniejącą  infrastrukturą Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania nowych odcinków zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury kolidującej. Koszty dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwoleń na przebudowę leżą po stronie Wykonawcy.

W przypadku konieczności wycinki drzew Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Zamawiającego zgodę na wycinkę drzew.

W  większości  przypadków  przy  przejściu  rurociągiem  przez  przeszkodę  standardowym rozwiązaniem  jest  zastosowanie  na  przewodzie  rury  osłonowej.  Średnicę  rury  osłonowej należy dobrać tak, aby można było swobodnie wprowadzić do niej i wyprowadzić z niej rurę przewodową.  Rura  osłonowa  powinna  być  z  każdej  strony  dłuższa  min.  1,0  m  od  obrysu przeszkody kolidującej z przewodem. Rura przewodowa powinna być umieszczona w rurze osłonowej  na  płozach  co  1  m.  Końcówki  rury  osłonowej  powinny  być  zabezpieczone (uszczelnione) po wykonaniu próby szczelności przewodu manszetami.

Przejścia przez jezdnię asfaltowe wykonywać zgodnie z zaleceniami zarządcy drogi.

Stosować  rury  ochronne  z  rur  stalowych  ze  szwem,  czarnych  wg  PN-79/H-74244.  Rury stalowe  powinny  posiadać  zabezpieczenie  antykorozyjne  zewnętrzną  izolacją  bitumiczną.

## Roboty ziemne

Budowę przedmiotowej kanalizacji  i przewodów wodociągowych należy wykonać metodą wąskoprzestrzennego wykopu otwartego. W celu przekroczenia poprzecznego ulic czy przeszkód dopuszcza się zastosowanie metody bezwykopowej w postaci np.  przewiertu poziomego sterowanego. Zastosowanie metody bezwykopowej należy uzgodnić z Zamawiającym oraz z właścicielem działki, na której istnieje konieczność wykonania przewodów tą metodą.

Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych i odpowiedniej głębokości oraz dokonać ich zabezpieczenia  obudowami stalowymi prefabrykowanymi.

Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Roboty ziemne wykonywane w ramach kontraktu polegać będą na:

- wykonaniu i umocnieniu wykopów pod nowoprojektowane obiekty,

- przygotowaniu podłoża pod rurociąg, kanał,

- wykonaniu obsypki przewodu,

- wykonaniu zasypki wykopu,

- wykonaniu ewentualnej wymiany gruntów,

- wykonaniu odwodnienia wykopów.

Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.

## Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni dróg

Wykonawca  zaprojektuje  i  wykona  odtworzenie  nawierzchni  dróg,  chodników  i  placów  uszkodzonych  w  trakcie  realizacji  budowy  w  miejscu  ułożenia  przewodów  w  gruncie  –  odtworzenie  do  stanu  pierwotnego  i  zgodnie  z  decyzjami  zarządców  dróg  (dot.  decyzji  uzyskanych po wyznaczeniu ostatecznej trasy przez Wykonawcę).

Wykonawca zaprojektuje i wykona odtworzenie terenów zielonych w trakcie realizacji budowy w miejscu  ułożenia  przewodów  w  gruncie  –  odtworzenie  do  stanu  pierwotnego.

## Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zalecanych do wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w PFU i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

## Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

## Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania

### Wymagania ogólne

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

### Równoważność norm i przepisów prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonanie i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postawiono inaczej.

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie pisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

## Lista ważniejszych norm i przepisów

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609);

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne z późn. zmianami (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach z późn. zmianami (Dz.U. z 2022 r. poz. 699);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dn. 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U.1993 Nr 96 poz.437);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03 
Nr 47 poz.401).

## Kopia mapy zasadniczej

Stanowi załączniki do niniejszego PFU.

## Badania gruntowo-wodne

Opisano w pkt. 1.4.7 niniejszego opracowania.

## Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy.

# Załączniki

Zał. nr 1 	Orientacja

Zał. nr 2	Mapa sytuacyjna -  sieć kanalizacji grawitacyjnej w ul. Mizikowskiego,

Zał. nr 3	Mapa sytuacyjna -  sieć kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki,

Zał. nr 4	Mapa sytuacyjna -  sieć wodociągowa w ul. Maczka,

Zał. nr 5	Mapa sytuacyjna -  sieć wodociągowa w ul. Kalinowej,

Zał. nr 6   Warunki techniczne do projektowania i budowy sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice,

Zał. nr 7     Warunki techniczne do projektowania i budowy sieci wodociągowych w Gminie Stare Babice.