## Wycena SOI PRZYKŁAD (hidden)
| ZATWIERDZAM | [15 empty] | Załącznik nr …………
…………………………
FORMULARZ WYCENY USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOSZALIN
2. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: System Sygnalizacji Alarmu Pożaru
3. | Nazwa i Kody CPV:
4. | Zestawienie tabelaryczne:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania przeglądów [m-c] | Ilość przeglądów w trakcie trwania całej umowy | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności konserwacyjnych) | Wycena przeglądu i konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Data produkcji | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  |  | Jeden przegląd i konserwacja |  |  |  | Całość umowy
[13 empty] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 12 | 2 | SST 1.1.1 | 65 | 65 | 14.95 | 79.95 | 159.9
[10 empty] | 3 | 6 | SST 1.1.2 | 55 | 55 | 12.65 | 67.65 | 405.9
2 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 23 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.3 | 24 | 552 | 126.96 | 678.96 | 5431.68
3 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 21 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.4 | 36 | 756 | 173.88 | 929.88 | 7439.04
4 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 14 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.5 | 36 | 504 | 115.92 | 619.92 | 4959.36
5 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 11 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.6 | 12 | 132 | 30.36 | 162.36 | 649.44
6 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.7 | 33 | 33 | 7.59 | 40.59 | 162.36
7 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 4 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.8 | 40 | 160 | 36.8 | 196.8 | 787.2
8 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 12 | 2 | SST 1.1.1 | 65 | 65 | 14.95 | 79.95 | 159.9
[10 empty] | 3 | 6 | SST 1.1.2 | 55 | 55 | 12.65 | 67.65 | 405.9
9 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 18 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.3 | 24 | 432 | 99.36 | 531.36 | 4250.88
10 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.4 | 36 | 72 | 16.56 | 88.56 | 708.48
11 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 10 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.6 | 12 | 120 | 27.6 | 147.6 | 1180.8
12 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.7 | 33 | 33 | 7.59 | 40.59 | 162.36
13 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.8 | 40 | 80 | 18.4 | 98.4 | 393.6
[16 empty] | RAZEM: | 27256.8
| Podpisy osób sporządzających: | [5 empty] | Podpis Kierownika SOI:
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | ……………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………….
UWAGI DLA SPORZĄDZAJĄCEGO:
1. Kolorem czerwonym zaznaczono przykładowe zapisy
2. Dokument zatwierdza Komendant 17 WOG
3. W pkt. 1 przedstawiono, że dla jednego urządzenia możliwe jest wykonywanie różnych czynności serwisowych w różnych czasookresach. W tym przypadku przegląd roczny zawiera czynności kwartalne - stąd liczba 6 w kol. 12
4. W przypadku braku danych wpisujemy b/d
5. W kolumnie 13 - wpisujemy dokument, w którym opisane są czynności serwisowe.
6. Dane dotyczące czynności serwisowych oraz czasookresy ich realizacji zawarte są w DTR urządzeń.
7. Dokument wypełniać w programie EXCEL bez zmiany formuł i układu dokumentu.
8. Należy wyszczególnić przeglądy wynikające z ustawy PB, ustawy o efektywności energetycznej oraz kalibrację.

## Oferta wykonawcy WZÓR- zal 2
| WYKONAWCA | [15 empty] | Załącznik nr 2 a do SIWZ
…………………………
FORMULARZ OFERTOWY USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4-go Marca 3; 75-901 Koszalin
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: Zespoły Spalinowo Elektryczne ZSE
4. | Nazwa i Kody CPV: 50710000-5 usługi w zakresie konserwacji i serwisu oraz napraw Zespołów Spalinowo Elektrycznych ZSE
5. | Zestawienie tabelaryczne: | [11 empty] | WYPEŁNIA WYKONAWCA
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania przeglądów [m-c] | Ilość przeglądów w trakcie trwania całej umowy | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności konserwacyjnych) | Wycena przeglądu i konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Data produkcji | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  |  | Jeden przegląd i konserwacja |  |  |  | Całość umowy
[13 empty] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | Model APD 50A AKSA w zabudowie kontenerowej, rok produkcji 2012, moc 50 kVA, silnik typu A4CRX47 | APD 50A | AKSA | 1 | 2012 | ul. 4-Marca 3 Koszalin | 15 | GWŁ | co 12 m-cy | 3 | ST pkt.1.8.3 ppkt.a-y, oraz punkt 1,2,3
2 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | typ:KEP 250 w zabudowie kontenerowej prod. Agregaty PEX-POOL PLUS DĘBICA moc: 250kVA 3f rok produkcji: 2014 jednostka napędowa: Silnik wysokoprężny DOOSAN P126T I-II z rozrusznikiem i spalinowym urządzeniem podgrzewającym | KEP 250 | PEX-POOL PLUS DĘBICA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca 3 Koszalin | przy trafostacji nr 1 przy bud 16 | 17 WOG | co 12 m-cy | 3 | ST pkt.1.8.3 ppkt.a-y, oraz punkt 1,2,3
3 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | Agregat prądotwórczy FH 7001 ERC rok produkcji 2014 moc 5,8 kVA nr serii M 46763 producent FOGO | FH 7001 ERC | FOGO | 1 | 2014 | ul. 4-Marca 3 Koszalin | 26 | 8 pplot | co 12 m-cy | 3 | ST pkt.1.8.3 ppkt.a-y, oraz punkt 1,2,3
4 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | Agregat prądotwórczy FM 15 AG rok produkcji 2014 moc 14,7 kVA nr serii D 9787 producent FOGO | FM 15 AG | FOGO | 1 | 2014 | ul. 4-Marca 3 Koszalin | 93 | 8 pplot | co 12 m-cy | 3 | ST pkt.1.8.3 ppkt.a-y, oraz punkt 1,2,3
5 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | PDE 125 C3-10-FT-W125 (125 KVA) rok produkcji: 2014 Producent:PEZAL PRODUCT LINE Sp. z o.o Ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk | PDE 125 C3-10-FT-W125 | PEZAL PRODUCT LINE | 1 | 2014 | ul. Wojska Polskiego 66 Koszalin | przy trafostacji bud 69 | CSSP | co 12 m-cy | 3 | ST pkt.1.8.3 ppkt.a-y, oraz punkt 1,2,3
6 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | PAD-36-3/400 R | PAD-36-3/400 R |  | 1 | b/d | Kompleks wojskowy w Łazach | 2 | RPO Łazy | co 12 m-cy | 3 | ST pkt.1.8.3 ppkt.a-y, oraz punkt 1,2,3
7 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | typ: WOLA 85ZPP - 78H12/R/S moc: 250kVA rok produkcji 1986.jednostka napędowa: 78H12 nr 213755/Ge355 M4 nr 2631 | WOLA 85ZPP - 78H12/R/S |  | 1 | 1986 | Kompleks wojskowy w Darłowie | 5 | GL | co 12 m-cy | 3 | ST pkt.1.8.3 ppkt.a-y, oraz punkt 1,2,3
8 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | typ: AV-350 moc: 350 kVA jednostka napędowa : Volvo Penta TAD1240GE rok produkcji: 2011 | AV-350 |  | 1 | 2011 | Kompleks wojskowy w Darłowie Budynek nr 540 (541) | 540/541 | GL | co 12 m-cy | 3 | ST pkt.1.8.3 ppkt.a-y, oraz punkt 1,2,3
9 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | Herkules D/VP 250P jedn napęd : moc 250 kVA Volvo TAD 740 nr 207114398 ECO37-1L/4 nr 1005631 marka MECC-ALTE-SPA | Herkules D/VP 250P | MECC-ALTE-SPA | 1 | b/d | Kompleks wojskowy w Darłowie | 525 | GL | co 12 m-cy | 3 | ST pkt.1.8.3 ppkt.a-y, oraz punkt 1,2,3
10 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | PAD-36-3/400, - przewoźny, Dane: 36kW/400V/50HZ rok 1989, nr agr 284 nr pradn 2263 | PAD-36-3/400 |  | 1 | 1989 | Kompleks wojskowy w Darłowie | 51 | Skład Darłowo 1RBLOG | co 12 m-cy | 3 | ST pkt.1.8.3 ppkt.a-y, oraz punkt 1,2,3
11 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | typ: NET POWER NPR 170 Dane 136kW/400V/50Hz nr agr. 150170r1233N268 | NET POWER NPR 17 |  | 1 | b/d | Kompleks wojskowy w Darłowie | 576 Strażnica Straży Pożarnej | GL | co 12 m-cy | 3 | ST pkt.1.8.3 ppkt.a-y, oraz punkt 1,2,3
12 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | Agregat prądotwórczy GQ 115P ZZWT G/ Węzeł Teleinf. -(BRUNO) | GQ 115P ZZWT G |  | 1 | b/d | Kompleks wojskowy w Darłowie | Węzeł telekom. | PO18 Darłowo | co 12 m-cy | 3 | ST pkt.1.8.3 ppkt.a-y, oraz punkt 1,2,3
13 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | WOLA 200A 63ZPPB-52H12 stacjonarny Dane tech. 200kW/400V/50Hz | WOLA 200A 63ZPPB-52H12 stacjonarny |  | 1 | b/d | Kompleks wojskowy Ustronie Morskie | 93 | WT Kołobrzeg | co 12 m-cy | 3 | ST pkt.1.8.3 ppkt.a-y, oraz punkt 1,2,3
14 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | PAD-36-3/400, - stacjonarny, Dane: 36kW/400V/50HZ | PAD-36-3/400 |  | 1 | b/d | Kompleks wojskowy Ustronie Morskie | 93 | WT Kołobrzeg | co 12 m-cy | 3 | ST pkt.1.8.3 ppkt.a-y, oraz punkt 1,2,3
15 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | WOLA 100 stacjonarny 56ZPPe680/141/17 nr 491828 dane:100kW/400/200/50 rok prod 1984 | WOLA 100 | 1984 | 1 | b/d | Kompleks wojskowy Ustronie Morskie | 14 | PZ Ustronie Morskie /KPW Gdynia | co 12 m-cy | 3 | ST pkt.1.8.3 ppkt.a-y, oraz punkt 1,2,3
16 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | Zespół pradotwórczy ZE-400-9-1 155kVA Rok prod 1989 | ZE-400-9-1 155kVA | 1989 | 1 | b/d | Kompleks wojskowy Gąski (Pleśna) | 1 | PO-16 | co 12 m-cy | 3 | ST pkt.1.8.3 ppkt.a-y, oraz punkt 1,2,3
17 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | WOLA 100 stacjonarny 56ZPPe680/141/17 nr 491836 dane:100kW/400/200/50 rok prod 1984 | WOLA 100 | 1984 | 1 | b/d | Kompleks wojskowy w Kołobrzegu ul. Wiosenna 4 A | 44 | WT Kołobrzeg | co 12 m-cy | 3 | ST pkt.1.8.3 ppkt.a-y, oraz punkt 1,2,3
18 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | WOLA 100 stacjonarny 56ZPPe680/141/17 nr 491972 dane:100kW/400/200/50 rok prod 1985 | WOLA 100 | 1985 | 1 | b/d | Kompleks wojskowy w Kołobrzegu ul. Wiosenna 4 A | 44 | WT Kołobrzeg | co 12 m-cy | 3 | ST pkt.1.8.3 ppkt.a-y, oraz punkt 1,2,3
19 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | WOLA 100R Moc 60kW na ramie Agregat nr 492093 | WOLA 100R |  | 1 | b/d | Kompleks wojskowy w Kołobrzegu ul. Wiosenna 4 A | 12 | PO-15 | co 12 m-cy | 3 | ST pkt.1.8.3 ppkt.a-y, oraz punkt 1,2,3
20 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | KEP 65 Agregat Nr 238/2012 moc 65 kW | KEP 65 | b/d | 1 | b/d | Kompleks wojskowy w Kołobrzegu ul. Wiosenna 4 A | 12 | PO-15 | co 12 m-cy | 3 | ST pkt.1.8.3 ppkt.a-y, oraz punkt 1,2,3
RAZEM:
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
kol. 15=kol. 6xkol. 14
kol. 16=kol. 15x 23%
kol.17=kol.15+kol.16
kol.18=kol.17xkol.12

## Oferta wykonawcy PRZYKŁAD (hidden)
| WYKONAWCA | [15 empty] | Załącznik nr …………
…………………………
FORMULARZ OFERTOWY USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOSZALIN
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: System Sygnalizacji Alarmu Pożaru
4. | Nazwa i Kody CPV:
5. | Zestawienie tabelaryczne: | [11 empty] | WYPEŁNIA WYKONAWCA
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania przeglądów [m-c] | Ilość przeglądów w trakcie trwania całej umowy | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności konserwacyjnych) | Wycena przeglądu i konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Data produkcji | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  |  | Jeden przegląd i konserwacja |  |  |  | Całość umowy
[13 empty] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 12 | 2 | SST 1.1.1 | 15 | 15 | 3.45 | 18.45 | 18.45
[10 empty] | 3 | 6 | SST 1.1.2 | 18 | 18 | 4.14 | 22.14 | 22.14
2 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 23 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.3 | 22 | 506 | 116.38 | 622.38 | 14314.74
3 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 21 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.4 | 19 | 399 | 91.77 | 490.77 | 10306.17
4 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 14 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.5 | 15 | 210 | 48.3 | 258.3 | 3616.2
5 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 11 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.6 | 15 | 165 | 37.95 | 202.95 | 2232.45
6 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.7 | 15 | 15 | 3.45 | 18.45 | 18.45
7 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 4 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.8 | 16 | 64 | 14.72 | 78.72 | 314.88
8 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 12 | 2 | SST 1.1.1 | 15 | 15 | 3.45 | 18.45 | 18.45
[10 empty] | 3 | 6 | SST 1.1.2 | 18 | 18 | 4.14 | 22.14 | 0
9 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 18 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.3 | 22 | 396 | 91.08 | 487.08 | 8767.44
10 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.4 | 19 | 38 | 8.74 | 46.74 | 93.48
11 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 10 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.6 | 19 | 190 | 43.7 | 233.7 | 2337
12 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.7 | 15 | 15 | 3.45 | 18.45 | 18.45
13 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.8 | 16 | 32 | 7.36 | 39.36 | 78.72
[16 empty] | RAZEM: | 42175.02
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
…………………………………………………………
UWAGI:
1. Kolorem czerwonym zaznaczono przykładowe zapisy
2. Przegląd roczny obejmuje czynności przeglądu kwartalnego
kol.15 = kol.6 x kol.14
kol.16 = kol.15 x 23%
kol.17 = kol.15 + kol.16
kol.18 = kol.17 x kol.12

## Wzór Harmonogramu PRZYKŁAD (hidden)
| AKCEPTUJĘ | [38 empty] | Załącznik nr …………
…………………………
HARMONOGRAM REALIZACJI USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOSZALIN
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: System Sygnalizacji Alarmu Pożaru
4. | Nazwa i Kody CPV:
5. | Zestawienie tabelaryczne:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania przeglądów [m-c] | Ilość przeglądów w trakcie trwania całej umowy | Harmonogram realizacji przeglądów rok/m-c/nr przeglądu | [23 empty] | Wycena przeglądu i konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Data produkcji | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Rok 2019 | [11 empty] | Rok 2020 | [11 empty] | Jeden przegląd i konserwacja |  |  |  | Całość umowy
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
[12 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Rok 2019 1: 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 12 | 2 | [24 empty] | 65 | 65 | 14.95 | 79.95 | 159.9 | bar: Rok 2019 1; Rok 2020 1
[10 empty] | 3 | 6 | [24 empty] | 55 | 55 | 12.65 | 67.65 | 405.9 | bar: Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
2 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 23 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | [24 empty] | 24 | 552 | 126.96 | 678.96 | 5431.68 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 1; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
3 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 21 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | [24 empty] | 36 | 756 | 173.88 | 929.88 | 7439.04 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 1; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
4 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 14 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | [24 empty] | 36 | 504 | 115.92 | 619.92 | 4959.36 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 1; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
5 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 11 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | [24 empty] | 12 | 132 | 30.36 | 162.36 | 649.44 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 7; Rok 2020 1; Rok 2020 7
6 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | [24 empty] | 33 | 33 | 7.59 | 40.59 | 162.36 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 7; Rok 2020 1; Rok 2020 7
7 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 4 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | [24 empty] | 40 | 160 | 36.8 | 196.8 | 787.2 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 7; Rok 2020 1; Rok 2020 7
8 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 12 | 2 | [24 empty] | 65 | 65 | 14.95 | 79.95 | 159.9 | bar: Rok 2019 1; Rok 2020 1
[10 empty] | 3 | 6 | [24 empty] | 55 | 55 | 12.65 | 67.65 | 405.9 | bar: Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
9 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 18 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | [24 empty] | 24 | 432 | 99.36 | 531.36 | 4250.88 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 1; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
10 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | [24 empty] | 36 | 72 | 16.56 | 88.56 | 708.48 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 1; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
11 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 10 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | [24 empty] | 12 | 120 | 27.6 | 147.6 | 1180.8 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 1; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
12 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 6 | 4 | [24 empty] | 33 | 33 | 7.59 | 40.59 | 162.36 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 7; Rok 2020 1; Rok 2020 7
13 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 6 | 4 | [24 empty] | 40 | 80 | 18.4 | 98.4 | 393.6 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 7; Rok 2020 1; Rok 2020 7
| Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy | [9 empty] | Wartość brutto przeglądu [zł] | Rok 2019 1: 3694.92; Rok 2019 4: 3131.58; Rok 2019 7: 3670.32; Rok 2019 10: 3131.58; Rok 2020 1: 3694.92; Rok 2020 4: 3131.58; Rok 2020 7: 3670.32; Rok 2020 10: 3131.58 |  |  |  | RAZEM: | 27256.8
…………………………………………………………
UWAGI:
1. Kolorem czerwonym zaznaczono przykładowe zapisy
2. Przegląd roczny obejmuje czynności przeglądu kwartalnego
kol.15 = kol.6 x kol.14
kol.16 = kol.15 x 23%
kol.17 = kol.15 + kol.16
kol.18 = kol.17 x kol.12

## Zest do fakt konserw PRZYKŁAD (hidden)
| WYKONAWCA | [17 empty] | Załącznik nr …………
…………………………
ROZLICZENIE USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - KONSERWACJA OKRESOWA
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOSZALIN
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: |  | System Sygnalizacji Alarmu Pożaru
4. | Nr i data wystawienia faktury: |  | 1/01/01.2019 z dnia 25.01.2019 r.
5. | Nr (wg. Harmonogramu) przeglądu konserwacji: |  |  |  |  | 1
6. | Data wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji wg harmonogramu: |  |  |  |  | 31.01.2019r.
7. | Data faktycznego wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji: |  |  |  |  | 15.01.2019r.
8. | Ilość dni opóźnienia: |  |  |  |  | 0 dni
9. | Wartość brutto przeglądu wg harmonogramu: |  |  |  |  | 4674.08
10. | Wartość brutto aktualnej faktury za przegląd i konserwację: |  |  |  |  | 4674.08
11. | Wartość brutto zrealizowanej umowy za przeglądy i konserwacje - wraz z aktualną fakturą: | [6 empty] | 9348.16
12. | Wartość brutto umowy pozostała do realizacji za przeglądy i konserwacje - bez aktualnej faktury: | [6 empty] | 22634.32
13. | Rozliczenie szczegółowe bieżącego przeglądu:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Data wykonania przeglądu | Nr raportu z wykonanego przeglądu | Sprawność urządzeń |  |  |  | Wycena przeglądu i konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Rok budowy / montażu | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Wykaz usterek i nieprawidłowości | Podjęte czynności naprawcze, nr protokołu naprawy, planowany termin naprawy | Czy element jest sprawny? [TAK/NIE] | Czy urządzenie/system jest sprawny? [TAK/NIE] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 07.01.2019 | 1/K/KOSZALIN/01/2019 | brak zasilania awaryjnego, niesprawne akumulatory | centrala funkcjonuje wyłącznie w trybie podstawowym, zdemontowano akumulatory, protokół awarii nr 1/AW/KOSZALIN/01/2019 termin realizacji 15.03.2019 r. | NIE | NIE | 15 | 15 | 18.45 | 33.45
[16 empty] | 18 | 18 | 22.14 | 40.14
2 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 23 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 22 | 506 | 622.38 | 1128.38
3 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 21 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 19 | 399 | 490.77 | 889.77
4 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 14 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 15 | 210 | 258.3 | 468.3
5 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 11 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 15 | 165 | 202.95 | 367.95
6 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 15 | 15 | 18.45 | 33.45
7 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 4 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 16 | 64 | 78.72 | 142.72
8 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 09.01.2019 | 1/K/KOSZALIN/01/2019 | brak usterek | nie dotyczy | TAK | TAK | 15 | 15 | 18.45 | 33.45
[16 empty] | 18 | 18 | 22.14 | 40.14
9 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 18 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 22 | 396 | 487.08 | 883.08
10 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 19 | 38 | 46.74 | 84.74
11 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 10 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 19 | 190 | 233.7 | 423.7
12 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 15 | 15 | 18.45 | 33.45
13 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 16 | 32 | 39.36 | 71.36
[16 empty] | RAZEM: | 2096 | 2578.08 | 4674.08
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
…………………………………………………………
| Sprawdzono (SOI): | [5 empty] | Podpis kierownika SOI
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
2……………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………….
kol.18 = kol.6 x kol.17
kol.19 = kol.18 x 23%
kol.20 = kol.18 + kol.19

## Zest do fakt naprawy PRZYKŁAD (hidden)
| WYKONAWCA | [15 empty] | Załącznik nr …………
…………………………
ROZLICZENIE USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - PRACE NAPRAWCZE/ USUWANIE AWARII
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOSZALIN
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: System Sygnalizacji Alarmu Pożaru
4. | Nr i data wystawienia faktury: |  | 2/01/01.2019 z dnia 20.02.2019 r.
5. | Nr (wg. Harmonogramu) przeglądu konserwacji w okresie którego dokonywane były naprawy: | [6 empty] | 2
6. | Okres w którym były dokonywane naprawy: | [5 empty] | 15.01.2019 r. - 15.02.2019 r.
7. | Wartość brutto aktualnej faktury za wykonane naprawy: | [5 empty] | 888.06
8. | Wartość brutto zrealizowanej umowy za naprawy - wraz z aktualną fakturą: | [5 empty] | 1280.55
9. | Wartość brutto umowy pozostała do realizacji za naprawy - bez aktualnej faktury: | [5 empty] | 18500
10. | Rozliczenie szczegółowe bieżącego prac naprawczych:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Nr raportu z wykonanego przeglądu lub protokołu awarii w którym stwierdzono konieczność naprawy | Czynności naprawcze |  |  | Czy urządzenie/system jest sprawny? [TAK/NIE] | Wycena prac naprawczych
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Rok budowy / montażu | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  | Data naprawy | Nr protokołu naprawy | Wykaz usuniętych usterek i nieprawidłowości |  | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 1/AW/KOSZALIN/01/2019 | 15.02.2019 r. | 1/N/KOSZALIN/01/2019 | wymiana 2 szt. akumulatorów | TAK | 150 | 34.5 | 184.5
2 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 2 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  | 15.02.2019 r. | 2/N/KOSZALIN/01/2019 | całkowita wymiana |  | 220 | 50.6 | 270.6
3 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  | 15.02.2019 r. | 3/N/KOSZALIN/01/2019 | całkowita wymiana |  | 32 | 7.36 | 39.36
4 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 2/AW/KOSZALIN/01/2019 | 15.02.2019 r. | 4/N/KOSZALIN/01/2019 | całkowita wymiana | TAK | 220 | 50.6 | 270.6
5 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG |  | 15.02.2019 r. | 5/N/KOSZALIN/01/2019 | całkowita wymiana |  | 100 | 23 | 123
[14 empty] | RAZEM: | 722 | 166.06 | 888.06
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
…………………………………………………………
| Sprawdzono (SOI): | [5 empty] | Podpis Kierownika SOI
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
2……………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………….
kol.17 = kol.16 x 23%
kol.18 = kol.16 + kol.17

## Raport PRZYKŁAD (hidden)
| WYKONAWCA | [14 empty] | Załącznik nr …………
…………………………
RAPORT NR 1/K/KOSZALIN/01/2019 Z WYKONANEJ USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
BUDYNEK NR 15, ul. 4 Marca 3 Koszalin
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin GZ Koszalin
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: System Sygnalizacji Alarmu Pożaru
4. | Nr (wg. Harmonogramu) przeglądu konserwacji: |  |  | 1
5. | Data wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji wg harmonogramu: |  |  |  |  | 30.01.2019 r.
6. | Data faktycznego wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji: |  |  |  |  | 15.01.2019 r.
7. | Rozliczenie szczegółowe bieżącego przeglądu:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania przeglądów [m-c] | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności konserwacyjnych) | Realizacja przeglądu i czynności konserwacyjnych
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Rok budowy / montażu | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Wykaz czynności konserwacyjnych w kolejności ich wykonywania | Wynik sprawdzenia, wykaz usterek i nieprawidłowości | Podjęte czynności naprawcze, uwagi | Potwierdzenie podpisem przez przedstawiciela Zamawiającego wykonania czynności | Czy element jest sprawny? [TAK/NIE]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | SST 1.1.1 | Sprawdzenie stanu i pojemności akumulatorów | pojemność 5,5 Ah stan nieprawidłowy | centrala funkcjonuje wyłącznie w trybie podstawowym, zdemontowano akumulatory | podpis | NIE
[12 empty] | Uzupełnienie papieru drukarki | uzupełniono, prawidłowy | brak uwag | podpis | TAK
[12 empty] | Sprawdzenie działania wyświetlacza LCD | prawidłowy | brak uwag | podpis | TAK
2 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | SST 1.1.3 | Sprawdzenie zadziałania | prawidłowy | brak uwag | podpis | TAK
[12 empty] | Wymiana szybki | nie jest wymagana | brak uwag | podpis | TAK
[12 empty] | Czyszczenie | dokonano czyszczenia | brak uwag | podpis | TAK
3 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 23 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | SST 1.1.4 | Sprawdzenie prawidłowości montażu | prawidłowy | brak uwag | podpis | TAK
[12 empty] | Sprawdzenie zadziałania | prawidłowy | brak uwag | podpis | TAK
[12 empty] | Czyszczenie budowy | dokonano czyszczenia | brak uwag | podpis | TAK
8. | Dokonano wpisu do książki konserwacji [TAK / NIE] | [5 empty] | TAK
9. | System / urządzenie jest sprawne i nadaje się do dalszego użytkowania [TAK / NIE ]: | [5 empty] | NIE
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca sporządzi protokół konieczności wykonania naprawy
10. | Oświadczam o wykonaniu kompletności usługi.
11. | Podpisy (NALEŻY PODPISYWAĆ SIĘ CZYTELNIE)
| Osoby ze strony Wykonawcy dokonujące przeglądu: | [5 empty] | Przedstawiciele SOI: |  |  |  |  | Przedstawiciel Użytkownika (Komendanta budynku):
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | 1………………………………………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………………………………………………….
| 2………………………………………………………………………. | [5 empty] | 2……………………………………………………………………….
| 3………………………………………………………………………. | [5 empty] | 3……………………………………………………………………….
Podpis kierownika SOI
……………………………………………………………………….

## Zest do fakt konserw WZÓR (hidden)
| WYKONAWCA | [17 empty] | Załącznik nr …………
…………………………
ROZLICZENIE USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - KONSERWACJA
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy;
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: Zespoły Spalinowo Elektryczne ZSE
4. | Nr i data wystawienia faktury:
5. | Nr (wg. Harmonogramu) przeglądu konserwacji:
6. | Data wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji wg harmonogramu:
7. | Data faktycznego wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji:
8. | Ilość dni opóźnienia:
9. | Wartość brutto przeglądu wg harmonogramu:
10. | Wartość brutto aktualnej faktury za przegląd i konserwację:
11. | Wartość brutto zrealizowanej umowy za przeglądy i konserwacje - wraz z aktualną fakturą:
12. | Wartość brutto umowy pozostała do realizacji za przeglądy i konserwacje - bez aktualnej faktury:
13. | Rozliczenie szczegółowe bieżącego przeglądu:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Data wykonania przeglądu | Nr raportu z wykonanego przeglądu | Sprawność urządzeń |  |  |  | Wycena przeglądu i konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Rok budowy / montażu | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Wykaz usterek i nieprawidłowości | Podjęte czynności naprawcze, nr protokołu naprawy, planowany termin naprawy | Czy element jest sprawny? [TAK/NIE] | Czy urządzenie/system jest sprawny? [TAK/NIE] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | Model APD 50A AKSA w zabudowie kontenerowej, rok produkcji 2012, moc 50 kVA, silnik typu A4CRX47 | APD 50A | AKSA | 1 | 2012 | ul. 4-Marca 3 Koszalin | 15 | GWŁ. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | typ:KEP 250 w zabudowie kontenerowej prod. Agregaty PEX-POOL PLUS DĘBICA moc: 250kVA 3f rok produkcji: 2014 jednostka napędowa: Silnik wysokoprężny DOOSAN P126T I-II z rozrusznikiem i spalinowym urządzeniem podgrzewającym | KEP 250 | PEX-POOL PLUS DĘBICA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca 3 Koszalin | przy trafostacji nr 1 przy bud 16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | Agregat prądotwórczy FH 7001 ERC rok produkcji 2014 moc 5,8 kVA nr serii M 46763 producent FOGO | FH 7001 ERC | FOGO | 1 | 2014 | ul. 4-Marca 3 Koszalin | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | Agregat prądotwórczy FM 15 AG rok produkcji 2014 moc 14,7 kVA nr serii D 9787 producent FOGO | FM 15 AG | FOGO | 1 | 2014 | ul. 4-Marca 3 Koszalin | 93 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | PDE 125 C3-10-FT-W125 (125 KVA) rok produkcji: 2014 Producent:PEZAL PRODUCT LINE Sp. z o.o Ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk | PDE 125 C3-10-FT-W125 | PEZAL PRODUCT LINE | 1 | 2014 | ul. Wojska Polskiego 66 Koszalin | przy trafostacji bud 69 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | PAD-36-3/400 R | PAD-36-3/400 R |  | 1 | b/d | Kompleks wojskowy w Łazach | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | PAD-36-3/400 R | PAD-36-3/400 R |  | 1 | b/d | Kompleks wojskowy w Łazach | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | typ: WOLA 85ZPP - 78H12/R/S moc: 250kVA rok produkcji 1986.jednostka napędowa: 78H12 nr 213755/Ge355 M4 nr 2631 | WOLA 85ZPP - 78H12/R/S |  | 1 | 1986 | Kompleks wojskowy w Darłowie | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | typ: AV-350 moc: 350 kVA jednostka napędowa : Volvo Penta TAD1240GE rok produkcji: 2011 | AV-350 |  | 1 | 2011 | Kompleks wojskowy w Darłowie Budynek nr 540 (541) | 540/ 541 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | Herkules D/VP 250P jedn napęd : moc 250 kVA Volvo TAD 740 nr 207114398 ECO37-1L/4 nr 1005631 marka MECC-ALTE-SPA | Herkules D/VP 250P | MECC-ALTE-SPA | 1 | b/d | Kompleks wojskowy w Darłowie | 525 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | PAD-36-3/400, - przewoźny, Dane: 36kW/400V/50HZ rok 1989, nr agr 284 nr pradn 2263 | PAD-36-3/400 |  | 1 | 1989 | Kompleks wojskowy w Darłowie | 51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | typ: NET POWER NPR 170 Dane 136kW/400V/50Hz nr agr. 150170r1233N268 | NET POWER NPR 17 |  | 1 | b/d | Kompleks wojskowy w Darłowie | 576 Strażnica Straży Pożarnej | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | Agregat prądotwórczy GQ 115P ZZWT G/ Węzeł Teleinf. -(BRUNO) | GQ 115P ZZWT G |  | 1 | b/d | Kompleks wojskowy w Darłowie | Węzeł telekom. | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | WOLA 200A 63ZPPB-52H12 stacjonarny Dane tech. 200kW/400V/50Hz | WOLA 200A 63ZPPB-52H12 stacjonarny |  | 1 | b/d | Kompleks wojskowy Ustronie Morskie | 93 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | PAD-36-3/400, - stacjonarny, Dane: 36kW/400V/50HZ | PAD-36-3/400 |  | 1 | b/d | Kompleks wojskowy Ustronie Morskie | 93 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | WOLA 100 stacjonarny 56ZPPe680/141/17 nr 491828 dane:100kW/400/200/50 rok prod 1984 | WOLA 100 | 1984 | 1 | b/d | Kompleks wojskowy Ustronie Morskie | 14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | Zespół pradotwórczy ZE-400-9-1 155kVA Rok prod 1989 | ZE-400-9-1 155kVA | 1989 | 1 | b/d | Kompleks wojskowy Gąski (Pleśna) | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | WOLA 100 stacjonarny 56ZPPe680/141/17 nr 491836 dane:100kW/400/200/50 rok prod 1984 | WOLA 100 | 1984 | 1 | b/d | Kompleks wojskowy w Kołobrzegu ul. Wiosenna 4 A | 44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | WOLA 100 stacjonarny 56ZPPe680/141/17 nr 491972 dane:100kW/400/200/50 rok prod 1985 | WOLA 100 | 1985 | 1 | b/d | Kompleks wojskowy w Kołobrzegu ul. Wiosenna 4 A | 44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | WOLA 100R Moc 60kW na ramie Agregat nr 492093 | WOLA 100R |  | 1 | b/d | Kompleks wojskowy w Kołobrzegu ul. Wiosenna 4 A | 12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | Zespół Spalinowo Elektryczny (ZSE) | KEP 65 Agregat Nr 238/2012 moc 65 kW | KEP 65 | b/d | 1 | b/d | Kompleks wojskowy w Kołobrzegu ul. Wiosenna 4 A | 12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
…………………………………………………………
| Sprawdzono (SOI): | [5 empty] | Podpis Kierownika SOI
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
2……………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………….
kol.17 = kol.16 x 23%
kol.18 = kol.16 + kol.17