PZP.271.29.GKE.2024
Radlin, dn. 24 czerwca 2024 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (4)

dotyczy:	Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605) na realizację zamówienia pn: Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Radlinie (w formule zaprojektuj i wybuduj): / Zadanie nr 1: Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie – etap I; / Zadanie nr 2: Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie – etap II;

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 3, 6 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami:

1. Zgodnie z PFU w ramach modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej dużego basenu należy
połączyć istniejące (do wymiany) kratki wentylacyjne z kanałem zbiorczym.
Zamawiający wskazał materiał kanałów jako nierdzewne lub ocynkowane jeśli wykonawca udzieli 10
letniej gwarancji na brak korozji.
a. Bardzo proszę o doprecyzowanie rodzaju stali nierdzewnej. Stal nierdzewna może ulec dużo szybszej degradacji niż stal ocynkowana więc określenie konkretnego rodzaju stali jest niezbędne.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje materiału kanałów o wysokiej odporności na jony chlorkowe. Dopuszcza się zastosowanie min. wysokostopowych stali ferrytyczno-austenitycznych odpornych na działanie środowiska chlorkowego. Zamawiający dopuści także samonośne kanały np, na bazie sprasowanych włókien szklanych zabezpieczonych folią alu, dedykowane do hal basenowych lub kanały z tworzyw sztucznych. Na wszystkie elementy wbudowane w tym kanały wentylacyjne Wykonawca powinien udzielić co najmniej 5 letniej gwarancji (gwarancja producenta).

b. Proszę o określenie materiału z jakiego została wykonana pozostała część instalacji wywiewnej.
Łączenie ze sobą różnych materiałów może doprowadzić do szybszego niszczenia instalacji.
Odpowiedź: Zamawiający dołącza opis instalacji wentylacyjnej na podstawie której została wykonana w 2005 r.

c. Czy Zamawiający rozważa wykonanie instalacji wyciągowej z blachy pokrytej farba chlorokauczukową, malowanie proszkowe lub inne skuteczne zabezpieczenie blachy przed korozją ? Jeśli tak to proszę wskazać rozwiązanie, bez zrzucania na odpowiedzialności na Wykonawcę.
Odpowiedź: Proponowane rozwiązania są akceptowalne niemniej jednak ich trwałość oraz konieczności wykonywania części przeróbek na budowie zależy od staranności prowadzenia prac, wobec czego oczekuje się udzielenia odpowiedniej gwarancji od Wykonawcy.

d. Czy Zamawiający potwierdza konieczność wymiany istniejących kratek wywiewnych ? Prawdopodobnie są to kratki aluminiowe bez ognisk korozji.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność wymiany kratek wentylacyjnych.

2. Zgodnie z PFU pomieszczenie siłowni należy wyposażyć w klimatyzator typu MultiSplit.
a. Dlaczego nie Split ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania ze względu na zwiększoną efektywność oraz estetykę całego systemu.
b. Proszę o wskazanie siłowni o której mowa w postępowaniu. Użytkownik na wizji lokalnej oprowadził po dwóch siłowniach.
c. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Użytkownika w żadnej z siłowni nie ma wentylacji
mechanicznej.
Odpowiedź b i c: Klimatyzację należy wykonać w obu pomieszczeniach siłowni.

3. Czy w ramach postępowania Zamawiający przewiduje serwis urządzeń wentylacyjnych istniejących ? W trakcie oględzin wskazane zostały przez Użytkownika problemy z nagrzewnicami w istniejących
centralach wentylacyjnych. Co najmniej jedną należy wymienić by urządzenie działo poprawnie.
Odpowiedź: Istniejącą nagrzewnicę, która nie działa poprawnie Zamawiający naprawi we własnym zakresie.

II. Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SWZ w następującym zakresie:

Rozdział XXII ust. 1
brzmi:	Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/936558 w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 24 czerwca 2024 r. godz.12:00.
otrzymuje brzmienie:	Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/936558 w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 27 czerwca 2024 r. godz.12:00.
Rozdział XXIII ust. 1
brzmi:	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2024 o godz. 12:05.
otrzymuje brzmienie:	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2024 o godz. 12:05.
Rozdział XXIV ust. 1
brzmi:	Wykonawca jest związany ofertą do dnia 23 lipca 2024 r.
otrzymuje brzmienie:	Wykonawca jest związany ofertą do dnia 26 lipca 2024 r.

III. Zamawiający na podstawie art. 271 ust. 1 zmienia ogłoszenie o zamówieniu.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zamawijący załącza dokument “Wentylacja”.

Kopia: Urząd Miasta Radlin, PZP aa.