R01/29/2021

SPECYFIKACJA ZAWORU UTRZYMUJĄCE CIŚNIENIE DO NAPEŁNIANIA  ZBIORNIKÓW

Wymagania dotyczące zamówienia:

| Typ zaworów | hydrauliczne, sterowane własnym medium, utrzymujące stałe ciśnienie po stronie wejściowej zaworu z możliwością płynnej zmiany nastawy) |
| --- | --- |
| Zakres pracy | 1-100 m3/h (DN100) Wymagana stabilna praca przy przepływach minimalnych od. 10 m3/h |
| ZAWÓR GŁÓWNY |  |
| Materiał korpusu | żeliwo zabezpieczone na gorąco wewnątrz i na zewnątrz zaworu |
| Nawiercenie kołnierzy | PN16 |
| Gniazdo zaworu | stal nierdzewna 316 |
| Trzpień grzyba zaworu | stal nierdzewna 316 |
| Membrana zaworu | elastomer EPDM lub Bruna-N; kołki montażowe na korpusie umożliwiające montaż membrany zawsze w tej samej pozycji |
| Śruby korpusu | stal nierdzewna |
| Otwory montażowe | wymagane otwory montażowe po obu stronach zaworu, umożliwiające szybką przebudowę instalacji zaworu bez względu na orientację montażu |
| Wskaźnik stopnia otwarcia zaworu | wymagany; wskaźnik stopnia otwarcia musi umożliwiać odpowietrzenie komory głównej zaworu |
| Manometry | Wymagane manometry do pomiaru ciśnienia wejściowego (przed zaworem, 0-16 bar) i wyjściowego (za zaworem, 0-10 bar lub 0-6 bar) |
| OBWÓD STERUJĄCY |  |
| Pilot regulacyjny | pilot z funkcją utrzymania ciśnienia wejściowego, bez dodatkowych siatek wewnętrznych; sprężyna zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych (niedopuszczalne otwory wentylacyjne), umożliwiająca pracę pilota przy całkowitym czasowym zalaniu komory. |
| Zakres regulowanego ciśnienia | 1,38-13,8 bar |
| Regulacja szybkości pracy zaworu | osobne zawory regulujące niezależnie szybkość otwierania i zamykania zaworu |
| Zabezpieczenie instalacji | filtr siatkowy o powiększonej objętości komory (preferowany osadnik przeźroczysty), umożliwiający czyszczenie bez zamykania zaworu głównego |
| Rurki instalacji sterującej | Preferowane: teflonowe z oplotem ze stali nierdzewnej; dopuszczane – ze stali nierdzewnej 316 |
| Wyposażenie dodatkowe | Zawór solenoidalny zasilany napięciem 230V AC, przy braku zasilania zawór musi być zamknięty, |
| Wykonanie specjalne | Klatka antykawitacyjna ze stali nierdzewnej 316 z możliwością redukcji ciśnienia z 4,5 do 0,1 bar |