ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN w obudowie betonowej posiadającej trzy pomieszczenia.

Wymiary gabarytowe stacji

Części nadziemnej  (długość x szerokość x wysokość): ok. 6000 x ok. 2600 x max. 3200

Masa stacji (bez transformatora)

Maksymalna masa wyposażonej stacji (część nadziemna) bez transformatora: 18000 kg

Fundament stacji

Fundament o wymiarach (długość x szerokość x wysokość): 6000 x 2600 x 850 mm i masie               ok. 7000 kg

Wewnętrzna obsługa rozdzielnicy SN i nN

Komora transformatorowa przystosowana do jednostek max. 630 kVA.

Trzy ściany ppoż. o odporności ogniowej REI 120.

Elewacja malowana według palety RAL.

Klasa obudowy: 10.

Stacja będzie posiadać zdejmowany dach i transformator może być wstawiany po zdjęciu dachu.

Pomieszczenie (Punkt zdawczo odbiorczy STOEN) przygotowane do montażu rozdzielnicy SN typu TPM układ WLL wyposażone w dwa wskaźniki prądu zwarcia typu FLAIR 279a  i lampki sygnalizacyjne wskaźników wyprowadzone na zewnątrz stacji.

Rozdzielnica średniego napięcia  w izolacji stałopowietrznej o następujących danych znamionowych:

- napięcie znamionowe – 17,5kV

- prąd znamionowy ciągły pola liniowego i szyn zbiorczych – 630A

- prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 16kA

- prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 40kA

- wytrzymałość na łuk elektryczny 16kA/1s

- stopień ochrony – IP4X

- gabaryty zewnętrzne rozdzielnicy (dł. x gł. x wys.) 1800 x 735 x 1950 [mm].

Rozdzielnica SN w izolacji SF6 3 polowa :

1 x pole liniowe L1 - szerokość 600 mm wyposażone w rozłącznik stacjonarny z napędem ręcznym, wskaźnik napięcia i trzy przekładniki prądowe

1 x pole pomiarowe PR1 wyposażone w rozłącznik  stacjonarny z napędem ręcznym i trzy przekładniki napięciowe

1 x pole transformatorowe T1 wyposażone w rozłącznik bezpiecznikowy stacjonarny z napędem ręcznym, wyzwalacz elektromagnetyczny,

- wkładki bezpiecznikowe 31A

Rozdzielnica nn przystosowana do zasilania kablowego wyłącznika głównego 1250A od góry oraz do podłączenia kablowego od dołu o następujących danych znamionowych:

-napięcie znamionowe – 420V AC

- poziom znamionowy izolacji – 690V AC

- prąd znamionowy szyn zbiorczych – 1250A

- prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 20kA

- prąd znamionowy szczytowy 40kA

- stopień ochrony – IP2X

Rozdzielnica nn wyposażona w:

- 1 x Rozłącznik główny typu RA 1250A, 3P, stacjonarny z napędem ręcznym,

- 2 x Rozłącznik listwowy sprzężony 2xNH3 1250A z zaciskami śrubowymi bez wkładek bezp.

- 8 x Rozłącznik listwowy NH2 400A z zaciskami śrubowymi bez wkładek bezp.

- Układ SCO z przekaźnikiem typu RFT działający na wyłączenie pola transformatorowego rozdzielnicy SN,

- Potrzeby własne stacji – oświetlenie, oświetlenie awaryjne, wentylacja

Przepusty kablowe:

– (dla 3 kabli suchych SN) – 2 szt. (przekrój kabli zgodnie z projektem Stoen ).

– (dla 4 kabli jednożyłowych nN) – 10 szt. (przekrój kabli zgodnie z instalacją Zamawiającego ).