GMINA TRZEBIELINO

Ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino

tel. (0-59) 858 02 53/  fax (0-59) 858 01 67/  e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

PNOŚ.271.11.6.2024.2								           Trzebielino, dnia 02.07.2024 r

Strona internetowa Zamawiającego

Dot. zamówienia publicznego pn. „PRZEBUDOWA HYDROFORNI W CETYNIU WRAZ Z BUDOWĄ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA WYBRANYCH OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY TRZEBIELINO”, znak sprawy: PNOŚ.271.11.2024.2

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2024 r. pod nr  2024/BZP 00370915/01

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

- Treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie.1

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 26.06.2024r. (PNOŚ.271.11.4.2024.2) proszę o wyszczególnienie metody automatycznego czyszczenia (czyszczenie chemiczne czy mechaniczne?)

Odpowiedź: Należy zastosować Lampę UV (sterylizator) z automatycznym czyszczeniem mechanicznym o wydajności 40 m3/h. Zasilane 239V/50Hz, dawka kalkulowana 400J/m2 dla transmisji 90%, moc urządzenia 650.

- Zamawiający oświadcza oraz informuję, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralna część SWZ

- Niniejsza informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino  oraz https://bip.trzebielino.pl

Zastępca Wójt Gminy

mgr Grażyna Bodnar