## Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest : „Przegląd i naprawa zespołów prądotwórczych zasilających sieć OST 112” .

| Lp. | Lokalizacja | Producent | Typ zespołu prądotwórczego | Zakres zadania | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KMP Łódź ul. Sienkiewicza 28/30 | SDMO | MS90 IVA Silent | Przegląd |  |
|  | KPP Sieradz ul. Sikorskiego 2 | SDMO | JS80K IV EuroSilent | Przegląd+ naprawa |  |
| RAZEM (suma wartości z wierszy 1-2 kol. VI) = |  |

Wykonawca uwzględnił wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi poniżej.

- SPECYFIKACJA zespołów prądotwórczych

# Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi WWŁ

| 1 | TYP ZESPOŁU | SDMO MS90 IV Silent |
| --- | --- | --- |
| 2 | moc | kVA | 90 |
| 3 | zbiornik paliwa | l | 200 |
| 4 | SILNIK | Cummins 205.6BT5.9-G3.90, nr ser. 21332129 |
| 5 | rodzaj paliwa | ON | olej napędowy |
| 6 | PRĄDNICA | Leroy Somer LSA44.1 LGA C6/4 |

# Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu:

| 1 | TYP ZESPOŁU | JS80 IV Euro Silent |
| --- | --- | --- |
| 2 | moc | kVA | 60 |
| 3 | zbiornik paliwa | l | 200 |
| 4 | SILNIK | JOHN DEERE Typ 4045 TF 220, nr ser. CD4045T-7118334045TF220 |
| 5 | rodzaj paliwa | ON | olej napędowy |
| 6 | PRĄDNICA | LEROY SOMER Typ LSA 432 L8 |

- Szczegółowy zakres prac do wykonania w poszczególnych lokalizacjach.

  - Wykonanie przeglądu technicznego :

    - SILNIK

- wymiana oleju silnikowego 15W40,

- wymiana filtrów oleju,

- wymiana filtrów paliwa,

- wymiana filtru powietrza,

- usunięcie wody ze wstępnego filtra paliwa,

- kontrola szczelności układu smarowania,

- kontrola szczelności układu chłodzenia, uzupełnienie poziomu płynu,

- kontrola prędkości biegu jałowego,

- kontrola parametrów pracy alternatora,

- kontrola stanu akumulatorów rozruchowych wraz z uzupełnieniem wodą destylowaną;

- kontrola poprawności działania czujników silnika współpracujących z panelem kontrolno– pomiarowym,

- utylizacja zużytych materiałów należy do wykonawcy.

  - PRĄDNICA :

- kontrola stanu połączeń elektrycznych,

- kontrola stanu izolacji przewodów,

- kontrola nominalnego napięcia prądnicy.

  - ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY OGÓŁEM ORAZ WYPOSAŻENlE  DODATKOWE :

- kontrola czystości zespołu prądotwórczego, zlokalizowanie uszkodzeń mechanicznych,

- kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia,

- kontrola działania automatyki i układów przełączających,

- kontrola parametrów wyjściowych (częstotliwość, napięcie),

- kontrola szczelności układu wydechowego,

- kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza.

- Wykonanie dokumentacji.

  - Sporządzić  protokół przeglądu  stanu technicznego zespołu prądotwórczego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane podpisany przez osobę posiadająca  aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Dozoru  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV  oraz w zakresie obsługi , konserwacji,  napraw, kontrolno-pomiarowym  zespołów prądotwórczych powyżej 50kW.

- Minimalne wymagania dla Wykonawcy przewidziane do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca w ciągu ostanich 2 lat zrealizował w terminie i bez uwag  co najmniej 10 robót obejmujących konserwację, naprawę i przeglądy agregatów prądotwórczych o mocy powyżej 50kW (oświadczenie).

  - Wykonawca skieruje do wykonania przeglądu zespołu prądotwórczego osobę/osoby z których, co najmniej jedna posiada aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Eksploatacji  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV i Eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji,  napraw, kontrolno-pomiarowym  zespołów prądotwórczych powyżej 50kW  oraz co najmniej 1 osobę posiadającej aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV i Dozoru w zakresie obsługi, konserwacji,  napraw, kontrolno-pomiarowym zespołów prądotwórczych powyżej 50kW. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania klasyfikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

- Na wykonaną usługę Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji.

- Termin wykonania usługi:

Usługa ma być wykonana do 31.10.2024 r.

…………………………………………………………………………………………………………

Podpisano (imię, nazwisko i podpis)

# Footnotes

Imię, nazwisko i podpis (pieczęć imienna) osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z:

- dokumentem stwierdzającym status prawny Wykonawcy (np. odpis z właściwego rejestru), lub

- pełnomocnictwem (pełnomocnictwami ) złożonym wraz z ofertą.