Spis zawartości

1	CZĘŚĆ OPISOWA	2

1.	Podstawa opracowania	2

2.	Inwestor	2

3.	Zakres opracowania	2

4.	Lokalizacja inwestycji	2

5.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	2

6.	Projektowany stan zagospodarowania terenu	2

7.	Sieć wodociągowa hydrantowa	3

1.7.1	Opis przyjętego rozwiązania	3

1.7.2	Wytyczne montażowe sieci wodociągowej	3

1.7.3	Wykopy i ich zabezpieczenia	4

1.7.4	Układanie rur w wykopie	5

1.7.5	Zasypywanie ułożonego rurociągu	5

1.7.6	Próba szczelności	6

1.7.7	Płukanie i dezynfekcja	6

8.	Sieć kanalizacji sanitarnej	7

1.8.1	Opis przyjętego rozwiązania	7

1.8.2	Układanie rur w wykopie	7

1.8.3	Zasypywanie ułożonego kanału	7

1.8.4	Inspekcja TV	8

9.	Informacje i dane dotyczące terenu objętego opracowaniem	8

1.9.1	Zgodność zamierzenia budowlanego z MPZP	8

1.9.2	Ochrona konserwatora zabytków	8

1.9.3	Ochrona terenów górniczych	8

1.9.4	Ochrona środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników	8

10.	Warunki i dane ochrony przeciwpożarowej	8

11.	Obszar oddziaływania projektowanego obiektu	8

12.	Układ zieleni	9

13.	Dojazd do terenu inwestycji	9

14.	Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie	9

15.	Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego	10

16.	Kategoria obiektu budowlanego	10

2	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	11

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania p.n.: ” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ratuszowej w Ruszowie”.

## Inwestor

Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec

## Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

BRANŻA SANITARNA:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z niezbędnymi elementami na działkach nr 856, 853, 252/6 obr. 0006 Ruszów, oraz budowa sieci wodociągowej hydrantowej na działce nr 856 obr. 0006 Ruszów.

Projektowane zamierzenie budowlane zostało przedstawione na rysunkach nr 2, 3

– PZT.

## Lokalizacja inwestycji

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest  w województwie dolnośląskim, powiat zgorzelecki, gmina Węgliniec w miejscowości Ruszów, działki nr: 853, 856, 252/6 obr. 0006 Ruszów.

## Istniejący stan zagospodarowania terenu

Obecnie na istniejącej drodze znajduje się nawierzchnia wykonana z kostki brukowej. Istniejąca droga posiada status drogi publicznej. Wokół drogi znajduje się zabudowa mieszkaniowa.

## Projektowany stan zagospodarowania terenu

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu zaprojektowano:

- Branża sanitarna:

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. Ruszów, gm. Węgliniec.

Projektuje się:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC SN8 DN200 o długości L=734,0 m;

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE100 SDR11 DN90 o długości L=30,0 m;

- Budowa studzienek kanalizacyjnych betonowych DN1200 – 40 szt;

- Budowa przepompowni ścieków DN1500 – 1 szt;

- Budowa studzienki redukcyjnej DN1000 – 1 szt;

- Budowa sieci wodociągowej PE100 SDR11 DN150 o długości L=188,5m;

- Budowa dwóch hydrantów nadziemnych DN80.

## Sieć wodociągowa hydrantowa

### Opis przyjętego rozwiązania

Zaprojektowano sieć wodociągową:

- PE100 SDR11 DN150 o długości L=188,5m;

- Dwa hydranty nadziemne DN80.

Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć za pośrednictwem trójnika DN150/150. Na projektowanym rurociagu należy zamontować zasuwę odcinającą żeliwną o średnicy DN150.

Po wykonaniu zaprojektowanych odcinków sieci wodociągowej należy ją oznaczyć taśmą lokalizacyjną PE z wtopioną wkładką metalową, wyprowadzoną do skrzynki zasuwy i hydrantu lub przewodem Cu DY 1,5 mm2. Taśmę należy układać 30 cm nad grzbietem rury

Ze względu na wymagane zabezpieczenie budynku instalacją przeciwpożarową należy przewidzieć wewnątrz budynku następujące hydranty:

### Wytyczne montażowe sieci wodociągowej

Rury układać  na  podsypce  piaskowej,  ze  spadkiem  w kierunku  rurociągu  istniejącego.  Podsypka  pod  rury  powinna  spełniać  następujące  warunki:

- nie mogą  występować  cząstki  o  wymiarach  powyżej  0,02 m,

- materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego  łamliwego  materiału.

- wysokość podsypki  0,10 m.

Dla zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron,  należy wykonać  obsypkę  rurociągu. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji 
i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi  być prowadzona aż  do  uzyskania  grubości  warstwy  przynajmniej  0,30 m (po  zagęszczeniu ) powyżej  wierzchu  rury.  Materiał służący do wykonania obsypki musi spełniać te same warunki co materiał dna podłoża.

Stopień zagęszczenia: dla drogi 95%, a pozostałych terenów 90%  zmodyfikowanej  wartości  Proctora.

Zasypka musi być  wykonana  z  materiałów  i  w  taki  sposób  by  spełniała  wymagania  struktury  nad  rurociągiem  odpowiednio  dla  drogi,  chodnika  czy  terenów  zielonych.  Pozostała  część  wypełnienia  może  być  wykonana  za  pomocą  gruntu  rodzimego ( wielkość  cząstek  nie  może  przekraczać 300 mm).  Zagęszczenie  wibratorami  powierzchniowymi,  ubijakami  ręcznymi.

Nad przewodem  z tworzywa sztucznego należy zamontować taśmę ostrzegawczo-sygnalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką metalową. Taśmę sygnalizacyjną wyprowadzić do skrzynki zasuwowej oraz na elewację budynku.

### Wykopy i ich zabezpieczenia

Wykopy    wykonane  jako  ściany  pionowe  należy  zabezpieczyć  przez obudowanie (odeskowanie)  elementami  drewnianymi  lub  stalowymi. Obudowa  winna  wystawać  10cm  nad  powierzchnię  terenu.

W  zależności  od  rodzaju  gruntu  i głębokości  wykopu  stosujemy  różne  rodzaje odeskowań.

| Rodzaj gruntu | Głębokość wykopu | Rodzaj odeskowania |
| --- | --- | --- |
| sypki | do 3 m ponad 3 m | ażurowe pełne |
| spoisty | do 1,5 m do 3 m ponad 3 m | bez odeskowania ażurowe pełne |

Przy  gruntach  bardzo  sypkich  należy  na  całej  długości  wykopu  zastosować  deskowanie  pełne.

W  gruntach  nawodnionych  w  wykopach  o  głębokości  do  3 m stosuje  się  deskowanie  pełne  od  poziomu  wody  gruntowej . Szerokość  wykopu  podano  w tabeli.

| RURY | ŚREDNICA RURY | TYP OBUDOWY | BD (m) | GRUNTY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC | 0,10 0,20 | 0,2 K - 1,5 do 0,35 K - 1,5 | 1,1 1,15 | suche i mokre |

Jeśli  pod  dnem  wykopu  znajdują  się  warstwy  słabe  i  łatwo  ściśliwe (muły, torfy)  o małej  grubości , należy  je  usunąć  i  miejsce  to  wypełnić  piaskiem. Przy  większej  grubości  warstwy  słabej  należy  stosować  indywidualne  rozwiązanie. Grunt  z  wykopu  należy  odkładać  na  jedną  stronę, na  taką  odległość, by  bez  względu  na  jego  głębokość  pozostał  wolny  pas  terenu  o  szerokości  min. 0,6 m. Drugą  stronę  należy  zostawić  jako  drogę  dostarczania  materiałów  do  budowy  kanału. Od  chwili  rozpoczęcia  robót  ziemnych  aż  do  chwili  ich  zakończenia  nie  wolno  dopuścić  do  zbierania  się  wody  w  wykopie i  zatopienia  go.

Dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  wykopu  wynoszą:

- dla  rzędnych  dna  + 3 cm

- dla  szerokości       + 5 cm.

### Układanie rur w wykopie

Roboty  związane  z  układaniem   rur  należy  wykonać  w odwodnionym  wykopie . Dno  wykopu  i  obudowy  wykonać  w  spadku  przewidzianym  dla  kanału  w  projekcie . Przed  ułożeniem  rur  w wykopie  należy  sprawdzić  czy  nie  powstały  uszkodzenia  podczas  transportu  oraz  datę  wykonania  rury . Rur  pękniętych  lub  w  inny  sposób  uszkodzonych  nie  wolno  używać.

Rury  przed  ich  bezpośrednim  układaniem  należy  wewnątrz  i  na  stykach  starannie  oczyścić.  Do  wykopu  rury  należy  opuszczać  powoli  i  ostrożnie . Można  to  robić  ręcznie  lub  za  pomocą  lin. Nie  wolno  wrzucać  rur  wykopu  nawet  przy  małej  jego  głębokości. Rury  układać  należy  od  najniższego  punktu  w  kierunku  przeciwstawnym  do  spadku  kanału. Przy  układaniu  należy  sprawdzić  właściwe  położenie  rury  w  stosunku  do  kierunku  osi  kanału. Rura  powinna  być zawsze  ułożona  kielichem  w  górę  kanału.

### Zasypywanie ułożonego rurociągu

Zasypywanie  wykonać  ręcznie  z  dokładnym  ubijaniem  zasypki  warstwą  grubości  ok.  15 cm . Zasypywanie  i  ubijanie  gruntu  wykonywać  równocześnie  po  obu  stronach  kanału, aby  zapobiec  jego  ewentualnemu  przesuwaniu  się . Zasypywanie  należy  wykonać  ostrożnie,  świeżo  uszczelnione  styki  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem .

Warstwy  zasypki  ubijać  należy  ręcznie  za  pomocą  drewnianych  ubijaków

o  ciężarze  2,5 - 3,5 kg. Szczególnie  starannie  należy  ubijać  grunt  położony  wokół  rury  
i  podbudowy  kanału. Do  zasypywania  kanału  należy  używać  gruntów  sypkich. Niedopuszczalne  jest stosowanie  gruntów  zamarzniętych , spoistych jak  gliny  lub  iły  oraz  gruntów  zawierających  kamienie , korzenie . Resztę  zasypki  należy  wykonać  warstwami  o  grubości  20  cm.  Warstwy  ubijać  ubijakami  o  ciężarze  ponad  3,5 kg. Przy  zasypywaniu  gruntów  sypkich  można  stosować  polewanie  wodą  w  ilości  odpowiedniej  do  wilgotności  gruntu  wziętego  na  zasypkę. Jednocześnie  z  zasypywaniem  kanału  należy  stopniowo  prowadzić rozbiórkę  obudowy.  Przy  zwalnianiu  rozpór  należy  możliwie  unikać  wstrząsów  w  otaczającym  gruncie.

### Próba szczelności

Przed zasypaniem projektowaną sieć należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z PN-81/B-10725 oraz instrukcją producenta rur. Próbie ciśnieniowej należy poddawać całą projektowaną sieć.

Przygotowany do próby odcinek ciśnieniowy rurociągu należy obsypać w-wą piasku z dokładnym podbiciem obu stron rury pozostawiając odkryte kształtki, aby zapobiec przemieszczaniu się rurociągu i pozostawić go na 48 godz. Odcinek w czasie próby powinny być całkowicie otwarte. Wszystkie odgałęzienia oraz końcówki przewodów powinny być całkowicie zaślepione.

Napełnianie odcinka rurociągu należy prowadzić od najniższego punktu 
z wydajnością nie większą niż q=2,0 dm3/s, przy otwartym zaworze odpowietrzającym 
w najwyższym punkcie odcinka poddawanego próbie. Po napełnieniu przewodu 
i zdemontowaniu zbędnego uzbrojenia należy rurociąg pozostawić przez min. 12 godz. Próbę należy prowadzić przy temp. powietrza 20°C>tp>0°C na ciśnienie równe 1,5-krotnemu ciśnieniu roboczemu, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa. Wysokość przyjętego próbnego ciśnienia powinien pokazywać manometr przy pompie hydraulicznej. Czas trwania próby właściwej powinien wynosić min. 30 min. Próbę uznaje się za pozytywną, jeżeli nie stwierdzono przecieków na wodociągu i ciśnienie nie obniżyło się poniżej ciśnienia próbnego. Po zakończeniu próby ciśnienia i uzyskaniu pozytywnego rezultatu, przewód przed przystąpieniem do dalszego zasypywania oznaczyć niebieską taśmą sygnalizacyjno-ostrzegawczą  PE z wkładką metalową bądź przewodem Cy DY 1,5 mm2.

### Płukanie i dezynfekcja

Sieć wodociągową, przed oddaniem do eksploatacji podlega dokładnemu przepłukaniu wodą czystą i dezynfekcji zgodnie z PN-EN 805. Po zakończeniu budowy przewodu wodociągowego i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania czystą wodą  z szybkością przepływu nie mniejszą niż 1 m/s. Płukanie powinno trwać tak długo, aż usunięte zostaną zanieczyszczenia mechaniczne z rurociągu. Przed oddaniem do eksploatacji rurociąg należy poddać dezynfekcji. Rurociąg napełnić wodą zawierającą 2 mg/l czynnego chloru/24 godz. W wypływającej wodzie po dezynfekcji powinno być nie mniej niż 0,1 mg/l wolnego chloru.

Do dezynfekcji może być stosowany podchloryn sodowy lub wapno chlorowane. Dezynfekcję przeprowadzić pod nadzorem Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Każdy zastosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty 
w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody – zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z dnia 5 grudnia 2002r.) musi posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny

## Sieć kanalizacji sanitarnej

### Opis przyjętego rozwiązania

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC SN8 DN200 o długości L=734,0 m;

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE100 SDR11 DN90 o długości L=30,0 m;

- Budowa studzienek kanalizacyjnych betonowych DN1200 – 40 szt;

- Budowa przepompowni ścieków DN1500 – 1 szt;

- Budowa studzienki redukcyjnej DN1000 – 1 szt;

### Układanie rur w wykopie

Roboty związane z układaniem  rur należy wykonać w odwodnionym wykopie. 
Dno wykopu i obudowy wykonać w spadku przewidzianym dla kanału w projekcie. 
Przed ułożeniem rur w wykopie należy sprawdzić czy nie powstały uszkodzenia podczas  transportu oraz datę wykonania rury. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie  wolno używać.

Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na stykach starannie  oczyścić. Do wykopu rury należy opuszczać powoli i ostrożnie. Można to robić ręcznie lub za  pomocą lin. Nie wolno wrzucać rur wykopu nawet przy małej jego głębokości. Rury układać  należy od najniższego punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanału. Przy układaniu  należy sprawdzić właściwe położenie rury w stosunku do kierunku osi kanału. Rura powinna  być zawsze ułożona kielichem w górę kanału.

### Zasypywanie ułożonego kanału

Zasypywanie wykonać ręcznie z dokładnym ubijaniem zasypki warstwą grubości 
ok. 15 cm. Zasypywanie i ubijanie gruntu wykonywać równocześnie po obu stronach kanału, aby zapobiec jego ewentualnemu przesuwaniu się. Zasypywanie należy wykonać ostrożnie,  świeżo uszczelnione styki zabezpieczyć przed uszkodzeniem .

Warstwy zasypki ubijać należy ręcznie za pomocą drewnianych ubijaków o ciężarze 
2,5-3,5 kg. Szczególnie starannie należy ubijać grunt położony wokół rury i podbudowy kanału. Do zasypywania kanału należy używać gruntów sypkich. Niedopuszczalne jest stosowanie  gruntów zamarzniętych, spoistych jak gliny lub iły oraz gruntów zawierających kamienie, korzenie. Resztę zasypki należy wykonać warstwami o grubości 20 cm. Warstwy ubijać  ubijakami o ciężarze ponad 3,5 kg. Przy zasypywaniu gruntów sypkich można stosować  polewanie wodą w ilości odpowiedniej do wilgotności gruntu wziętego na zasypkę. Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę obudowy. 
Przy zwalnianiu rozpór należy możliwie unikać wstrząsów w otaczającym gruncie.

### Inspekcja TV

Po zakończeniu Robót Wykonawca przeprowadzi inspekcję kanałów sanitarnych za pomocą telekamery. Z przeprowadzonej inspekcji TV zostanie sporządzony raport. Pozytywny wynik inspekcji będzie warunkiem odbioru Robót.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z takiej inspekcji Zamawiającemu na nośniku cyfrowym CD/DVD w standardowym formacie zapisu. Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inspektorem Nadzoru. Przed rozpoczęciem inspekcji kamerą telewizyjna kanały muszą być wyłączone z bieżącego użytkowania i wyczyszczone.

## Informacje i dane dotyczące terenu objętego opracowaniem

### Zgodność zamierzenia budowlanego z MPZP

Niniejsze zamierzenie projektowe jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała nr LI/906/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia 
z dnia 12.12.2012 r. oraz zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym.

### Ochrona konserwatora zabytków

Teren, na którym realizowana będzie inwestycja podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

### Ochrona terenów górniczych

Teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (dz. U. z 2011 r. nr 163, poz. 981).

### Ochrona środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Dz.U. Z 2010 Nr 2013, poz 1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Całe zamierzenie inwestycyjne przeprowadzone zostanie tak, że zostaną zachowane walory krajobrazowe i nie będzie szkodliwie oddziaływać na środowisko.

W trakcie realizacji inwestycji należy zachować wszystkie wymogi wynikające z potrzeb ochrony środowiska. Projektowana inwestycja nie będzie przekraczała dopuszczalnych norm hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Oddziaływanie projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice które obejmuje opracowanie. Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego i jego otoczenia do granic działek objętych opracowaniem.

## Warunki i dane ochrony przeciwpożarowej

Projektowany obiekt spełnia wymogi w zakresie ochrony p. pożarowej.

## Obszar oddziaływania projektowanego obiektu

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy :

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz.1422)

- Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. 2015 poz. 199),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2013 poz.1232),

- Ustawa z dnia 9 listopada 2010 r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010, Nr 213, poz.1379),

- art.96 ust.1 Ustawa z dnia października 2008 r. (Dz.U. z 2008, Nr 199, poz.1227).

Informuje się, że obszar oddziaływania obiektu inwestycji mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany tj.:

- na działkach  numer 853, 856, 252/6 obr. 0006 Ruszów.

## Układ zieleni

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje się zmiany zagospodarowania przestrzennego układu zieleni. Istniejący układ zieleni pozostaje bez zmian.

## Dojazd do terenu inwestycji

Dojazd do projektowanej inwestycji będzie odbywał się z drogi publicznej                  zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 873 obr. 0006 Ruszów.

## Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie

Projektowana inwestycja nie będzie wywierała wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne i materiałowe eliminują ujemny wpływ projektowanej infrastruktury na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa uciążliwość w trakcie realizacji obiektu wynika z konieczności zajęcia terenów niezbędnych do realizacji inwestycji.

Ewentualne uciążliwości może powodować jedynie etap realizacji przedsięwzięcia. Prowadzenie prac budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej będzie źródłem chwilowego hałasu z maszyn i urządzeń budowlanych, emisji spalin z silników tych maszyn, oraz związane będzie z powstawaniem odpadów. Uciążliwości te będą krótkotrwałe i zakończą się wraz z zakończeniem prac budowlano-montażowych. Ich zasięg ograniczony będzie do najbliższego otoczenia inwestycji.

W celu minimalizacji w/w uciążliwości, podczas realizacji inwestycji należy stosować sprzęt budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzić w wyznaczonych miejscach i na bieżąco wywozić. Dodatkowo wszystkie prace prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew.

Odbiór ścieków bytowych 				za pomocą projektowanej sieci

Odbiór wód opadowych				nie dotyczy

Dostawa ciepła 					nie dotyczy

Dostawa energii elektrycznej				nie dotyczy

Odbiór odpadów stałych 				nie dotyczy

Emisja zanieczyszczeń				nie dotyczy

Emisja hałasu 						nie dotyczy

Dostawa wody 					za pomocą projektowanej sieci

## Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Analiza wyników badań geotechnicznych prowadzi do przyjęcia stopnia złożoności warunków gruntowo-wodnych jako prostych (według normy PN-B-02479 Dokumentowanie geotechniczne). Rodzaj i głębokość posadowienia projektowanych obiektów pozwala ustalić I kategorię geotechniczną.

## Kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt należy zaliczyć do XXVI  kategorii.

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z wymogami „Prawa budowlanego” oraz „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis Rysunków

| Nr. rysunku | Nazwa | Skala | Nr strony |
| --- | --- | --- | --- |
| II BRANŻA SANITARNA |  |  |  |
| Rys.1.0 | Orientacja | 1:25000 | 13 |
| Rys.2.0 | Projekt zagospodarowania terenu 1 | 1:1000 | 14 |
| Rys.3.0 | Projekt zagospodarowania terenu 2 | 1:1000 | 15 |
| Rys 4.0 | Profil sieci kanalizacji sanitarnej 1 | 1:100/500 | 16 |
| Rys 4.1 | Profil sieci kanalizacji sanitarnej 2 | 1:100/500 | 17 |
| Rys 5.0 | Studzienka kanalizacyjna DN1200 | 1:30 | 18 |
| Rys 6.0 | Przepompownia ścieków DN1500 | 1:30 | 19 |
| Rys 7.0 | Studzienka rozprężna DN1000 | 1:25 | 20 |
| Rys 8.0 | Hydrant nadziemny DN80 | 1:15 | 21 |

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Branża sanitarna