Spis zawartości

1	CZĘŚĆ OPISOWA	2

1.	Podstawa opracowania	2

2.	Inwestor	2

3.	Zakres opracowania	2

4.	Lokalizacja inwestycji	3

5.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	3

6.	Projektowany stan zagospodarowania terenu	3

7.	Opis przyjętych rozwiązań projektowanej sieci	4

8.	Armatura i obiekty na sieci	5

1.8.1	Studnie betonowe	5

1.8.2	Wpusty deszczowe	5

9.	Wytyczne wykonawcze	7

1.9.1	Montaż sieci kanalizacji deszczowej	7

1.9.2	Technologia robót ziemnych	7

1.9.3	Wykopy i ich umocnienia	8

1.9.4	Odwodnienia wykopu	8

1.9.5	Próba szczelności	8

10.	Uwagi i zalecenia	9

1.10.1	Odbudowa nawierzchni	9

1.10.2	Odbiór robót	9

1.10.3	Warunki BHP	10

1.10.4	Wykonawstwo	10

1.10.5	Uwagi i zalecenia	10

11.	Informacje i dane dotyczące terenu objętego opracowaniem	11

1.11.1	Zgodność zamierzenia budowlanego z MPZP	11

1.11.2	Ustawa o drogach publicznych	11

1.11.3	Stała oraz czasowa organizacja ruchu drogowego	11

1.11.4	Ochrona konserwatora zabytków	11

1.11.5	Ochrona terenów górniczych	11

1.11.6	Ochrona środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników	11

12.	Warunki i dane ochrony przeciwpożarowej	12

13.	Obszar oddziaływania projektowanego obiektu	12

14.	Układ zieleni	12

15.	Dojazd do terenu inwestycji	12

16.	Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie	12

17.	Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego	13

18.	Kategoria obiektu budowlanego	13

2	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	13

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla zadania p.n.: ” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Ratuszowej w Ruszowie na odcinku od ul. Żagańskiej do ul. Ułańskiej”.

## Inwestor

Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec

## Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

BRANŻA DROGOWA:

- Roboty rozbiórkowe:

- konstrukcja drogi z kostki granitowej (wraz z podbudową) z jej odzyskaniem do powtórnego wbudowania

- konstrukcja chodników

- konstrukcja przebudowywanych zjazdów,

- elementy prefabrykowane (krawężniki i obrzeża), krawężniki granitowe do powtórnego wbudowania

- oznakowanie pionowe,

BRANŻA SANITARNA:

- budowę odwodnienia drogi zlokalizowanej na działce 856, 860, 853  obr. 0006 Ruszów wraz z dwoma wylotami do cieku zlokalizowanego na dz. nr 852 obr. 0006 Ruszów;

Projektowane zamierzenie budowlane zostało przedstawione na rysunku nr 2 – PZT.

## Lokalizacja inwestycji

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest  w województwie dolnośląskim, powiat zgorzelecki, gmina Węgliniec w miejscowości Ruszów, działki nr: 856, 860, 853, 852,  obr. 0006 Ruszów.

## Istniejący stan zagospodarowania terenu

Obecnie na istniejącej drodze znajduje się nawierzchnia wykonana z kostki brukowej. Istniejąca droga posiada status drogi publicznej.

## Projektowany stan zagospodarowania terenu

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu zaprojektowano:

- Branża sanitarna:

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę odwodnienia drogi w m. Ruszów, gm. Węgliniec.

Projektuje się:

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC SN8 DN300 o długości L=379,0 m.

- Budowa przykanalików kanalizacji deszczowej PVC SN8 DN160 o długości L=36,0m.

- Budowa studzienek kanalizacyjnych betonowych DN1200 – 14 szt.

- Budowa wpustów deszczowych D400 400x600 – 9 szt.

- Budowa wylotu do rowu przydrożnego – 2 szt.

Wyloty (W1, W2)  kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu planowanej inwestycji zaprojektowano do istniejącego cieku zlokalizowanym na dz. nr 852.

Tabela 6.  Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych przez wylot W1 DN300 PVC

Tabela 6.1.  Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych przez wylot W2 DN250 PVC

- Branża drogowa

Projektuje się  Przebudowa konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Ratuszowej w Ruszowie na odcinku od ul. Żagańskiej do ul. Ułańskiej o  następujących parametrach:

- kategoria dróg			- gminna,

- rodzaj nawierzchni		- kostka granitowa  z krawężnikami granitowymi (z materiału   pochodzącego z odzysku)

- klasa dróg 			- L

- prędkość projektowa		- Vp =40km/h

- szerokość jezdni 		- 5,00 - 6,00 m

- typ przekroju drogi		- uliczny

- kategoria ruchu		- KR3

- obciążenie			- 100kN/oś

- spadki poprzeczne		- daszkowy 2%,

- chodnik z kostki betonowej - 1,5 m  (kolor granit, postarzana)

- droga jednojezdniowa, dwupasmowa

- Szerokość pasa ruchu		- 3,0 m

Ze względu na nowy układ warstw konstrukcyjnych i kategorię ruchu, projekt przewiduje wykonanie nawierzchni drogi  o łącznej grubości 65,0 cm. (hz=0,60 m dla gruntów G3)

W projekcie założono spadek poprzeczny drogi daszkowy o wartości 2% zgodny               z rysunkiem PZT.

Obramowanie nawierzchni od strony jezdni – istniejący krawężnik granitowy wystający wystający ponad nawierzchnię 10,0 cm oraz krawężnik zatopiony, na zjazdach na posesję.

## Opis przyjętych rozwiązań projektowanej sieci

Projektuje się:

- sieć kanalizacji deszczowej PVC SN8 DN300 o długości L=379,0 m.

- przykanaliki kanalizacji deszczowej PVC SN8 DN160 o długości L=36,0m.

- studzienki kanalizacyjnych betonowych DN1200 – 14 szt.

- wpusty deszczowych D400 400x600 – 9 szt.

- wyloty do rowu przydrożnego – 2 szt.

Wyloty (W1, W2)  kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu planowanej inwestycji zaprojektowano do istniejącego cieku zlokalizowanym na dz. nr 852.

## Armatura i obiekty na sieci

### Studnie betonowe

Na sieci zaprojektowano studnie betonowe DN1200 w ilośc3 14 szt. wykonane z gotowych prefabrykatów betonu o wytrzymałości min. C30/37, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw≤4%), mrozoodpornego (F-50) łączonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym  i wyprowadzonymi króćcami., wyposażone w włazy żeliwne DN600 mm typu przejazdowego D400. Elementy studzienek łączone są za pomocą uszczelek elastomerowych.

Studnie należy posadowić na płycie z chudego betonu, umieszczonej na uprzednio przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montażu podanymi przez producenta. Wszystkie studzienki wykonywane w pasie drogowym powinny być przystosowane do przenoszenia obciążeń statycznych i dynamicznych pochodzących od ruchu pojazdów - klasa D400. W tym celu powinny być wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadać pierścień odciążający przystosowany do przenoszenia obciążeń, który należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

Studnie DN1000-1200 muszą posiadać fabrycznie zamontowane stopnie żeliwne typu ciężkiego. W studni stosować właz klasy D400, 2-lub 4 otworowe, żeliwny z wypełnieniem betonowym, bez części ruchomych, osadzone w sposób uniemożliwiający przesuwanie się.  Połączenie żeliwo-szare – beton gwarantuje stabilność przy zachowaniu rozsądnych 
i bezpiecznych mas pokryw. Beton stanowi ponadto dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą.

Zastosowane włazy kanałowe powinny być zgodne z normą PN-EN  124:2000.

- właz żeliwny okrągły kl.D400– dla wszystkich studzienek usytuowanych, na wjazdach oraz w miejscach narażonych na obciążenie wywołane pojazdami mechanicznymi,

właz żeliwny okrągły kl. B125– dla pozostałych studzienek kanalizacyjnych.

### Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe, jako studzienki betonowe z osadnikami, przykryte kratką żeliwną. Składa się ona z następujących elementów: element denny z osadnikiem 
o średnicy 500mm, kręgów betonowych 500mm, pierścienia odciążającego 1120x120mm, pierścienia dystansowego 920x250mm, włazu żeliwnym z kratką, pierścieni szczelnych dla rury PVC 160mm, króćca wylotowego o średnicy 160mm. Jako właz żeliwny z kratką należy stosować pokrywy prostokątne  typu T50 spełniające wymagania projektowe zgodnie z PN-EN-124;2000. Wszystkie wpusty deszczowe wykonywane w obrębie ulicy powinny być przystosowane do przenoszenia obciążeń statycznych i dynamicznych pochodzących od ruchu pojazdów - klasa D 400 .

W tym celu powinny być wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadać  pierścień odciążający przystosowany do przenoszenia obciążeń charakterystycznych dla grupy 4, który należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. Kręgi betonowe posadowić na prefabrykowanej podstawie betonowej 920x150 mm. Kręgi betonowe wpustów ulicznych muszą być szczelnie połączone przy zastosowaniu masy bitumicznej lub uszczelek elastycznych i zaprawy cementowej. Schemat budowy wpustu ulicznego wraz z zestawieniem jego elementów przedstawiono poniżej.

Studnie i wpusty betonowe należy dwukrotnie zewnętrznie zaizolować. Na studniach i wpustach stosować zabezpieczenia przed kradzieżą.

#### Głębokość osadnika powinna wynosić co najmniej 0,50m.

#### Schemat przykładowego wpustu deszczowego.

|  | wymiary: średnica x wysokość [mm]. Podstawa betonowa Ø920x150 pod wpust uliczny 340x480. Podstawa betonowa Ø920x150 pod wpust uliczny ciężki Ø460. Pierścień dystansowy Ø920x250. Pierścień odciążający Ø1120x120. Krąg betonowy Ø500x1000. Krąg betonowy Ø500x750. Krąg betonowy Ø500x500. Krąg betonowy Ø500x250. Element denny Ø500x1500. Element denny Ø500x1000. Pierścienie szczelne UNI dla rury PVC Ø160. Wiercenie otworu od Ø100-315. Uszczelka LKS na wiercony otwór. |
| --- | --- |

## Wytyczne wykonawcze

### Montaż sieci kanalizacji deszczowej

Roboty związane z układaniem rur należy wykonać w odwodnionym wykopie. Dno wykopu i obudowy wykonać w spadku przewidzianym dla kanału w projekcie. Przed ułożeniem rur w wykopie należy sprawdzić czy nie powstały uszkodzenia podczas transportu  oraz  datę  wykonania  rury. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na stykach  starannie oczyścić. Do wykopu rury należy opuszczać powoli i ostrożnie. Można to robić ręcznie lub za pomocą lin. Nie wolno wrzucać rur wykopu nawet przy małej jego głębokości. Rury układać należy od najniższego punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanału. Przy układaniu należy sprawdzić właściwe położenie rury w stosunku do kierunku  osi  kanału. Rura powinna być zawsze ułożona  kielichem w  górę kanału. Rury układać na podsypce piaskowej o grubości 15 cm.

Przed montażem bosy koniec rury posmarować środkiem poślizgowym zalecanym przez producenta, stosowanie olejów i smarów jest niedopuszczalne, należy przestrzegać określonej przez producenta głębokości wcisku bosego końca w kielich i technologii łączenia rur, skracanie rur wymaga cięcia w płaszczyźnie, prostopadłej do osi rury.

### Technologia robót ziemnych

Roboty ziemne wykonywać sprzętem  mechanicznym  oraz  ręcznie. Zakłada się wykonanie wykopów w 80% mechanicznie i w 20% ręcznie. Poza zbliżeniami do uzbrojenia  podziemnego, wykopy  wykonywać sprzętem  mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5. Projektuje się  wykopy szerokoprzestrzenne o  szerokości dna wykopu 0,9 m zabezpieczone szalunkami.

Teren  robót  odpowiednio  oznakować i  zabezpieczyć. Do  prac  ziemnych  należy  przystąpić  po  uprzednim  wyznaczeniu tras projektowanych przewodów przez uprawnionego  geodetę zgodnie z  planem  syt.-wys. sieci. Prace przy  budowie  sieci  należy prowadzić  w  wykopie  suchym, odwodnionym. W czasie  wykonywania  robót ziemnych  należy zachować  szczególną ostrożność, aby  nie uszkodzić istniejącego  uzbrojenia  podziemnego. W miejscach przewidzianych  kolizji  prace  ziemne  należy  wykonywać ręcznie. Przed  przystąpieniem  do prac  ziemnych  należy  zawiadomić  wszystkich użytkowników  uzbrojenia  podziemnego oraz użytkowników dróg i cieków wodnych. Przewód  należy  układać  na  głębokości  przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej grub. 10cm po ubiciu. W miejscu złączy wykonywać dołki montażowe głębokości 5cm. Ułożony odcinek przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysokość 30 cm po zagęszczeniu ponad wierzch rury. Obsypkę należy wykonać przy zachowaniu dostępności do dołków montażowych, które można zasypać po wykonaniu próby szczelności danego odcinka.

Po zakończeniu  robót  montażowych  zasypkę rur i  kanałów wykonać ręcznie do   wysokości 30-50 cm ponad górną krawędź  przewodu. Warstwa  ziemi stanowiąca  przykrycie  przewodu  powinna  być  pozbawiona  kamieni, następne warstwy zasypywać  co 20 cm z  systematycznym  zagęszczaniem, aż do poziomu terenu.

Na czas robót należy przewidzieć rurociągi tymczasowe umożliwiające zaopatrzenie mieszkańców w wodę.

Poza strefą niebezpieczną zasypywanie przewodów można prowadzić  mechanicznie  wykorzystując  grunt  pozostały  z  wykopu  bez  kamieni i głazów.

W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniających wykopy należy prowadzić dziennik czasu pracy pomp, w którym rzeczywisty czas pompowań potwierdzony będzie przez przedstawicieli Inwestora -Inspektor Nadzoru.

### Wykopy i ich umocnienia

Wykopy należy wykonywać głównie mechanicznie. W pobliżu skrzyżowań 
z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać je ręcznie. Projektuje się wykopy liniowe o ścianach pionowych, umocnionych deskowaniem pełnym.

Głębokość wykopu powinna wynosić:

H = Ho + ½ Dz

gdzie:

Ho – projektowane zagłębienie wodociągu;

Dz – zewnętrzna średnica rury.

Szerokość wykopu powinna zapewnić odległość 0,30 m pomiędzy ścianą wykopu, a zewnętrzną ścianką rury z obu jej stron. Dno wykopu oczyścić 
z kamieni, korzeni i innych części stałych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. Wykopy należy zabezpieczać barierkami 
o wysokości 1,0 m, a na noc oświetlić światłami ostrzegawczymi.

### Odwodnienia wykopu

Nie przewiduje się konieczności odwodnienia wykopu. W przypadku wystąpienia konieczności odwadniania wykopu należy prowadzić dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy pomp podlega kontroli nadzoru inwestorskiego.

### Próba szczelności

Próbę szczelności prowadzić zgodnie z PE-EN 1610. Kanał przygotowany do próby szczelności powinien być zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury ubijanym warstwowo z pozostawieniem połączeń rur i połączeń ze studzienkami nie zasypanych. Przeprowadzić próbę szczelności kanału grawitacyjnego na eksfiltrację napełniając kanał od dołu ze studzienki położonej najniżej na badanym odcinku. Wodę należy doprowadzać powoli z otwartego zbiornika. Rurociąg z PVC poddaje się próbie ciśnienia 3,0 m słupa wody. Badany przewód powinien pozostać napełniony wodą przez 1 godzinę. Na złączach kielichowych nie powinny ukazywać się krople wody. Kanał uważa się za szczelny, jeżeli ilość dopełnianej wody w czasie 15 min nie wynosi więcej niż 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelności złącze należy wymienić a próbę powtórzyć. Temperatura zewnętrzna, podczas próby nie może być niższa niż +10 oC.

## Uwagi i zalecenia

### Odbudowa nawierzchni

Wykonanie sieci układanej wzdłużnie w ciągach drogowych realizowane będzie w wykopach o ścianach pionowych umocnionych i rozpartych.

Nawierzchnia bitumiczna na etapie wykonywania wykopu należy rozebrać na szerokości wykopu i klina odłamu. Po zakończeniu prac związanych z budową rurociągu należy niezwłocznie przystąpić do odbudowy. Do zasypania wykopu pod nawierzchnię użyć gruntu niewysadzinowego. Grunt dogęścić do wskaźnika Is=1,00. Jednocześnie zasypywać warstwami 0,2-0,3 m wykop (zagęszczając każdą warstwę) do momentu osiągnięcia rzędnej spodu konstrukcji. Nawierzchnię odbudować zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach i uzgodnieniach, których kopie załączono w niniejszym projekcie.

### Odbiór robót

Odbiór techniczny prowadzić zgodnie z normami.

W czasie wykonywania robót liniowych odbiorowi technicznemu podlegają następujące fazy robót:

–  roboty ziemne,

–  montaż rur i armatury.

Przed przystąpieniem do zasypywania ułożonych rurociągów należy sprawdzić:

–  rzędne osi rurociągów,

–  równomierność spadków,

–  prawidłowość połączeń,

Warunkiem odbioru końcowego jest, poza elementami wymienionymi powyżej, pozytywny wynik prób ciśnieniowych.

Należy wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą wodociągu.

### Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie należy prowadzić w zgodzie z zasadami bezpiecznej pracy i rozsądku oraz przestrzegać zasad podanych w poniższych aktach prawnych:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

- Zalecenia MAGTiOŚ zawarte w „Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej” CKT, Warszawa wrzesień 1989 r.

### Wykonawstwo

Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych należy przestrzegać wymagań zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, normie BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz instrukcji DTR od producentów zastosowanych urządzeń  i materiałów. Urządzenia ciśnieniowe muszą posiadać stosowne certyfikaty UDT. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom.

Przed wykonaniem wykopów należy zdjąć warstwę humusu o grubości min. 30 cm z pasa o szerokości ca 3.0 m. Po wykonaniu robót, nawierzchnia w pasie roboczym ma zostać przywrócona do stanu pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany, ogrodzenia, płoty, chodniki itp. - odbudowane, w tym celu należy wykonać dokumentację fotograficzną przed przystąpieniem do robót na danym odcinku.

Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zależny od głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych. Generalną zasadą w nawiązaniu do zasad bhp jest, aby przy głębokościach większych niż 1 m, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia, wszystkie wykopy posiadały pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się deskowanie ażurowe.

### Uwagi i zalecenia

Przed  przystąpieniem  do  budowy  należy  zapoznać  się  z  projektem. Ewentualne  zapytania  lub  wyjaśnienia  odnoszące  się  do  projektu  udzielane  będą  w  ramach  nadzoru  autorskiego. Przy  wykonaniu   wykopów  i  stwierdzeniu  kolizji  z  innymi  sieciami  należy  powiadomić Inwestora, a następnie projektanta.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy zapoznać się ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami technicznymi, ponadto wykonać dokumentację fotograficzną  
w celu późniejszego odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Aby zapewnić właściwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednią jakość prac montażowych, Zleceniodawca winien powierzyć wykonanie robót wykonawcy przeszkolonemu w technologiach zaproponowanych w powyższym opracowaniu, roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz odbiory techniczne realizować zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz I i II ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych producentów materiałów i urządzeń oraz polskich norm,  nadzór nad robotami powierzyć osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii, poszczególne odbiory dokonać przy współudziale użytkowników terenu, sieci, urządzeń;

## Informacje i dane dotyczące terenu objętego opracowaniem

### Zgodność zamierzenia budowlanego z MPZP

Niniejsze zamierzenie projektowe jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała nr 343/XXI/16 Rady Miejskiej w Węglińcu 
z dnia 30.08.2016 r.

### Ustawa o drogach publicznych

Zgodnie z art. 39 Ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 tj. Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych) Zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w trakcie:

- budowy dróg publicznych;

- przebudowy dróg publicznych, chyba że w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostały już zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny.

Kanalizacja kablowa jest już zlokalizowana w pasie przebudowywanej drogi.

### Stała oraz czasowa organizacja ruchu drogowego

W ramach planowanej inwestycji nie zmieni się stała oraz czasowa organizacja ruchu

drogowego.

Projektowana droga nie jest drogą przeciwpożarową.

### Ochrona konserwatora zabytków

Teren, na którym realizowana będzie inwestycja podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

### Ochrona terenów górniczych

Teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (dz. U. z 2011 r. nr 163, poz. 981).

### Ochrona środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Dz.U. Z 2010 Nr 2013, poz 1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Całe zamierzenie inwestycyjne przeprowadzone zostanie tak, że zostaną zachowane walory krajobrazowe i nie będzie szkodliwie oddziaływać na środowisko.

W trakcie realizacji inwestycji należy zachować wszystkie wymogi wynikające z potrzeb ochrony środowiska. Projektowana inwestycja nie będzie przekraczała dopuszczalnych norm hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Oddziaływanie projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice które obejmuje opracowanie. Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego i jego otoczenia do granic działek objętych opracowaniem.

## Warunki i dane ochrony przeciwpożarowej

Projektowany obiekt spełnia wymogi w zakresie ochrony p. pożarowej.

## Obszar oddziaływania projektowanego obiektu

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy :

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz.1422)

- Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. 2015 poz. 199),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2013 poz.1232),

- Ustawa z dnia 9 listopada 2010 r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010, Nr 213, poz.1379),

- art.96 ust.1 Ustawa z dnia października 2008 r. (Dz.U. z 2008, Nr 199, poz.1227).

Informuje się, że obszar oddziaływania obiektu inwestycji mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany tj.:

- na działkach  numer 856, 860, 852, 853 obr. 0006 Ruszów.

## Układ zieleni

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje się zmiany zagospodarowania przestrzennego układu zieleni. Istniejący układ zieleni pozostaje bez zmian.

## Dojazd do terenu inwestycji

Dojazd do projektowanej inwestycji będzie odbywał się z drogi publicznej                  zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 873 obr. 0006 Ruszów.

## Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie

Projektowana inwestycja nie będzie wywierała wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne i materiałowe eliminują ujemny wpływ projektowanej infrastruktury na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa uciążliwość w trakcie realizacji obiektu wynika z konieczności zajęcia terenów niezbędnych do realizacji inwestycji.

Ewentualne uciążliwości może powodować jedynie etap realizacji przedsięwzięcia. Prowadzenie prac budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz drogi będzie źródłem chwilowego hałasu z maszyn i urządzeń budowlanych, emisji spalin z silników tych maszyn, oraz związane będzie z powstawaniem odpadów. Uciążliwości te będą krótkotrwałe i zakończą się wraz z zakończeniem prac budowlano-montażowych. Ich zasięg ograniczony będzie do najbliższego otoczenia inwestycji.

W celu minimalizacji w/w uciążliwości, podczas realizacji inwestycji należy stosować sprzęt budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzić w wyznaczonych miejscach i na bieżąco wywozić. Dodatkowo wszystkie prace prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew.

Odbiór ścieków bytowych 				nie dotyczy

Odbiór wód opadowych				za pomocą projektowanej sieci

Dostawa ciepła 					nie dotyczy

Dostawa energii elektrycznej				nie dotyczy

Odbiór odpadów stałych 				nie dotyczy

Emisja zanieczyszczeń				nie dotyczy

Emisja hałasu 						nie dotyczy

Dostawa wody 					nie dotyczy

## Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Analiza wyników badań geotechnicznych prowadzi do przyjęcia stopnia złożoności warunków gruntowo-wodnych jako prostych (według normy PN-B-02479 Dokumentowanie geotechniczne). Rodzaj i głębokość posadowienia projektowanych obiektów pozwala ustalić I kategorię geotechniczną.

## Kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt należy zaliczyć do XXVI oraz XXV  kategorii.

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z wymogami „Prawa budowlanego” oraz „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis Rysunków

| Nr. rysunku | Nazwa | Skala | Nr strony |
| --- | --- | --- | --- |
| I BRANŻA DROGOWA |  |  |  |
| Rys.1.0 | Orientacja | 1:25000 | 15 |
| Rys.2.0 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:1000 | 16 |
| Rys.3.0 | Przekrój konstrukcyjny drogi | 1:50 | 17 |
| II BRANŻA SANITARNA |  |  |  |
| Rys.1.0 | Orientacja | 1:25000 | 19 |
| Rys.2.0 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:1000 | 20 |
| Rys 3.0 | Profil sieci kanalizacji deszczowej | 1:100/500 | 21 |
| Rys 4.0 | Studzienka kanalizacyjna DN1200 | 1:30 | 22 |

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Branża drogowa

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Branża sanitarna