Przodkowo, dnia 13 czerwca 2024 r.

**Gmina Przodkowo**

**ul. Kartuska 21**

**83-304 Przodkowo**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1

Zamawiający – Gmina Przodkowo na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udziela poniżej wyjaśnień w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia pn „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przodkowie”** ZP.271.13.2024

***Pytanie nr 1***

W nawiązaniu do zapisów par. 3 ust. 6 wzoru umowy zwracamy uwagę, że tego typu zdarzenia nie są pokrywane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lecz ewentualnie z ubezpieczenia OC wykonawcy (w zakresie szkód w innym majątku Zamawiającego) lub ubezpieczenia budowlano-montażowego, w związku z czym prosimy o usunięcie zapisu.

***Odpowiedź na pytanie nr 1***

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Zamawiający zmienia zapis na: „W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wyceny zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub ubezpieczenia OC wykonawcy lub ubezpieczenia budowlano-montażowego na co Wykonawca wyraża zgodę.”

***Pytanie nr 2***

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku przystąpienia do wszystkich 3 części przetargu Zamawiający zaakceptuje wniesienie wadium w formie jednej gwarancji ubezpieczeniowej obejmującej wszystkie 3 części przetargu.

***Odpowiedź na pytanie nr 2***

Zamawiający zaakceptuje wniesienie wadium w formie jednej gwarancji obejmującej 3 części.

***Pytanie nr 3***

Czy zamawiający dopuszcza osobny system SCADA dla oczyszczalni i osobny dla pompowni? Jaki system wizualizacji w tej chwili jest użytkowany?

***Odpowiedź na pytanie nr 3***

Zamawiający dopuszcza osobny system SCADA dla oczyszczalni i osobny dla pompowni.

Na oczyszczalni funkcjonuje system EG-Automatyka z Gdańska, dla pompowni HYDRO-MARKO z Jarocina.

***Pytanie nr 4***

Czy wymagana jest wymiana komputera i systemu SCADA dla oczyszczalni?

***Odpowiedź na pytanie nr 4***

Wymiana komputera i systemu SCADA dla oczyszczalni będzie wynikała z dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę.

***Pytanie nr 5***

Czy zamawiający dysponuje kodami źródłowymi systemu SCADA oraz sterowników PLC sterujących oczyszczalnią i pompowniami?

***Odpowiedź na pytanie nr 5***

Zamawiający nie dysponuje kodami źródłowymi systemu SCADA oraz sterowników PLC.

***Pytanie nr 6***

Czy wymagana jest wymiana kompletnych szaf sterowniczych pompowni? Jeśli tak to których? Czy zamawiający dysponuje dokumentacją elektryczną pompowni? Prosimy o udostępnienie.

***Odpowiedź na pytanie nr 6***

Nie jest wymagana wymiana kompletnych szaf sterowniczych pompowni. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją elektryczną pompowni.

***Pytanie nr 7***

Czy wymagana jest wymiana szaf sterowniczych na oczyszczalni ścieków? Jeśli tak to których? I czy zamawiający dysponuje dokumentacją powykonawczą branży elektrycznej i AKPiA? Prosimy o udostępnienie.

***Odpowiedź na pytanie nr 7***

Wykonawca na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej zobowiązany jest do zebrania niezbędnych informacji do jej prawidłowego opracowania. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją powykonawczą branży elektrycznej i AKPiA.

***Pytanie nr 8***

Czy dopuszczalne jest użycie wielokanałowych przetworników do aparatury AKPiA? Np. w celu wpięcia do jednego przetwornika sondy tlenu i gęstości.

***Odpowiedź na pytanie nr 8***

Będzie to wynikało z dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę.

***Pytanie nr 9***

Czy na osadniku wtórnym zamontowana ma być sonda poziomu w zbiorniku (np. radarowa) czy sonda mierząca rozdział faz osadu i ścieku oczyszczonego?

***Odpowiedź na pytanie nr 9***

W PFU w wyposażeniu osadnika wtórnego wymieniono sondę pomiaru wysokości osadu w osadniku. Przedmiotem zamówienia jest zatem sonda mierząca rozdział faz osadu i ścieku oczyszczonego.

***Pytanie nr 10***

Czy wszystkie słupy i oprawy oświetleniowe zewnętrzne na oczyszczalni oraz ich kable zasilające mają być wymienione?

***Odpowiedź na pytanie nr 10***

Zamawiający nie przewiduje demontażu istniejącego oświetlenia terenu. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania istniejącego okablowania i opraw LED. Wymianie podlegają oprawy, które nie są LED-owe.

***Pytanie nr 11***

Które budynki należy objąć nowym systemem SSWiN?

***Odpowiedź na pytanie nr 11***

Nowym systemem SSWiN należy objąć wszystkie budynki na terenie oczyszczalni.

***Pytanie nr 12***

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający podtrzymuje odpowiedzi na pytania udzielone w postępowaniu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przodkowie” nr ZP.271.13.2024?

***Odpowiedź na pytanie nr 12***

Zamawiający podtrzymuje odpowiedzi na pytania udzielone w postępowaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przodkowie” nr ZP.271.10.2024.

***Pytanie nr 13***

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

***Odpowiedź na pytanie nr 13***

Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację.

***Pytanie nr 14***

W związku z zamiarem złożenia oferty w/w postępowaniu przetargowym, aby prawidłowo i rzetelnie przygotować ofertę zawracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert co najmniej o 10 dni.

Zaangażowany w stworzenie koncepcji niezawodnych rozwiązań technicznych i przygotowanie oferty Zespół pracowników naszej Spółki analizuje udostępnioną przez Państwa dokumentację w celu zoptymalizowania

i przyjęcia jak najkorzystniejszych rozwiązań dla wszystkich stron postępowania. Aktualny termin składania ofert, jest niewystarczający z uwagi na szereg działań, jakie musi podjąć oferent, z uwagi na zakres jaki i specyfikę zadania, m.in. takich jak:

- szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją przetargową oraz wymaganiami Zamawiającego,

- wykonanie wstępnych koncepcji rozwiązań technicznych niezbędnych do wykonania rzetelnej wyceny,

- analiza założeń i terminu realizacji,

- kalkulacja kosztów wykonania aktualnego zakresu inwestycji we wszystkich branżach budowlanych, kosztów robót tymczasowych i towarzyszących oraz przygotowanie oferty handlowej.

Dodatkowo Czas oczekiwania na oferty od dostawców specjalistycznych urządzeń oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania znacznie się wydłużył co wydłuża czas przygotowania i prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej.

Nadmieniamy, że zmiana terminu składania ofert w efekcie jest korzystna dla Zamawiającego, w zakresie konkurencyjności i rzetelności złożonych ofert, co przełoży się na efektywne wykorzystanie nakładów finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia.

Prosimy o pozytywne odniesienie się do naszej prośby jak na wstępie i umożliwienie oferentom opracowania dla Państwa profesjonalnej oraz konkurencyjnej oferty.

***Odpowiedź na pytanie nr 14***

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

***Pytanie nr 15***

Prosiłbym o informację, które konkretnie rozdzielnice należy wymienić na nowe? Prosiłbym o dołączenie dokumentacji tych rozdzielnic.

***Odpowiedź na pytanie nr 15***

Wykonawca ma wykonać rozdzielnicę główną i zlikwidować starą. Rozdzielnica główna dla całej oczyszczalni znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu w budynku nr 12. Stara rozdzielnica obiektu modernizowanego RB znajduje się w budynku nr 9, którą również należy wymienić.

***Pytanie nr 16***

Prosiłbym o informację jaki jest istniejący system CCTV? Prosiłbym o padanie producenta i typu rejestratora / serwera, pojemności i ilości dysków zainstalowanych. Prosiłbym o podanie ilości i typów istniejących kamer. W przypadku gdy system wykorzystuje licencję prosiłbym o informację o rezerwie licencji.

***Odpowiedź na pytanie nr 16***

Na istniejący system składa się rejestrator IP NVR Dahua na 8 kamer IP, Dysk 2TB, 7 szt kamer IP Dahua PoE.

***Pytanie nr 17***

Czy instalacja fotowoltaiczna jest w zakresie inwestycji?.

***Odpowiedź na pytanie nr 17***

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wskazania na PZT lokalizacji farmy fotowoltaicznej jako obiektu planowanego do wykonania w kolejnym etapie. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy opracowania projektu ani tym bardziej wykonania farmy fotowoltaicznej.

***Pytanie nr 18***

Czy stacja transformatorowa jest w zakresie inwestycji?

***Odpowiedź na pytanie nr 18***

Stacja transformatorowa nie jest w zakresie inwestycji.

***Pytanie nr 19***

Czy bateria kondensatorów jest w zakresie inwestycji? Jaka jest obecnie zainstalowana bateria kondensatorów i czy jest ona sprawna?

***Odpowiedź na pytanie nr 19***

Bateria kondensatorów nie jest w zakresie inwestycji. Bateria jest sprawna.

***Pytanie nr 20***

Podczas wizji stwierdzono, że w miejscu planowanego zbiornika retencyjnego jest składowisko gruzu. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji po czyjej stronie jest usunięcie gruzu leżącego na terenie, a być może zalegającego również głębiej. Po czyjej stronie będą koszty wywozu i utylizacji gruzu. Jeśli jest to po stronie Wykonawcy, prosimy o określenie miejsca wywozu i składowania, a także oszacowania ilości którą należy przyjąć do wyceny- na etapie składania oferty nie wiadomo jakie ilości

gruzu zalegają pod terenem.

***Odpowiedź na pytanie nr 20***

Gruz, który jest składowany na terenie oczyszczalni jest cyklicznie wywożony i utylizowany w ramach prowadzonego PSZOK-u.

W miejscu przyszłego zbiornika retencyjnego nie wyklucza się występowania odpadów budowlanych, zalegających pod powierzchnią terenu, ale Zamawiający nie posiada wiedzy co do ich ilości. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wywozi oraz utylizuje materiały i odpady powstałe w trakcie prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sporządziła: Monika Warkusz