ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I.	OPIS TECHNICZNY

II.	ZAŁĄCZNIKI

-	załącznik do faktury – rozliczenie energii elektrycznej z Tauron Dystrybucja S.A.

-	karta oprawy oświetleniowej

-	karta wyłącznika głównego prądu CERBEX - PWP

III.	RYSUNKI

-	SCHEMAT  ZASILANIA	rys. nr E1

-	RZUT PIWNICY – 1 KONDYGNACJI / INSTALACJE ELEKTRYCZNE	rys. nr E2

-	RZUT 2(3) KONDYGNACJI / INSTALACJE ELEKTRYCZNE	rys. nr E3

-	RZUT 4(5) KONDYGNACJI / INSTALACJE ELEKTRYCZNE	rys. nr E4

-	RZUT 6 KONDYGNACJI / INSTALACJE ELEKTRYCZNE	rys. nr E5

-	RZUT DACHU / INSTALACJA ODGROMOWA	rys. nr E6

LISTOPAD, 2022 R.

I. OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych dla remontu Wieży Ratuszowej w Bierutowie; 56-420 Bierutów – Rynek 16 ( obręb 0001 Bierutów AM.31, dz. nr ewid.45/2 ).

- PODSTAWA  OPRACOWANIA

-	zlecenie Inwestora,

-	podkłady budowlane 1:100,

- 	uzgodnienia międzybranżowe,

- 	obowiązujące normy i przepisy.

- ZAKRES  OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

-	demontaże,

- rozdział energii – schemat zasilania, schematy tablic,

- instalacje elektryczne wewnętrzne – rozmieszczenie opraw oświetleniowych, osprzętu,

- instalacje połączeń wyrównawczych,

- instalację odgromową,

- uziom.

- STAN  ISTNIEJĄCY,  DEMONTAŻE

Aktualnie budynek podłączony jest do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A. z mocą umowną P=1kW, napięcie zasilania 230V. Zasilanie budynku wykonane jest linią napowietrzną – przewieszka – od zestawu złączowo-pomiarowego zamontowanego w elewacji budynku Pawilonu Handlowego (ul. Zamkowa 1C).

Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczne – zasilania zegarów, oświetlenia świątecznego oraz instalację odgromową i uziom.

Instalacje wewnątrz Wieży wykonane są niestarannie, prowizorycznie, brak jest opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych (dla potrzeb prac konserwacyjnych) na kondygnacjach.

Istniejąca instalacja odgromowa jest w złym stanie technicznym, wymaga konserwacji / wymiany elementów.

Brak jest pomiarów rezystancji uziomu.

Ze względu na projektowany remont obiektu, przewiduje się demontaż istniejących instalacji, osprzętu elektrycznego, instalacji odgromowej.

Istniejący uziom – po sprawdzeniu, uzupełnieniu / poprawieniu – przewiduje się pozostawić.

- ZASILANIE OBIEKTU, UKŁAD POMIAROWY, ROZDZIAŁ ENERGII

Projekt przewiduje, że Inwestor docelowo wystąpi do Tauron Dystrybucja S.A. o zwiększenie mocy zapotrzebowanej dla odbiorów Wieży Zegarowej; proponowana docelowa moc zapotrzebowana – Pz=15kW, napięcie zasilania 400V.

W opracowaniu przewidziano, że docelowe zasilanie obiektu odbywać się będzie z istniejącego zestawu szafek złączowo-pomiarowych, poprzez odpowiednie dostosowanie w nich wyposażenia - zabezpieczenia przedlicznikowego, bezpośredniego układu pomiaru energii elektrycznej – dla zasilania 3-fazowego.

Z zestawu złączowo-pomiarowego, po demontażu istniejącej linii 1-fazowej, docelowo przewiduje się wyprowadzenie  linii zasilającej – przewód samonośny Cu, 4x16mm2, 1kV - do zestawu tablic - certyfikowanego wyłącznika prądu „CERBEX” - PWP oraz  instalacji odbiorczych Wieży Zegarowej - TWZ.

UWAGA :	zestaw złączowo-pomiarowy wraz z podłączeniem do sieci energetycznej ujęty będzie odrębnym opracowaniem wykonanym na zlecenie Tauron Dystrybucja S.A.

Elementy tablicy odbiorczej - TWZ oraz wyłącznika prądu „CERBEX” - PWP  przewiduje się zamontować w naściennych obudowach metalowych, z drzwiami pełnymi, o stopniu ochrony IP43/IK08.

Rozdział energii dla obiektu zaprojektowano w układach:

-	TN-C, przewodami miedzianymi - Cu, 1kV – samonośnymi – przyłącze od ZK do tablic PWP/TWZ,

-	TN-S, przewodami miedzianymi - Cu, 450/750V – instalacje odbiorcze wewnątrz Wieży.

Z tablicy TWZ zasilane będą projektowane obwody odbiorcze budynku Wieży Zegarowej:

-	zasilania napędów zegarów,

-	oświetlenia kondygnacji wewnątrz Wieży,

-	zasilania gniazd wtykowych 16A/230V – wewnątrz Wieży,

-	zasilania obwodów - oświetlenia dekoracyjnego/świątecznego, iluminacji Wieży.

Główny wyłącznik prądu – certyfikowany wyłącznik „CERBEX” będzie sterowany zdalnie przyciskiem umieszczonym przy wejściu do obiektu od strony zewnętrznej, z oznaczeniem „PWP.P”- przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Tablica odbiorów Wieży Zegarowej - TWZ wyposażona będzie w ochronnik przepięciowy, zapewniający poziom ochrony do 1,5 kV (stopień B i C).

Przewody układane będą w rurkach ochronnych n.t/p.t. – podejścia do tablic, osprzętu.

Lokalizacje tablic pokazano na rzucie budowlanym - rys. nr E2, a schemat zasilania – na rysunku nr E1.

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

Pomieszczenia budynku Wieży Zegarowej projektuje się wyposażyć w następujące rodzaje instalacji:

-	oświetlenia ogólnego, podstawowego,

-	zasilania gniazd wtykowych,

-	zasilania napędów zegarów Wieży,

-	zasilania urządzeń LAN,

-	obwodu dla podłączenia instalacji oświetlenia dekoracyjnego / świątecznego budynku Wieży,

-	rezerwy - dla podłączenia w przyszłości instalacji oświetlenia iluminacji Wieży.

Instalacje elektryczne rozprowadzone będą z rozdzielnicy Wieży Zegarowej - TWZ przewodami kabelkowymi Cu, 450/750 V, z osprzętem natynkowym, o stopniu ochrony IP 44(65).

Przewody układane będą w rurkach ochronnych n.t/p.t. – podejścia do tablicy, do urządzeń, osprzętu / opraw oświetleniowych.

Elementy rozdzielnicy TWZ przewiduje się zamontować w obudowie metalowej naściennej, z drzwiami pełnymi, o stopniu ochrony IP43 / IK08.

Na kondygnacjach / w pomieszczeniach Wieży Zegarowej przewiduje się zastosowanie opraw oświetleniowych wyposażonych w źródła światła typu LED, o stopniu ochrony IP 66/IK08.

Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach przewiduje się łącznikami jednobiegunowymi / schodowymi.

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych, osprzętu pokazano na rzutach budowlanych – rys. nr E2 - E5, a dobór oprzewodowania na schemacie TWZ – rys. nr  E1.

Uwaga:	Projekt nie przewiduje w swoim zakresie automatyki zasilająco sterującej napędów zegarów Wieży.

7.	OCHRONA  PRZED  PORAŻENIEM

Układ połączeń TN-C / TN-S.

Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku pośrednim) – samoczynne wyłączenie zasilania/wyłączniki różnicowoprądowe.

8.	INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

W obiekcie przewiduje się  wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych - szyny wyrównawczej, do której zostaną podłączone metalowe obudowy urządzeń, zaciski PE w tablicach elektrycznych.

W poziomie piwnic instalacja zostanie połączona – poprzez zbiorczą szynę uziemień - z uziomem zewnętrznym budynku.

Instalacja wykonana będzie taśmą FeZn 25x4mm, przewodami  Cu 4(6)mm2, 1kV.

9.	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdzielnicy „CERBEX” PWP główny wyłącznik prądu sterowany będzie przyciskiem PWP.P – przeciwpożarowy wyłącznik prądu -  zamontowanym przy wejściu głównym do budynku od strony zewnętrznej.

10.	INSTALACJA ODGROMOWA, UZIOM

Istniejące elementy instalacji odgromowej - zwody poziome i przewody odprowadzające – przewiduje się do demontażu.

Na budynku Wieży należy wykonać nową instalację odgromową przewodem DFe 8mm – zwody poziome, przewody odprowadzające.

Montowany na dachu ozdobnik stalowy z iglicą należy chronić za pomocą masztu odgromowego H=2m i połączyć z przewodami odprowadzającymi za pomocą zacisków połączeniowych.

Istniejący uziom obiektu należy sprawdzić pomiarowo i ewentualnie uzupełnić za pomocą uziomu mieszanego poziomego / pionowego – taśma FeZn30x4 / pręty gwintowane 3-6-9m.

Połączenia elementów uziomu między sobą i przewodami uziemiającymi wykonać należy poprzez spawanie, a miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.

Rezystancja uziomu powinna wynosić:

-	Ru ≤ 10 Ohm - uziom instalacji odgromowej.

11.	UWAGI

-	Instalacje powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz pod odpowiednim nadzorem.

-	Wszystkie urządzenia energetyczne stosowane w obiekcie muszą posiadać certyfikaty (atesty) dopuszczające do pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

-	Rozdzielnicę główną należy wyposażyć  w ograniczniki przepięć zapewniające poziom ochrony do 1,5 kV (stopień ochrony B i C).

-	W kosztorysie ujęto wymianę istniejącej 1 fazowej linii zasilającej (przewieszka) od istniejącego zestawu złączowo-pomiarowego do tablicy Wieży Zegarowej  na 3 fazową  - przewód samonośny Cu 4x16mm2, 1kV. Przewiduje się, że Inwestor docelowo wystąpi do Tauron Dystrybucja S.A. o zwiększenie mocy zapotrzebowanej dla odbiorów Wieży Zegarowej; proponowana docelowa moc zapotrzebowana – Pz=15kW, napięcie zasilania 400V.

12.	BILANS MOCY

Całkowita moc zapotrzebowana :                             Pz=15kW

Opracowała

mgr inż. Krystyna Stanclik