Spis treści

1	CZĘŚĆ OPISOWA	2

1.1	Przedmiot i zakres opracowania	2

1.2	Lokalizacja	2

1.3	Wykorzystane normy o projektowania	2

1.4	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	2

1.5	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy	2

1.6	Opis formy architektonicznej	3

1.7	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	3

1.7.1	Fundamenty	3

1.7.2	Konstrukcja	4

1.8	Sposób posadowienia komory	4

1.9	Wyposażenie techniczne na cele c.o. i c.w.u.	4

1.10	Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie	4

1.11	Zasadnicze elementy wyposażenia komory	5

1.12	Dojazd do terenu inwestycji	5

1.13	Sposób odprowadzania ścieków	5

1.14	Dane ochrony przeciwpożarowej	5

1.15	Układ zieleni	5

1.16	Charakterystyka ekologiczna	5

1.17	Dostępność dla osób niepełnosprawnych	5

1.18	Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych	5

2	Część rysunkowa	11

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno–budowlany pn. ,, Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Ruszowie przy ul. Brzozowej na działce nr 252/6 obr. Ew. Ruszów”. Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany projektowanej komory sita kanałowego w kanale otwartym na terenie działki nr 252/6, obręb 0006 Ruszów, jednostka ewidencyjna 022506_5.

## Lokalizacja

Projektowana komora w której zostanie umieszczone sito kanałowe zlokalizowana będzie na terenie działki nr 252/6, obręb 0006 Ruszów, jednostka ewidencyjna 022506_5.

## Wykorzystane normy o projektowania

| PN-EN 1990: 2004/Ap1 | Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. |
| --- | --- |
| PN-EN 1991-1-1: 2004 | Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcję Cześć 1-1 Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, Ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. |
| PN-EN 1991-1-3: 2005 | Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcję Cześć 1-3 Oddziaływania ogólne – obciążenie śniegiem. |
| PN-EN 1991-1-4: 2008 | Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcję Cześć 1-4 Oddziaływania ogólne – oddziaływania wiatru. |
| PN-EN 1992: 2008 | Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. |
| PN-EN 1993: 2008 | Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. |
| PN-EN 1995: 2010 | Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. |
| PN-EN 1996: 2010 | Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. |
| PN-EN 1997: 2010 | Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. |

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj budynku:				Oczyszczalnia ścieków, komora sita kanałowego

Kategoria obiektu budowlanego:		XXX

## Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy

W projektowanej komorze podstawowa funkcją jest obsługa techniczna. Obszar komory oraz oczyszczalni ścieków nie jest przeznaczony na stały pobyt pracowników. Pracownicy kontrolujący i obsługujący pracę projektowanego sita oraz oczyszczalnia ścieków przystępują do pracy wyposażeni w środki ochrony osobistej, w które są wyposażeni, będąc na terenie zakładu pracy. Komora ze względu na swoją funkcje nie będzie wyposażona w system grzewczy, więc nie ma konieczności wykonywania charakterystyki energetycznej.

Projektowana oczyszczalnia ścieków wykorzystywana będzie do oczyszczania ścieków odprowadzanych z m. Ruszów – ul. Brzozowa, ul. Ratuszowa. Oczyszczalnia ze względu na swoją funkcję nie będzie wyposażona w system grzewczy, więc nie ma konieczności wykonywania charakterystyki energetycznej.

| Lp | Nazwa obiektu | pow.uż. m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komora sita kanałowego w kanale otwartym | 4,0 |
| 2. | Oczyszczalnia ścieków | 170,0 |

## Opis formy architektonicznej

### Komora sita kanałowego

Zaprojektowano obiekt o zwartym układzie przestrzennym, o jednej głównej osi symetrii. Komora sita zostanie wykonana jako obiekt betonowy klasy C30/ C35.

#### Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

##### Fundamenty

Posadowienie komory należy wykonać na płycie dennej z betonu C30/C35. Przed wykonaniem fundamentów bezpośrednio po wykonaniu wykopu wykonać podsypkę cementowo piaskową zagęszczoną do IS>0,8) a następnie ułożyć warstwę chudego betonu o grubości 10cm klasy C12/C15 i W8. Po wykonaniu płyty dennej należy wykonać profilowanie dna komory z betonu C12/C15 o grubości 2-7cm zgodnie z przepływem ścieków. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów oraz pozostawienie niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy.

##### Konstrukcja

Konstrukcja komory zostanie wykonana jako konstrukcja betonowa klasy C30/C35 
i nasiąkliwości W8 i F150.

#### Sposób posadowienia komory

Komora zostanie posadowiona na podsypce cementowo piaskowej zagęszczonej mechanicznie do Is>0,8 o grubości 15cm.

Rzędne posadowienia budynku:

Poziom posadzki komory:			145,23 m n.p.m.

Poziom terenu wokół komory:		146,23 m n.p.m.

#### Wyposażenie techniczne na cele c.o. i c.w.u.

W projektowanej komorze ze względu na formę oraz przeznaczenie nie zaprojektowano wyposażenia technicznego przeznaczonego na cele c.o. i c.w.u.  .

#### Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie

Projektowana komora na sito nie będzie wywierała wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne i materiałowe eliminują ujemny wpływ projektowanej infrastruktury na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa uciążliwość w trakcie realizacji robót wynikać będzie z konieczności zajęcia terenu niezbędnego do realizacji w/w zadania.

Ewentualne uciążliwości może powodować jedynie etap realizacji przedsięwzięcia. Prowadzenie prac budowlanych związanych z budową przedmiotowej komory będzie źródłem chwilowego hałasu z maszyn i urządzeń budowlanych, emisji spalin z silników tych maszyn, oraz związane będzie z powstawaniem odpadów.

Uciążliwości te będą krótkotrwałe i zakończą się wraz z zakończeniem prac budowlano-montażowych przewidzianych w zakresie przedmiotowego zadania. Zasięg w/w uciążliwości ograniczać się będzie do najbliższego otoczenia przedmiotowej inwestycji i w całości zlokalizowany będzie na dz. nr 252/6, obręb 0006 Ruszów.

W celu eliminacji w/w uciążliwości, podczas realizacji przebudowy istniejącej oczyszczalni w Ruszowie należy stosować sprzęt budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzić w wyznaczonych miejscach i na bieżąco wywozić. Dodatkowo wszelkie prace należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew.

Odbiór ścieków bytowych 		do proj. oczyszczalni ścieków

Odbiór wód opadowych			nie dotyczy

Dostawa ciepła 				nie dotyczy

Dostawa energii elektrycznej		z istniejącej sieci energetycznej

Odbiór odpadów stałych 		przez wyspecjalizowaną firmę

Emisja zanieczyszczeń			nie dotyczy

Emisja hałasu 				zgodnie z obowiązującymi przepisami

Dostawa wody 				nie dotyczy

#### Zasadnicze elementy wyposażenia komory

Ze względu na przeznaczenie projektowanej komory, wyposażona będzie w urządzenia niezbędne do oczyszczania i ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków. Wewnątrz komory zostaną zainstalowane następujące urządzenia:

- Sito kanałowe w kanale otwartym– 1 kpl.

#### Dojazd do terenu inwestycji

Dojazd do istniejących oraz projektowanych obiektów oczyszczalni ścieków  zlokalizowanej na działce nr 252/6, obręb 0006 Ruszów będzie odbywała się z drogi publicznej za pomocą istniejącego zjazdu.

#### Sposób odprowadzania ścieków

Ścieki sanitarne nie będą powstawać na terenie przedmiotowej komory.

#### Dane ochrony przeciwpożarowej

Komora sita nie podlega ochronie przeciwpożarowej.

#### Układ zieleni

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje się całkowitej zmiany zagospodarowania przestrzennego układu zieleni. W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano likwidację  zieleni tylko w miejscu posadowienia projektowanej komory sita. Po przeprowadzonej wizji w terenie nie stwierdzono występowania roślinności chronionej.

#### Charakterystyka ekologiczna

Projektowany obiekt oczyszczalni ścieków nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Zastosowane materiały budowlane spełniają wymagane normy i aprobaty techniczne.

#### Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Komora sita na terenie oczyszczalni ścieków nie podlega konieczności dostępu osób niepełnosprawnych, o których mowa a art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych.

#### Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych

- Nie dotyczy rozpatrywanego przypadku ze względu na brak lokali mieszkalnych w budynku, który ma funkcję techniczna oczyszczalni ścieków

### Oczyszczalnia ścieków

##### Fundamenty

Posadowienie oczyszczalni ścieków należy wykonać:

- OW – podsypka piaskowa grubości 0,25m, betonowa płyta fundamentowa 2,6x9,9x0,15m, podsypka piaskowa grubości 0,15m

- ZB1, ZB2 – Podkładka gumowa 0,6 x 0,6; betonowa płyta fundamentowa 3,0 x 3,0 x 30,15; podsypka piaskowa grubości 0,15m

- KS – podkładka gumowa 0,6 x 0,6m; betonowa płyta fundamentowa 2,4 x 2,4 x 0,15m; podsypka piaskowa grubości 0,15m

- S – betonowa płyta fundamentowa2,4 x 2,4 x 0,15; podsypka piaskowa grubości 0,15m

Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów oraz pozostawienie niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy.

##### Konstrukcja

- OSADNIK WSTĘPNY (OW)

- zbiornik czterokomorowy wykonany w technologii rury strukturalnej PEHD,

- pojemność czynna								25	m3,

- średnica zbiornika								2,0	m

- długość zbiornika								9,3	m

- wysokość króćca wlotowego (PVC DN 160)					1,8	m

- wysokość króćca wylotowego (PVC DN 160)				1,7	m

- ZŁOŻE BIOLOGICZNE (ZB1)

- złoże biologiczne zraszane (np. typu B150 wg systemu BIOCLERE®),

- konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego włóknem szklanym z warstwą izolacji poliuretanowej,

- średnica złoża biologicznego							3,0	m

- wysokość złoża biologicznego						3,0	m

- objętość czynna złoża biologicznego						18,0	m3

- maksymalne obciążenie hydrauliczne						6,6	m3/h

- ZŁOŻE BIOLOGICZNE (ZB2)

- złoże biologiczne zraszane (np. typu B115B wg systemu BIOCLERE®),

- konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego włóknem szklanym z warstwą izolacji poliuretanowej,

- średnica złoża biologicznego							3,0	m

- wysokość złoża biologicznego						2,4	m

- objętość czynna złoża biologicznego						13,8	m3

- maksymalne obciążenie hydrauliczne						6,6	m3/h

- KOMORA SEDYMENTACYJNA (KS).

- zbiornik z tworzywa sztucznego,

- średnica części cylindrycznej zbiornika					 2300 mm

#### Sposób posadowienia oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia ścieków zostanie posadowiona na podsypce piaskowej grubości od 0,15-0,25m, Płycie betonowej fundamentowej klasy C30/C35 
i nasiąkliwości W8 i mrozoodporności F150 o grubości 0,15m oraz kolejnej podsypce piaskowej zagęszczonej mechanicznie do Is>0,8  o grubości 0,15m.

Rzędne posadowienia oczyszczalni ścieków:

Poziom terenu wokół oczyszczalni ścieków:		149,20 m n.p.m.

Poziom posadowienia elementów oczyszczalni		147,52 – 145,98 m p.p.m.

#### Wyposażenie techniczne na cele c.o. i c.w.u.

W projektowanej oczyszczalni ścieków ze względu na formę oraz przeznaczenie nie zaprojektowano wyposażenia technicznego przeznaczonego na cele c.o. i c.w.u.  .

#### Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie

Projektowana oczyszczalnia ścieków nie będzie wywierała wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne i materiałowe eliminują ujemny wpływ projektowanej infrastruktury na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa uciążliwość w trakcie realizacji robót wynikać będzie z konieczności zajęcia terenu niezbędnego do realizacji w/w zadania.

Ewentualne uciążliwości może powodować jedynie etap realizacji przedsięwzięcia. Prowadzenie prac budowlanych związanych z budową przedmiotowej komory będzie źródłem chwilowego hałasu z maszyn i urządzeń budowlanych, emisji spalin z silników tych maszyn, oraz związane będzie z powstawaniem odpadów.

Uciążliwości te będą krótkotrwałe i zakończą się wraz z zakończeniem prac budowlano-montażowych przewidzianych w zakresie przedmiotowego zadania. Zasięg w/w uciążliwości ograniczać się będzie do najbliższego otoczenia przedmiotowej inwestycji i w całości zlokalizowany będzie na dz. nr 252/6, obręb 0006 Ruszów.

W celu eliminacji w/w uciążliwości, podczas realizacji przebudowy istniejącej oczyszczalni w Ruszowie należy stosować sprzęt budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzić w wyznaczonych miejscach i na bieżąco wywozić. Dodatkowo wszelkie prace należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew.

Odbiór ścieków bytowych 		do proj. oczyszczalni ścieków

Odbiór wód opadowych			nie dotyczy

Dostawa ciepła 				nie dotyczy

Dostawa energii elektrycznej		z istniejącej sieci energetycznej

Odbiór odpadów stałych 		przez wyspecjalizowaną firmę

Emisja zanieczyszczeń			nie dotyczy

Emisja hałasu 				zgodnie z obowiązującymi przepisami

Dostawa wody 				nie dotyczy

#### Zasadnicze elementy wyposażenia komory

Przyjęto mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, składającą się z następującego zespołu obiektów:

KS

ZB2

ZB1

OW

OW				- osadnik wstępny

ZB1				- złoże biologiczne typ „ BIOCLERE” B150

ZB2				- złoże biologiczne typ „ BIOCLERE” B115B

KS				- komora sedymentacyjna (osadnik wtórny)

#### Dojazd do terenu inwestycji

Dojazd do istniejących oraz projektowanych obiektów oczyszczalni ścieków  zlokalizowanej na działce nr 252/6, obręb 0006 Ruszów będzie odbywała się z drogi publicznej za pomocą istniejącego zjazdu.

#### Sposób odprowadzania ścieków

Ścieki oczyszczone będą odprowadzane do rowu melioracyjnego (wg akt. prawa – warunki jak przy odprowadzaniu do ziemi).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w  sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urzadzen wodnych. / DZ.U. z 15 lipca 2019 r. poz 1311 /, skład ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM położonych poza granicami aglomeracji, odprowadzanych do ziemi nie powinien przekroczyć nastepujących wartości stężeń:

- BZT5 = 25 g/m3

- CHZT = 125 g/m3

- Zawiesina = 35 g/m3

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie prognozowanych ładunków i stężeń w ściekach na każdym etapie oczyszczania.

|  | Ścieki surowe |  |  | Ścieki po osadniku wstępnym |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BZT5 | CHZT | Zawiesina | BZT5 | CHZT | Zawiesina |
| Ładunek [kg/d] | 13,2 | 26,4 | 14,3 | 9,2 | 18,5 | 5,7 |
| Stężenie [mg/l] | 600 | 1200 | 650 | 420 | 840 | 260 |
|  | Ścieki po I stopniu BIOCLERE |  |  | Ścieki po II stopniu BIOCLERE |  |  |
|  | BZT5 | CHZT | Zawiesina | BZT5 | CHZT | Zawiesina |
| Ładunek [kg/d] | 2,3 | 6,5 | 2,3 | 0,5 | 2,3 | 0,9 |
| Stężenie [mg/l] | 105 | 294 | 104 | 21 | 103 | 42 |
|  | Ścieki po osadniku wtórnym |  |  | warunki odprowadzenia do odbiornika |  |  |
|  | BZT5 | CHZT | Zawiesina | BZT5 | CHZT | Zawiesina |
| Ładunek [kg/d] | 0,4 | 2,0 | 0,5 | 0,6 | 2,8 | 0,8 |
| Stężenie [mg/l] | 19 | 93 | 21 | 25 | 125 | 35 |

Charakterystyczne przepływy ścieków, podane w poniższej tabeli, sporządzono w oparciu o jednostko-we wskaźniki zapotrzebowania wody dla mieszkańców..

Przyjęto, iż 1 mieszkaniec rzeczywisty = 1 RLM.

Stąd wielkość całej oczyszczalni wyniesie:

RLM = 250

Pozostałe wielkości bilansowe przyjęto jak niżej.

| Lp | Miejscowość | JM | Ilość | Qjedn | Qdśr | Nd | Qdmax | Nhog | Qhmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ………………….. |  | Jedn. | [dm3/d] | [m3/d] | [1] | [m3/d] | [1] | [m3/h] |
| Prognozowany odpływ ścieków z gospodarstw domowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ruszów gm. Węgliniec | RLM | 220 | 100 | 22,0 | 1,25 | 28 | 3,0 | 2,75 |

#### Dane ochrony przeciwpożarowej

Oczyszczalnia ścieków nie podlega ochronie przeciwpożarowej.

#### Układ zieleni

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje się całkowitej zmiany zagospodarowania przestrzennego układu zieleni. W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano likwidację  zieleni tylko w miejscu posadowienia projektowanej komory sita. Po przeprowadzonej wizji w terenie nie stwierdzono występowania roślinności chronionej.

#### Charakterystyka ekologiczna

Projektowany obiekt oczyszczalni ścieków nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Zastosowane materiały budowlane spełniają wymagane normy i aprobaty techniczne.

#### Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Komora sita na terenie oczyszczalni ścieków nie podlega konieczności dostępu osób niepełnosprawnych, o których mowa a art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych.

#### Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych

- Nie dotyczy rozpatrywanego przypadku ze względu na brak lokali mieszkalnych w budynku, który ma funkcję techniczna oczyszczalni ścieków

# Część rysunkowa

Spis Rysunków

| Nr. rysunku | Nazwa | Skala | Nr strony |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Sito kanałowe w komorze | 1:100 | 12 |
| 2.0 | Oczyszczalnia ścieków | 1:100 | 13 |