### ANKIETA OCENY RYZYKA

Firma: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Adres:  61 - 875 Poznań, al. Niepodległości 10

Nazwa / oznaczenie / przeznaczenie budynku: Budynek „B” – budynek dydaktyczno - biurowy

Adres:  Poznań, ul. św. Marcin 81 (al. Niepodległości 12)

Użytkownik obiektu:

a. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

b. Filharmonia Poznańska

1. Charakterystyka budynku

a. 	Rok budowy  			1906

b.	Powierzchnia zabudowy 	1 645 m2

c.	Powierzchnia całkowita	7 239 m2

d.	Powierzchnia użytkowa	4 199 m2

e. 	Kubatura			37 058 m3

f.	Liczba kondygnacji 		6 (w tym 1 podziemna)

2. Konstrukcja obiektu

a. konstrukcja ścian

murowana

stalowa bez wypełnienia izolacyjnego lub z wypełnieniem izolacyjnym z wełny

stalowa z wypełnieniem izolacyjnym palnym (pianka poliuretanowa, styropian)

drewniana

b. ocieplenie ścian

brak

wełna mineralna

styropian

pianka poliuretanowa

mieszane

c. konstrukcja nośna dachu

żelbetowa, stalowa

drewniana

inna

d. pokrycie dachu

dachówka ceramiczna

blacha

papa

inne palne

inne niepalne

e. konstrukcja nośna stropów

żelbetowa, stalowa

drewniana

inna

f. konstrukcja klatek schodowych

żelbetowa, stalowa

drewniana

inna

3. Instalacje, media

wodociągowa

kanalizacyjna

co

elektryczna

wentylacyjna

inne: gazowa, olejowa, klimatyzacyjna, zasilania gwarantowanego UPS, oświetlenia awaryjnego

4. Ochrona i zabezpieczenie obiektu

ogrodzenie: pełne / częściowe

odpowiednie oświetlenie terenu: tak  / nie ręczne  /automat

ochrona: straż przemysłowa  / agencja ochrony  / (liczba osób - 1, okres ochrony– 01.03.2024 r. - 30.06.2025 r.)

dozór zewnętrzny  / wewnętrzny

okratowanie okien: częściowe  częściowe

system kontroli dostępu: tak   /nie

system antywłamaniowy: tak / nie

monitoring: tak   /nie

inne zabezpieczenia: tak / nie

zabezpieczenie gotówki: pokój kasowy    kaseta stalowa    szafa stalowa   szafa stalowo – betonowa

szafa pancerna      system antywłamaniowy       inne

transport gotówki  własny   agencja ochrony

5. Zasilanie w wodę p.poż:

pojedyncze        	 podwójne

ujęcie własne    	sieć publiczna

6. Sprawne systemy detekcji pożaru:

brak                   ręczny (ROP)   automatyczny

lokalny               do portierni      alarm do monitoringu PSP

7. Sieć hydrantów zewnętrznych:

w bezpośrednim otoczeniu

na terenie                           liczba / rodzaj ……..…..

DATA BADANIA: brak danych – kontrole hydrantów ulicznych przeprowadza operator sieci wodociągowej

8. Sieć hydrantów wewnętrznych:

liczba / rodzaj:

pełna ochrona     częściowa ochrona – 20%

DATA BADANIA: ...........-.................. Brak hydrantów

9. Sprawny podręczny sprzęt gaśniczy:

liczba gaśnic  / typ……… / rodzaj środka gaśniczego ……………………..

- Gaśnica śniegowa GS 2x   - 1 szt.

- Gaśnica śniegowa GS 5x   - 2 szt.

- Urządzenie gaśnicze sprzętu elektronicznego UGSE 2x BC – 1 szt.

- Gaśnica proszkowa GP 2 ABC -   4 szt.

- Gaśnica proszkowa GP 4 ABC -   1 szt.

- Gaśnica proszkowa GP 6 ABC - 30 szt.

Razem: 39 szt.

DATA BADANIA: 19.05.2023 r.

10. Wydzielenia pożarowe / strefy:

brak

konstrukcyjne

przestrzenne – odległość metrach,.........................

aktywacja bram i drzwi pożarowych

11. Sprawne stałe urządzenia gaśnicze

brak

ręczne, wymienić………………………………………………………………………………

automatyczny: system gaszenia gazem serwerowni, gaz: FE-36; 71,3kg

DATA BADANIA: maj 2021

12. Kontrola palenia tytoniu

- procedury na piśmie    brak procedur               całkowity zakaz palenia

13. Prace pożarowo niebezpieczne

- procedury na piśmie  brak procedur

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Data ostatniej aktualizacji: 10.2021 r. – oczekuje na aktualizację

14. Kontrola instalacji elektrycznej

- czy kontrolowane: NN - tak, SN - brak instalacji, WN - brak instalacji

- badanie rezystancji: ostatnia kontrola listopad 2020, wynik: POZYTYWNY, brak uwag

15.Instalacja odgromowa

- brak instalacji odgromowej     jest instalacja odgromowa

- kontrolowane: ostatnia kontrola; listopad 2020 r. wynik: POZYTYWNY, brak uwag

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………