Załącznik nr 3.3 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia: szafy wentylowane (9 sztuk) do przechowywania butli z gazem z certyfikatem G30, zgodne z minimalnymi parametrami technicznymi.**

Szerokość: 60 cm - **3 szt. ( na dwie butle)**, szerokość: 90 cm - **4 szt. (na 3 butle)**, szerokość: 120 cm - **2 szt. (na 4 butle).**

Model/typ……………………………………………..

Producent/kraj:………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania:** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)** |
|  | Szafy niepalne, nienasiąkliwe łatwo zmywalne, o wytrzymałości ogniowej 30 minut (klasa G30, testy zgodnie z normą EN 14470-2 lub równoważną), odpowiednio zabezpieczone przed działaniem korozji. |  |
|  | Obudowa szaf zewnętrzna powinna być wykonana z blachy stalowej, dopuszcza się zastosowanie blachy ocynkowanej galwanicznie (grubość warstwy cynku minimum 2,5 µm) lub ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9, dwustronnie pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym, nakładanym metodą proszkową (grubość powłoki lakierniczej 40µm - 100µm).  Nie dopuszcza się stosowania zamkniętych kształtowników. |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby w przypadku pożaru otwarte drzwi szafy oraz kanały powietrzne nawiewne i wywiewne zostały automatycznie zamknięte. Ponadto obwód drzwi powinien zostać uszczelniony specjalnymi uszczelkami przeciwpożarowymi co zapewnia hermetycznie odizolowanie szafy od ognia z zewnątrz. |  |
|  | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. |  |
|  | Uchwyty do otwierania drzwi z zamkiem na klucz, obracane o 90 stopni w celu otwarcia szafy, blokowane kluczem. Szafy wyposażone w zamek dla każdej z komór. |  |
|  | Szafa wyposażona w regulowane nóżki w celu wypoziomowania na nierównej powierzchni. |  |
|  | Przyłącze do układu wyciągowego: 2 szt. o średnicy 75 mm (do nawiewu i wyciągu) z termomechanicznym systemem automatycznego zamykania. |  |
|  | Szafa wyposażona w szyny do montażu paneli z armaturą, metalowe uchwyty do przytrzymywania butli oraz rozkładaną rampę najazdową, która zapobiega uszkodzeniu uszczelek przeciwpożarowych. |  |
|  | Zamawiający wymaga odporności ogniowej minimum 30 minut, zgodnie z normą  EN 14470 cz. 2 lub równoważną.  **Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatu ognioodporności do oferty.** |  |
|  | Wymiary: szerokość: 600/900/1200 mm x głębokość: 610 - 615 mm x wysokość: 2040 - 2050 mm ±10%. |  |
|  | Możliwość przechowywania 2, 3 lub 4 butli  z gazem o pojemności 50 l, o średnicy zewnętrznej 230 mm lub butli małych. |  |
|  | Bezpłatny przegląd techniczny szaf, jeden raz w roku, przez okres trwania gwarancji (60 miesięcy) wraz z przekazaniem Zamawiającemu certyfikatu ognioodporności na kolejnych 12 miesięcy. |  |

*Formularz należy złożyć w formie elektronicznej   
 (kwalifikowany podpis elektroniczny)   
 lub w postaci elektronicznej opatrzonej   
 podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*