- WARUNKI 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(WWiO)

WYKAZ WWiO:

WWiO-00	WYMAGANIA OGÓLNE	80

WWiO–01	ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA  TERENU POD BUDOWĘ 
I ROBOTY ZIEMNE	110

WWiO–02	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	119

WWiO–03	ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE	122

WWiO–04	ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY I ZABEZPIECZENIA 
POWIERZCHNI BETONOWYCH ZAPRAWAMI TYPU PCC	131

WWiO–05	ROBOTY W ZAKRESIE SIECI TECHNOLOGICZNYCH I SANITARNYCH	139

WWiO–06	LINIE KABLOWE NN, STEROWNICZE,  OŚWIETLENIE TERENU 
I KANALIZACJA KABLOWA	163

WWiO–07	ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA I MONTAŻU KONSTRUKCJI 
STALOWYCH	176

WWiO–08	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI.	181

WWiO–08.1	PODBUDOWA Z KRUSZYW	182

WWiO–08.2	PODKŁADY I PODŁOŻA	187

WWiO–08.3	ROBOTY MUROWE	190

WWiO–08.4	ROBOTY IZOLACYJNE	193

WWiO–08.5	ROBOTY TYNKARSKIE	199

WWiO–08.6	ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH I ŚCIENNYCH	203

WWiO–08.7	OBRÓBKI BLACHARSKIE	208

WWiO–08.8	ROBOTY W ZAKRESIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH	211

WWiO–08.9	ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	213

WWiO–08.10	 ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA PŁYTEK 
CERAMICZNYCH NA POSADZKACH I ŚCIANACH	216

WWiO–08.11	ROBOTY MALARSKIE	221

WWiO–09	ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WOD. – KAN. I WENTYLACYJNYCH	230

WWiO–10	INSTALACJE I WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE	242

WWiO–11	ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
I OPRZYRZĄDOWANIA	293

WWiO–12	ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI AKPiA I TELETECHNICZNYCH	332

WWiO–13	ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY I ODTWORZENIA DRÓG, 
PLACÓW I CHODNIKÓW	367

WWiO–14	ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY NAWIERZCHNI  Z BETONU 
ASFALTOWEGO	373

WWiO–15	ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW Z GRP 
DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW	386

WWiO–16	ROBOTY W ZAKRESIE REKULTYWACJI TERENU  I ZIELEŃ	410

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO-00	WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

- 1.	INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1.	Przedmiot WWiO-00

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 00 (WWiO-00) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót – przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stargardzie i istniejącego układu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.2.	Zakres stosowania

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót nr 00 (zwane dalej WWiO-00) należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO-00 obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych pozostałymi WWiO wchodzącymi w skład niniejszego pfu i należy je rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robót:

WWiO – 00	Wymagania ogólne.

WWiO – 01	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

WWiO – 02	Roboty rozbiórkowe.

WWiO – 03	Roboty betonowe i żelbetowe.

WWiO – 04	Roboty w zakresie naprawy i zabezpieczenia powierzchni betonowych zaprawami typu pcc.

WWiO – 05	Roboty w zakresie sieci technologicznych i sanitarnych.

WWiO – 06	Linie kablowe NN, sterownicze, oświetlenie terenu i kanalizacja kablowa.

WWiO – 07	Roboty w zakresie wykonania i montażu konstrukcji stalowych.

WWiO – 08	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części.

WWiO – 08.1 	Podbudowa z kruszyw.

WWiO – 08.2	Podkłady i podłoża.

WWiO – 08.3	Roboty murowe.

WWiO – 08.4	Roboty izolacyjne.

WWiO – 08.5	Roboty tynkarskie.

WWiO – 08.6	Roboty w zakresie pokryć dachowych i ściennych.

WWiO – 08.7	Obróbki blacharskie.

WWiO – 08.8	Roboty w zakresie rynien i rur spustowych.

WWiO – 08.9	Roboty w zakresie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej.

WWiO – 08.10 	Roboty w zakresie układania płytek ceramicznych na posadzkach i ścianach.

WWiO – 08.11 	Roboty malarskie.

WWiO – 09	Roboty w zakresie instalacji wod.- kan. i wentylacyjnych.

WWiO – 10	Instalacje i wyposażenie technologiczne.

WWiO – 11	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i oprzyrządowania.

WWiO – 12	Roboty w zakresie instalacji AKPiA i teletechnicznych.

WWiO – 13	Roboty w zakresie budowy i odtworzenia dróg, placów i chodników.

WWiO – 14	Roboty w zakresie budowy nawierzchni z betonu asfaltowego.

WWiO – 15	Roboty w zakresie budowy rurociągów z GRP do odprowadzania ścieków.

WWiO – 16	Roboty w zakresie rekultywacji terenu i zieleń.

- 1.3.	Przedmiot i zakres robót objętych WWiO-00

- 1.3.	Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz realizacja dostaw objętych Kontraktem pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

Zakres zamówienia obejmuje:

- właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji Pozwolenie na budowę, zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym i innymi niezbędnymi dokumentami oraz wykonanie projektów wykonawczych, powykonawczych i wszelkiego rodzaju instrukcji oraz opracowań w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót i eksploatacji obiektów;

- właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlanych, wraz z niezbędnymi obiektami, systemami i instalacjami oraz ich wpięcie do istniejącej infrastruktury;

- przeprowadzenie prób i szkoleń;

- przekazanie do eksploatacji ukończonego i w pełni działającego przedmiotu zamówienia.

- 1.3.2.	Cel Zamówienia

Celem Zamówienia jest ograniczenie częstotliwości działania przelewów nadmiarowych przed oczyszczalnią ścieków odprowadzających pierwszą falę ścieków przelewowych do rzeki Iny poprzez skierowanie pierwszej fali ścieków przelewowych do zbiorników retencyjnych na terenie oczyszczalni oraz zwiększenie retencji ścieków dopływających w pogodzie deszczowej do oczyszczalni w Stargardzie.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez budowę przepompowni nadmiarowej ścieków dopływających w pogodzie deszczowej do Oczyszczalni Ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych do gromadzenia tych ścieków oraz wykonaniem syfonu z niezbędnymi urządzeniami.

Zwiększenie retencji na terenie oczyszczalni ścieków zrealizowane zostanie poprzez przystosowanie istniejących otwartych basenów fermentacyjnych (OBF) do pełnienia funkcji zbiornika retencyjnego ścieków przelewowych.

Zwiększenie kubatury zbiorników retencyjnych na terenie oczyszczalni pozwoli przyjąć i oczyścić dodatkową ilość ścieków przelewowych, które obecnie systemem przelewowym odprowadzane są bezpośrednio do odbiornika. Inwestycja pozwoli na dodatkową ochronę wód rzeki Iny.

- 1.3.1.	Zakres robót

- 1.3.2.1.	Zakres podstawowy

Zakres robót obejmuje:

1/ 	właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji Pozwolenie na budowę, zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym;

2/ 	właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami wykonanie Robót wraz z niezbędnymi obiektami, systemami i instalacjami oraz ich wpięcie do istniejącej infrastruktury, w tym:

a/ 	zarurowanie istniejącego kanału otwartego oraz podłączenie do niego istniejącego przelewu poprzez budowę komory połączeniowej nr 1 w celu umożliwienia przejęcia ścieków przelewowych i doprowadzenia ich do projektowanej komory połączeniowej nr 2 skąd skierowane zostaną do istniejącego oraz projektowanego syfonu;

b/ 	budowę komory połączeniowej nr 2 z przelewem nadmiarowym z lewobrzeża do odbiornika;

c/ 	wykonanie czwartego syfonu zlokalizowanego na końcu istniejącego kanału otwartego przewidzianego do zarurowania z podłączeniem w komorze połączeniowej nr 2 i wylotem w komorze połączeniowej nr 3;

d/ 	budowę komory połączeniowej nr 3, z przelewem nadmiarowym do projektowanej pompowni ścieków przelewowych z prawobrzeża (kolektor Drzymały);

e/ 	budowę nowej pompowni o wydajności 5400 m3/h do tłoczenia ścieków przelewowych do zbiornika retencyjnego ścieków przelewowych nr 2 (istniejące otwarte baseny fermentacyjne - OBF po przebudowie) i do przyszłego zbiornika retencyjnego ścieków przelewowych nr 1 (istniejąca otwarta komora fermentacyjna – OKF po adaptacji w ramach osobnego zamówienia);

f/	przystosowanie istniejącej otwartej komory fermentacyjnej do pełnienia funkcji zbiornika retencyjnego ścieków przelewowych nr 1;

g/	przystosowanie istniejących otwartych basenów fermentacyjnych do pełnienia funkcji zbiornika retencyjnego ścieków przelewowych nr 2, uszczelnienie zbiorników na podstawie ekspertyzy technicznej udostępnionej przez Zamawiającego;

i/	usunięcie mogących wystąpić koilizji z istniejąca infrastrukturą;

4/ 	przeprowadzenie prób i szkoleń;

5/	wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, dendrologicznej (niezbędne wycinkidrzewostanu), dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi wykonywanych instalacji i systemów, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, BHP, instrukcji stanowiskowych;

5/ 	przekazanie do eksploatacji ukończonego i w pełni działającego Przedmiotu Zamówienia;

6/	uzyskanie niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń dla realizacji przedmiotu zamówienia przed rozpoczęciem robót, na prowadzenie robót, a także na użytkowanie i eksploatację przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem (w tym aktualizacja operatu wodnoprawnego w praypadku takiej konieczności oraz pozwolenia wodnoprawnego);

7/	przeprowadzenie rozruchu i regulacji wszytkich urządzeń i instalacji przy wykorzystaniu materiałów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia, w tym odpowiedniego wapna, polielektrolitu i innych materiałów niezbędnych dla rozruchu, regulacji i pracy wykonywanych instalacji.

Zakres robót obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącego układu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni, układu rozdziału ścieków na terenie oczyszczalni, przebudowę układu technologicznego ścieżki osadowej oraz przebudowę i rozbudowę systemu automatyki obiektowej i sterowania wraz z sieciami i instalacjami oraz elementów zagospodarowania terenu w niżej wymienionych obiektach oczyszczalni ścieków w Stargardzie.

I. 	Przebudowa i rozbudowa obiektów istniejących:

1.1.	podłączenie istniejących rurociągów 2 x DN 1000 z komory przelewu w ulicy Brzozowej do zarurowanego kanału ścieków przelewowych;

1.2.	Zbiorniki retencyjne ścieków przelewowych nr 2 (istniejące otwarte baseny fermentacyjne OBF);

1.3.	Regulator przepływu;

1.4.	Sieci międzyobiektowe;

1.5.	Instalacje elektryczne, AKPiA i monitoring;

1.6.	Przełożenie istniejącej lini napowietrznej WN;

1.7.	Linie kablowe NN, sterownicze, oświetlenie terenu;

1.8.	Drogi, place, ukształtowanie terenu, zieleń.

II. 	Budowa nowych obiektów:

2.1. 	Komora połączeniowa nr 1;

2.2	Zarurowanie kanału otwartego;

2.3	Komora połączeniowa nr 2;

2.4. 	Czwarty syfon pod rzeką Iną (z rurociągami dopływowym i odpływowym);

2.5. 	Komora połączeniowa nr 3;

2.6. 	Pompownia ścieków przelewowych z instalacją do separacji, płukania i usuwania piasku i skratek;

2.7. 	Komora zasuw na zbiorniki retencyjne;

2.8. 	Ujęcie wody technologicznej wraz z instalacją do podnoszenia ciśnienia i zmywania zbiornika retencyjnego nr 2 - OBF i w przyszłości - OKF.

- 1.3.2.	Prace towarzyszące

Zakres robót obejmuje także wykonanie niezbędnych prac towarzyszących. Prace towarzyszące obejmują:

- 1.3.2.1.	Prace geodezyjne

Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją obiektów obejmują między innymi:

- wyznaczanie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do kształtu budowli i poszczególnych jej elementów,

- wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych budowli, takich jak osie, obrysy, krawędzie, załamania, itp.,

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów wysokościowych, przy czym punkty te powinny być dowiązane do geodezyjnej osnowy wysokościowej obowiązującej na tym terenie,

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji budowli wymaganych poziomów, spadków, osiadania, itp.

- wykonywanie w czasie realizacji inwestycji (lub poszczególnych jej etapów) pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych oraz sporządzanie planów sytuacyjno-wysokościowych budowli i ich aktualizację. Pomiar inwentaryzacyjny każdej budowli lub jej części należy wykonać zanim stanie się ona niedostępna.

W zakresie prac geodezyjnych należy korzystać z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Budownictwa w sprawie realizacji i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz.133.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów Robót określonych w dokumentacji projektowej i wskazanych na piśmie do wykonania przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu Robót winny zostać, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Po zakończeniu Odcinka Robót (lub jego etapu) należy sporządzić powykonawczą dokumentację geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosowanych dokładności, itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy, o ile przepisy tego wymagają i uzyskać zatwierdzenie ośrodka.

- 1.3.2.2.	Prace projektowe

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe, itp., winny być zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę. Całość powyższej dokumentacji podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego pod kątem wymagań zamieszczonych w niniejszym pfu i pozostałych dokumentach Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

W skład dokumentacji do opracowania lub uzyskania przez Wykonawcę w ramach realizacji Zamówienia wchodzą:

1/ 	dokumentacja projektowa składająca się z:

- 	projektu technologiczno-procesowego z algorytmami pracy i sterowania układami procesowymi,

- 	projektów budowlanych wraz z obliczeniami, opracowaniami i wszystkimi innymi dokumentami niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenie na budowę,

- 	projektów wykonawczych wszystkich branż wraz z niezbędnymi obliczeniami dla wszystkich projektowanych elementów konstrukcyjnych, jak wzmocnienia podłoża, uszczelnienia, itp.,

- 	projektów montaży elementów wyposażenia mechanicznego i elektrycznego,

- 	projektu systemu sterowania i automatyki (AKPiA),

- 	wytycznych do instrukcji rozruchu i eksploatacji;

2/ 	zestawienie urządzeń,

3/ 	dokumentacja urządzeń:

dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca winien dostarczyć dokumentację techniczno - ruchową (DTR) w języku polskim.

W szczególności podstawowe jednostki urządzeń i wyposażenia przed przyjęciem w dokumentacji projektowej winny zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego na podstawie prawidłowo sporządzonych wniosków materiałowych. Dokumentacja jednostek urządzeń i wyposażenia załączona przy wnioskach materiałowych winna spełniać wymogi opisane poniżej i stanowić będzie część dokumentacji powykonawczej.

4/ 	projekt zaplecza budowy,

5/ 	projekt organizacji robót,

6/ 	projekt organizacji ruchu,

7/ 	Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (zwany dalej plan BiOZ).

Oprócz w/w opracowań prace projektowe obejmują:

1. 	Dokumentację fotograficzną sporządzoną przed przystąpieniem do robót.

Wykonawca winien sporządzić dokumentację fotograficzną obiektów i zieleni w pasie robót wraz z opisem ich stanu technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń.

Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Robót winna być przekazana Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem Robót na tym odcinku.

2. 	Dokumentację powykonawczą,

3. 	Projekty odwodnienia i zabezpieczenia ścian wykopów,

4. 	Projekt rozruchu instalacji będący częścią Programu Zapewnienia Jakości, uwzględniający etapowanie rozruchu i obejmujący poniższe zakresy robót:

Rozruch mechaniczny polegający na: sprawdzeniu zgodności wykonanego obiektu z wymogami niniejszego PFU i dokumentacji projektowej, sprawdzeniu kompletu niezbędnych dokumentów, krótkim sprawdzeniu działania urządzeń - w tym kierunku obrotów, sprawdzeniu działania sterowania, sprawdzeniu czystości wewnątrz obiektu oraz drożności i działaniu rur i armatury, itp.

Rozruch hydrauliczny pod obciążeniem wodą polegający na

-  przeprowadzeniu prób ruchowych urządzeń,

-  kontroli szczelności zbiorników i instalacji,

-  kontroli i regulacji systemu sterowania.

Rozruch technologiczny pod obciążeniem dopływającymi ściekami.

Po zakończeniu Robót lub ich części, a przed ich przejęciem przez Zamawiającego, Wykonawca winien przeprowadzić rozruch technologiczny każdego urządzenia, każdej samodzielnej instalacji i ciągu technologicznego w celu wykazania poprawności jego działania i osiągnięcia zakładanych parametrów pracy.

Rozruch winien być prowadzony przez personel Wykonawcy, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja rozruchu powinna zawierać

- program szkoleń,

- sprawozdanie z rozruchu poszczególnych instalacji,

- instrukcje obsługi i eksploatacji przepompowni,

- instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń,

- instarukcje bhp i p.poż w zakresie każdego z obiektów,

- inne opracowania i dokumenty niezbędne do realizacji kontraktu.

W ramch prowadzonej inwestycji Wykonawca ma swój koszt pozyska aktualne mapy do celów projektowych.

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych uzyska wszystkie wymagane decyzje i uzgodnienia, w tym decyzję środowiskową, lokalizacyjną, pozwolenie wodnoprawne (jeżeli będą wymagane) oraz przygotuje dla Zamwiającego dokumentację do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie taki wymóg).

- 1.3.2.3 	Dokumentacja projektowa wyposażenia technologicznego i robót mechanicznych

Dokumentacja Projektowa wyposażenia technologicznego i robót mechanicznych winna być wykonana w systemie metrycznym i jako minimum obejmować:

- wykaz maszyn i urządzeń i ich wyposażenia, wzajemnie powiązany ze schematem technologicznym z podaniem typów maszyn i urządzeń i ich wytwórców;

- projekty zainstalowania maszyn i urządzeń (wraz z konstrukcjami pomocniczymi, o ile będą wymagane);

- obliczenia bilansowe dotyczące wydajności stosowanych maszyn i urządzeń;

- podstawowe obliczenia konstrukcyjne;

- opis wymagań dotyczący eksploatacji maszyny i urządzenia;

- wskaźnikowe obliczenia zużycia energii;

- wskaźnikowe obliczenia kosztów eksploatacyjnych;

- opis systemów sterowania i kontroli pracy.

Dokumentacja Projektowa wyposażenia technologicznego i robót mechanicznych winna być wykonana w systemie metrycznym.

- 1.3.2.4 	Dokumentacja techniczno ruchowa urządzeń

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa winna obejmować:

- schematy instalacji,

- listę części składowych urządzenia,

- rysunki złożeniowe,

- opis założeń projektowych dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów,

- obliczenia (wytrzymałość, osiągi, itd.);

- szczegółowy opis techniczny wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części,

- certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób, itd.),

- wymagania dotyczące instalacji, w tym rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementarni oraz z ciężarem instalowanego urządzenia;

- schematy elektryczne połączeń,

- wymagane referencje,

- zalecenia dotyczące:

- przeprowadzenia rozruchu,

- prowadzenia prawidłowej eksploatacji, właściwego działania, obsługi i utrzymania w ruchu   urządzeń i instalacji,

- przeprowadzania konserwacji, remontów i napraw.

Należy opisać wszelkie warunki wywołujące alarm lub stanowiące awarię z przedstawieniem właściwej w danej sytuacji reakcji personelu.

Należy stosować urządzenia, do których części zamienne są łatwo dostępne, lub których sieć serwisowa jest w stanie spełnić wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Razem z Dokumentacją Techniczno-Ruchową Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego następujące dokumenty (w komplecie dla każdego urządzenia):

1. 	Wyniki testów pracy urządzeń w warunkach porównywalnych z nominalnymi warunkami pracy.

2. 	Świadectwa legalizacji urządzeń.

- 1.3.2.5 	Szata graficzna dokumentacji

Tekst należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego, tzn. winien on być poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa, itp.

Dokumentacja winna być odpowiednio skompletowana.

Pozycje w wydruku winny być oprawione, z odpowiednim oznaczeniem, stronami tytułowymi i wykazem zawartości.

Na stronach tytułowych wszystkich opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej należy nadto umieścić:

- logo oraz nazwę i adres Zamawiającego,

- indywidualny nr identyfikacyjny opracowania,

- ilość egzemplarzy danego tomu opracowania z określeniem numeracji,

- datę edycji dokumentacji,

- inne informacje wymagane przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić propozycję szaty graficznej dokumentacji do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.

- 1.3.2.6 	Wymagania odnośnie ilości dokumentów do przekazania Zamawiającemu

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje:

1).	Projekty budowlane - 4 egzemplarze w wersji w wydruku, 1 egz. w wersji elektronicznej;

2) 	Projekty wykonawcze - 4 egz. w wersji w wydruku, 1 egz. w wersji elektronicznej;

3) 	pozostałe dokumenty nie wymienione powyżej - 4 egz. w wersji w wydruku, 1 egz. w wersji elektronicznej.

4) 	scalone przedmiary robót (harmonogram płatności) o szczegółowości i zakresie do uzgodnienia z Zamawiającym, służące do prowadzenia rozliczeń inwestycji - 4 egz. w wersji w wydruku, 1 egz. w wersji elektronicznej

- 1.3.2.7 	Wymagania odnośnie wersji elektronicznej dokumentacji

Przez wersję elektroniczną rozumie się:

1. 	wersję edytowalną niezabezpieczoną w plikach w jednym z niżej wymienionych formatów:

- pliki tekstowe – *.doc, *.rtf

- rysunki - *.dwg, *.dgn, *.dxf

- kosztorysy - *.athoraz *.xls

- przedmiary robót - *xls

- harmonogramy - *.mpp

2. 	wersję przeglądową dokumentacji w postaci zeskanowanej ostatecznej wersji dokumentacji przedstawianej do odbioru przez Zamawiającego w plikach formatu - *.pdf

Wykonawca uzgodni z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym wersję programów w jakiej zostaną zapisane materiały w formie elektronicznej.

Materiały w wersji elektronicznej muszą być czytelne (między innymi winny zachować czytelność czcionek, style linii, itp.) i powinny być przekazane w plikach 2D lub 3D – do uzgodnienia z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym przed ich przekazaniem.

Materiały w wersji elektronicznej należy przekazać w takiej formie w jakiej zostały utworzone, tj. niedopuszczalne jest np. rozbijanie elementów rysunku, takich jak wymiary, teksty czy polilinie, przenoszenie wszystkich elementów na jedną warstwę czy też nadawanie wszystkim elementom tej samej grubości, koloru itp.

Powyższe pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem i tam gdzie możliwe, winny być przekazane wraz z prawami autorskimi do powielania i modyfikacji.

Przekazując wersję elektroniczną dokumentacji należy dołączyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową.

- 1.3.2.7 	Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanych utworów oraz wszystkich sporządzonych egzemplarzy (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - (Dz.U.2022 poz.2509) powstałych w wyniku wykonywania Kontraktu na następujących polach eksploatacji:

1/ 	w zakresie używania;

2/ 	w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu;

3/ 	w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

4/ 	dokonywania w sporządzonym opracowaniu zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego (zezwolenie Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych);

5/ 	w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

6/ 	w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Ponadto Wykonawca upoważni Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie opracowań sporządzonych w ramach Kontraktu.

- 1.3.2.10 	RODO

W przypadku gdy w celach realizacji Przedmiotu Zamówienia konieczne będzie przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca jest zobowiązany do ich przetwarzania zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) oraz ustawy o z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- 1.4.	Informacje o terenie budowy

Inwestycja realizaowana będzie na terenie pracującej oczyszczlni ścieków i żadne działania Wykonawcy, ani osób działających w jego imieniu nie mogą utrudniać pracy personelowi oczyszczalni, ani powodować przerw w odbiorze ścieków i pracy oczyszczlni. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu na terenie budowy w okresie trwania Kontraktu, aż do zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu i objazdy, winny zostać uwzględnione w opracowanym projekcie organizacji ruchu, uzgodnionym z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym.

Zamawiający wymaga, aby na etapie przygotowania oferty Wykonawca uzyskał wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i trasach dostępu oraz, aby zaprojektował Roboty według pozyskanych informacji, z uwzględnieniem wszelkich prac koniecznych do uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu Robót.

Roboty realizowane będą na terenie czynnego zakładu oraz przy pracującej sieci kanalizacyjnej. Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca opracuje harmonogram i zatwierdzi taką technologię i organizację Robót, która nie spowoduje przerw w eksploatacji oczyszczalni oraz zapewni redukcję do niezbędnego minimum utrudnień dla mieszkańców związanych z budową sieci kanalizacyjnej.

W szczególności, na wykonanie wszystkich prac polegających na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. W tym celu Wykonawca winien występować ze stosownym wnioskiem na piśmie do Zamawiającego, z kopią do Inżyniera. Wnioski te należy przedłożyć na co najmniej pięć dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzgodnieniu terminu ich realizacji oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego..

- 1.4.1.	Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy teren budowy.

Po przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca jest zobowiązany ustawić tablice informacyjne, zgodnie z zapisem w pkt.1.4.3 niniejszych WWiO.

Przekazanie terenu podwykonawcom winno zostać potwierdzone protokołem z podaniem charakterystycznych cech terenu, granic przekazania oraz zakresu robót do zrealizowania na danym terenie.

Budowa winna być realizowana wydzielonymi odcinkami zgodnie z zatwierdzonym programem Robót. Przekazywanie Terenu Budowy będzie dokonywane uzgodnionymi etapami. Protokoły przekazania określonych segmentów budowy winny zawierać załączniki graficzne przedstawiające teren przekazywany Wykonawcy i warunki jego wykorzystania. Przekazywanie terenu winno następować komisyjnie, przy udziale Wykonawcy, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.

Każdorazowo część terenu oczyszczalni wydzielona na Teren Budowy winna być odpowiednio oznakowana. W szczególności należy umieścić znaki ostrzegawcze przed niebezpieczeństwem związanym z wkroczeniem na Teren Budowy. Wymogi te należy traktować jako minimalny standard zabezpieczenia Terenu Budowy.

Powyższe środki ostrożności nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za bezpieczeństwo Terenu Budowy.

- 1.4.2 	Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu przekazanego przez właściciela przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację fotografowanego terenu poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu na nośniku CD/DVD.

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia uporządkowanego terenu i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu.

- 1.4.3 	Oznakowanie terenu budowy

W ramach Robót Wykonawca winien ustawić odpowiednie znaki informacyjne oraz ostrzegawcze w okolicy wjazdu na teren oczyszczalni, na granicy Terenu Budowy oraz wewnątrz budynków (kierunki, przejścia, tablice informacyjne, tablice ostrzegawcze, itp.).

Wszystkie znaki winny być dostatecznie duże, tak aby zapewniona była ich czytelność. Wszystkie projekty znaków przed ich wykonaniem powinny być przedstawione do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

- 1.4.3.1 	Tablice informacyjne budowy

Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 września 2021 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2021, pozycja 1686), do oznakowania terenu budowy przez wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierającej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowę, adresy i telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę adres i telefon Zamawiającego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektorów Nadzoru i Projektantów oraz numery tel. alarmowych i Okręgowego Inspektora Pracy.

- 1.4.4 	Zaplecze budowy

Wykonawca wykona zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie projektu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) spełniające wszelkie wymagania prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie terenu budowy, zgodnie z planem zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obsługi przez cały czas trwania budowy oraz rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. W okresie wykonywania Robót Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi opłatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych o estetycznym wyglądzie.

W przypadku zastosowania elementów używanych winny być one uprzednio poddane zabiegom renowacyjnym w celu doprowadzenia ich do zadawalającego stanu.

Wykonawca winien użyć elementów produkowanych seryjnie tworzących całość dla wydzielonych obiektów.

Pomieszczenia winny być utrzymane w czystości i zapewnić odpowiednie warunki do pracy i odpoczynku w czasie przerw. Po stronie Wykonawcy pozostaje zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, zapewnienie bezpieczeństwa wszytkich osób i mienia na terenie budowy oraz zabezpieczenie wszelkiego mienia Wykonawcy, Zamawiającego i innych osób, znajdującego się na terenie budowy i zaplecza budowy, przed kradziezą lub zniszczeniem.

- 1.4.5 	Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić i winien utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują:

1/ 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126);

2/ 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.nr 47, poz. 401);

3/ 	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438).

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować i wdrożyć Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ) podczas wykonywania robót budowlanych, który w szczególności winien zawierać wymagania dotyczące:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,

- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,

- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- 1.4.6 	Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca powinien zabezpieczyć, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie obiekty i Roboty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca odpowiada za zapewnienie maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Kontraktu.

Wykonawca winien zabezpieczyć i zadbać o konserwację wszystkich materiałów, sprzętu i terenu Robót. W przypadku, gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swój własny koszt, winien naprawić szkody i wyrównać straty tak, aby po zakończeniu Robót stan terenu Robót spełniał wymogi zarządców nieruchomości i zalecenia Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat warunków i anomalii mających miejsce w przeszłości w regionie Robót i za pomocą zatwierdzonych środków, w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, zabezpieczyć teren budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem.

W szczególności Wykonawca jest zobowiązany:

a.	dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.);

b.	utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym;

c.	usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót.

W okresie realizacji Kontraktu aż do zakończenia i przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy, a w szczególności winien utrzymać warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy.

Wykonawca winien zapewnić wszystkie Roboty Tymczasowe, jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla personelu Wykonawcy i Zamawiającego w związku z realizacją Zamówienia.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w Cenie kontraktowej. Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia od wszelkich zdarzeń losowych całego terenu budowy, urządzeń, sprzętu, itp.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę Kontraktu.

- 1.4.6.1 	 Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia Robót do daty wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca winien utrzymywać Roboty do czasu ich przejęcia. Utrzymanie należy prowadzić w taki sposób, aby każda budowla lub jej elementy były utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu jej przejęcia.

- 1.4.6.2 	 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych, urządzeń znajdujących się w obrębie Terenu Budowy, takich jak rurociągi, kable, itd.

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach Terenu Budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca winien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru inwestorskiego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i jest zobowiązany do współpracy przy ich naprawie, udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią terenu oraz cudzego mienia na terenie budowy. Wykonawca winien zawrzeć stosowne ubezpieczenie z tytułu ewentualnych szkód jakie mógłby wyrządzić w cudzym mieniu.

Wykonawca winien zapewnić właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami odkrytych instalacji w czasie trwania Robót. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później - w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca, na swój koszt, winien naprawić uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając je do stanu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania powstałych uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.

- 1.4.6.3 	 Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych

Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych (jak m.in. opady, silne wiatry, niskie temperatury, itp.).

- 1.4.6.4 	 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca winien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca winien utrzymywać sprawny, wymagany odpowiednimi przepisami, sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, w biurach i w magazynach oraz w maszynach i w pojazdach.

Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i należy je zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- 1.4.6.5 	 Ochrona środowiska

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności stosować się do:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336);

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54) i aktami wykonawczymi;

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (Dz.U. 2023 poz. 1587) z aktami wykonawczymi;

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112);

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478).

W okresie realizacji - do czasu zakończenia robót, Wykonawca winien podejmować wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na Terenie Budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Stosując się do tych wymagań Wykonawca winien zwracać szczególną uwagę na:

a)	lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;

b)	środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu i/lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska. W ramach Robót Wykonawca winien wystąpić o stosowne zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt w/w usunięć ponosi Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca winien utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej a wody opadowe z terenów zanieczyszczonych, przed ich odprowadzeniem do środowiska, winny być oczyszczone zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

Nie będzie akceptowane użycie materiałów mających wpływ na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w dokumentacji projektowej. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały niebezpieczne tylko w czasie budowy (a których charakter niebezpieczny zanika po zakończeniu budowy, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Wykonawca musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odnośne przepisy.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien w taki sposób opracować harmonogram robót, aby uniemożliwić wystąpienie niekontrolowanych skażeń gruntu; Wykonawca winien posiadać środki chemiczne powodujące neutralizację ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych w sytuacji wystąpienia awarii urządzeń prowadzących prace ziemne.

W razie wystąpienia awarii pojazdów i maszyn wykonujących prace ziemne i wylania substancji niebezpiecznych do gruntu, Wykonawca winien posiadać odpowiednie środki neutralizujące, a skażona ziemia winna być usunięta i przekazana do unieszkodliwienia firmom posiadającym zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, zgodnie z wydanymi zezwoleniami.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo decyzji o postępowaniu odnośnie urządzeń i materiałów budowlanych z rozbiórek, jak: zdemontowane urządzenia, konstrukcje stalowe, kostka betonowa, płyty żelbetowe – itp. Materiały takie, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w uzgodnione miejsce na terenie oczyszczalni, chyba, że Strony ustalą inaczej.

- 1.4.7 	Wycinka drzew i innych nasadzeń

Na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym wszystkich kolizji z drzewami i innymi nasadzeniami. Wykonawca winien unikać kolizji z drzewami i innymi nasadzeniami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, dla którego nie ma innego, racjonalnego wyboru.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne dotyczące wycinki i przesadzania drzew i innych nasadzeń.

W określonych przypadkach Wykonawca winien uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania drzew i innych nasadzeń oraz zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku tych działań.

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń przewidzianych do pozostawienia. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania Wykonawca ma prawo i obowiązek zgłaszać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem Robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia nasadzeń przewidzianych do pozostawienia. Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew i nasadzeń objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew i nasadzeń są własnością Zamawiającego i Wykonawca przekaże je w uzgodnione miejsce na terenie oczyszczalni, chyba, że Strony ustalą inaczej.

- 1.4.8 	Podwykonawstwo Robót

Wykonawca winien dopilnować, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne części niniejszych Dokumentów Kontraktowych wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU.

- 1.4.9 	Przebudowa urządzeń kolidujących

Przebudowę urządzeń kolidujących należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty przebudowy i nadzorów właścicieli tych urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.

- 1.4.10	Organizacja ruchu na czas wykonywania robót

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia z Zamawiającym Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy oraz uzyskania aprobaty Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W ramach organizacji ruchu Wykonawca wykona oznakowanie i zabezpieczenie terenu Robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i pionowych.

- 1.4.11 	Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- 1.4.12	Szkolenie

Co do zasady każde szkolenie winno obejmować:

- zasady poprawnej eksploatacji i działania systemów instalacji i urządzeń,

- przyjęte procedury bezpieczeństwa,

- system kontroli i pomiarów.

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Wykonawca winien zapewnić wszelkie materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbędne personelowi Użytkownika do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników.

Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia Wykonawca jest odpowiedzialny za zapoznanie personelu Użytkownika z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń, systemów oraz instalacji, które zostały dostarczone przez Wykonawcę w ramach Kontraktu.

Szkolenia mają na celu przygotowanie personelu Użytkownika do zarządzania, eksploatacji i utrzymania wszystkich elementów wykonanych Robót zawierających między innymi takie aspekty jak: inżynieryjne, elektro-inżynieryjne, mechaniczne, automatyka pomiarowa, sterowanie, telekomunikacja, bezpieczeństwo, transport materiałów, itd., w satysfakcjonujący i profesjonalny sposób.

Szkolenie winno być prowadzone na aktualnym wyposażeniu oczyszczalni (w tym wykonanej kanalziacji) oraz powinno być zorganizowane tak, aby zapewnione było jego dostosowanie do zmianowego trybu pracy personelu obsługowego podczas przekazywania poszczególnych elementów Robót.

Wykonawca musi również instruować, wydawać zalecenia i nadzorować personel w zakresie procedur i praktyk eksploatacji oraz utrzymania oczyszczalni podczas całego okresu swojej odpowiedzialności. Wykonawca winien regularnie obserwować działania personelu, oceniać ich efektywność, oferować pomoc techniczną, organizować i przeprowadzać specjalne sesje szkoleniowe dla każdego personelu, który zostanie uznany za wymagający szkolenia oraz zapewniać, że procedury eksploatacji i utrzymania są prowadzone prawidłowo.

Aby uzyskać ten cel Wykonawca powinien przygotować program szkoleń, który jako minimum winien uwzględniać następujące wymagania:

1/ 	Minimalny okres szkolenia powinien wynosić trzy miesiące przed Przejęciem dla wszystkich kategorii i stanowisk.

2/ 	Cały personel powinien przejść dwufazowy program szkoleniowy. Pierwsza faza powinna zawierać okres ogólnego wprowadzenia wynoszący około jednego tygodnia, a następnie powinny zostać przeprowadzone poszczególne szkolenia stanowiskowe. Szkolenia szczegółowe winny obejmować nadzorowane szkolenia na stanowisku pracy (OJT) zorientowane na realizację zadań i uzyskanie wysokiej wydajności.

3/ 	Szkoleniu podlega cały personel Oczyszczalni Ścieków.

4/ 	W przygotowywaniu programu szkoleń Wykonawca winien uwzględnić istniejącą organizację personelu operatorskiego Oczyszczalni Ścieków w zakresie obsługi i konserwacji obiektów OŚ.

5/ 	Wykonawca winien opracować szczegółowy program szkoleń opisujący wszystkie zagadnienia. Program ten podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Program powinien zawierać szczegółowy zakres każdego szkolenia. Opis szkolenia należy podzielić na tematy. Przy każdym z tematów należy zaznaczyć, czy szkolenie będzie prowadzone przez instruktorów, personel rozruchowy, czy przez przedstawicieli producentów.

- 1.4.13 	Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

- 1.4.13.1 	Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia (bezpośrednio lub pośrednio poprzez zawarcie odpowiednich umów) serwisu gwarancyjnego wszystkich dostarczonych urządzeń i instalacji przez cały okres gwarancji udzielonej na porzedmiot Umowy bez jakichkolwiek wyłączeń i zapewnić w tym okresie dostwwę wszytkich niezbędnych części i materiałów z wyłączeniem odczynników i materiałów procesu technologicznego (takich jak wapno i polielektrolit).

- 1.4.13.2 	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie na własny koszt, w ramach Ceny Kontraktowej, serwisu w okresie trwania inwestycji, do momentu zakończenia Okresu Gwarancji.

W tym okresie odpowiedzialność i koszty za obsługę serwisową, dostawę części zamiennych, szybkozużywających się i materiałów eksploatacyjnych spoczywają na Wykonawcy.

- 1.4.13.3 	Gwarancja jakości

Zasady odpowiedzialności stron w Okresie Gwarancji i Rękojmi przedstawione są w karcie gwarancyjnej, której wzór załączono w SWZ.

Roszczenia wynikające z tytułu rękojmi i gwarancji realizowane będą zgodnie z rozstrzygnięciami Kontraktu, a w przypadku braku takich - zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.

- 1.5.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zawierają definicje pojęć i określeń opracowanych w celu zapewnienia jednoznacznego rozumienia zapisów Warunków Wykonania i Odbioru robót budowlanych (WWiO) i dokumentacji projektowej.

Użyte w niniejszych WWiO określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PN-ISO 7607-1 „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz zgodnie z obowiązującymi określeniami zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami związanymi z przepisami Prawa Budowlanego.

Określenia wymienione poniżej w każdym przypadku należy rozumieć następująco:

AKPiA - Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka to zespół urządzeń obiektowych, sterujących i rejestrujących, którego zadaniem jest kontrola określonych procesów fizycznych. Także: dział, w skład którego wchodzą m.in.: urządzenia kontrolno-pomiarowe zainstalowane na maszynach i urządzeniach (aparatura pomiarowa, czujniki, przetworniki, mierniki, wskaźniki, rejestratory), systemy wizyjne.

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). Europejskie aprobaty techniczne - lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wymienina w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Budynek –taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

CRS – Sterowanie, Regulacja Nadzór (ang.: Control, Regulation, Supervision) – system automatycznego sterowania, regulacji i nadzoru nad procesami.

Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Dziennik budowy –dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument, w którym rejestruje się przebieg robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi przez Wykonawcę zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa – dokumentacja sporządzona na podstawie wymagań określonych w niniejszym pfu (w Kontrakcie).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

Instrukcja obsługi technicznej (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez Wykonawcę lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inżynier) - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego dla potrzeb Kontraktu. Funkcja Inspektora nadzoru inwestorskiego występując w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego obejmuje także funkcje „Inżyniera” oraz „Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Laboratorium badawcze – laboratorium zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały - wszelkie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodne z Dokumentacją Projektową oraz Warunkami wykonania i odbioru robót.

Obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

- obiekt małej architektury;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - częściowy odbiór robót w rozumieniu polskiego Prawa budowlanego i Polskich Norm.

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

PFU - Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno - Użytkowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.

PLC (ang. Programmable Logic Controller) – uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego. Sterownik musi zostać dopasowany do określonego obiektu sterowania poprzez wprowadzenie do jego pamięci żądanego algorytmu działania obiektu. Cechą charakterystyczną programowalnych sterowników logicznych, odróżniającą je od innych sterowników komputerowych, jest cykliczny obieg pamięci programu.

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych;

Projekt - Dokumenty Wykonawcy. Wyrażenie stosowane potocznie w znaczeniu Dokumentacja Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;

Pozwolenie na użytkowanie - decyzja administracyjna pozwalająca na użytkowanie obiektu budowlanego wymagana w razie potrzeby przez właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź ochrony środowiska.

Pozwolenie wodnoprawne - pozwolenie w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Próby - próby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiO.

Próby końcowe (eksploatacyjne) – należy przez to rozumieć rozruch technologiczny instalacji obejmujący zazwyczaj:

- rozruch mechaniczny,

- rozruch hydrauliczny na wodzie,

- rozruch technologiczny na ściekach.

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, itp.

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

Rysunki - Rysunki i Szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego.

SCADA - (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) – system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Jego główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych.

Stacja PC - stacja robocza - wysokiej klasy komputer o wyższej wydajności niż komputer osobisty, szczególnie ze względu na możliwość przetwarzania grafiki komputerowej, moc obliczeniową i wielowątkowość.

SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605).

Temperatura punktu rosy – temperatura, w której na powierzchni elementu pojawiają się kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku czego niemożliwe jest prowadzenie prac.

Teren budowy - przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe i do których maja być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy.

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i WWiO.

Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki;

Użytkownik oczyszczalni ścieków – użytkownikiem i eksploatatorem oczyszczalni ścieków jest spółka miejska Wody Miejskie Stargard Sp. z o. o. ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard;

WWiO - Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Wyrób – wyrób w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213).

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, adaptacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu.

Zagospodarowanie terenu - zakres Robót obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na danym obszarze,

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, BZT5 – biochemiczne pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu, CRS – sterowanie, regulacja nadzór, ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, LKT – lotne kwasy tłuszczowe, NN – niskie napięcie, PZJ – program zapewnienia jakości, SN – średnie napięcie, SO – stacja obiektowa, SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia, WZ – Wymagania Zamawiającego, WOZ – Wymagania Ogólne Zamawiającego, WSZ – Wymagania Szczególne Zamawiającego, WTWiOR- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, CD – centralna dyspozytornia, UE – Unia Europejska, SZR – system zasilania awaryjnego, OWO – ogólny węgiel organiczny.

- 2.	MATERIAŁY

- 2.1 	Informacje ogólne

Do realizacji Kontraktu należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż.

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji Robót objętych Kontraktem podano w niniejszym PFU.

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania winny być zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Kontraktu, a także w normach i wytycznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych odnośnie materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji winny być materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Powinny to być materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.

- 2.2 	Źródła pochodzenia materiałów

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania winny być pierwszego gatunku i muszą odpowiadać warunkom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014, poz. 883).

Gdziekolwiek w PFU lub przywołano nazwy handlowe, technologie lub nazwę producenta urządzeń, należy traktować takie wskazanie jako określenie niezbędnego minimalnego standardu jakości i własności techniczno – użytkowych dla zastosowanych materiałów, urządzeń i technologii. Wykonawca może zastosować inne równoważne materiały, technologie i urządzenia gwarantujące utrzymanie standardu, własności techniczno – użytkowych dla każdego wyrobu, całej instalacji oraz parametrów ścieków na wyjściu pod warunkiem:

  - spełniania tych samych właściwości technicznych,

  - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego).

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Dostarczane urządzenia winny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U.2002.191.1596 ze zm.) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

- 2.3 	Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia budowlane, instalowane lub montowane w trakcie wykonywania robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca uzgodni z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania Robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.4 	Laboratorium do badań materiałów

Wykonawca winien dysponować w pełni wyposażonym laboratorium umożliwiającym wykonywanie badań materiałów, które będą stosowane do realizacji Robót. Alternatywnie Wykonawca może zlecić wykonanie badań do zewnętrznego, autoryzowanego laboratorium specjalistycznego, spełniającego warunki przedstawione w niniejszym rozdziale. W tym przypadku Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego stosowną umowę o możliwości korzystania z usług takiego laboratorium w trakcie realizacji Kontraktu.

Laboratorium winno zatrudniać odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel do wykonywania badań i archiwizacji wyników.

Laboratorium winno być wyposażone w sprzęt podręczny i specjalistyczny. Jako sprzęt podręczny należy rozumieć między innymi: taśmy miernicze, poziomice, węgielnice, przymiary do blach i do drutu, kamery video, aparaty fotograficzne, itp.

Sprzęt specjalistyczny powinien obejmować między innymi: pomiarowy sprzęt geodezyjny, sklerometry (młotki Schmidta), stożki do badania konsystencji mieszanki betonowej, formy (różnych średnic) do badania wytrzymałości betonu, wibratory laboratoryjne, wanny dla zapewnienia wilgotności próbek, wagi, zamrażarki do -30°C, suszarki, wykrywacz magnetyczny zbrojenia i określania grubości otuliny, defetoskop ultradźwiękowy do wykrywania wad konstrukcji, wiertnice do poboru próbek betonu.

Próby wytrzymałości betonu powinny być przeprowadzane na prasach dostępnych w laboratorium specjalistycznym.

Wyposażenie laboratorium podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 2.5 	Źródła pozyskiwania materiałów

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca winien przedstawić do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów a także odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących z jakiegokolwiek źródła.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań określonych w WWiO w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania WWiO w czasie postępu Robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym PFU.

- 2.6 	Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli źródeł materiałów i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wobec materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków Kontraktu stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i ukopów należy formować w hałdy i wykorzystywać przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Kontraktu winny być wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio - wg wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja źródeł materiałów winna być prowadzona zgodnie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

- 2.7 	Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom winny zostać wywiezione z Terenu Budowy przez Wykonawcę na własny koszt, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem i niezapłaceniem za takie Roboty i materiały.

- 2.8 	Inspekcja wytwórni materiałów.

Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo kontrolować wytwórnie materiałów w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami określonymi w niniejszym pfu.

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku inspekcji wytwórni przez Inspektora nadzoru inwestorskiego winny być spełnione następujące warunki:

a.	w czasie przeprowadzania inspekcji Wykonawca oraz producent materiałów zapewnią Inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędną współpracę i pomoc;

b.	w dowolnym czasie Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał zapewniony wolny dostęp do tych części wytwórni, w których odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

W trakcie inspekcji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego może towarzyszyć przedstawiciel Zamawiającego.

- 2.9 	Materiały niejednakowe

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych potencjałów nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materiały i ich wykończenia winny się charakteryzować przedłużoną żywotnością i odpornością w warunkach klimatycznych miejsca ich wbudowania.

- 2.10 	Materiały szkodliwe dla otoczenia

Nie będą dopuszczone do użycia materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót winny posiadać świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

- 2.11 	Transport, przechowywanie i składowanie materiałów

- 2.11.1 	Transport

Wszystkie materiały winny być transportowane w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem.

Każda skrzynia lub pakunek stanowiące dostawę winny zawierać listę załadunkową w wodoodpornej kopercie. Wszelkie wyroby winny być wyraźnie oznakowane dla celów identyfikacji według listy załadunkowej.

- 2.11.2 	Oznaczenia opakowań

Wszelkie skrzynie, pakunki, itd. winny być wyraźnie oznakowane wodoodpornym materiałem z podaniem wagi, miejsc założenia zawiesi lub podparcia. Oznaczenia winny także zawierać nieusuwalny znak identyfikacyjny wiążący je listą załadunkową. Informacja ta winna być podana czytelnymi literami a wszystkie oznaczenia winny być wykonane czerwoną lub czarną farbą. Przestrzenne elementy stalowe, rury, zawory, nie pakowane w skrzynki elementy armatury oraz części metalowe winny być oznakowane w podobny sposób. Jeżeli będzie to niemożliwe to informacja spedycyjna winna zostać wykonana na metalowej etykiecie przymocowanej drutem.

- 2.11.3 	Składowanie i magazynowanie

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca czasowego składowania należy zlokalizować w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy - w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 3.	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WWiO, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym umową, zgodnie z wymogami określonymi w pfu i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien być utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać wymogi norm ochrony środowiska i przepisów dotyczących jego użytkowania.

Jeśli przepisy tego wymagają, Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli w Kontrakcie przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu do wykonywania Robót, przed użyciem takiego sprzętu Wykonawca winien powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskać jego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na użycie sprzętu, który w jego opinii może stanowić niebezpieczeństwo lub niedogodność dla osób postronnych, przejeżdżających pojazdów, albo znajdujących się w sąsiedztwie dróg, zakładów usługowych i konstrukcji. Inspektor nadzoru inwestorskiego może również zarządzić wymianę lub modyfikację sprzętu wywierającego negatywny wpływ na środowisko poprzez wytwarzanie hałasu, dymu lub wycieki oleju.

Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków jakości wykonania, zostanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót

- 4.	TRANSPORT

- 4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg i środowiska.

Liczba środków transportu winna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie.

Wszystkie środki transportu użyte przez Wykonawcę do wykonania Robót podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym.

- 4.2.	Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych środki transportu winny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6.września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204, poz. 2088) oraz ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. - prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1260).

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego będą usunięte z terenu Budowy.

Wykonawca winien na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego środki transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

Wykonawca, na własny koszt, winien wykonać prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi – winien uzgodnić jej odtworzenie z administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykonać na własny koszt.

- 4.3.	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca winien się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Wykonawca winien uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia od właściwych władz na przewóz ładunków nietypowych wagowo i gabarytowo, i o każdym takim przewozie winien powiadamiać Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 4.4 	Załadunek i rozładunek

Należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących załadunku i rozładunku materiałów.

- Podnoszenie i ustawianie materiałów na środku transportowym oraz ich rozładunek powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem).

- Materiały transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie podczas transportu i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna.

- Do przenoszenia elementów należy używać haków o odpowiednich wymiarach. Użycie nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów.

- Załadunek i rozładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych.

- Nie dopuszcza się stosowania zawiesi pracujących na zasadzie nożyc lub chwytaka, wykonanych z łańcuchów, lin, haków, itp.

- Podłoże w miejscu układania transportowanych materiałów na placu budowy musi być równe i wolne od wystających elementów.

- 4.5 	Transport materiałów

Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego materiałów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się materiałów oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportu.

Środki transportu i urządzenia muszą być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów; elementów, itp., niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem w czasie transportu.

Materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami transportu lub w szczelnie zamkniętych kontenerach.

- 4.6 	Transport prefabrykatów

Prefabrykaty należy przewozić w pozycji ich wbudowania.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości materiału, z którego są wykonane i warunków ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Prefabrykaty transportowane w pozycji poziomej na kołowych środkach transportu winny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie.

Prefabrykaty transportowane w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu winny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi.

Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni.

Składowanie transport i rozładunek betonowych elementów prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy tych elementów.

- 4.7 	Składowanie

Teren placu składowego powinien posiadać wyrównaną, utwardzoną i odwodnioną powierzchnię i winien być wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo - transportowe.

Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych materiałów należy zachować ciągi komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów.

Wszystkie materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem środków ostrożności.

Nie można dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić jego odkształcenia (zagięcia, zagniecenia, itp.).

Materiały należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych.

Czynności podnoszenia, ustawiania i przestawiania materiałów na placu składowym powinny być wykonywane przy użyciu odpowiednich urządzeń zmechanizowanych (dźwig, wózek widłowy, itp.).

Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

- 5.	WYKONANIE ROBÓT

- 5.1.	Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami pfu i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca winien wykonać niezbędne prace projektowe opisane w pkt. 1.3.2.2. niniejszych WWiO-00.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące realizacji Robót winny być wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Kontraktu, a także w normach i wytycznych.

- 5.2.	Zgodność robót z Kontraktem

Wymagania wyszczególnione w dokumentach Kontraktu przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, lub choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całych dokumentach kontraktowych.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach Kontraktu”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności, podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby mają być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami określonymi w pfu.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w pfu będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy wyrobów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane wyroby lub wykonane roboty (elementy Robót) nie będą zgodne z wymaganiami określonymi w Kontrakcie i mają wpływ na niezadowalającą jakość Robót, wówczas takie wyroby lub roboty należy zastąpić innymi - poprawnymi, a koszt takiego zastąpienia ponosi Wykonawca.

- 5.3.	Porządkowanie terenu

Po zakończeniu Robót lub jakiejkolwiek ich części, teren, elementy zagospodarowania terenu i jakiekolwiek budowle, w których spowodowano zmiany, należy przywrócić do stanu wcześniejszego. Cała nadwyżka gruntu wynikająca z robót ziemnych, śmieci, narzędzia, osprzęt, instalacje i materiały muszą zostać usunięte natychmiast z każdej części Robót niezwłocznie po jej ukończeniu. Każda ukończona część Robót musi zostać pozostawiona w stanie uporządkowanym.

Po zakończeniu Robót wszelkie pozostałe i nie zużyte materiały należy całkowicie usunąć w sposób nie powodujący jakichkolwiek uszkodzeń wtórnych wykonanych Robót. Jeżeli Wykonawca będzie stosował technologie mogące pozostawić uszkodzenia wtórne to jest zobowiązany podjąć takie kroki, które temu zapobiegną i winien to uczynić we właściwym czasie i we właściwy sposób.

- 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1.	Program Zapewnienia Jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości (zwanego dalej PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, wymogami zawartymi  w pfu oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, wówczas jest zobowiązany do opracowania PZJ zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Projekt PZJ należy przedstawić do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej razem z harmonogramem (Programem realizacji Robót) w terminie 28 dni od Daty Rozpoczęcia.

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać:

A). Część ogólną opisującą:

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, dostaw i montażu systemów, instalacji oraz urządzeń technologicznych;

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

- zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

B). Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi i urządzenia kontrolno – pomiarowe,

- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami za- i rozładunku materiałów,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość; pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

C). Projekt rozruchu technologicznego.

- 6.2.	Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium (podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawaijącego), sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym PFU.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w WWiO. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

- 6.3.	Pobieranie próbek

Próbki winny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia ich nieodpowiedniej jakości; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Pojemniki do pobierania próbek winny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań winny być odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 6.4.	Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary winny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiO-00, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszych WWiO, a określony w PZJ zakres i częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w trybie określonym w PZJ.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 6.5.	Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie kolejnego badania.

Wyniki badań (kopie) winny być przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

- 6.6.	Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia kontroli Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WWiO na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i WWiO. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

- 6.7.	Certyfikaty wyrobów

Przed wykonaniem badań jakości wyrobów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia wyrób które jest oznakowany zgodnie z wymaganiami wymienionymi w pkt. 2 niniejszych WWiO-00.

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do Robót, określających w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe winny posiadać atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań winny być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wyroby posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami WWiO to takie wyroby zostaną odrzucone.

- 6.8.		Dokumenty budowy

1.) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia odbioru. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy winny być dokonywane na bieżąco i winny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy winny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny być przedłożone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

2.) Książka obmiarów

Nie ma zastosowania

3.) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy winny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1÷3, następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5.) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy winny być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

- 7.	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8.	ODBIÓR ROBÓT

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiór, akceptacja, zatwierdzenia, czy zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego i nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań i wymagań określonych w Kontrakcie, a także obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót i obiektów do czasu przejęcia tych robót przez Zamawiającego.

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie zapisy Warunków Kontraktu.

Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 8.1.	Procedury odbiorowe

W zależności od ustaleń odpowiednich WWiO Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu - Przejęcie części Robót,

- odbiorowi końcowemu – Świadectwo Przejęcia Robót,

- odbiorowi ostatecznemu - Świadectwo wykonania.

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszelkiego sprzętu, materiałów lub urządzeń niezbędnych dla przeprowazenia konyroli jakości robót przez Inżyniera i jego personel.

- 8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego po ich zgłoszeniu przez Wykonawcę do odbioru, w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia Robót do odbioru.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia Inspektor nadzoru inwestorskiego winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Robót do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wyniki badań i pomiarów zgłoszonych do odbioru robót, a w szczególności pomiarów geodezyjnych i innych badań poleconych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Dokumentacją Projektową, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót, odpowiednimi Normami, poleconymi Wykonawcy badaniami, pomiarami geodezyjnymi sporządzonymi przez Wykonawcę, a także własnymi badaniami i pomiarami.

Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z dokumentacją projektową, WWiO i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inspektora nadzoru inwestorskiego robót zanikających i ulegających zakryciu.

- 8.3.	Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości (zakresu) i jakości wykonanych Robót określonych poszczególnymi pozycjami wykazu cen lub w innym zakresie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 8.4.	Odbiór końcowy - Przejęcie Robót

Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu prób końcowych – rozruchu technologicznego.

- 8.4.1.	Zasady odbioru końcowego robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru końcowego robót dokona Inżynier w oparciu o ustalenia komisji odbiorowej, w przypadku jej powołania przez Zamawiającego, zawarte w Protokole Odbioru Robót. Komisja powołana przez Zamawiającego dokona oceny jakościowej Robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, wizji oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wymogami określonymi w niniejszych WWiO.

- 8.4.2.	Dokumenty do odbioru końcowego - Przejęcia Robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego następujące dokumenty:

1/ 	dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2/ 	szczegółowe Warunki techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne),

3/ 	protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4/ 	protokoły odbiorów częściowych,

5/ 	recepty i ustalenia technologiczne,

6/ 	dzienniki budowy (oryginały),

7/ 	dokumenty potwierdzające utylizację odpadów,

8/ 	sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z niniejszą WWiO i programem zapewnienia jakości (PZJ),

9/ 	dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami oraz dopuszczeniami do stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszych WWiO i w programie zapewnienia jakości (PZJ),

10/ 	rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii energetycznej, teleinformatycznej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom/administratorom urządzeń,

11/ 	geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu,

12/ 	zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

13/ 	protokoły przekazania terenu,

14/ 	decyzje o pozwoleniu na budowę,

15/ 	wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót,

16/ 	wyniki badań, prób(np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń,

17/ 	instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),

18/ 	instrukcje eksploatacji w tym nowe i zaktualizowane instrukcje eksploatacji Zamawiającego,

19/ 	oświadczenie kierownika budowy o:

a/ 	zgodności wykonania obiektu budowlanego z wymogami niniejszego PFU i dokumentacji projektowej budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b/ 	doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

c/ 	o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,

23/ 	Sprawozdanie zawierające:

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót,

- wykaz wprowadzonych zmian,

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

- 8.5.	Przeglądy w okresie zgłaszania wad

Przeglądy Robót w okresie zgłaszania wad polecane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego polegają na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie zgłaszania wad.

- 8.6.	Odbiór ostateczny – Świadectwo Wykonania

Odbiór ostateczny polega na ocenie kompletności zakresu wykonanych Robót, usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zgłoszonych w okresie zgłaszania wad.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny Robót z uwzględnieniem usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą dokonania płatności przez Zamawiającego jest prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę i dostarczona do siedziby Zamawiającego faktura sporządzona na podstawie odpowiedniego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Walutą kontraktu jest PLN.

Uznaje się, że Wykonawca znając Robot uwzględnił w cenie kontraktowej wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia Kontraktu.

Przyjmuje się, że Wykonawca w cenie kontraktowej uwzględnił wszystkie koszty wykonania Robót i koszty związane z:

1/ 	wypełnieniem obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich innych zobowiązań oraz wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikających z Kontraktu wraz z dostawą wszelkich materiałów,

2/ 	odtworzeniami nawierzchni i usuwania napotkanych kolizji, również nieprzewidzianych,

3/ 	analizami laboratoryjnymi i czynnościami związanymi

4/ 	dostawą, magazynowaniem, zabezpieczeniem, ubezpieczeniem oraz wszelkimi innymi zobowiązaniami związanymi,

5/ 	wywozem i utylizacją odpadów,

6/ 	sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania Robót objętych Kontraktem,

7/ 	wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi,

8/ 	podatkami, opłatami administracyjnymi, itp.

- 10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

1/ 	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54) i aktami wykonawczymi.

2/ 	Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2022, poz. 88).

3/ 	Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry (Dz.U. z 2023 poz. 1963)

4/ 	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336).

5/ 	Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz.U. 2023 poz. 1587) z aktami wykonawczymi.

6/ 	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).

7/ 	Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023 poz. 1496).

8/ 	Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).

9/ 	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych Dz.U. 2023 poz. 645.

10/ 	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213).

11/ 	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782).

12/ 	Ustawa Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022 poz. 2509);

13/ 	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

14/ 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 września 2021 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2021, pozycja 1686.).

15/ 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 poz.1126).

16/ 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

17/ 	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461).

18/ 	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 Nr 169, poz.1650 j.t.) z póżniejszymi zmianami.

- 10.1 	Normy

Warunki Wykonania i Odbioru Robót w różnych miejscach powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe i instrukcje. Dokumenty te należy traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi Warunkami Technicznymi WWiO tak, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty winny być wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, 
PN-EN, PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem Robót objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót.

Normy zawarte w WWiO, które wycofano lub są nieaktualne, należy traktować jako wiedzę techniczną i stosować się do nich o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi. Powołuje się do stosowania normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN) i polskie normy (PN), choćby ich stosowanie nie było zgodnie z prawem i obowiązujące.

Wymagane jest stosowanie w projektowaniu, na budowie, u wytwórców, w czasie testów i prób polskich norm i przepisów lub równoważnych norm i przepisów Unii Europejskiej. Dopuszcza się stosowanie przez Wykonawcę innych międzynarodowych norm i przepisów przy założeniu, że projekt, wyroby i instalacje co najmniej spełnią lub przewyższą minimum wymagań przepisów i norm polskich lub równoważnych norm Unii Europejskiej. W przypadku braku odpowiednich standardów polskich lub Unii Europejskiej można użyć standardów międzynarodowych (I.S. – International Standards) pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia na piśmie przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy żadne z nich nie mają zastosowania, należy się kierować wymaganiami przyjętymi zwyczajowo. Wymagania wynikające ze wszystkich polskich przepisów odnoszących się do planowania, budowy, BHP oraz bezpieczeństwa p.poż. muszą być przestrzegane i spełnione. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru przepisy i normy dla projektowania, produkcji i budowy, z których zamierza korzystać w trakcie realizacji Robót.

Niniejsze wymagania technologiczne i mechaniczne zostały przedstawione jedynie jako zasady i mają zastosowanie do Robót, o ile nie postanowiono inaczej w Opisie Przedmiotu Zamówienia w niniejszym PFU.

Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie dokumentacji Zamawiającego zawartej w dokumentacji Kontraktu oraz w pełni uzasadnionych własnych założeń, w celu osiągnięcia określonych standardów oraz zapewnienia niezawodnej, bezpiecznej, sprawnej i efektywnej pracy Oczyszczalni Ścieków (OŚ).

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–01	ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
 TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

Kody CPV:

45000000-7 – Roboty budowlane

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

- 1.	INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1.	Przedmiot WWiO

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 1 (WWiO-01) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.2.	Zakres stosowania WWiO

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robót w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót ziemnych i przygotowawczych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie i obejmują wymagania techniczne dla robót ziemnych i przygotowawczych ujętych w punkcie 1.3.

- 1.3.	Zakres robót objętych WWiO

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą prowadzenia robót ziemnych i przygotowawczych wykonywanych na obiektach i robotach objętych kontraktem pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie” i obejmują niżej wymienione roboty podstawowe:

-  wykopy jamiste wykonywane ręcznie i mechanicznie na odkład lub z wywozem,

-  wykopy liniowe dla instalacji rurociągów, kabli i przewodów - wykonywane mechanicznie i ręcznie na odkład lub z wywozem,

-  wykopy obiektowe wykonywane mechanicznie na odkład lub z wywozem,

-  wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji przeznaczonych do rozbiórki lub przełożenia, wykonywane mechanicznie i ręcznie,

-  zasypywanie wykopów i dołów wykonywane mechanicznie i ręcznie gruntem z odkładu lub z dowozem,

-  formowanie nasypów;

oraz roboty towarzyszące i tymczasowe:

-  roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, wykonanie dróg tymczasowych, tymczasowych przejść i kładek, itp.).

-  zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych,

-  odwodnienie wykopów, wywóz nadmiaru gruntu,

-  zagęszczenie gruntu.

- 1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WWiO są zgodne z określeniami podanymi w obowiązujących, odpowiednich normach oraz aktach prawnych i określeniami podanymi w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Ponadto zastosowanie mają następujące określenia podstawowe:

Wykopy - doły szeroko- i wąsko przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń instalacji podziemnych.

Przekopy - wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych.

Ukopy - miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny.

Wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym i 9,00m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku pionowym.

Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż w których grunt jest celowo zagęszczony.

Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu.

Odkład tymczasowy – miejsce składowania materiału z wykopów do użytku w dalszych robotach.

Warstwa humusu – warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celów rolniczych.

Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,

Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 cm) powierzchni - ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru:

Is = Pd / Pds.

gdzie:

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu., służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z BN- 77/8931-12.

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona wg wzoru:

U= d 60/d 10

gdzie:

d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

Odwodnienie wykopów – odprowadzenie wód poza obszar robót ziemnych.

Pozostałe określenia podane w niniejszych warunków są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami i WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 2.	MATERIAŁY

- 2.1.	Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów

Do wykonania nasypów i zasypywania wykopów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania zawarte w normie BN- 72/8932-01 i są zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru winny być formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy winny być wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w wymaganiach Zamawiającego.

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy uwzględniając wymagania niżej wymienionych norm:

- PN- B-02480: 86 	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

- PN-B-04481: 88 	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- BN-76/8950-03 	Obliczanie współczynnika filtracji gruntów niespoistych, na podstawie uziarnienia i porowatości.

- PN-S-02205:1998 	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 2.2.	Materiały stosowane do robót ziemnych

Do robót ziemnych mają zastosowanie:

- Grunty z wykopów i ukopów - do wykonania nasypów i zasypywania wykopów

- Grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania normy PN-S-02205:1998: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- Kruszywa naturalne - spełniające wymagania:

- 	PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w normie BN-72/8932- 01.

- 	PN-EN 11610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- 3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z niżej wyszczególnionego sprzętu zaproponowanego w PZJ:

- 3.1.	Sprzęt do robót ziemnych

- sprzęt do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.),

- sprzęt do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji, itp.),

- sprzęt zagęszczający (walce, ubijaki, płyty wibracyjne, itp.).

- 3.2.	Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających

- grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

- zabezpieczenie ścian pionowych obudową - typ boksowy,

- pompy do wody zanieczyszczonej,

- igłofiltry z agregatem pompowym,

- rurociągi tymczasowe do odprowadzania wody.

- 4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

- 5.	WYKONANIE ROBÓT

- 5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca w trakcie Robót winien przestrzegać wymagań następujących norm:

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne.

Roboty ziemne obejmują również przewóz urobku na składowiska tymczasowe, oraz wywóz urobku z zagospodarowaniem zgodnie z ustawą o odpadach.

- 5.2.	Roboty towarzyszące i tymczasowe

- 5.2.1	Informacje ogólne

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktów wysokościowych winny być wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym. powyższych elementów trasy wykonywane winny być specjalistycznym sprzętem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe.) gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących na nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności. Polega ono głównie na:

- zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych,

- usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych Robót. Do ponownego wykorzystania należy je składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone murawą ku sobie.

- zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków i budowli zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

- 5.2.2 	Tolerancje tyczenia robót ziemnych

Obowiązują następujące tolerancje tyczenia robót ziemnych:

- obrysu wykopu ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania,

- odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej - ± 10 cm,

- rzędne robót ziemnych +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych.

- 5.2.3 	Kolizje z istniejącym uzbrojeniem

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonywanych pracach zabezpieczających.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót poprzez założenie korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

Koszty usunięcia wszystkich kolizji, również nieprzewidzianych, oraz wykonania prac zabezpieczających zawierają się w cenie kontraktowej.

- 5.2.4 	Tymczasowe drogi kołowe

Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem mechanicznym na uprzednio wyrównanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsączającej z piasku.

Przy skrajnych krawędziach jezdni należy wykonać opaski z gruntu miejscowego a styki płyt i otwory zamulić gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypkę należy usunąć, teren wyrównać i odtworzyć do stanu pierwotnego. Bieżące utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymianę uszkodzonych elementów.

- 5.2.5 	Odwodnienia robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na koszt własny.

- 5.3. 	Wykopy

- 5.3.1 	Wykonanie wykopów.

W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę o miąższości 0,3÷0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością, w razie potrzeby - ręcznie.

W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić.

- 5.3.2 	Zabezpieczenie ścian wykopów

Wykopy w gruntach suchych należy zabezpieczyć obudową typu boksowego.

Zabezpieczenie wykopów wąskoprzestrzennych powinno być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy inżynieryjnej zgodnie z wymogami poniższych norm:

- PN-EN 13331-1:2004 - Obudowy ścian wykopów. Część 1: Opisy techniczne wyrobów;

- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Ścianki szczelne.

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12063:2001.

W celu uzyskania odpowiedniej dokładności wykonania ścianki szczelnej należy wykonać i stosować ramy prowadzące. Ramy prowadzące powinny być stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach zapewniających możliwość poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagłębiania.

- 5.3.3	Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych.

W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy:

  - wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć przed dostępem ludzi,

  - zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru).

  - zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.

  - W przypadku natrafienia na przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały, znaleziska archeologiczne, itp. należy:

- przerwać roboty,

- zawiadomić Właściciela nieruchomości lub odpowiednie władze administracyjne,

- zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt.

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą Właściciela nieruchomości lub właściwych władz i należy je prowadzić z uwzględnieniem wskazówek przez nich przekazanych.

- 5.3.4 	Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów w stosunku do wymagań projektowych

Obowiązuje następująca dokładność wykonania wykopów w stosunku do wymagań projektowych:

- pochylenie skarp - nie więcej niż o 10 %,

- spadki podłużne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów - ± 3cm,

- rzędne dna wykopów obiektowych - ± 3cm,

- maksymalna nierówności powierzchni skarp - ± 5 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.

- 5.3.5	Nasypy i zasypywanie wykopów

- 5.3.5.1 	Przygotowanie podłoża pod nasyp

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu a następnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego związania z nasypem,

- 5.3.5.2 	Ogólne zasady wykonywania nasypów

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie do ok. 5% w kierunku poprzecznym.

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej.

Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia.

Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części tak aby procesy wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa Dokumentacja projektowa. Kształt nasypu powinien uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu.

Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności optymalnej.

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z wymogami WWiO. Wykonanie nasypu z różnych gruntów, gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne przy przestrzeganiu następujących warunków:

- grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty bardziej przepuszczalne bliżej skarp,

- grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg.

- w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć.

- 5.3.5.3 	Formowanie nasypów:

Sposób wykonywania skarp wykopu (nasypów) powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonywania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor nadzoru inwestorskiego dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jeżeli grunt jest zamarznięty, nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.

Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczona mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – zgodnie z dokumentacją projektową.

Grubość zagęszczanych warstw przy zagęszczaniu zagęszczarkami, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi – winna wynosić maksymalnie 0,4 m.

Przy zagęszczeniu gruntów nasypowych dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy:

- rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym,

- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości przy jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego,

- prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu.

Nasypy powinny być wykonane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego zgodnie z dokumentacja projektową.

Nie wolno wbudowywać gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 2% jej wartości.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W okresie deszczowym nie wolno pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.

Nie należy wbudowywać gruntów przewilgoconych, zamarzniętych i przemieszanych ze śniegiem i lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane, a przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni nasypu.

- 5.3.5.4 	Wbudowanie i zagęszczenie gruntu.

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według normalnej metody Proktora.

Zaleca się aby:

- dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%

- dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających

W przypadku, gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczających dopuszczalne (do2%), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności.

Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć.

Zagęszczanie gruntów o wilgotności naturalnej wykraczających poza podane wyżej granice możliwe jest w następujących przypadkach:

- zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego z wymaganiami

- gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości warstwy, a wyniki zagęszczenia winny być zgodne z wymaganiami

Grunty spoiste użyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył i kamieni o wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej.

Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub wskaźnikiem zagęszczenia Is w zależności od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi, itp), grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte.

Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty:

- zawartości części organicznych większej niż 3%

- zawartości frakcji ilastych powyżej 30%

- spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym,

- skażone chemicznie.

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, a ułożeniem warstwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana wilgotności gruntu pod wpływem warunków atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze względów organizacyjnych powyższy warunek nie może być spełniony, zagęszczoną warstwę gruntu należy zabezpieczyć.

Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być przerwane, a powierzchnię warstwy należy uwałować walcem gładkim, aby możliwy był łatwy spływ wody opadowej. Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie zagęszczonego pasa gruntu folią lub plandekami. Podczas mrozów, nasypy z gruntów spoistych powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku, gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest możliwe przemarznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna być usunięta.

Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania wymaganego zagęszczenia.

W przypadku wbudowywania gruntów o bardzo zróżnicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek górskich) należy zapobiegać rozsegregowywaniu się ich podczas wyładowywania ze środków transportowych. Rozsegregowany materiał nie może być wbudowany w strefy stykowe z innymi gruntami, z podłożem oraz budowlami betonowymi.

- 5.3.5.5 	Dostawy materiału na nasypy.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustaloną w programie zapewnienia jakości częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych.

Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. W Umowie z dostawcą (producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakości należy jednoznacznie określić sposób postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszych Warunkami. Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów oraz przedstawić wyniki badań jakości w ramach PZJ,

- 5.3.5.6 	Wymagana dokładność wykonania nasypów.

Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań.

Pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.

Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,5%.

- 5.4 	Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne

Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany wg normy BN- 77/8931-12 „Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu" z dopuszczeniem aparatów izotopowych powinien wynosić:

- dla ciągów komunikacyjnych łącznie z poszerzeniem po1,0m na każdą stronę - nie mniej niż Is =1,02 (ID =1,00)

- w nasypach; w górnej warstwie o grubości 1,2 m Is ≥1,00 (ID >0,88),

- w nasypach w warstwach leżących poniżej 1,20m Is ≥0,92 (ID >0,4 ).

- w terenach wykorzystywanych przyrodniczo Is ≥0,92 (ID >0,4 ).

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu powinien wynosić nie mniej niż Is ≥0,92 (ID >0,4 ).

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjne wg PN-88/B-04481.

- 5.5 	Budowa deskowań

Wykonanie deskowań winno być poprzedzone wykonaniem projektu deskowania uwzględniającego przewidywane obciążenia sposoby mocowania i usztywnienia deskowań.

Deskowania elementów betonowych i żelbetowych należy wykonać z systemowych elementów szalunkowych i sklejki wodoodpornej. W przypadku braku możliwości wykonania deskowań z elementów systemowych dopuszcza się ich wykonanie z drewna.

Zakres prac obejmuje:

- Sprawdzenie zgodności osi, wymiarów i poziomów z rysunkami,

- Wykonanie deskowania konstrukcji/elementu zgodnie z wymogami niniejszego PFU i dokumentacji projektowej,

- Wykonanie stabilizacji, usztywnienia i uszczelnienia deskowań,

- Montaż wszelkich elementów: deskowania otworów, wnęk, dylatacji i akcesoriów mocowanych do deskowań,

- Sprawdzenie poprawności montażu, tolerancji i odchyleń,

- Demontaż deskowań.

- 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”

- 6.1.	Sprawdzenie usunięcia humusu.

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z wymogami niniejszego PFU i dokumentacji projektowej:

- powierzchnia zdjęcia humusu,

- grubość zdjętej warstwy humusu,

- prawidłowość spryzmowania humusu.

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

- 6.2.	Sprawdzenie wykonania wykopów

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w niniejszych WWiO lub odpowiednich normach.

- 6.3.	Sprawdzenie wykonania wbudowania gruntu

- 6.3.1.	Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót

- Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z Kontraktem i niniejszych Wymagań.

- Sprawdzenie prac przygotowawczych - sprawdzenie zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, nie mniej niż 2. krotnie na każdy obiekt,

- Badanie dostaw i przydatności gruntów do budowy nasypu jak również zasypania wykopu powinno być określone w metodami makroskopowymi na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 100 m3.

- Sprawdzenie zagęszczenia gruntów:

- Inspektor nadzoru inwestorskiego zbada wskaźnik zagęszczenia gruntu w 1.punkcie na każde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach oraz zasypania wykopów i wykonania nasypów nie rzadziej niż raz na 300m3 wbudowanego gruntu. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone wg BN77/8931-12,

- Wykonawca winien kontrolować zagęszczenie gruntu nie rzadziej niż 1 raz na 100 m3 wykonanego nasypu, oraz w 1 raz na każde 100mb zasypanych wykopów liniowych jednak nie mniej niż 1 razy na każdym odcinku zasypanego wykopu.

- Bieżąca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak aby spełnić wymagania podane WWiO.

- Bieżąca kontrola Inspektora nadzoru inwestorskiego

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.

- 6.3.2	Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów

W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

- dokumentów kontrolnych,

- zagęszczenia gruntów,

- wykonania skarp.

a)	Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:

- oznaczeń laboratoryjnych,

- dziennika budowy,

- dzienników laboratorium Wykonawcy,

- protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu.

b)	Sprawdzenie zagęszczenia gruntów

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich.

Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.

Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wskaźniki zagęszczenia spełniać winny warunek: Is nie mniejsze niż wymagane wg WWiO.

- 7.	 OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Odbiór robót ziemnych wykonywany jest w/g zasad przewidzianych dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiorowi podlega wykonanie nasypu, podsypki i zasypki, wykonanie i zasypanie każdego wykopu dla robót lub instalacji przewidzianej Kontraktem.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 10.	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- 10.1.	Normy

| Lp. | Nr normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN-B-04493 | Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. |
| 2. | BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. |
| 3. | PN-B-06050:1999 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. |
| 4. | PN-B-10736:1999 | Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, Warunki techniczne wykonania. |
| 5. | PN-88/B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. |
| 6. | PN-86/B-02480 | Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. |
| 7. | PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. |
| 8. | PN-EN 12063:2001 | Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. |

- 10.2.	Przepisy

1/ 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- 10.3.	Pozostałe

1/ 	Instrukcja techniczna 0-1 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

2/ 	Instrukcja techniczna 0-3 – Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych,

3/ 	Instrukcja techniczna G-2 – Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUZIK,

4/ 	Instrukcja techniczna Kg – Geodezyjna obsługa inwestycji, GUZIK,

5/ 	Instrukcja techniczna Kg – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUZIK,

6/ 	Instrukcja techniczna G-3.2 – Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–02	ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kody CPV: 45111300-1

45100000-8 	Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 	Roboty rozbiórkowe

45112500-0 	Usuwanie gleby

- 1.	INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1.	Przedmiot WWiO

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 2 (WWiO-02) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.2.	Zakres stosowania WWiO

Niniejsze Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robót należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach obejmują wymagania techniczne dla robót rozbiórkowych ujętych w punkcie 1.3.

- 1.3.	Zakres robót objętych WWiO

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych wykonywanych na obiektach i robotach objętych kontraktem pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie” i obejmują:

- roboty rozbiórkowe urządzeń technologicznych,

- roboty rozbiórkowe podbudowy i nawierzchni dróg,

- roboty rozbiórkowe konstrukcji betonowych i żelbetowych,

- rozbiórki wszelkiego rodzaju instalacji, sieci i elementów budowlanych,

- załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów (gruzu, osadów, itp.)

- 1.4.	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszych WWiO są zgodne z określeniami podanymi w obowiązujących, odpowiednich normach oraz aktach prawnych i określeniami podanymi w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Wszystkie roboty rozbiórkowe winny być wykonywane przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego i ręcznie. W przypadkach szczególnych Inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na zmianę technologii robót.

- 2.	MATERIAŁY.

Materiały pochodzące z rozbiórki posiadające wartość użytkową lub stanowiące surowce wtórne pozostają własnością Zamawiającego, któremu należy je protokolarnie przekazać.

Wymagania odnośnie materiałów wymienione w WWiO-00 „Wymagania ogólne” w punktach:

2.5. 	Źródła pozyskiwania materiałów.

2.8 	Inspekcja wytwórni materiałów.

2.11.3. 	Przechowywanie i składowanie materiałów.

stosuje się odpowiednio do materiałów nie będących surowcami wtórnymi pochodzącymi z rozbiórki w zakresie:

- poszukiwania zakładów utylizacji i składowania odpadów i odpadów niebezpiecznych,

- inspekcji zakładów utylizacji,

- przechowywania i składowania odpadów.

- SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Zastosowany sprzęt budowlany użyty do robót rozbiórkowych powinien być zgodny z technologią robót założoną w Dokumentacji projektowej oraz odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego projekcie organizacji robót.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem specjalistycznym:

- koparki o pojemności naczynia roboczego 0,25÷0,6 m3 z osprzętem dodatkowym do kruszenia konstrukcji betonowych, itp.,

- ładowarki o pojemności naczynia roboczego min. 1,5m3,

- kontenerami do gromadzenia na placu budowy odpadów niebezpiecznych,

- sprężarki,

- drobnym sprzętem mechanicznym do wykonywania robót sposobem ręcznym.

- 4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Odpady należy przewozić zabezpieczone w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska w trakcie transportu.

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego.

- 5.	WYKONANIE ROBÓT

- 5.1. 	Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Roboty obejmują rozbiórkę, segregację wszelkich odpadów załadunek gruzu, na środki transportowe, wywóz i zagospodarowanie lub składowanie odpadów.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- zabezpieczyć lub usunąć zgodnie z dokumentacją projektową istniejące w terenie urządzenia techniczne,

- zabezpieczyć obiekty chronione prawem (twory przyrody, wykopaliska archeologiczne).

- 5.2.	Rozbiórka dróg

Drogi o nawierzchni bitumicznej, betonowe, z elementów drobnowymiarowych i prefabrykowanych demontować ręcznie lub przy użyciu właściwego sprzętu. Nawierzchnię z tłucznia i żużla rozebrać mechanicznie lub ręcznie. Chodnik i krawężniki rozebrać ręcznie.

- 5.3.	Rozbiórka urządzeń technologicznych

Do rozbiórki urządzeń technologicznych można przystąpić dopiero po uzgodnieniu z Zamawiającym odłączenia urządzeń oraz po uzyskaniu decyzji w zakresie przydatności do dalszego wykorzystania urządzeń pochodzących z rozbiórki.

- 5.4.	Rozbiórka konstrukcji betonowych, żelbetowych lub murowych.

Konstrukcje żelbetowe i betonowe rozbierać mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w młot hydrauliczny oraz ręcznie młotem pneumatycznym. Elementy stalowe i zbrojenia demontować przy użyciu przecinaki tarczowej ręcznej i spawarki acetylenowo-tlenowej. Konstrukcje murowe rozbierać ręcznie lub przy pomocy elektronarzędzi.

- 5.5.	Rozbiórka instalacji.

Do rozbiórki rurociągów oraz instalacji można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci przez pracowników Zamawiającego i – jeśli dotyczy - właściwych instytucji oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika budowy (rozbiórki).

Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności.

- 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wykonania rozbiórki wszystkich elementów, w zakresie ich zgodność z Kontraktem, WWiO i obowiązującymi przepisami jak również zagospodarowania odpadów.

Na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi świadectwa zagospodarowania odpadów.

- 7.	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Odbiór robót rozbiórkowych wykonywany jest w/g zasad przewidzianych dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów lub instalacji przewidzianych do rozbiórki.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane Roboty podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 10.	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.	Normy

1. PN-IEC 60364-7-704:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

- 11.	PRACE ZWIĄZANE, WYMIENIONE W INNYCH WWiO

1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: WWiO–01.

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–03	ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

Kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojeni

- 1.	INFORMACJE OGÓLNE

- 1.	Przedmiot WWiO

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 3 (WWiO-03) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.2.	Zakres stosowania WWiO

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robót w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach obejmują wymagania techniczne dla robót betonowych i żelbetowych ujętych w punkcie 1.3.

- 1.3.	Zakres robót objętych WWiO

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą prowadzenia robót betonowych i żelbetowych wykonywanych na obiektach i robotach objętych kontraktem pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie” i obejmują:

- przygotowanie i montaż zbrojenia,

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,

- pielęgnacją betonu,

oraz roboty tymczasowe i towarzyszące, na które składa się:

- wykonanie deskowań (szalunków, form) i rusztowań wraz z usztywnieniem,

- montaż akcesoriów.

- 1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WWiO są zgodne z określeniami podanymi w obowiązujących, odpowiednich normach oraz aktach prawnych i określeniami podanymi w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Ponadto zastosowanie mają następujące określenia podstawowe:

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana przez jednostkę nie będącą wykonawcą Robót dostarczana na budowę specjalistycznymi środkami transportu.

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B 45: C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości.

- 2.	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Materiały stosowane do wykonania robót betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać poniższe wymagania :

- 2.1.	Stal zbrojeniowa

- 2.1.1 	Zbrojenie konstrukcji

Pręty stalowe do zbrojenia betonu muszą być zgodne z wymaganiami normy PN-82/H-93215. Pręty zbrojenia stosowane w betonie powinny stanowić toczone na gorąco lub obrabiane na zimno pręty wykonane ze stali klasy od A0 do AIIIN, zgodnie z przyjętymi normami. Jeżeli w Wymaganiach Zamawiającego nie zalecono inaczej, wykonane fabrycznie spawane stalowe zbrojenie betonu musi spełniać warunki przyjętej normy odnośnie do materiału zbrojenia i powinno być wytwarzane z drutu ze zwykłej stali klasy od A0 do AIIIN, zgodnie z odpowiednią normą. Do każdej wysyłanej na Teren Budowy partii prętów oraz materiału zbrojenia Wykonawca winien dołączyć standardowy certyfikat próby partii wykonanej przez producenta stali. Certyfikat powinien zawierać: analizę wytopu dostarczanej stali, wartość równoważnika węglowego, wyniki prób rozciągania i zginania oraz odkształconych prętów, a także znak toczenia walcowni. Do wiązania zbrojenia stalowego Wykonawca winien używać drutu z wyżarzonej stali o średnicy 1,6 mm.

- 2.1.2 	Przechowywanie, czyszczenie i zabezpieczenie zbrojenia stalowego

Zbrojenie Wykonawca winien przechowywać na drewnianych podporach na nieprzepuszczalnym, gęstym betonie lub płytach bitumicznych, ułożonych specjalnie do tego celu. Płyty muszą być wolne od pyłu, piasku, gleby lub innych materiałów, które mogą przedostać się na teren składowania niesione wiatrem, w wyniku odbywającego się ruchu kołowego lub pieszego albo w inny sposób. Wymagania te znajdują zastosowanie zarówno w odniesieniu do miejsc wyznaczonych na zginanie i oczyszczanie zbrojenia, jak i do punktów przechowywania zbrojenia prefabrykowanego. Wykonanie podłoża z betonu lub płyt bitumicznych Wykonawca winien zakończyć przed przyjęciem pierwszych partii zbrojenia na Teren Budowy. Podczas montażu zbrojenie musi być oczyszczone z luźnej zgorzeliny walcowniczej i rdzy, nie może też być zanieczyszczone smarami, brudem, olejem, farbą, glebą, siarczanami, chlorkami ani innymi substancjami mogącymi pogorszyć właściwości spajające lub zapoczątkować albo nasilić korozje zbrojenia.

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca winien poddać zbrojenie kontroli końcowej, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków i wad naprawić je, stosując zatwierdzoną przez Inżyniera metodę.

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca winien usunąć wszelkie ogniska rdzy poprzez czyszczenie szczotką metalową lub pneumatyczne oczyszczanie strumieniowo-ścierne.

- 2.1.3	Wymagania przy odbiorze

Zbrojenie (stal zbrojeniowa) dostarczone na budowę winno być zaopatrzone w przywieszki metalowe przymocowanych do każdej partii dostarczonego zbrojenia na których muszą znajdować się następujące informacje:

- znak wytwórcy,

- znak stali,

- nr zamówienia i oznaczenie budowy

- 2.2	Beton

- 2.2.1 	Mieszanki betonowe

Beton i jego składniki (cement, kruszywo, woda zarobowa oraz domieszki i dodatki) muszą spełniać wymagania klasy ekspozycji min. XA3 wg normy PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność wraz z późniejszymi zmianami i obowiązujących norm z nią związanych, uwzględniając uwarunkowania związane z realizacją projektowanych obiektów.

Do wykonania posadzek cementowych należy stosować beton klasy min. C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym.

Do wykonania fundamentów i robót konstrukcyjnych należy stosować beton klasy min. C20/25.

- 2.2.1 	Mieszanki betonowe

Dla każdej klasy i typu betonu objętego Kontraktem Wykonawca winien przygotować instrukcje postępowania obejmujące:

- określenie metody projektowania mieszanki przez odniesienie do uznanej, udokumentowanej metody projektowej. Projektowane łączne proporcje Wykonawca winien oprzeć na zmierzonych, a nie na założonych gęstościach względnych,

- proponowane proporcje mieszanki wraz z wszystkimi proponowanymi domieszkami oraz - w przypadku nowych instalacji do dzielenia na partie - z wynikami wstępnych badań partii,

- wyniki badań mieszanek próbnych, mających wykazać, że proponowana mieszanka spełnia wymagania niniejszej specyfikacji dotyczące wytrzymałości i urabialności,

- Instrukcje postępowania Wykonawca winien zatwierdzić przed rozpoczęciem układania betonu. Każda zmiana źródła, jakości albo proporcji któregokolwiek z materiałów zastosowanych w mieszance powoduje konieczność przygotowania nowej instrukcji postępowania.

- 2.2.3 	Beton towarowy

Beton towarowy musi spełniać wymagania Zamawiającego. Zabrania się stosowania betonu towarowego bez wcześniejszego zatwierdzenia.

Wytwórnia betonu towarowego musi mieć możliwości ciągłej produkcji betonu, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, oraz potencjał do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu w związku z realizacją Robót.

Praca wytwórni musi odbywać się według procedur formalnej kontroli jakości oraz gwarancji jakości. Procedury te powinny być udostępniane inspekcji na życzenie. Inżynier musi mieć upoważnienie do wejścia do wytwórni w czasie swych zwykłych godzin pracy. Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, beton towarowy Wykonawca winien transportować w betoniarkach na samochodach ciężarowych, spełniających przyjęte normy. Zabrania się dodawania wody do mieszanki po odjeździe z zakładu produkującego beton towarowy, chyba, że wyrazi na to zgodę Inżynier. Dozwolone jest przywożenie betonu towarowego wyłącznie z jednej wytwórni. W przypadku każdej dostarczanej partii betonu przed rozładowaniem betonu w punkcie przyjęcia Wykonawca winien przedłożyć dokumenty dostawy zawierające, co najmniej następujące informacje:

nazwę lub numer składu betonu towarowego, numer serii dokumentu dostawy, datę, numer betonowozu, nazwę nabywcy, nazwę i lokalizacje miejsca budowy, gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalna zawartością cementu, jeżeli została określona, określona urabialność, typ cementu, maksymalna nominalna wielkość ziarna kruszywa, rodzaj lub nazwę domieszki, jeżeli została dodana, ilość betonu w metrach sześciennych, godzinę załadunku. W dokumencie Wykonawca winien przewidzieć puste miejsce na dodatkowe pozycje, które mogą być wymagane, oraz na wpisanie następujących informacji po dostarczeniu betonu na Teren Budowy:

- 	godzina wyjazdu i przyjazdu ciężarówki,

- 	godzina zakończenia rozładunku,

- 	informacje o dodatkowej ilości wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na Terenie Budowy.

- 2.2.4.	Wymagania dla składników betonu

- 2.2.4.1	Cement

Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cementy spełniające wymagania podane w dokumentacji projektowej i w normie PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: „Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.

Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego.

Dostarczone przez dostawcę atesty cementu podające rodzaj, markę, datę produkcji, itp. powinny być przechowywane przez wykonawcę robót.

- 2.2.4.2	Woda

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być używana woda spełniająca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

Musi pochodzić ze źródeł niebudzących żadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań, w przypadku zastosowania innej wody przeprowadzić niezbędne badania, potwierdzające jej dopuszczenie do zastosowania przy produkcji betonów.

- 2.2.4.3	Kruszywa

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom norm PN-EN 12620: 2004 i PN-EN 206-1: 2003 oraz A1: 2005 i A2: 2006, charakteryzujące się stałością cech fizycznych i jednorodnością, zapewniające wykonanie betonu o stałej jakości i wymaganej trwałości. Nie należy używać kruszywa alkali-aktywnego.

Maksymalna średnica ziaren kruszywa nie powinna przekraczać 16 mm. Graniczne krzywe przesiewu kruszywa należy przyjąć wg wykresu „a". Zał. 1 do PN-88/B-06250, uwzględniając ograniczenie:

frakcji płytowo-piaskowej (0-0,5 mm) do 15 %,

punktu piaskowego (0-2,0 mm) do 30 %.

Należy stosować kruszywo o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie. Zaleca się, nie wykluczając kruszywa naturalnego, stosowanie kruszywa łamanego o ziarnach krępych i szorstkiej powierzchni, zapewniającego większą przyczepność do zaczynu cementowego.

- 2.2.1.4.	Domieszki do betonu

Chemiczne domieszki do betonów winny spełniać wymagania normy PN EN 934-2+A1:2012.

Domieszki do betonów a ich stosowanie winno być zgodne z wymogami określonymi w normie PN- EN 206-1.2003.

Domieszki Wykonawca winien zastosować w celu:

- 	zwiększenia urabialności betonu bez zwiększania stosunku wody do cementu,

- 	uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opóźnienia tężenia betonu,

- 	zwiększenia trwałości betonu,

- 	ograniczenia odsączania wody i związanego z tym osiadania i pękania betonu.

Bez pisemnego zalecenia lub zgody Inżyniera nie wolno stosować domieszek do betonów i cementów zawierających dodatki. Zgoda na zastosowanie domieszek zostanie wydana, gdy dowiedzie się wyraźnych korzyści technicznych płynących z ich użycia, jakich nie można uzyskać, stosując zwykłe składniki mieszanki betonowej.

Do betonu można dodawać wyłącznie domieszki płynne. Muszą one spełniać przyjęte normy, nie mogą zawierać chlorków ani innych substancji mogących mieć negatywny wpływ na trwałość lub właściwą pracę betonu.

Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujących lub przyspieszających czas tężenia betonu.

W zwykłych warunkach domieszki redukujące wodę Wykonawca winien ograniczyć do sporządzonych na bazie lignosulfonianów. Czynniki napowietrzające beton winny bazować na odpowiedniej żywicy. Gęstość betonu zawierającego domieszki napowietrzające nie może być mniejsza niż o 5% w stosunku do betonu nie zawierającego domieszek napowietrzających i produkowanego na bazie tych samych kruszyw i z tą samą zawartością wody. Domieszki Wykonawca winien przechowywać i stosować ściśle według zaleceń producenta.

Na potrzeby związane z zatwierdzeniem Wykonawca winien przekazać Inżynierowi następujące informacje:

wielkość dozowania, charakterystyczne szkodliwe efekty dodania zbyt małej dawki lub przedawkowania, jeżeli takie istnieją, nazwę (nazwy) chemiczne głównych składników aktywnych domieszki, potwierdzenie, że domieszka jest wolna od chlorków, deklarowaną przez producenta zawartość alkaliów rozpuszczalnych w kwasie, wyrażoną jako równoważny tlenek sodu do masy, stwierdzenie, czy domieszka powoduje napowietrzanie betonu przy zastosowaniu jej w ilości zalecanej przez producenta, termin ważności i warunki, w jakich Wykonawca winien przechowywać domieszki. Ponadto właściwość i skuteczność domieszki Wykonawca winien sprawdzić, przygotowując zaroby kontrolne z cementami, kruszywami i innymi materiałami stosowanymi w pracach budowlanych. Jeżeli zachodzi konieczność równoczesnego użycia dwóch lub większej ilości domieszek w tej samej mieszance betonowej, Wykonawca winien wówczas dostarczyć danych do oceny ich wzajemnego oddziaływania i zapewnienia ich zgodności. Przydatności te Wykonawca winien sprawdzić w badaniach wstępnych. Zabronione jest w produkcji betonu towarowego stosowanie równoczesne domieszek do betonu różnych producentów.

- 2.2.5 	Zabezpieczanie powierzchni betonowych

- 2.2.5.1 	Uszczelnienia i zabezpieczenia antykorozyjne

Systemy i pokrycia powierzchniowe zabezpieczające przed korozją oraz stosowane w celach dekoracyjnych powinny być we wszystkich przypadkach dobrane odpowiednio do warunków otoczenia, na których działanie są narażone, a które mogą obejmować część lub wszystkie z niżej wymienionych czynników:

- 	Warunki klimatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem, tam gdzie jest to właściwe, wynikowego wpływu promieniowania ultrafioletowego, zmian temperatury, wysokich temperatur powierzchniowych oraz dużej wilgotności powietrza,

- 	Oczyszczona woda o pH z zakresu od 4 do 10, o zawartości wolnego chloru zwykle do 2 mg/l, ale czasami do 100 mg/l,

- 	Naniesione przez wiatr piaski o własnościach ściernych,

- 	Ścieki kanalizacyjne o niskiej wartości pH, dochodzącej nawet do 1,

- 	Siarkowodór i inne gazy uwalniane ze ścieków kanalizacyjnych i osadu kanalizacyjnego,

- 	Środki chemiczne typu np. PIX (koagulanty żelazowe), PAX(koagulanty glinowe) o wartości pH poniżej 1.

- 2.2.5.2 	Nieprzepuszczalne pokrycia ochronne do betonu

Wymagane nieprzepuszczalne pokrycia do betonu, pracujące w agresywnym środowisku, powinny być zatwierdzonego pochodzenia i powinny być zgodne z zatwierdzoną normą. Poniżej scharakteryzowano nieprzepuszczalne systemy pokryć do betonu:

- 	pokrycia do nakładania na sklepienia dolne i stopnie otworów włazowych do kanałów ściekowych w miejscach, gdzie nie są narażone na działanie promieni słonecznych ani na ekstremalne temperatury,

- 	pokrycia do nakładania w chodnikach oraz na sklepienia dolne i stopnie komór inspekcyjnych narażonych na działanie promieni słonecznych i ekstremalnych temperatur, pokrycia do nakładania na ściany i sklepienia komór inspekcyjnych -środek bezrozpuszczalnikowy, odporny chemicznie i odporny na ścieranie,

- 	pokrycia do nakładania na wewnętrzne betonowe powierzchnie zbiorników do magazynowania wody preparat bezrozpuszczalnikowy z gwarancją bezpieczeństwa.

- 2.2.5.3 	Izolacje powierzchniowe

Wszystkie powierzchnie zewnętrzne, stykające się z gruntem należy zabezpieczyć emulsjami bitumicznymi.

Zabezpieczyć powierzchniowo beton na wszystkich wewnętrznych powierzchniach ścian obiektów hydrotechnicznych. Mając na uwadze korozyjność środowiska należy określić klasę ekspozycji dla poszczególnych elementów konstrukcji, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1: 2003 i PN-B-03264:2002. Dobór materiałów dla poszczególnych stref w zależności od klasy ekspozycji należy oprzeć na ich odporności na korozję siarczanową oraz środowisko określone wskaźnikiem pH. I tak dla strefy ekspozycji XA2 i XA1 materiały powinny być odporne na pH>3,5. Dla strefy ekspozycji XA3 materiały powinny być odporne na pH do ok. 2. Zakłada się metodę chemoodpornego zabezpieczenia betonu polegającą na nałożeniu powłoki ochronnej. Struktura powłoki musi spełniać następujące kryteria:

- 	odporność chemiczna,

- 	wodoszczelność,

- 	możliwość przenoszenia rys o rozwartości do 0,2 mm,

- 	przyczepność do podłoża

- 	odporność na ścieranie

- 	odporność na starzenie i działanie czynników atmosferycznych

- 	odporność ogniowa (materiał trudno zapalający się).

W każdym przypadku sposobu zabezpieczenia powierzchni betonu jej przygotowanie powinno się odbyć poprzez piaskowanie lub czyszczenie hydrodynamiczne. Technologia zabezpieczenia powierzchni wewnętrznych zbiorników musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.

- 2.3. 	Akcesoria i materiały pomocnicze

Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokumentacją projektową.

Zastosowanie mają niżej wymienione materiały pomocnicze:

- elektrody odpowiednie do gatunku łączonych stali.

- drut miękki, średnicy do 1,6mm.

- dystanse – elementy betonowe lub plastykowe.

- sklejka i drewno do deskowania elementów drobnych i na uzupełnienie deskowań systemowych.

- 3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiO–00: „Wymagania ogólne”.

Wytwórnia betonu (węzeł betoniarski) powinna być zlokalizowana jak najbliżej od miejsca wbudowania, tak aby transport mieszanki był możliwie jak najkrótszy. Podczas transportu nie może nastąpić wiązanie cementu i musi zostać zachowana jednorodność mieszanki.

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 3.1. Deskowania

Deskowania i związane z nim rusztowania powinny być systemowe, zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. Do wykonania deskowań ścian komór i zbiorników należy stosować deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostałych elementów deskowania systemowe drobnowymiarowe spełniające wymagania określone w normie PN-EN 12812:2008  Deskowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania

- 3.2. Pompy do podawania betonu

Pompy do podawania betonu winny spełniać wymagania specjalistyczne.

- 3.3. Sprzęt drobny

Zastosowanie ma niżej wymieniony drobny sprzęt pomocniczy:

- wibratory pogrążane.

- giętarki, prościarki i nożyce mechaniczne

- 4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiO–00 „Wymagania ogólne”.

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu wiązania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

- 90 min. – przy temperaturze do +15OC.

- 60 min. – przy temperaturze +20ºC,

- 30 min. – przy temperaturze +30ºC.

Pojazdy transportujące mieszankę betonową powinny spełniać wymagania techniczne wymagane w ruchu drogowym.

- 5.	WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiO–00 „Wymagania ogólne”.

- 5.1.	Roboty zbrojarskie

- 5.1.1.	Przygotowanie zbrojenia

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w okresie przed wbudowaniem w związku z czym należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na działanie warunków atmosferycznych.

Pręty zbrojenia, przed ich obróbką i ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone należy odmrozić. Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.

Cięcie prętów należy wykonywać przy założeniu maksymalnego wykorzystania materiałów. Pręty ucina się przy pomocy nożyc mechanicznych z dokładnością do 1cm.

Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Średnice odgięcia prętów zbrojenia głównego winny spełniać wymagania normowe.

Otulina zbrojenia konstrukcji narażonych na wpływ warunków zewnętrznych winna wynosić min. 50 mm, dla konstrukcji nie narażonych na wpływ warunków zewnętrznych – min. 30 mm.

- 5.1.2.	Montaż zbrojenia i akcesoriów

Montaż zbrojenia i akcesoriów należy wykonywać bezpośrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów betonem należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych lub drewna jest niedopuszczalne.

Otulina zbrojenia musi spełniać wymogi normowe i wynosić nie mniej niż podano w dokumentacji projektowej

Układ i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia prętów.

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w Dokumentacji Projektowej jak i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagają pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.

Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

- 5.2.	Konstrukcyjne roboty betonowe i żelbetowe

Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji Projekt technologiczny betonowania, który określać będzie kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania jak również podział na działki robocze oraz sposoby zapewnienia szczelności zbiorników w miejscach styków.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników, oraz próbki betonowe do wykonania badań kontrolnych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy C12/15 i wyższej winno odbywać się w warunkach przemysłowych wyłącznie w węzłach betoniarskich.

- 5.2.1.	Wykonanie podłoża

Podłoża i podbudowy betonowe należy wykonywać z betonu, klasy określonej w dokumentacji projektowej, zatartego na gładko. Podłoże winno być ułożonego na zagęszczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego.

- 5.2.2.	Montaż i demontaż deskowań i rusztowań

Budowę deskowań należy prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-EN 12812:2008 . Należy stosować deskowania i rusztowania inwentaryzowane wielokrotnego użytku, a jedynie do ich uzupełnienia można używać drewna i sklejki.

Rozbiórka deskowania i rusztowania może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu.

Rozebranie deskowania i rusztowania konstrukcji jest możliwe po osiągnięciu przez beton 70% gwarantowanej wytrzymałości.

Rusztowania i deskowania należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając zachwiania stateczności rozbieranych konstrukcji.

- 5.2.3.	Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy i akcesoria kotwione w betonie (przejścia szczelne), oczyścić deskowanie i je nawilżyć, deskowania powlec środkiem adhezyjnym oraz wykonać montaż zbrojenia. Grubość otuliny zbrojenia musi spełniać wymagania odpowiednich norm. Należy również wykonać uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.

- 5.2.4.	Układanie mieszanki betonowej

Do układania mieszanki betonowej można przystąpić po sprawdzeniu prawidłowości wykonania deskowania i zbrojenia, które musi być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Czas układania mieszanki w temperaturze powyżej 20°C nie powinien przekraczać 1,5 godziny, a w temperaturze poniżej 20°C 2 godzin licząc od chwili zarobienia. Mieszankę w trakcie układania należy zagęszczać za pomocą wibratorów o częstotliwościach wskazanych w dokumentacji projektowej. Czas wibrowania należy dobrać ze względu na konsystencję mieszanki betonowej oraz rodzaju wibratora. W miejscach przerw roboczych na całym obwodzie umieszczać taśmy dylatacyjne lub taśmy pęczniejące na bazie kauczuku. Miejsca połączenia betonu po przerwie roboczej winny zostać oczyszczone z mleczka cementowego.

Jeżeli po rozdeskowaniu konstrukcji występują nierówności i ubytki to należy:

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

- braki i ubytki wypełnić betonem.

- 5.2.5.	Pielęgnacja betonu

Sposób pielęgnacji betonu, zależy od warunków atmosferycznych oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 5.3.	Posadzki z betonu

Posadzki z betonu wykonywane są jako dwuwarstwowe, wykonując jednocześnie podłoże z betonu klasy C20/25 oraz posadzkę z betonu klasy C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym zatarte na gładko.

Dopuszczalne nierówności powierzchni podkładów (warstwy wyrównawcze) i posadzek od płaszczyzny (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 2 mm na długości łaty i nie większe niż 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki.

Posadzka powinna być podzielona dylatacjami na pola o powierzchni 12÷15 m2, a szczeliny dylatacyjne winny być wypełnione trwałą masa elastyczną

Wykończenie posadzki stanowi cokolik cementowy o wysokości 7÷10 cm.

- 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiO–00 „Wymagania ogólne”.

Kontroli są poddane wszystkie czynności związane z wykonaniem deskowań, rusztowań, przygotowaniem i montażem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielęgnacją betonu zgodnie z PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

- 6.2.	Kontrola, pomiary i badania

- 6.2.1.	Zbrojenie i akcesoria

Przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kontrola zbrojenia i fakt ten musi być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego winien stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia i akcesoriów z Dokumentacją Projektową w zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnic i długości oraz z odpowiednimi normami w zakresie i rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego również po betonowaniu przy użyciu odpowiednich przyrządów.

Tolerancje

- prostopadłość strzemion do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,

- różnica w wymiarach oczek siatki nie więcej niż ± 3 mm,

- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 25 mm,

- różnice w rozstawie prętów głównych nie powinny przekraczać ± 0,5 cm,

- grubość otuliny ± 3 mm

- położenie akcesoriów ± 3 mm.

- 6.2.2.	Deskowania

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-EN 2812:2008 Deskowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.

Niedopuszczalne jest łączenie elementów deskowań elementami pozostających w betonowanej konstrukcji.

Dopuszcza się następujące odchylenia od projektowanych wymiarów nominalnych:

- rozstaw użebrowania deskowań ± 0,5 % i nie więcej niż 2,0 cm,

- odchylenie od pionu elementu deskowania ± 0,2 % h ściany, nie więcej niż 0,5cm,

- nierówności powierzchni deskowania ± 0,2 cm, na długości łaty 3,0 m,

- wymiary światła elementu betonowego:

- wysokości i nie więcej niż: 	- 0,3/+1,0 cm,

- grubości (szerokości) i nie więcej niż: - 0,2 /+ 0,5 cm,

- 6.2.3.	Kontrola betonu

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zaakceptowania system kontroli wewnętrznej obejmujący wszystkie czynności technologiczne, który powinien być zgodny z przedmiotowymi normami jak niżej.

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu badane wg normy PN-EN-206-1 „Beton, wymagania właściwości, produkcja i zgodność”:

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy dla betonu klasy ≥ B10 pobrać na budowie próbki o liczbie określonej w planie kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż 3 próbki na każde dostarczone 20m3 betonu lecz nie mniej niż 3 próbki z każdego betonowania.

Badania betonu przed wbudowaniem prowadzić zgodnie z PN-EN 206-1.

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych spełnia wymagania normy PN-EN-206-1

Dokumentacja badań - na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszą Specyfikacją oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

- 7.	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiO–00 „Wymagania ogólne”.

Odbiorom wg procedur odbioru dla robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie operacje związane z montażem zbrojenia i akcesoriów, z deskowaniem obiektów oraz z wykonaniem podłoży i połączeń roboczych.

Odbiorom wg procedur odbioru końcowego podlegają wszystkie konstrukcje betonowe i żelbetowe.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 10.	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- 10.1.	Normy

| Lp. | Nr normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN-EN 1008:2004 | Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu, |
| 2. | PN-EN 197:2002 | Cement. Norma wieloarkuszowa |
| 3. | PN-EN 196:2006 | Metody badania cementu. Norma wieloarkuszowa. |
| 4. | PN-EN 12620+A1:2008 | Kruszywa do betonu. |
| 5. | PN-EN 206-1:2003 | Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. |
| 6. | PN-H-93215:1982 | Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. |
| 7. | PN-H-84023 :1989 | Stal określonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa. |
| 8. | PN-B-06251 | Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. |
| 9. | PN-EN 12504-2:2002 | Nieniszczące badania konstrukcji z betonu - Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. |

- 11.	PRACE ZWIĄZANE WYMIENIONE W INNYCH WWIO

1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	 – WWiO–01

2. Roboty izolacyjne	 – WWiO–08.4

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–04	ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY I ZABEZPIECZENIA 
POWIERZCHNI BETONOWYCH ZAPRAWAMI TYPU PCC

Kody CPV:

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne

- 1.	INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1.	Przedmiot WWiO

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 04 (WWiO-04) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie naprawy i zabezpieczenia powierzchni betonowych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.2.	Zakres stosowania WWiO

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót (zwane dalej WWiO) należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robót w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie naprawy i zabezpieczenia powierzchni betonowych przewidzianych do wykonania w niniejszym Kontrakcie i obejmują wymagania techniczne dla robót ujętych w punkcie 1.3.

- 1.3.	Zakres robót objętych WWiO

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO dotyczą prowadzenia robót w zakresie naprawy i zabezpieczenia powierzchni betonowych wykonywanych na obiektach i robotach objętych kontraktem pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie” i obejmują:

- przygotowanie podłoża,

- nałożenie mineralnej powłoki antykorozyjnej stali zbrojeniowej,

- nałożenie warstwy sczepnej,

- uzupełnienie ubytków warstwą naprawczą,

- aplikacja materiału naprawczego (lub izolacyjnego).

- 1.4.	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszych WWiO są zgodne z określeniami podanymi w obowiązujących, odpowiednich normach oraz aktach prawnych i określeniami podanymi w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Ponadto zastosowanie mają następujące określenia podstawowe:

PCC (Polymer Cement Concrete) – zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym.

Warstwa sczepna – warstwa zwiększająca przyczepność materiału naprawczego do podłoża betonowego.

Powłoka antykorozyjna zbrojenia – warstwa służąca do aktywnej ochrony zbrojenia przed korozją i zwiększenia przyczepności do stali materiału wypełniającego ubytek.

Zaprawa naprawcza – potoczna nazwa zaprawy przeznaczonej do uzupełniania ubytków w betonie.

- 2.	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 2.1.	Oznakowanie

Na każdym opakowaniu winny być umieszczone poniższe informacje:

- nazwa wyrobu,

- nazwa i adres producenta,

- data produkcji i przydatności do użycia,

- masa netto,

- instrukcja stosowania i BHP,

- oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. 2012 poz.445),

- informacja, że wyrób uzyskał Aprobatę Techniczną,

- numer i data deklaracji zgodności.

- 2.2.	Własności materiałów

Materiał do wykonania powłoki antykorozyjnej stali zbrojeniowej oraz wykonania warstwy sczepnej powinien posiadać następujące własności:

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 25 MPa wg normy PN-EN 12190:2000,

- wytrzymałość na zginanie po 28 dniach ≥7 MPa wg normy PN-EN1015-11:2001/A1:2007,

- zawartość jonów chlorkowych < 0,05% wg normy PN-EN 1015-17:2002,

- stan zbrojenia w otulinie z zaprawy – pasywny wg normy PN-EN 480-14:2008,

- możliwość aplikacji ręcznej i metodą natryskową,

- bardzo dobra przyczepność do betonu i stali.

Materiał do naprawy i zabezpieczenia powierzchni - mineralna zaprawa naprawcza typu PCC o wysokiej odporności na siarczany, modyfikowana polimerami, powinien posiadać następujące własności:

- klasa ekspozycji XA1-XA3 wg PN-EN 206-1,

- spełnia wymagania dla zaprawy klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3,

- na cemencie siarczanoodpornym, bez zawartości trójglinianu wapniowego (C3A=0),

- bardzo wysoka odporność na ścieranie wg normy PN-EN ISO 5470-1:2001,

- przyczepność do podłoża betonowego ≥ 2 MPa wg normy PN-EN 1542:2000,

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 35 MPa wg normy PN-EN 12190:2000,

- wytrzymałość na zginanie po 28 dniach ≥ 9 MPa wg normy PN-B 04500:1985,

- skurcz po okresie twardnienia 28 dni ≤ 0,02% wg normy PN-B 04500:1985,

- nasiąkliwość po 28 dniach < 10% wg normy PN-88/B-06250,

- odporność na wysolenia soli siarczanowych – brak wysoleń,

- brak przepuszczalności wody pod ciśnieniem 0,3 MPa przez 72 godziny,

- przyczepność do podłoża betonowego po 250 cyklach zamrażania i odmrażania w roztworze soli ≥ 2 MPa, brak rys i spękań wg normy PN-EN 13687-1:2004,

- odporność powłoki na działanie substancji chemicznych:

- roztwór wodny o stężeniu jonów SO42- ~ 6000 mg/l	bez zmian,

- roztwór wodny o stężeniu jonów NH4+ ~ 100 mg/l	bez zmian,

- roztwór wodny o stężeniu jonów Mg2+ w stanie nasycenia	bez zmian,

- roztwór wodny detergentu o stężeniu ~ 1%	bez zmian.

- 3. 	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Zastosowany sprzęt budowlany użyty do robót powinien być zgodny z wymogami określonymi w pfu, z technologią założoną w Dokumentacji projektowej oraz odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego projekcie organizacji robót.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem specjalistycznym:

1/ 	Sprzęt do usuwania skorodowanego betonu i czyszczenia powierzchni betonowej i stalowej:

- urządzenie do czyszczenia strumieniowo-ściernego,

- myjka wysokociśnieniowa,

- piły do betonu,

- sprężarka oraz właściwe elektronarzędzia i narzędzia ręczne.

2/ 	Sprzęt do przygotowania materiałów:

- wolnoobrotowa mieszarka lub betoniarka z wymuszonym mieszaniem.

3/ 	Sprzęt do nakładania środka antykorozyjnego, warstwy sczepnej i aplikacji zaprawy PCC:

- urządzenia do natrysku zapraw,

- właściwe elektronarzędzia i narzędzia ręczne.

4/ 	Sprzęt laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego:

- wilgotnościomierz,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego,

- sprzęt laboratoryjny do wykonania badań wytrzymałości podłoża.

- 4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 4.1.	Przechowywanie

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed przemarznięciem i bezpośrednim nasłonecznieniem, w temperaturze od +5°C do +25°C.

Termin przechowywania w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

- 4.2.	Transport

Materiały należy transportować krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i mrozem.

- 5.	WYKONANIE ROBÓT

- 5.1. 	Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Roboty należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej i zaleceniami zawartymi w instrukcjach i kartach technicznych.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z wytycznymi stosowania produktów wskazanymi przez producenta oraz kartami technicznymi produktu.

- 5.2.	Diagnostyka obiektu

Przed przystąpieniem do wykonania naprawy należy wykonać diagnostykę konstrukcji określającą rodzaj i zakres uszkodzeń oraz przyczynę ich powstania.

Diagnostyka powinna obejmować:

1/ 	analizę istniejącej konstrukcji (rysunki, opisy techniczne, obliczenia statyczne, itp.),

2/ 	określenie rozmiaru uszkodzeń ze wskazaniem na:

- obsypujące się powierzchnie,

- wykwity soli,

- ślady rdzy na powierzchni betonu,

- odpryski betonu, spękane krawędzie,

- zarysowania,

- odsłonięcie prętów zbrojeniowych;

3/ 	analizę czynników zewnętrznych (oddziaływanie mechaniczne, chemiczne, warunki cieplno-wilgotnościowe i inne wpływy środowiska),

4/ 	ustalenie przyczyn powstania uszkodzeń,

5/ 	określenie ilościowe zakresu uszkodzeń,

6/ 	badania obiektu „in-situ”, w szczególności:

- głębokość karbonatyzacji,

- wytrzymałość betonu na ściskanie,

- grubość otuliny zbrojenia,

- pomiar szerokości rozwarcia rys.

Badania te powinny być wykonane zarówno na powierzchniach wizualnie nieuszkodzonych jak i uszkodzonych.

- 5.3.	Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy

Jeżeli warunki Kontraktu nie przewidują inaczej, w stosunku do osób kierujących robotami wymagane są:

- 	uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w danej specjalności,

- 	certyfikat IBDiM zaświadczający ukończenie szkolenia: „Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach betonowych”.

Wymagania w stosunku do brygadzistów:

- 	certyfikat IBDiM zaświadczający ukończenie szkolenia: „Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach betonowych”.

Wymagania w stosunku do robotników:

- 	co najmniej jeden na czterech robotników posiada certyfikat IBDiM zaświadczający ukończenie szkolenia: „Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach betonowych”.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w stosunku do personelu. Żądanie dostarczenia wymienionych dokumentów przez Wykonawcę może być zawarte w warunkach Kontraktu.

- 5.4.	Wymagana dokumentacja robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca i Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonują ustaleń technologicznych. Podczas robót na bieżąco, na odpowiednich formularzach Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji wykonawczej, w której zamieszcza m.in.:

- dane o obiekcie,

- informacje o stosowanych materiałach i technologii prac,

- dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robót,

- informacje o ilości wykonanych prac i zużytych materiałów,

- wyniki wykonanych badań w ramach kontroli wykonywania i odbioru robót.

Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do odbioru robót.

Dokumentację tę Wykonawca zobowiązany jest dołączyć jako element dokumentacji budowy.

- 5.5.	Pole referencyjne

Przed przystąpieniem do prac naprawczych powierzchni betonowych Wykonawca, w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego, przygotowuje pole referencyjne, które ma na celu określenie wszystkich parametrów naprawy powierzchniowej betonu oraz ocenę efektów wykonania robót naprawczych.

W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca przeprowadza kontrolę wykonania robót, a Inspektor nadzoru inwestorskiego badania odbiorcze naprawy powierzchniowej betonu.

Badanie wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzić wg wymagań normy PN-EN 12190:2000, a badanie przyczepności wg normy PN-EN 1542:2000. Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy użyciu tych samych zapraw, zachowując wymagania technologiczne odnośnie ich stosowania podane w kartach technicznych. W czasie napraw należy także dążyć do odtworzenia, w miejscu wykonywania naprawy, charakteru istniejącej faktury i koloru warstwy naprawczej.

Pole referencyjne należy przygotować oddzielnie dla każdego rodzaju stosowanej naprawy powierzchniowej. Miejsca, liczbę i wielkość powierzchni referencyjnych oraz sposób ich oznaczenia określi Inżynier.

Wszystkie uzgodnienia, wynikające z wykonania pola referencyjnego na każdym etapie robót, powinny zostać zapisane w protokole wykonania i ochrony powierzchniowej betonu, a wyniki badań załączone do dokumentacji budowy.

- 5.6.	Zasady wykonywania robót

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podłoża betonowego i stali zbrojeniowej do nałożenia materiału naprawczego,

- nałożenie mineralnej powłoki antykorozyjnej stali zbrojeniowej,

- nałożenie warstwy sczepnej,

- aplikacja materiału naprawczego,

- pielęgnacja, roboty wykończeniowe.

- 5.6.1.	Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej i/lub wskazań Inspektora nadzoru inwestorskiego:

- zlokalizować obszary do naprawy,

- dokonać wyboru materiałów niezbędnych do wykonania robót,

- określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.

W ramach Robót Wykonawca powinien również wykonać, zabezpieczyć, utrzymywać oraz rozebrać rusztowania, pomosty robocze i inne urządzenia pomocnicze niezbędne do prowadzenia robót.

5.6.1.1 	Przygotowanie podłoża betonowego i stali zbrojeniowej

Należy stosować niżej wymienione kryteria oceny jakości podłoża z betonu cementowego, na którym dopuszcza się aplikację zaprawy:

- podłoże wytrzymałe – wytrzymałość podłoża badana metodą „pull-off” wynosi co najmniej 1,5 MPa,

- podłoże czyste – powierzchnia betonu jest wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń,

- podłoże uszorstnione – brak szlamu cementowego i gładzi poszalunkowej, „otwarta” struktura betonu – widoczne kruszywo,

- podłoże matowo wilgotne – powierzchnia betonu powinna być jednolicie zwilżona, ciemna i matowa, bez jasnych i bardzo ciemnych plam.

Wymagania dotyczące przygotowania stali zbrojeniowej:

- odkryte elementy stalowe należy oczyścić z rdzy i innych zanieczyszczeń za pomocą obróbki strumieniowo-ciernej, np. przez śrutowanie, do stopnia czystości Sa 21/2 wg wymagań normy 
PN-ISO 8501-1.

Przygotowanie podłoża i stali zbrojeniowej należy wykonać prowadząc następujące prace:

- usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczeń (w tym również chemicznych), mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z naprawianym podłożem lub na korozję betonu albo stali zbrojeniowej,

- usunięcie gładzi poszalunkowej i słabo związanych warstw betonu,

- odkucie otuliny betonowej skorodowanych prętów,

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia czystości,

- oczyszczenie podłoża betonowego z pyłów i części luźnych oraz ewentualnie usunięcie nadmiaru wody,

- zwilżanie podłoża w celu uzyskania wymaganej wilgotności pod aplikację zaprawy.

Z przygotowania podłoża Wykonawca powinien sporządzić protokół.

5.6.1.2 	Odkucie betonu

Odkuwanie skorodowanego betonu powinno odbywać się pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dopuszczalna wielkość obszaru odkuwania betonu powinna być określona w projekcie naprawy i niedopuszczalne jest odkuwanie betonu na obszarze wykraczającym poza ten zakres bez konsultacji z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego. W przypadku konieczności odkucia betonu na znacznym obszarze mogącym mieć wpływ na statykę konstrukcji obiektu lub jej poszczególnych elementów, należy przerwać roboty i powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego celem skonsultowania się z projektantem robót naprawczych. Należy również powiadomić bezzwłocznie Inspektora nadzoru inwestorskiego i przerwać roboty przygotowawcze w przypadku natrafienia na stal sprężającą.

Głębokość i kształt skucia powinny być ustalone na podstawie badań, określających m.in. głębokość karbonatyzacji, głębokość penetracji szkodliwych związków chemicznych, a także na podstawie badań wytrzymałościowych określających wytrzymałość betonu. W przypadku degradacji betonu sięgającej znacznej głębokości, proces skuwania należy poprzedzić analizą statyczno-wytrzymałościową, określającą czy skuwanie nie zagrozi bezpieczeństwu konstrukcji i ewentualnie wykonać niezbędne prace zabezpieczające. Linie wyznaczające krawędzie odkuć powinny być prostopadłe lub równoległe do osi naprawianego elementu. Krawędzie obszaru naprawianego należy podkuć (naciąć liniowo) pod kątem prostym.

5.6.1.3 	Czyszczenie podłoża betonowego i odkrytych elementów stalowych

Czyszczenie podłoża betonowego i odkrytych elementów stalowych polega na usunięciu części luźnych, pyłów, olejów, mleczka cementowego, rdzy i innych elementów obniżających przyczepność. Do czyszczenia powierzchni należy stosować metodę strumieniowo-cierną, np. piaskowanie, śrutowanie, itp. Następnie oczyszczoną powierzchnię należy umyć wodą lub zdmuchnąć pył sprężonym powietrzem. Alternatywnie można zastosować czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem (hydromonitoring).

5.6.1.4 	Przygotowanie zbrojenia

Jeżeli stwierdzono korozję zbrojenia, to skorodowane miejsce należy odsłonić do stopnia umożliwiającego jego oczyszczenie i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oczyszczonej powierzchni. W przypadku stwierdzenia powierzchniowej korozji prętów zbrojenia (od strony otuliny) beton należy rozkuć do ½ średnicy pręta zbrojeniowego. Gdy pręty zbrojeniowe są skorodowane na całym obwodzie rozkucie powinno sięgać jeszcze około 2 cm poza pręt. Odkryte zbrojenie należy oczyścić z rdzy obróbką strumieniowo-cierną do stopnia czystości Sa ½ wg wymagań normy PN-EN ISO 8501-1:2008.

W przypadku stwierdzenia korozji 20% przekroju pręta zbrojeniowego należy wzmocnić zbrojenie prętami uzupełniającymi lub odcinki zniszczone pręta usunąć i zastąpić nowymi. Pręty stanowiące uzupełnienie należy oczyścić do stopnia czystości jak pręty zbrojenia uzupełnianego. Łączenie prętów uzupełnianych z prętami uzupełniającymi należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-10042:1991.

- 5.6.2 	Nałożenie mineralnej powłoki antykorozyjnej stali zbrojeniowej

Oczyszczone pręty zbrojeniowe należy pokryć materiałem antykorozyjnym za pomocą pędzla. Zaprawę należy nakładać obficie dokładnie rozprowadzając i zwracając uwagę na nanoszenie w trudno dostępnych miejscach. Zaprawę należy nanosić w dwóch cyklach. Przy drugim nakładaniu pierwsza warstwa musi być związana. Odstęp czasowy pomiędzy nakładaniem tych warstw powinien wynosić ok. 3 godziny w temperaturze +20°C.

Z zabezpieczenia antykorozyjnego prętów zbrojeniowych Wykonawca winien sporządzić protokół.

- 5.6.3 	Nałożenie warstwy sczepnej

Przed wykonaniem warstwy sczepnej podłoże należy zwilżyć czystą wodą aż do uzyskania matowo wilgotnej powierzchni, bez jasnych i ciemnych plam. Zaprawę należy nanosić pędzlem ławkowcem lub metodą natryskową. Na świeżą warstwę sczepną nałożyć zaprawę naprawczą. Temperatura powietrza i podłoża w trakcie układania warstwy powinna wynosić od +5°C do +30°C. Wielkość powierzchni, na której wykonuje się warstwę sczepną powinna być tak dobrana, aby materiał warstwy sczepnej nie związał przed nałożeniem zaprawy naprawczej (obowiązuje zasada „mokre na mokre”). W przypadku wyschnięcia warstwy sczepnej należy materiał usunąć i ponownie nanieść warstwę sczepną przed nakładaniem zaprawy naprawczej.

Z wykonania warstwy sczepnej Wykonawca winien sporządzić protokół.

- 5.6.4 	Aplikacja materiału naprawczego

Roboty winny być wykonywane przez firmy specjalistyczne. Przy wykonywaniu robót należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez Producenta materiałów. Ścisłe przestrzeganie zaleceń technologicznych Producenta materiału ma decydujący wpływ na trwałość i jakość wykonywanych napraw.

W przypadku ręcznej metody aplikacji zaprawę naprawczą należy nanieść na podłoże bezpośrednio po nałożeniu warstwy sczepnej, metodą „mokre na mokre”. Zaprawę należy nanosić przy użyciu pacy stalowej, kielni i aluminiowej łaty.

Z uwagi na efektywność prac zaleca się aplikację zaprawy metodą suchego lub mokrego natrysku (np. przy użyciu urządzenia Putzmeister S4EV/TM lub innego równoważnego), Zaprawę naprawczą można wówczas nanosić na matowo-wilgotne podłoże bez konieczności stosowania warstwy sczepnej.

Po wstępnym związaniu zaprawy, naprawianą powierzchnię można delikatnie zatrzeć packą pokrytą gąbką, filcem lub miękkim tworzywem syntetycznym. Nie dopuszcza się stosowania siłowego zacierania „na ostro”.

Z wykonania robót Wykonawca powinien sporządzić protokół.

- 5.6.5 	Pielęgnacja

Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z naprawą powierzchniową betonu należy chronić tę powierzchnię przed przedwczesnym wyschnięciem (intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem) przez co najmniej trzy do siedmiu dni. Zaleca się zastosowanie preparatu do ochrony powierzchniowej lub okrycie wilgotną włókniną i zraszanie wodą.

Podczas wykonywania naprawy powierzchniowej betonu powinny być spełnione następujące warunki:

- prace powinny być prowadzone w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C,

- niedopuszczalne jest wykonywanie prac podczas złej pogody - silnego wiatru, deszczu, we mgle oraz przy rosie pojawiającej się na powierzchni betonu.

Podczas wykonywania prac związanych z naprawą powierzchniową betonu Wykonawca zobowiązany jest kontrolować wilgotność podłoża oraz temperaturę powietrza i podłoża. Parametry te muszą odpowiadać wymaganiom podanym w karcie technicznej materiałów. Pomiary warunków atmosferycznych należy wykonywać co 3÷4 godziny i przy każdej odczuwalnej zmianie pogody.

Z pomiarów warunków klimatycznych Wykonawca powinien sporządzić protokół.

- 5.7.	Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska

W czasie wykonywania robót należy chronić skórę i oczy przed zapyleniem. Należy używać ubrań, okularów i rękawic ochronnych.

Materiał w stanie sypkim nie powinien dostać się do kanalizacji, gruntu ani wód gruntowych. Należy zawsze doprowadzić do związania resztek materiału przy użyciu około 15-20% wody. Materiał związany może być usuwany jak zwykły gruz betonowy.

Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po umyciu przyrządów roboczych nie wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu Robót i poddać utylizacji.

Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren Robót przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową.

- 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające materiały do obrotu i powszechnego stosowania.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół wykonania naprawy powierzchniowej betonu, w którym należy podawać wszystkie niezbędne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie używanych materiałów, parametrach technologicznych wbudowania materiałów oraz wyniki badań wykonanych warstw naprawczych.

- 6.2.	Kontrola jakości materiałów

Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi Producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakości wbudowania odpowiada Wykonawca.

Akceptacja materiałów następuje na podstawie Aprobat Technicznych. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Deklarację Zgodności materiału z Aprobatą Techniczną, a także kartę techniczną materiału.

Na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca winien przedstawić aktualne wyniki badań materiałów wykonanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez Producenta.

Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić:

- numer produktu,

- stan opakowań materiału,

- warunki przechowywania materiału,

- datę produkcji i datę przydatności do stosowania.

Dodatkowo, po otwarciu opakowania z materiałem, Wykonawca powinien ocenić jego wygląd.

Z kontroli jakości materiałów należy sporządzić protokół.

- 6.3.	Kontrola przygotowania podłoża

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wyniki badań podłoża, które powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz wymaganiom Producenta.

Z przygotowania podłoża należy sporządzić protokół.

- 6.4.	Kontrola wykonania prac naprawczych

Kontrola wykonania prac naprawczych obejmuje:

- badanie wytrzymałości naprawy na odrywanie od podłoża wg normy PN-EN 1542:2000,

- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych naprawianego elementu wg wymagań normy PN-S-10040:1999,

- sprawdzenie grubości otuliny zbrojenia w naprawianym elemencie metodami nieniszczącymi, jak również grubości powłok zabezpieczających pod kątem zachowania wartości założonych w projekcie naprawy.

Z kontroli robót Wykonawca winien sporządzić protokół.

- 7.	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Odbiór robót naprawczych wykonywany jest w/g zasad przewidzianych dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi końcowemu podlega wykonanie kompletnej naprawy każdego obiektu.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane Roboty podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 10.	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- 10.1.	Normy

| Lp. | Nr normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN-EN 1542:2000 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie. |
| 2. | PN-B-04500:1985 | Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych |
| 3. | PN-EN 12190:2000 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań – Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej. |
| 4. | PN-EN 1504-3:2006 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. |
| 5. | PN-B-01807:1988 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji. |
| 6. | PN-EN ISO 8501-1:2008 | Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. |
| 7. | PN-EN 13687-1:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Oznaczanie kompatybilności termicznej - Część 1: Cykliczne zamrażanie-rozmrażanie przy zanurzeniu w soli odladzającej. |
| 8. | PN-EN 13529:2005 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Odporność na silną agresję chemiczną. |

- 11.	PRACE ZWIĄZANE WYMIENIONE W INNYCH WWIO

1. Roboty betonowe i żelbetowe 	WWiO–03

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–05	ROBOTY W ZAKRESIE SIECI TECHNOLOGICZNYCH 
I SANITARNYCH

Kody CPV:

45100000-8 - 	Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - 	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - 	Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - 	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45240000-1 - 	Budowa obiektów inżynierii wodnej

- 1	INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 05 (WWiO-05) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wszelkiego rodzaju robót w zakresie sieci technologicznych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i cieplnej, związanych z realizacją Robót w ramach Kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 2	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.2 WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą lub być zgodne z Polską Normą, jeśli dotyczy - atest higieniczny i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami szczegółowymi.

- 2.1	Materiały rur i rurociągów

Rury, kształtki, elementy nietypowe i złączki powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi lub międzynarodowymi oraz zgodnie z dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi w niniejszym PFU.

Wszystkie rury, na każdym odcinku rurociągu, powinny pochodzić od jednego producenta i być jednakowego typu oraz wielkości.

Rury i armatura rurociągów, wraz z pokryciem ochronnym i materiałem połączeń, które będą lub mogą stykać się z wodą pitną, nie powinny stanowić zagrożenia toksycznego ani podtrzymywać rozwoju bakterii, wydzielać zapachu ani zmieniać smaku wody, nie mogą powodować zmętnienia i zabarwiania wody i powinny posiadać Atest Higieniczny przydatności do zastosowania w instalacjach wodociągowych, wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

- 2.2	Klasyfikacja rur ciśnieniowych

Rurociągi ciśnieniowe są instalacjami rurowymi służącymi do transportu cieczy (medium) za pomocą pomp, lub w których w dowolnym punkcie panuje ciśnienie wewnętrzne przekraczające 3,0 m słupa wody.

Generalnie rury ciśnieniowe powinny być oznaczane według ciśnienia znamionowego. Jednakże, ze względu na normy krajowe i międzynarodowe, nie wszystkie procedury mają zastosowanie do tej samej praktyki, zatem ciśnienie znamionowe, określone zgodnie z przyjętymi standardami produkcyjnymi, nie musi być podstawą klasyfikacji. W klasyfikacji przyjętej na potrzeby niniejszych WWiO ciśnienie znamionowe określa się na podstawie wymagań odnośnie wytrzymałości materiału, naddatków i współczynnika bezpieczeństwa podanych w niniejszych WWiO.

- 2.3	Skróty i klasyfikacja konstrukcyjna

Ze względów konstrukcyjnych rury można podzielić na dwie grupy:

Grupa A - Rury sztywne, które ulegają zniszczeniu i pękaniu zanim wystąpią niedopuszczalne odkształcenia.

Materiały na rury sztywne obejmują:

Skrót	Materiał

Bet	beton (oprócz betonu strunowego)

PSC	beton sprężony

Karm	kamionka

Grupa B - Rury elastyczne, które mogą ulegać silnej deformacji bez pękania.

Materiały na rury elastyczne obejmują:

Skrót	Materiał

PE	polietylen

PVC-U	polichlorek winylu nieplastyfikowany

ABS	styren butadienowo-akrylonitrylowy

PP	polipropylen

GRP	żywice termoutwardzalne wzmocnione / tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

ST	stal

Dl	żeliwo sferoidalne

Rury grupy A mogą być klasyfikowane według wytrzymałości na zgniatania a rury grupy B według swojej sztywności.

- 2.4	Wymagania wymiarowe

O ile nie podano inaczej oraz za wyjątkiem rur o długości specjalnej, wymaganej ze względu na usprawnienie montażu w pobliżu obiektów budowlanych, w ramach Robót mogą być dostarczane rury o dowolnej długości standardowej dopuszczalnej przez przyjętą normę.

O ile nie podano inaczej, dopuszczalne odchyłki wymiarowe rur o długości specjalnej powinny wynosić ±25 mm.

Jeżeli nie podano inaczej, dopuszczalne odchyłki wymiarowe nominalnej średnicy wewnętrznej dla produkowanych rur powinny wynosić ±2%.

Wymiary i odchyłki wymiarowe łączonych powierzchni, pierścieni uszczelniających lub uszczelek, rur, kształtek i elementów nietypowych powinny zapewniać wymaganą jakość połączenia w warunkach roboczych i jego trwałość podczas zwykłych prac instalacyjnych.

- 2.5	Oznakowanie rur i kształtek

Każda rura, element nietypowy i kształtka powinny być wyraźnie i trwale oznakowane fabrycznie z podaniem:

- nazwy i logo producenta,

- daty produkcji,

- klasy lub ciśnienia znamionowego,

- średnicy nominalnej,

- normy odnoszącej się do produkcji,

- dla rur sztywnych - wytrzymałości na zgniatanie (w kN/RM) lub klasy wytrzymałości,

- dla rur elastycznych - sztywności (w N/m2),

- kąta łuków i kształtek,

- numeru kontraktu,

- gatunku stali dla rur kwasoodpornych.

Sztywność rur z grupy B (rury elastyczne)

Rury bezciśnieniowe powinny mieć początkową sztywność styczną w temperaturze otoczenia 20°C, jeśli nie podano temperatury, zgodną z następującą klasyfikacją:

klasa L1	1 250 N/m2,

klasa L2	2 500 N/m2,

klasa M	5 000 N/m2,

klasa H	100 000 N/m2.

Sztywność należy obliczać ze wzoru El/D3 gdzie E jest modułem sprężystości materiału, z którego wykonano ścianki rury, przy zginaniu pierścieniowym, I oznacza moment bezwładności na jednostkę długości ścianki rury przy zginaniu pierścieniowym, a D - średnią średnicę rury.

Rury do rurociągów ciśnieniowych powinny mieć sztywność odpowiadającą klasie co najmniej L1.

- 2.6	Rury termoplastyczne - wymagania ogólne

Rury termoplastyczne to rury wykonywane z następujących materiałów termoplastycznych: 
PVC-U, ABS, PP, PE i PB.

Jeżeli nie podano inaczej, rury polietylenowe, polipropylenowe i polibutylenowe powinny być łączone przez zgrzewanie, a w przypadku rur z PVC-U i ABS należy stosować połączenie kielichowe z uszczelką. Nie wolno stosować połączeń klejonych, za wyjątkiem rozwiązań zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 2.7	Tworzywa polietylenowe

Jeżeli nie podano inaczej, rury polietylenowe należy łączyć przez zgrzewanie doczołowo lub mufą elektrooporową.

- 2.8	Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)

Polichlorek winylu powinien być nieplastyfikowany i odporny na uderzenia. Materiał powinien mieć odporność na kruche pękanie nie niższą niż 3,25 MN/m3/2.

Jeżeli nie podano inaczej, rury z polichlorku winylu powinny być łączone za pomocą złączy kielichowych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.

- 2.9	Rury z żeliwa sferoidalnego

Rury z żeliwa sferoidalnego powinny spełniać następujące wymagania:

Jeżeli nie podano inaczej, wewnętrzne powierzchnie rur i łączników powinny być wyłożone zaprawą cementową. Grubość wyłożenia rur o średnicach 80 ÷ 300 mm powinna wynosić:

- 	minimalna średnia grubość (mm)	3,0

- 	minimalna grubość (mm)	2,5

Wszystkie powierzchnie rur i łączników, oprócz powierzchni wyłożonych zaprawą, powinny być pokryte warstwą bitumu o średniej grubości co najmniej 70 mikrometrów i minimalnej grubości w każdym punkcie wynoszącej 50 mikrometrów.

O ile nie postanowiono inaczej, jeśli wymagane - dopuszcza się wykonanie dodatkowego zabezpieczenia rur poprzez ich owinięcie folią polietylenową fabrycznie lub na placu budowy.

- 2.10	Rury stalowe

Bury i kształtki stalowe powinny być wykonane fabrycznie, jakkolwiek możliwe jest wykonywanie kształtek na placu budowy (wykonanie warsztatowe) po uzyskaniu pisemnej aprobaty Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dopuszczalne jest fabryczne wykonanie elementów nietypowych zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami niniejszego PFU.

Końce rur, łączników i elementów nietypowych powinny być przygotowane do połączenia z zastosowaniem określonej metody przed dostarczeniem na plac budowy.

Wewnętrzne i zewnętrzne pokrycia antykorozyjne powinny być wykonywane fabrycznie.

Rury i kształtki powinny być dostarczone na plac budowy wraz z odpowiednią ilością materiału umożliwiającego uzupełnienie powłok ochronnych na spawach wykonanych na budowie.

- 2.10.1 	Materiał

- Rury stalowe ze stali węglowej, stopowej i niskostopowej.

Jeżeli nie podano inaczej, stal na rury stalowe ze szwem - przewodowe i rury stalowe bez szwu powinna spełniać wymagania dotyczące składu chemicznego zgodnie z normą PN-89/H-84023 07 – Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Należy dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o składzie chemicznym i zalecanych procedurach spawania.

- Rury stalowe ze stali kwasoodpornej.

Stal zastosowana do produkcji rur kwasoodpornych powinna spełniać wymagania zawarte w normie PN-71/H-86020 - Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki.

Rury użyte w ramach niniejszych Robót powinny być wykonane z gatunków stali jak wyżej, o ile w innych rozdziałach PFU nie postanowiono inaczej, chyba że Inspektor nadzoru inwestorskiego zaleci inaczej.

Należy dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o składzie chemicznym i zalecanych procedurach spawania.

- 2.10.2 	Produkcja

Niedozwolone są rury bez szwu o niskiej wytrzymałości - klasy R.

Spawanie doczołowe może być stosowane w przypadku szwów podłużnych w rurach o średnicy nominalnej do 100 mm włącznie, wykonanych z blachy walcowanej o grubości nieprzekraczającej 5,4 mm.

Spawanie oporowe i indukcyjne może być stosowane dla szwów podłużnych w rurach o średnicy nominalnej do 500 mm włącznie, wykonanych z blachy walcowanej, o grubości nieprzekraczającej 10 mm.

Automatyczne spawanie łukiem krytym może być stosowane dla szwów podłużnych i spiralnych w rurach o średnicy nominalnej większej od 100 mm wykonanych z blachy stalowej o grubości nie przekraczającej 32 mm. Należy wykonać, co najmniej dwie warstwy spoiny, w tym jedną wewnątrz rury. Wszystkie rury wykańczane na zimno powinny być poddane obróbce cieplnej, podobnie jak strefy spawania oporowego lub indukcyjnego w rurach o średnicy 200 mm lub większej. Blachy i blachy grube powinny być formowane tylko przez prasowanie lub walcowanie. Kształtki specjalne mogą być wykonane na placu budowy (wykonanie warsztatowe), przy możliwie najszerszym wykorzystaniu odcinków wykonanych fabrycznie i zbadanych rur. Kształtki te powinni wykonać wykwalifikowani spawacze przy zastosowaniu procedur zgodnych z zaleceniami producenta stali Wszystkie rury powinny być starannie wykończone, bez widocznych defektów, i powinny pomyślnie przejść określone próby Rury spawane doczołowe, oporowo i indukcyjnie nie mogą zawierać spawów użytych do połączenia wzdłużnego taśm stalowych.

- 2.10.3 	Wymagania dla poszczególnych rodzajów rur:

- Rury stalowe ze szwem przewodowe:

Rury powinny być wykonane i spełniać właściwości mechaniczne dla poszczególnych gatunków zgodnie z normą PN-79/H74244.

- Rury stalowe bez szwu przewodowe:

Rury powinny być wykonane i spełniać właściwości mechaniczne dla poszczególnych gatunków zgodnie z normą PN-80/ H 74219.

- Rury stalowe ze stali nierdzewnej przewodowe:

Rury powinny być wykonane i spełniać właściwości mechaniczne dla poszczególnych gatunków zgodnie z normami DIN 17455, DIN 17457 (rury spawane) oraz DIN 2462, wykonane zgodnie z DIN 17458 (rury bezszwowe).

- 2.10.4 	Ochrona przed korozją

Jeżeli nie podano inaczej, rury stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją z zewnątrz i od wewnątrz w sposób przedstawiony poniżej.

- Rury i kształtki o średnicy nominalnej do 150 mm włącznie powinny być ocynkowane ogniowo.

- Rury i kształtki o średnicy nominalnej większej od 150 mm powinny być zabezpieczone z zewnątrz wzmocnioną otuliną bitumiczną lub smołową, a wewnętrznie - wyłożeniem z zaprawy cementowej.

Zabezpieczane powierzchnie powinny być dokładnie oczyszczone w celu usunięcia całej zgorzeliny, rdzy, smaru lub innych ciał obcych przez wytrawianie kwasem, użycie środków ściernych, urządzeń mechanicznych lub przez płomieniowe usunięcie zgorzeliny.

Otulina bitumiczna lub smołowa powinna składać się z warstwy bitumu lub smoły z wypełnieniem mineralnym, układanej na gorąco, o końcowej grubości 3 mm.

Wzmocnienie powinno składać się z wewnętrznej warstwy welonu szklanego o gramaturze 40 g/m2, owiniętego spiralnie, z zakładką, oddzielonego od powierzchni rury warstwą emalii o grubości co najmniej 1 mm oraz z warstwy zewnętrznej nasyconej bitumem lub smołą, wzmocnionej wzdłużnie tkaniną szklaną spiralnie owiniętą na zakładkę wokół rury i oddzielonej warstwą emalii o grubości co najmniej 1 mm od wewnętrznego wzmocnienia szklanego.

Wyłożenie wewnątrz rury powinno składać się z odśrodkowo nakładanej zaprawy cementowej, zawierającej nie więcej niż 1 000 kg na metr sześcienny cementu portlandzkiego lub cementu odpornego na agresję siarczanową oraz piasek kwarcowy o odpowiednim uziarnieniu. Stosunek wagowy wody do cementu powinien wynosić 0,30 i 0,45:1. Minimalna grubość wyłożenia powinna wynosić 6 mm dla rur o średnicy do 325 mm włącznie, 7 mm dla rur o średnicy od 325 do 610 mm, 9 mm dla rur o średnicy od 610 mm do 1 220 mm i 12 mm dla rur o średnicy większej od 1 220 mm. Grubość wyłożenia nie może przewyższać podanej wartości o więcej niż 3 mm.

Sposób zabezpieczenia każdego rodzaju rur powinien uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 2.10.5 	Badania

Wszystkie rury dostarczone w ramach niniejszych Robót muszą być poddane badaniom zgodnie z normami PN-79/H74244, PN-80/H74219, DIN 17455 i DIN 17456.

W ramach programu badań, w zależności od rodzaju, rury należy poddać, między innymi, następującym próbom i badaniom.

- sprawdzenie powierzchni, spoin i końców	100% rur z partii,

- sprawdzenie wymiarów 	100% rur z partii,

- sprawdzenie składu chemicznego	wg normy,

- próba wytrzymałości na rozciąganie rur/rur i spoin	2 rury z partii,

- próba udarności rur i spoin	2 rury z partii,

- próba spłaszczania	2 rury z partii,

- próba roztłaczania 	2 rury z partii,

- próba zginania rur i złącza spawanego 	2 rury z partii,

- badania dodatkowe 	wg uzgodnienia z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego.

Próby wytrzymałości na rozciąganie dla stali używanej do produkcji rur powinny wykazać zgodność z granicą plastyczności i wydłużeniem określonym dla odpowiedniego gatunku stali. Próby wytrzymałości na rozciąganie na wyciętych próbkach zawierających spawy powinny wykazać wytrzymałość nie mniejszą niż materiału rodzimego.

Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zaleci inaczej minimum 20% wszystkich spawów podlega badaniu radiograficznemu. Dopuszczalne granice wtrąceń żużlowych i pęcherzyków gazu należy uzgodnić z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego. Kryteria akceptacji niedoskonałości wykrytych za pomocą tych badań należy uzgodnić z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego. Każda wykonana instalacja rurowa powinna być poddana próbie hydraulicznej pod ciśnieniem odpowiadającym obwodowemu naprężeniu rozciągającemu w ściance rury, równemu 75% granicy plastyczności stali, z której wykonana jest rura. Ciśnienie próbne powinno być utrzymywane przez czas umożliwiający sprawdzenie szczelności wszystkich spawów liniowych. Nie mogą wystąpić żadne wycieki wody.

Pokrycia bitumiczne i smołowe powinny być zbadane pod kątem ciągłości za pomocą detektorów „dziur”. Wszystkie ubytki i inne nieciągłości należy naprawić. Przyleganie pokrycia należy sprawdzić przez rozcięcie i oderwania paska o szerokości 50 mm. Badanie podczas i po oderwaniu powinno wykazać, że pokrycie przylega do rury na całej powierzchni.

- 2.11 	Połączenia rur

- 2.11.1	Połączenia mechaniczne

Wszystkie rury łączone mechanicznie powinny posiadać połączenia mechaniczne wykonane fabryczne. Wszystkie części tych połączeń powinny być wzajemnie dopasowane i winny zapewnić długotrwałą wodoszczelność w określonych warunkach roboczych i podczas określonych prób Konstrukcja i montaż tych połączeń powinny zapewniać niezawodność i odporność na wszelkie naprężenia powstałe w rurach lub w elementach złącza.

Jeżeli nie podano inaczej, rury powinny posiadać ogólnie stosowany system połączeń mechanicznych.

- 2.11.2	Połączenia kołnierzowe rur żeliwnych i stalowych

Kołnierze rur i łączników z żeliwa szarego i sferoidalnego powinny być dostosowane do ciśnienia odpowiedniego do instalacji. Kołnierze rur stalowych kwasoodpornych winny być wykonane z takiego samego gatunku stali jak rura.

- 2.11.3	Uszczelki kołnierzy

Uszczelki stosowane w wodociągach powinny być wykonane z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM lub EPM).

Uszczelki powinny mieć grubość co najmniej 3,2 mm i zakrywać całą powierzchnię przylgi kołnierza, aby można było je dopasować do śrub mocujących.

Twardość gumy (zmierzona w międzynarodowych stopniach twardości gumy - (IRHD) powinna wynosić od 66 do 75.

Uszczelki należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu i chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego oraz odkształceniami.

- 2.11.4	Elastyczne złączki mechaniczne i łączniki kołnierzowe

Elastyczne złączki mechaniczne i łączniki kołnierzowe powinny być określonego typu i konstrukcji, a także powinny, pod każdym względem, pasować do rur i kształtek, z którymi mają być połączone. Powinny one wytrzymać maksymalne hydrauliczne ciśnienie próbne podane dla danego rurociągu.

Złączki powinny składać się z tulei środkowej oraz dwóch pierścieni końcowych z uszczelkami elastomerowymi. Pierścienie końcowe powinny być przykręcone za pomocą śrub rozmieszczonych symetrycznie. Tylko w przypadku średnicy zewnętrznej do 60 mm włącznie pierścienie końcowe mogą być bezpośrednio wkręcone na gwint tulei środkowej.

Wszystkie nakrętki, śruby i podkładki powinny być w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Podczas próby ciśnieniowej przeprowadzonej na budowie złączki muszą wytrzymać bez śladów nieszczelności minimalne przesunięcia kątowe i osiowe podane w poniższej tabeli. W żadnym punkcie złączka nie może stykać się z rurą i nie może powodować naprężeń ani odkształceń rury przekraczających bezpieczne granice.

- 2.11.5	Kryteria ugięcia dla złączek i łączników kołnierzowych

Tabela: Kryteria ugięcia dla złączek i łączników kołnierzowych

| Średnica nominalna (mm) | do 600 | 601-750 | 751-900 | 901-1 200 | 1 201-1 800 | powyżej 1 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kąt ugięcia | 6° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° |
| Przesunięcie osiowe (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Minimalne kąty ugięcia i przesunięcia osiowe przyjmowane przez łącznik kołnierzowy powinny być równe połowie wartości podanych w powyższej tabeli dla złączek.

Powłoki ochronne powinny spełniać wymagania opisane w niniejszym rozdziale.

Jeżeli nie podano inaczej, w celu zabezpieczenia podczas transportu złączki i łączniki kołnierzowe powinny być pomalowane fabrycznie jedną warstwą czerwonej chlorokauczukowej farby podkładowej.

- 2.11.6 Połączenia elastyczne tulejowe i kielichowe

Niniejszy warunek odnosi się do połączeń tulejowych i kielichowych z lub bez rozbieranego zespołu pierścienia uszczelniającego mocowanego mechanicznie (przykręcanego).

Jeżeli dla określonych materiałów lub rurociągów nie podano inaczej, to podczas przeprowadzanej na budowie próby ciśnieniowej wykonane połączenia powinny wytrzymać bez śladów nieszczelności podane poniżej ugięcia i obciążenia. Nie powinno być bezpośredniego kontaktu kielicha (lub tulei) z bosym końcem rury. Złączka nie może powodować naprężeń ani odkształceń rury przekraczających bezpieczne granice.

Ugięcie kątowe (wszystkie materiały)

Tabela: Ugięcie kątowe (wszystkie materiały)

| Nominalna średnica rury [mm] | Minimalny kąt [stopnie] |
| --- | --- |
| do 200 201 do 500 501 do 1 350 powyżej 1 350 | 3,0 1,5 1,0 0,5 |

Przesuniecie osiowe

Przesuniecie osiowe nie powinno być mniejsze od 10 mm lub podanej poniżej części długości najdłuższej rury albo elementu sztywno połączonego rurociągu na dowolnym złączu.

Tabela: Przesuniecie osiowe

| MATERIAŁ | Rurociągi ciśnieniowe [%] | Rurociągi bezciśnieniowe [%] |
| --- | --- | --- |
| Stal Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne Polietylen PVC-U i GRP | 0,2 2,3 0,7 1,2 | 0,1 1,0 0,3 0,5 |

Ścinanie

Złącza rur sztywnych powinny wytrzymać obciążenie ścinające równoważne 20 N na 1 mm średnicy rury.

Złącza rur elastycznych powinny wytrzymać obciążenie ścinające wywołane przez pięcioprocentowe ugięcie eliptyczne bosego końca rury, stanowiącego część złącza.

Jeśli przyjęta norma nie uwzględnia próby połączeń na ścinanie, wówczas próbę taką należy wykonać według instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 2.11.7	Elastomerowe uszczelnienie połączeń

Montowane na wodociągach elastomerowe pierścienie uszczelniające powinny być wykonane z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM lub EPM). Pierścienie uszczelniające stosowane w rurach kanalizacyjnych mogą być alternatywnie wykonane z kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR).

Wszystkie pierścienie uszczelniające powinny mieć właściwości chemiczne i fizyczne, łącznie z twardością (mierzoną w międzynarodowych stopniach twardości gumy - IRHD), zgodne z materiałem, z którego wykonano rurę.

Uszczelki należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu i chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym oraz odkształceniem.

Uszczelki montowane w rurach termoplastycznych nie mogą zawierać składników mogących reagować z materiałem, z którego wykonane są rury.

- 2.11.8	Środki do smarowania połączeń

Środki smarne do wykonania połączeń rur powinny być obojętne chemicznie, aby nie powodować uszkodzeń rur lub elementów złączy. W przypadku wodociągów środki te powinny posiadać atest PZH. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego nie wolno stosować środków nie zalecanych przez dostawcę rur lub złączy.

- 2.12 	Studzienki

- 2.12.1	Studzienki – wymagania ogólne

Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, wodoszczelnych i charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne. Zaleca się takie materiały, jak: tworzywa sztuczne, beton klasy nie mniejszej niż B 25 (wodoszczelny), polimerobeton.

Studzienki kanalizacyjne muszą odpowiadać wymaganiom norm PN-99/B-10729, EN-476:1997.

Należy montować studzienki włazowe > DN/ID1000 mm, i niewłazowe >DN/OD400 mm.

Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych.

Wymagania:

- 	elementy studni betonowe i żelbetowe z betonu klasy co najmniej C35/45 łączone na uszczelki,

- 	tworzywa sztuczne, takie jak PVC, PP, PE i inne,

- 	studnie betonowe przykryć pokrywami lub zwężkami betonowymi z zamontowanymi włazami żeliwnymi typu ciężkiego ø 600 z otworami wentylacyjnymi. Studnie ø 400 PVC z włazami typu ciężkiego D400, montowanymi na rurze teleskopowej,

- 	studnie rewizyjne betonowe DN1000 z betonu C35/45 lub 400PVC, zwieńczone włazami żeliwnymi D600 i D400.

Studzienki o średnicach Ø1,2 m oraz Ø1,4 m należy stosować nie rzadziej, niż co 200 m oraz na połączeniach (podłączeniach) kanałów. Studzienki rewizyjne dostarczane przez producenta rur kanalizacyjnych mają mieć średnicę nie mniejszą niż Ø400 mm.

- 2.12.2 	Studzienki kanalizacyjne żelbetowe Ø 1,2m, Ø 1,4m

Studzienki kanalizacyjne na sieci należy wykonać jako typowe, żelbetowe, z elementów prefabrykowanych:

- kręgi denne;

- kręgi żelbetowe;

- zwężki redukcyjne żelbetowe;

- pierścienie dystansowe pod właz (do wysokości maksimum 30cm);

- płyty pośrednie (redukcyjne) żelbetowe;

- płyty pokrywowe żelbetowe.

i wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe oraz właz kanalizacyjny.

Stopnie i klamry powinny być wykonane z żeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym lub powlekane tworzywem sztucznym.

Część denna (element denny) winna być elementem prefabrykowanym, betonowym i stanowić monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej.

Ściany komory roboczej powinny być wykonane z prefabrykowanych kręgów betonowych.

Do przykrycia studni należy stosować zwężki redukcyjne i płyty pokrywowe.

Kręgi, element dna oraz zwężki redukcyjne i płyty pokrywowe należy łączyć ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek gumowych.

Dopuszcza się wykonanie dna studzienek z betonu wylewanego na mokro.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca może zastosować studzienki z materiału innego typu.

- 2.12.3 	Studzienki kanalizacyjne o średnicy minimalnej Ø 400mm

Studzienki rewizyjne mają być dostarczone przez producenta stosowanych rur kanalizacyjnych i mieć średnicę minimalną Ø 400 mm.

Konstrukcja studni - studnia winna być zbudowana z trzech podstawowych elementów:

- kinety (podstawa studni z wyprofilowaną kinetą),

- rur karbowanych stanowiących komin studni,

- zwieńczenia.

Przykrycie studni - w zależności od lokalizacji - właz klasy B, C lub D.

- 2.13 	Komory

Komory kanalizacyjne należy wykonać jako żelbetowe, o konstrukcji wg projektów indywidualnych.

Komory kanalizacyjne należy wyposażyć we włazy z żeliwa, oraz w żeliwne stopnie złazowe.

Wymagania dotyczące robót betonowych podano w WWiO-03: „Roboty betonowe i żelbetowe”.

- 2.14 	Hydranty

Wymagania techniczne dla hydrantów w sieci wody technologicznej do zmywania powierzchni WKF i OBF:

- 	Przyłącze hydrantu: kołnierzowe, DN80;

- 	Głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana i powleczona dodatkowo odporną na promieniowanie UV powłoką poliestrową;

- 	Głowica posiada oznakowanie określające: producenta, średnicę, ciśnienie nominalne i materiał głowicy;

- 	Głowica ma możliwość obrotu o dowolny kąt;

- 	Hydrant wyposażony jest w zawór napowietrzający wykonany z mosiądzu;

- 	Nadziemna część kolumny wykonana ze stali nierdzewnej;

- 	Część podziemna wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40;

- 	Ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie farba epoksydowa wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm,

- 	Wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantów, iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL;

- 	Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego.

- 	Hydrant wyposażony w dodatkowe zamknięcie w postaci kuli wykonanej z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej;

- 	Połączenie kolumny nadziemnej z podziemną za pomocą śrub oraz tulei wykonanych ze stali nierdzewnej;

- 	Tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, jako jednolity odlew pokryty elastomerem, pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się obwodowo;

- 	Siedzisko tłoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu;

- 	Trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej;

- 	Rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem metodą prasowania (nie dopuszcza się połączeń śrubowych);

- 	Uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz mosiężnej tulei 
z o-ringami;

- 	Nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości;

- 	Hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka hydrantu.

- 3	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.3 WWiO-01 „Wymagania ogólne”.

- 4	ŚRODKI TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące środków podano w punkcie 1.4 WWiO-01 „Wymagania ogólne”.

- 4.1 	Załadunek i rozładunek

Należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących załadunku i rozładunku materiałów:

- Rury z oznaczeniem wskazującym górę rury winny być podnoszone tak, by znak znajdował się w najwyższym punkcie rury.

- Tam, gdzie używane jest zawiesie, musi ono mieć szerokość nie mniejszą niż 300 mm i być wykonane z płaskiego płótna, włókna syntetycznego, siatki, juty, sizalu lub liny z włókna syntetycznego, nigdy metalu.

- Nie dopuszcza się stosowania zawiesi pracujących na zasadzie nożyc lub chwytaka, wykonanych z łańcuchów, lin, haków, itp.

- W przypadku stosowania drewnianych podstawek, muszą one mieć szerokość 80 mm i być oddalone od siebie o nie więcej niż 1 metr dla rur o średnicy nominalnej 150 mm oraz nie więcej niż 1,5 metra od siebie dla rur powyżej średnicy nominalnej 150 mm. Jeżeli podstawki nie są używane, dla dolnej warstwy należy w grunt wbić kołki mocujące.

- W przypadku stosowania układania w piramidę, warstwa dolna rur musi zostać zabezpieczona tak, by zapobiec rozsypaniu się stosu podczas dodawania kolejnej warstwy rur. Żaden stos nie może przekraczać wysokości większej niż wysokość dwóch metrów lub wysokość dwóch rur.

- Wszystkie rury winny być ostrożnie rozładowywane, układane i przemieszczane - zgodnie z instrukcjami producenta. Nie wolno rur rzucać, naprężać ani poddawać uderzeniom. Rury, które doznały uszkodzenia powierzchni, lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia, będą odrzucane.

- Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wiązek lub kręgów po podłożu.

- 4.2 	Składowanie

- 4.2.1 Składowanie elementów prwfabrykowanych

Składowanie winno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo.

Składowanie kręgów betonowych może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu w pozycji wbudowania wysokość składowania nie może przekraczać 1,8 m.

Pokrywy żelbetowe należy składać poziomo.

Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji działających korodująco. Włazy muszą być posegregowane wg klas (typów).

- 4.2.2 Składowanie wyrobów z tworzyw sztucznych

Rury z tworzyw sztucznych należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.

Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw winny być składowane tak długo, jak to możliwe, w oryginalnym opakowaniu (wiązkach).

Rury i elementy studzienek z tworzyw sztucznych należy składać na podkładach drewnianych.

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości, w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej.

W przypadku składowania rur w stertach (po rozpakowaniu) należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem, w maksymalnych odstępach, co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych latach o szerokości minimalnej 50 mm i o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie może być większy niż 2 m.

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować na spodzie.

W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw i nie może ona być wyższa niż 1,5 m.

Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. Warstwy rur należy układać naprzemiennie.

Nie wolno dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia, itp.).

Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia składowania, wówczas należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.

Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo, z którego są wykonane.

Należy szczególnie zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki, itp.).

Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność materiałów na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Rury dostarczone na plac budowy należy rozładować ze środków transportu z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur, z zachowaniem zaleceń producenta rur oraz z zachowaniem wymaganych odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa.

Liny i łańcuchy stalowe wykorzystane do podnoszenia rur powinny być otulone gumą lub tworzywem, aby zapewnić odpowiedni chwyt i uniknąć zbędnego ocierania rur.

Do przenoszenia rur w żadnym wypadku nie wolno używać klinów stanowiących ich podparcie.

Nie należy stosować haków zaczepianych o końcówki rur.

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed:

- długotrwałą ekspozycją słoneczną,

- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

- 5 	WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie 1.5 WWiO-00 „Wymagania Ogólne”.

System rurociągów winien być zaprojektowany w ten sposób, aby pozwolić na łatwy demontaż i wymianę pomp czy innych dużych elementów wyposażenia.

Do łączenia rurociągów i wszystkich elementów obiektu należy stosować złączki kołnierzowe, aby ułatwić demontaż. Należy także zapewnić, aby naprężenia konstrukcji i rurociągów nie były nawzajem przenoszone. Złączki rurowe na przewodach podłączonych do pompy winien być zlokalizowane po stronie tłoczenia, przed zaworem zwrotnym.

Końcówki rur, na których mają zostać zastosowane złączki kołnierzowe, winny być ustawione prostopadle i winny być o takim rozmiarze, jakie są tolerancje wymagane przez producenta złączek.

Wszystkie rurociągi winny być odpowiednio podparte w wykopach lub za pomocą specjalnych do tego celu mocowań w konstrukcji, a w przypadku rur przechodzących przez ściany, winny być one wyposażone w tuleje ochronne o konstrukcji gazoszczelnej (w miejscach, gdzie wymagana jest taka konstrukcja).

Złączki kołnierzowe winny być dostarczone i zamocowane w ciągu rur, w koniecznych miejscach, w celu umożliwienia łatwego odłączenie kołnierzy, zaworów i osprzętu, bez potrzeby odłączania długich odcinków w celu usunięcia zaworów, osprzętu, itp.

Rozwiązania techniczne instalacji rurowych powinny umożliwiać samokompensację wydłużeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia i naprężenia w instalacji wywołane deformacją lub osiadaniem obiektów.

Gdzie niezbędne, na złączach rurociągów należy zapewnić elastyczność umożliwiającą osiadanie konstrukcji i znoszenie naprężeń cieplnych, które nie mogą być przenoszone do bloków kotwiących.

System rur winien być tak zaprojektowany, aby ograniczyć do minimum mocowania na ślepych końcach, zagięciach, trójnikach i zaworach. Wykonawca winien zaznaczyć na swych rysunkach szczegółowych dostarczone przez niego bloki konieczne do zamocowania rurociągu.

Każda siła i oddziaływanie, jakie mogą wystąpić na obiekcie, powinny być wyrównywane przez odpowiednio zlokalizowane solidne mocowania, złącza kompensacyjne i podpory ślizgowe.

Rurociągi znajdujące się na wolnym powietrzu, dostarczające osady lub wodę oraz wymagające wytłumienia hałasu, powinny być zaizolowane wełną mineralną lub twardą pianką, czy też innym materiałem zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Izolacje ciepłochronne i dźwiękochłonne winny być zabezpieczone płaszczem z blachy kwasoodpornej lub aluminiowej.

Rurociągi przenoszące substancje chemiczne winny być wykonane z materiału na nie odpornego.

Dopuszczalne prędkości przepływu powinny być zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub standardami międzynarodowymi.

W przypadkach, gdzie konieczne będzie położenie połączeń rurowych kielichowych na podłożu ziarnistym lub na podsypce, czy też bezpośrednio na dnie rowu, w odkrytym materiale podłoża należy utworzyć w miejscach złączy odpowiednie rowki złączowe, w celu zapewnienia jednakowego podparcia każdej rury ma na całej długości i w celu umożliwienia wykonania złączy.

Rury winny być układane na blokach podporowych tyko tam, gdzie zastosowane jest podłoże betonowe.

W razie konieczności położenia rur bezpośrednio na dnie wykopu, dno to należy wyrównać i ukształtować tak, aby zapewnić właściwe ułożenie rur. Dno wykopu należy także oczyścić ze wszelkich ciał obcych, które mogłyby uszkodzić rurę, powłokę rury lub osłonę izolującą.

Rury należy umieszczać w wykopie pojedynczo.

Nie można usunąć na stałe żadnego kołpaka ochronnego, tarczy, ani innego urządzenia na końcu rury lub osprzętu, dopóki rura lub osprzęt, zabezpieczany przez takie elementy, nie będzie miał być połączony. Rury i osprzęt, łącznie ze wszelkimi okładzinami czy powłokami ochronnymi, winny zostać zbadane pod kątem uszkodzeń, a powierzchnie łączeń i poszczególne części składowe należy oczyścić bezpośrednio przed położeniem.

Należy podjąć odpowiednie środki mające na celu nie dopuszczenie do dostania się obcego materiału do rur oraz tak zamocować każdą rurę, aby nie podlegała wyporowi wody, oraz żeby zapobiec innym ruchom materiału w trakcie robót.

Minimalna głębokość przekrycia do wierzchu każdej rury winna wynosić 900 mm, o ile inaczej nie zaleci Inżynier.

Usytuowanie poziome i niweleta każdego rurociągu nie mogą różnić się bardziej niż o +20 mm w stosunku do projektu, pod warunkiem, że maksymalne odchylenie nie spowoduje ułożenia rurociągu z spadkiem odwrotnym do projektowanego.

- 5.1 	Rurociągi na podłożu betonowym lub obetonowane

Jeśli rurociąg ma być ułożony na betonowym podłożu albo ma być zalany szczelnie betonem, to wszystkie pionowe ściany konstrukcji powinny być prawidłowo oszalowane (o ile, za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego, wylewanie nie będzie prowadzone bezpośrednio w wykopie). Każde połączenie rurowe powinno posiadać złącze kompensacyjne składające się ze ściśliwego wypełniacza dopasowanego do kształtu rury i pełnej szerokości betonu.

Beton powinien być wylewany ostrożnie i równomiernie (aby nie spowodować przesunięcia rurociągu) oraz prawidłowo zagęszczony mechanicznie za pomocą wibratorów. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by nie pozostawić pustych przestrzeni pod rurą. Każda rura powinna być zabetonowana w czasie jednej operacji. Należy odpowiednio zabezpieczyć rurociąg, zgodnie z zaleceniami producenta, przed wypłynięciem lub przesunięciem na skutek nacisku bocznego. Po zakończeniu prac należy usunąć szalunki, o ile Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zadecyduje na piśmie o pozostawieniu ich ze względów bezpieczeństwa lub z podobnych powodów.

- 5.2 	Rurociągi na ziarnistej podsypce

W przypadku układania rur na granulowanej podsypce, należy odpowiedni materiał takiej podsypki starannie ułożyć na dnie wykopu, tak aby uniknąć segregacji, rozścielić i za pomocą zatwierdzonego sprzętu mechanicznego dokładnie ubić warstwami o grubości nie przekraczającej po ubiciu 15 cm, w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu. W przypadku stosowania wibratorów płytowych należy ułożyć co najmniej jedną warstwę żwiru i dwie warstwy piasku. Ręczne ubijanie i podbijanie jest dozwolone tylko w przypadkach braku wystarczającego miejsca do użycia sprzętu mechanicznego. Minimalna grubość ubitego materiału ziarnistego na równym dnie wykopu lub nad największymi nierównościami dna powinna wynosić 20 cm, (co najmniej 10 cm pod kielichami).

Rury należy równo układać na podsypce zwracając szczególną uwagę na ich podparcie na całej długości.

W miejscach wszystkich połączeń rur należy wykonać zagłębienia w podsypce (dołki montażowe), aby połączenie można było wykonać bez opierania się tulei lub kielicha na materiale podsypki, a materiał podsypki nie dostał się do środka rury. Końce układanych rur winny być zabezpieczone odpowiednimi deklami.

Ułożony odcinek rurociągu - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego ułożenia i spadku przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wymaga zastabilizowania poprzez wykonanie obsypki ochronnej z piasku klasy 1, przynajmniej na wysokość 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę należy uzupełnić do 30 cm).

Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe można zasypać piaskiem po wykonaniu próby szczelności złączy danego odcinka.

Po obydwu stronach rurociągu należy ułożyć materiał ziarnisty tego samego typu, w jednorodnych warstwach, zwracając uwagę na to, aby pod rurą nie pozostawić żadnych pustych miejsc i aby rury nie przemieściły się pod wpływem bocznych różnic ciśnienia.

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uważać, aby nie przesunąć ani nie uszkodzić rur - zrzucanie materiału na obsypkę bezpośrednio z poziomu gruntu na rury jest niedozwolone.

Materiał obsypki powinien sięgać na wysokość co najmniej 300 mm nad wierzch rury. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, w przypadku rur z ziarnistą podsypką, materiał podsypki powinien sięgać podstawy rury, a obsypkę należy wykonać warstwami dokładnie ubitymi po obydwu stronach rurociągu do wysokości co najmniej 300 mm powyżej wierzchu rury.

Ubijanie ziarnistej obsypki

Materiał ziarnisty należy ostrożnie ułożyć i ubić pod rurami i po ich bokach. Należy zawsze zwracać szczególną uwagę, aby materiał podsypki stykał się z pachwinami rur. Można to osiągnąć przez ostrożne wybranie łopatą materiału spod poziomego odcinka rury lub innymi zatwierdzonymi metodami.

Podczas ubijania obsypki wokół rurociągu należy zachować dużą ostrożność, aby nie uszkodzić ani nie przesunąć rur.

W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo wyciągać wzmocnienie ścian wykopu, aby nie pozostawić pustych i niezagęszczonych miejsc.

Gdy materiał obsypki sięgnie poziomu wierzchu rury, sprzęt do ubijania może być używany tylko do części ułożonych wyżej warstw obsypki, leżących wzdłuż ścian wykopu. Część materiału obsypki leżącą bezpośrednio nad rurą należy jedynie lekko ubić nogami.

- 5.3	Rurociągi układane na dnie wykopu

W szczególnych przypadkach, gdy podłoże gruntowe spełnia wymagania normy PN-EN 1610:2002 i po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, rury mogą być ułożone bezpośrednio na dnie wykopu. Dno wykopu należy wyrównać i oczyścić, usuwając wszystko, co mogłoby uszkodzić rury lub ich powłokę. Dla każdego złącza należy ręcznie wykopać wgłębienie, aby umożliwić połączenie rur i uchronić rury przed obciążeniem w tym punkcie.

Po sprawdzeniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego ułożenia rurociągu i złączy oraz po pomyślnej wstępnej próbie szczelności i ewentualnym uszczelnieniu pierścieniowej przerwy w każdym złączu, wgłębienia należy ostrożnie wypełnić wybranym materiałem drobnoziarnistym. Podsypkę i obsypkę należy ostrożnie dokończyć, układając wybrany materiał z wykopu warstwami o grubości nie przekraczającej 150 mm, dokładnie ubitymi po obydwu stronach rurociągu, do wysokości co najmniej 300 mm ponad wierzch rury. W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei i stopniowo wyciągać wzmocnienie ścian wykopu, aby nie pozostawić pustych i niezagęszczonych miejsc.

- 5.4	Zasypanie wykopów

Po ułożeniu i zagęszczeniu obsypki należy dokończyć zasypywanie rurociągu przy użyciu wykopanego wcześniej gruntu, lub materiałem przewidzianym w dokumentacji zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót ziemnych.

Nie wolno używać mechanicznego sprzętu do ubijania, jeśli głębokość przykrycia rury wynosi mniej niż 500 mm, licząc od wierzchu rury.

- 5.5	Bloki oporowe i punkty stałe rurociągów

Na rurociągach podziemnych i naziemnych tam, gdzie to konieczne, należy montować bloki oporowe i punkty stałe. Bloki oporowe wymagane są dla uniknięcia przesuwania się kształtek i armatury w momencie poddania rurociągu działaniu ciśnienia hydrostatycznego. Bloki oporowe należy zazwyczaj wykonywać na łukach (przy zmianie kierunku), w miejscach zmiany średnicy, trójnikach, zwężkach, zasuwach i podobnych kształtkach.

Bloki oporowe powinny pewnie opierać się o nienaruszony grunt. Konieczne może być ręczne przygotowanie ścian wykopu. Siła parcia działa wzdłuż osi elementu rurociągu, w związku z czym blok oporowy powinien mieć konstrukcję symetryczną w stosunku do takiej osi.

- 5.6	Rury przechodzące przez ściany obiektów budowlanych

Przejścia rur przez ściany obiektów budowlanych powinny być szczelne, wykonane za pomocą odpowiednich elementów dostarczonych przez producenta i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca musi zapewnić elastyczność lub możliwość kompensacji rurociągu wychodzącego z obiektu budowlanego tak, aby różnica w osiadaniu budowli i rurociągu nie doprowadziła do uszkodzenia rur.

Pierwsze złącze powinno być wykonane możliwie jak najbliżej ściany budowli, nie bliżej jednak niż 50 cm.

Jeśli w trakcie prowadzenia robót powstanie pusta przestrzeń pod wbudowaną rurą wychodzącą z budowli, Wykonawca powinien oczyścić tę przestrzeń z materiału obcego i nie ubitego, a następnie wykonać z betonu podporę pod wystającą rurę. Podpora ta nie może sięgać poza pierwsze złącze elastyczne. Jeżeli pusta przestrzeń rozciąga się poza pierwsze złącze elastyczne, wówczas należy przywrócić podsypkę rury za pierwszym złączem przy użyciu ubitego, zatwierdzonego materiału wypełniającego.

Jeśli wymagane, należy zapewnić gazoszczelność przejść rurociągów przez ściany budowli.

- 5.7	Cięcie rur

Jeśli z jakiegokolwiek powodu rury muszą być obcięte. Wykonawca powinien je obciąć zgodnie z zaleceniami producenta i w sposób zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Należy uważać, aby nie uszkodzić żadnej części obcinanej rury. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dokładne zmierzenie obcinanej rury oraz jakość wykonania cięcia.

- 5.8	Połączenia kołnierzowe i mechaniczne

Połączenia kołnierzowe należy wykonać bardzo starannie, zwracając szczególną uwagę na dokładne ustawienie rur i kołnierzy. Łączone materiały powinny być oczyszczone, a śruby dokręcane stopniowo, po przekątnej, poprzez niewielkie obroty. Należy ściśle przestrzegać wszystkich ograniczeń dotyczących momentu dokręcania śrub. Fabryczne złącza elastyczne należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.

- 5.9	Montaż studni rewizyjnych

Studzienki rewizyjne należy montować w przygotowanych, odwodnionych wykopach, bezpośrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej o grubości 30 cm i 10 cm warstwie chudego betonu.

Prefabrykowane kręgi studzienne winny zostać dokładnie sprawdzone przed montażem.

Jakiekolwiek uszkodzenia dyskwalifikują wadliwy element. W czasie transportu, rozładunku i montowania należy używać specjalnych zawiesi. Właściwych narzędzi należy użyć również do rektyfikacji.

W celu zapewnienia komunikacji wewnątrz obiektu i w celu obsługi urządzeń oraz linii technologicznych należy zamontować włazy kanałowe. Włazy winny zostać osadzone w otworach z odpowiednią starannością po czym winny być dokładnie wypoziomowane. Kołnierz włazu należy ustawić we właściwej pozycji za pomocą odpowiednich narzędzi.

Montaż studzienek należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-B-10729.

- 5.10 	Przejścia szczelne

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody wewnętrzne i zewnętrzne muszą być prowadzone w tulejach ochronnych. W tych miejscach zabrania się wykonywania połączeń rur.

Tuleje należy wykonywać z tego samego materiału co rury lub z materiału o podobnej twardości. Brzegi tulei nie mogą być ostre, należy dbać o ogradowanie ścianek tulei.

Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwóch przypadkach, a mianowicie, gdy:

- rura na całej długości przejścia przez mur ma szczelną izolację,

- otwór przełazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicą diamentową, a przestrzeń pomiędzy otworem a rurą wypełniona została materiałem trwale elastycznym.

Tuleje osłonowe należy stosować do przejść:

- przez ściany i stropy;

- przez ściany zewnętrzne;

- pod „ślepymi” progami ościeżnic lub pod ściankami działowymi,

- pod ławami fundamentowymi.

Dla uszczelnień bezciśnieniowych rurociągów należy stosować uszczelniania z elastomerów typu EPDM, części metalowe - stal nierdzewna (np. uszczelnienie wejść rurociągów do wszelkich rodzajów zbiorników betonowych ze szczególnym uwzględnieniem studzienek kanalizacyjnych).

Uszczelnienia ciśnieniowe i gazoszczelne należy wykonać za pomocą elastomeru sprężanego w przestrzeni pomiędzy tuleją osłonową lub otworem w murze a rurą przewodową, za pomocą śrub ze stali nierdzewnej (np. łańcucha uszczelniającego elastomerowego).

- 5.11	Czyszczenie i przegląd rurociągów

W wymaganiach dotyczących czyszczenia i przeglądu termin „rurociągi” obejmuje zarówno instalacje ułożone w tunelach jak i podwieszone.

W trakcie i po zakończeniu Robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki, łącznie z założeniem zaślepek, aby zapobiec przedostaniu się szkodliwych substancji do wnętrza rurociągu.

Po wykonaniu włazów, komór i podobnych obiektów, Wykonawca winien oczyścić wnętrze rurociągu z mułu i gruzu metodą zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rurociągi o nominalnej średnicy wewnętrznej równej i mniejszej od 600 mm powinny mieć luźną zaślepkę przechodzącą przez rury w celu wykazania, że nie są zatkane - zaślepka ta powinna mieć kształt kuli lub walca o średnicy mniejszej o 25 mm od wewnętrznej średnicy rurociągu - o ile nie można zastosować innych metod sprawdzenia drożności.

Rurociągi o nominalnej średnicy wewnętrznej ponad 1 000 mm winny być sprawdzone od wewnątrz po oczyszczeniu. Wykonawca winien zapewnić odpowiedni wózek, wentylację i sprzęt zabezpieczający oraz wszelki inny sprzęt i robociznę potrzebną do tego celu.

Rurociągi należy sprawdzić ponownie przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej i, na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, należy je ponownie w całości lub części oczyścić.

- 5.12	Wyposażenie sieci wody technologicznej

Połączenie sieci wodociągowej i sieci wody technologicznej wyposażyć w zawór antyskażeniowy,

Należy przewidzieć możliwość dezynfekcja sieci wody technologicznej przy pomocy prostego układu dozowania podchlorynu sodu.

- 6 	KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.6 WWiO 00 „Wymagania Ogólne”.

Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą lub Polską Normą, atest higieniczny i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca winien zapewnić odpowiednie systemy i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości, w którym winien przedstawić zamierzony sposób wykonania robót, a także możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z rysunkami, specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontrola wykonania prac mających na celu rozbudowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków będzie przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań zostaną uznane za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostanie spełnione, dana fazę robót będzie uznana za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek badania zostaną wykonane ponownie.

Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania: zgodności z dokumentacją projektową, wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu wykopów, podłoża wzmocnionego, ułożenia przewodów na podłożu, szczelność przewodu na eksfiltrację i infiltrację, szczelność przewodów ciśnieniowych, zabezpieczenie przed korozją.

Żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, aby jakakolwiek część robót została skontrolowana, zostanie przekazane z wyprzedzeniem przedstawicielowi Wykonawcy, który powinien niezwłocznie wziąć w udział badaniu i pomagać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dokonaniu pomiarów oraz dostarczyć wszelkich szczegółowych informacji.

- 6.1 	Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z zatwierdzonym projektem. Sprawdzeniu podlega:

- wytyczenie osi przewodu,

- szerokość wykopu,

- głębokość wykopu,

- odwadnianie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,

- odległość od budowli sąsiadującej,

- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,

- rodzaj podłoża,

- rodzaj rur i kształtek,

- składowanie rur i kształtek,

- ułożenie przewodu,

- zagęszczenie obsypki przewodu,

- studnie kanalizacyjne.

Oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych (ziemnych) oraz z technologią montażową sieci i urządzeń, natomiast maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie.

Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych przez geodetę.

Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Przed napływem wód opadowych zabezpieczenie winien stanowić odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzony projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu.

W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu nie dopuszcza się komunikacji. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów winno być realizowane poprzez ich podwieszenie, ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronę przed ich ścięciem poprzez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Wybrany rodzaj podłoża winien być wskazany w zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

Przygotowane do montażu rury, kształtki i studnie kanalizacyjne powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a także winny być zgodne z dokumentami stwierdzającymi ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury, kształtki i studnie kanalizacyjne powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych.

Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią, na wyrównanym podłożu wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz na podłożu wzmocnionym przewód należy układać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.

Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie. Obsypkę należy zagęszczać ręcznie lub mechanicznie - w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji.

Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 20 cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa.

- 6.2 	Próby rurociągów

W ramach Robót Wykonawca winien przeprowadzić próby szczelności i stabilności wszystkich rurociągów i instalacji rurowych. Wszystkie próby powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze przeprowadzenia próby na co najmniej jeden pełny roboczy dzień wcześniej. Wykonawca winien dostarczyć cały potrzebny Sprzęt, łącznie z rozpórkami i blokami oporowymi, które mogą być potrzebne do efektywnego zbadania rurociągów przy podanych wartościach ciśnienia i jest odpowiedzialny za dostawę, a następnie odprowadzenie całej wody potrzebnej do prób. Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelność rurociągów przy odpowiednich ciśnieniach próbnych i na swój koszt powinien usunąć wszelkie napotkane trudności, niezależnie od ich przyczyny. W przypadku przeglądu lub próby zakończonej wynikiem niezadowalającym Wykonawca na własny koszt winien wymienić wadliwe rury, nieszczelności lub w Inny sposób naprawić wadliwe roboty. Po wykonaniu takich napraw rurociąg winien być ponownie oczyszczony i zbadany, aż uzyska aprobatę Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności, niezależnie od wymagań określonych w normie, należy zachować następujące warunki:

- ewentualne wymagania Zamawiającego związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie,

- materiały zastosowane do budowy przewodu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,

- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość 295 ÷ 305 m w przypadku wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 595 ÷ 605 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami

- wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,

- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny i zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,

- obsypka winna być dokładnie wykonana,

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,

- profil przewodu powinien umożliwiać zainstalowane odpowietrzeń w najwyższych punktach badanego odcinka,

- wszystkie badane połączenia winny być sprawdzone wizualnie.

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:

- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C,

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania, po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom,

- w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami,

- po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić na okres do 24 godzin dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut,

- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków.

- 6.3	Próby rurociągów bezciśnieniowych

Przewody grawitacyjne winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z szczegółowymi wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 (Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych).

Wszystkie ułożone w wykopie pozostałe rurociągi bezciśnieniowe o nominalnej średnicy wewnętrznej 800 mm i mniejszej Wykonawca winien poddać próbie wstępnej po ich ułożeniu i połączeniu, lecz przed zasypaniem, oraz próbie końcowej po ich zasypaniu. Rurociągi ułożone w tunelach lub podwieszane Wykonawca winien poddać próbie końcowej po zakończeniu ich budowy. O ile nie postanowiono inaczej, Wykonawca winien przeprowadzać próby rurociągów odcinkami między włazami. Ponadto rurociągi zaznaczone na rysunkach projektowych jako linie proste powinny być poddane badaniu liniowości za pomocą wiązki światła.

Próby wstępne i końcowe należy przeprowadzić dla rurociągów o nominalnej średnicy wewnętrznej większej niż 800 mm. Odbiór tych rurociągów będzie zależał od pomyślnego wyniku próby infiltracyjnej, oględzin rur i złączy.

- 6.4	Próba końcowa rurociągów bezciśnieniowych

Odcinek badanego rurociągu Wykonawca winien napełnić czystą wodą, aby uzyskać wewnętrzne ciśnienie co najmniej 1,2 m w najwyższym punkcie i maksymalnie 6 m w punkcie najniższym. Wykonawca winien uwzględnić poprawkę na ewentualne ciśnienie wody gruntowej z zewnątrz. W razie potrzeby, po 30 minutach Wykonawca winien uzupełnić ilość wody, a w ciągu następnych 60 minut ubytek wody nie powinien przekroczyć 0,25 litra na 1 metr średnicy i na 1 metr długości badanego rurociągu. Ponadto nie może być żadnego wykrywalnego wycieku w żadnym punkcie rurociągu.

Próba ta nie będzie wymagana, jeśli według Inspektora nadzoru inwestorskiego jest nieodpowiednia z powodu występowania wysokiego poziomu wód gruntowych.

- 6.5	Próba infiltracyjna

Po zasypaniu rurociągu i przywróceniu powierzchni terenu do stanu pierwotnego wszystkie rurociągi i powiązane z nimi włazy Wykonawca winien poddać próbie infiltracyjnej. W trakcie próby nie może się pojawić żaden zauważalny napływ wody w żadnym punkcie rurociągu ani przepływ w żadnym włazie i wylocie.

- 6.6	Próby rurociągów ciśnieniowych

Szczelność odcinka przewodu, bez względu na średnicę, powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło poniżej wartości ciśnienia próbnego w czasie krótszym niż 30 minut.

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić. W czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Przed przeprowadzeniem próby szczelności na badanym odcinku przewodu nie wolno instalować armatury. Wykopy należy zasypać ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu. Każda rura powinna być obsypana maksymalnie ziemią lub piaskiem, a ponadto, w szczególnych przypadkach - zakotwiona. Złącza rur nie powinny być zasypane. Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić:

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa, Pp = 1,5 pr, lecz nie niższe niż 1 MPa;

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad 1 MPa, Pp = pr + 0,5 MPa.

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po zakończeniu próby szczelności należy powoli zmniejszyć ciśnienie w sposób kontrolowany do opróżnienia przewodu z wody. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego Wysokość ciśnienia próbnego winna być wskazywana na manometrze przy pompie hydraulicznej. Ciśnienie próbne całego przewodu, niezależnie od średnicy, należy przyjąć równe maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać z przewodu wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

- 6.7	Próba końcowa rurociągów ciśnieniowych

Po oczyszczeniu i oględzinach wszystkie rurociągi ciśnieniowe Wykonawca winien poddać próbie ostatecznej przy użyciu czystej wody zgodnie z opisem przedstawionym poniżej. W przypadku rurociągów ułożonych w wykopie próbę tę Wykonawca winien przeprowadzić po zasypaniu wykopu.

Próbę Wykonawca winien przeprowadzić na dogodnych odcinkach rurociągu o długości do 400 m, poprzez napełnienie wodą pod ciśnieniem. Oprócz prób poszczególnych odcinków Wykonawca winien wykonać próbę dla całego rurociągu zgodnie z taką samą procedurą, jak dla poszczególnych odcinków. Badany odcinek Wykonawca winien wypełnić wodą w taki sposób, aby zostało usunięte powietrze. W przypadku rur z materiału pochłaniającego wodę (np. rur wykładziną cementową) napełniony rurociąg można pozostawić na pewien czas, zazwyczaj na 24 godziny, pod ciśnieniem niższym od ciśnienia próbnego. Następnie ciśnienie wewnątrz rurociągu Wykonawca winien stopniowo podwyższać do określonego ciśnienia próbnego i utrzymać przez jedną godzinę, po czym wyłączy pompy. Przez następną godzinę trwania próby nie wolno dopuścić, aby do wnętrza rurociągu dostała się dodatkowa woda. Po upływie tego czasu Wykonawca winien przywrócić poprzednie ciśnienie za pomocą pompy i zmierzyć ilość wody wypływającej z rurociągu do momentu osiągnięcia takiego ciśnienia, jak na końcu próby. Ubytek wody nie może przekraczać 2 litrów na 1 metr średnicy nominalnej, na 1 kilometr długości i na 1 metr ciśnienia (średnie ciśnienie w odcinku rurociągu) na 24 godziny. Ponadto nie może być widocznych przecieków ani przesunięć w żadnym punkcie rurociągu. Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagą na zakręcenie zaworów odpowietrzających i innej armatury, jeśli jest zamontowana, niestosowanie ciśnienia wyższego od podanego w żadnym punkcie rurociągu oraz odpowiednie zamocowanie rurociągu przed przeprowadzeniem próby.

Niedozwolone są próby zaworów podłączonych do istniejącej komunalnej sieci wodociągowej ze względu na niebezpieczeństwo zanieczyszczenia. Próby innych zakręconych zaworów (łącznie z odpowietrzającymi), nie zamontowanych na wodociągach, może Wykonawca przeprowadzić na własne ryzyko pod warunkiem, że zawory mają odpowiednie ciśnienie znamionowe, są mocno przykręcone, a ewentualne ich uszkodzenie podczas prób zostanie naprawione na koszt Wykonawcy.

Po zakończeniu prób należy zaślepić wszystkie otwarte końce rurociągu odpowiednimi zatyczkami, aby uniemożliwić zamulenie lub inne szkodliwe zanieczyszczenie przez odbiorem eksploatacyjnym rurociągu.

- 6.8	Dezynfekcja wodociągów

Wykonawca winien przeprowadzi dezynfekcję wszystkich wodociągów zgodnie z wymogami opisanymi w punkcie 6.6.4, WWiO-09 „Roboty w zakresie instalacji wod.-kan. i wentylacyjnych”. Wykonawca winien podjąć niezbędne środki mające na celu zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia nowego rurociągu oraz istniejącego systemu, do którego ten rurociąg będzie podłączony.

- 7.	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 1.8 WWiO-00 „Wymagania Ogólne”.

Poza wymaganiami wymienionymi w ww. rozdziale, do dokonania Przejęcia robót konieczne jest przygotowanie przez Wykonawcę wyników pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, a także protokołów z odbioru sieci, zgodnie z warunkami wykonania i programem zapewnienia jakości.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 10	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

Odniesienie do jakiejkolwiek Normy lub Standardu oznacza odniesienie do wszystkich związanych z nią lub odnoszących się Norm lub Standardów wspomnianych w tej Normie lub Standardzie.

1. 	Wersjami zatwierdzonych Norm i Standardów są uznawane ich wersje obowiązujące na 30 dni przed terminem zwrotu ofert przetargowych.

2. 	Na życzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca winien przedstawić którekolwiek z Norm lub Standardów albo publikacji wymienionych w niniejszym załączniku do jego użytku.

| L.p. | Numer Normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN/B-10710 | Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych. |
| 2. | PN-69/B-01530 | Gazownictwo - Źródła gazu i obiekty technologiczne oraz gazociągi i ich uzbrojenie - Oznaczenia na planach i mapach. |
| 3. | PN-76/B-03420 | Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. |
| 4. | PN-76/M-75001 | Armatura sieci domowej - Wymagania i badania. |
| 5. | PN-77/M-43021 | Wentylatory - Ogólne wymagania i badania. |
| 6. | PN-78/B-03421 | Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. |
| 7. | PN-81/B-10700.00 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze - Wspólne wymagania i badania. |
| 8. | PN-81/B-10700.01 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze - Instalacje kanalizacyjne. |
| 9. | PN-81/B-10700.01 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze - Instalacje kanalizacyjne. |
| 10. | PN-82/B-02402 | Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. |
| 11. | PN-83/B-10700.04 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze - Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. |
| 12. | PN-84/B-01701 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Oznaczenia na rysunkach. |
| 13. | PN-85/M-75002 | Armatura przepływowa instalacji wodociągowej - Wymagania i badania. |
| 14. | PN-86/B-09700 | Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. |
| 15. | PN-86/÷74374.08 | Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki metalowe przeponowe do kołnierzy z przylgami gładkimi. |
| 16. | PN-89/÷84023.07 | Stal określonego zastosowania - Stal na rury – Gatunki. |
| 17. | PN-71/H-86020 | Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki |
| 18. | PN-90/M-75003 | Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania. |
| 19. | PN-91/B-02415 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania. |
| 20. | PN-92/B-01706 | Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu. |
| 21. | PN-92/B-01707 | Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu. |
| 22. | PN-92/÷74108 | Rury z żeliwa sferoidalnego dla rurociągów ciśnieniowych i bezciśnieniowych - Wykładzina z zaprawy cementowej nakładanej odśrodkowo – Wymagania ogólne. |
| 23. | PN-92/M-43011 | Wentylatory - Podział i terminologia. |
| 24. | PN-93/C-04607 | Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody. |
| 25. | PN-B-01700:1999 | Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna – Oznaczenia graficzne. |
| 26. | PN-B-02421:2000 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze. |
| 27. | PN-B-03434:1999 | Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania |
| 28. | PN-B-10729:1999 | Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. |
| 29. | PN-B-10736:1999 | Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. |
| 30. | PN-B-76001:1996 | Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność - Wymagania i badania. |
| 31. | PN-B-76002:1996 | Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. |
| 32. | PN-C-89206:2005 | Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U). |
| 33. | PN-C-89207:1997 | Rury z tworzyw sztucznych - Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. |
| 34. | PN-EN 1120:2001 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i kształtki z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) – Oznaczanie wewnętrznej odporności na działanie substancji chemicznych przy ugięciu. |
| 35. | PN-EN 1123-1:2002 (U) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo - Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością. |
| 36. | PN-EN 1123-1:2002/A1:2005 (U) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo - Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością. |
| 37. | PN-EN 1123-2:2002 (U) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo - Część 2: Wymiary. |
| 38. | PN-EN 1124-2:2002 (U) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym - Część 2: System S – Wymiary. |
| 39. | PN-EN 1124-3:2002 (U) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym - Część 3: System X – Wymiary. |
| 40. | PN-EN 12056-2:2002 | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia. |
| 41. | PN-EN 12201-2:2004 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody Polietylen (PE) - Część 2: Rury. |
| 42. | PN-EN 12201-4:2004 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody Polietylen (PE) - Część 4: Armatura. |
| 43. | PN-EN 12220:2001 | Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej. |
| 44. | PN-EN 12236:2003 | Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych - Wymagania wytrzymałościowe. |
| 45. | PN-EN 12237:2005 | Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym. |
| 46. | PN-EN 12255-9:2005 | Oczyszczalnie ścieków - Część 9: Kontrola zapachu i wentylacja. |
| 47. | PN-EN 1229:2002 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Rury i kształtki z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - Metody sprawdzania szczelności ścianki przy krótkotrwałym działaniu ciśnienia wewnętrznego. |
| 48. | PN-EN 12599:2002 | Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. |
| 49. | PN-EN 12599:2002/AC:2004 | Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. |
| 50. | PN-EN 12792:2006 | Wentylacja budynków - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach |
| 51. | PN-EN 12889:2003 | Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. |
| 52. | PN-EN 13180:2004 | Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów giętkich. |
| 53. | PN-EN 13244-2:2004 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) - Część 2: Rury. |
| 54. | PN-EN 13244-4: | 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) - Część 4: Armatura. |
| 55. | PN-EN 13465:2004 (U) | Wentylacja budynków - Metody obliczeniowe do określenia przepływów powietrza w pomieszczeniach. |
| 56. | PN-EN 13480-1:2005 | Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 1: Postanowienia ogólne |
| 57. | PN-EN 13480-1:2005/A1:2005 (U) | Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 1: Postanowienia ogólne. |
| 58. | PN-EN 13480-2:2005 | Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 2: Materiały. |
| 59. | PN-EN 13480-3:2002 (U) | Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 3: Projektowanie i obliczenia. |
| 60. | PN-EN 13480-3:2002/A1:2006 (U) | Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 3: Projektowanie i obliczenia |
| 61. | PN-EN 13480-4:2005 | Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 4: Wykonanie i montaż. |
| 62. | PN-EN 13480-5:2005 | Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 5: Kontrola i badania. |
| 63. | PN-EN 13480-6:2005 (U) | Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 6: Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych. |
| 64. | PN-EN 13480-6:2005/A1:2006 (U) | Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 6: Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych. |
| 65. | PN-EN 13779:2005 (U) | Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji. |
| 66. | PN-EN 1452-2:2000 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody – Rury. |
| 67. | PN-EN 1505:2001 | Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary. |
| 68. | PN-EN 1506:2001 | Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary. |
| 69. | PN-EN 1610:2002 | Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. |
| 70. | PN-EN 1886:2001 | Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne. |
| 71. | PN-EN 295-1:1999 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Wymagania. |
| 72. | PN-EN 295-1:1999/A3:2002 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Wymagania. |
| 73. | PN-EN 295-4:2000 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej - Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych. |
| 74. | PN-EN 295-4:2000/AC:2002 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej - Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych. |
| 75. | PN-EN 476:2001 | Wymagania Podstawowe dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. |
| 76. | PN-EN 545:2005 | Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań. |
| 77. | PN-EN 545:2005/AC:2005 (U) | Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań. |
| 78. | PN-EN 579:2001 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z polietylenu sieciowanego (PE-X) - Oznaczanie stopnia usieciowania metodą ekstrakcji rozpuszczalnikiem. |
| 79. | PN-EN 580:2005 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) - Metoda badania odporności na dichlorometan w określonej temperaturze (DCMT). |
| 80. | PN-EN 598:2000 | Rury, kształtki, i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzania ścieków - Wymagania i metody badań. |
| 81. | PN-EN 705:1999 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i kształtki z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) – Metody analizy regresji i ich zastosowanie. |
| 82. | PN-EN 761:2001 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - Oznaczanie współczynnika pełzania w powietrzu. |
| 83. | PN-EN 877:2004 | Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków - Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości. |
| 84. | PN-EN 921+AC: 1998 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie wytrzymałości na wewnętrzne ciśnienie w stałej temperaturze PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych - Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości. |
| 85. | PN-EN ISO 1167-1:2006 (U) | Rury, kształtki i połączenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów - Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne - Część 1: Ogólna metoda. |
| 86. | PN-EN ISO 15874-2:2005 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) - Część 2: Rury. |
| 87. | PN-EN ISO 15875-2: | 2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) - Część 2: Rury. |
| 88. | PN-EN ISO 16871:2005 | Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych - Rury i kształtki z tworzyw sztucznych - Metoda ekspozycji na bezpośrednie działanie naturalnych czynników atmosferycznych. |
| 89. | PN-EN ISO 5136:2006 | Akustyka - Określanie mocy akustycznej emitowanej do kanału przez wentylatory oraz inne urządzenia do przetłaczania powietrza - Metoda kanałowa. |
| 90. | PN-÷84023-7/A1:1997 | Stal określonego zastosowania - Stal na rury – Gatunki. |
| 91. | PN-ISO 1127:1996 | Rury ze stali nierdzewnych - Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości |
| 92. | PN-ISO 13351:1999 | Wentylatory przemysłowe – Wymiary. |
| 93. | PN-ISO 161-1:1996 | Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów - Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ metryczny). |
| 94. | PN-ISO 4064-1:1997 | Pomiar objętości wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej zimnej – Wymagania. |
| 95. | PN-79/H-74244 | Rury stalowe ze szwem przewodowe. |
| 96. | PN-80/H-74219 | Rury stalowe, bez szwu, walcowane na gorąco, przewodowe ogólnego zastosowania. |
| 97. | DIN 17455-85 | Rury spawane o przekroju kołowym ogólnego zastosowania. |
| 98. | DIN 17456 | Rury bez szwu o przekroju kołowym ogólnego zastosowania. |
| 99. | DIN 17457 | Rury spawane ze stali nierdzewnej austenitycznej do szczególnych zastosowań. |
| 100. | DIN 2462-69 | Rury bez szwu ze stali nierdzewnej. |
| 101. | DIN 17458 | Rury bez szwu ze stali nierdzewnej. |
| 102. | PN-B-02863:1997 | Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne - Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. |

- 11.	PRACE ZWIĄZANE WYMIENIONE W INNYCH WWIO

1. Roboty w zakresie budowy rurociągów z GRP do odprowadzania ścieków 	WWiO–15

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–06	LINIE KABLOWE NN, STEROWNICZE, 
OŚWIETLENIE TERENU I KANALIZACJA KABLOWA

Kody CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

- 1 	INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1 	Przedmiot WWiO

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 6 (WWiO-06) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie linii kablowych NN, sterowniczych, oświetlenia terenu i kanalizacji kablowej, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.2 	Zakres stosowania WWiO

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robót w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych w zakresie Linii kablowych NN, sterowniczych, oświetlenia terenu i kanalizacji kablowej przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

- 1.3 	Zakres robót objętych WWiO

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą prowadzenia robót w zakresie instalacji linii kablowych NN, sterowniczych, oświetlenia terenu i kanalizacji kablowej wykonywanych w obiektach i robotach objętych kontraktem pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie” i obejmują n/w roboty podstawowe:

– wykonania kanalizacji kablowej pierwotnej,

– układanie kabla w kanalizacji pierwotnej,

– układanie kabli NN i sterowniczych,

– montaż rozdzielnic i skrzynek łączeniowych,

– montaż i stawianie słupów oświetleniowych,

– wykonanie oświetlenia terenu typu LED.

- 1.4 	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WWiO są zgodne z określeniami podanymi w obowiązujących, odpowiednich normach oraz aktach prawnych i określeniami podanymi w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Ponadto zastosowanie mają następujące określenia:

Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa oświetleniowego w pozycji pracy.

LED, Dioda LED (ang. Light-Emitting Diode) – dioda elektroluminescencyjna - obecnie najbardziej zaawansowane technologicznie źródło światła powszechnego użytku. Dioda LED jest półprzewodnikowym elementem optoelektronicznym wykorzystującym zjawisko elektroluminescencji, gdzie diody LED pod wpływem czynnika pobudzającego, w tym przypadku prądu elektrycznego, emitują światło w zakresie światła widzialnego, podczerwieni lub ultrafioletu.

Ochrona przy uszkodzeniu - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.

Oświetlenie LED - źródła światła oparte na technologii LED szeroko stosowane w instalacjach oświetlania terenu. Charakteryzuje się oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, wynoszącej do 90% w porównaniu do tradycyjnego oświetlenia, długą żywotnością oraz wysoką sprawnością. Podczas pracy oświetlenie wydziela minimalne ilości ciepła Materiały wykorzystywane podczas produkcji diod LED są ekologiczne i nie zawierają substancji szkodliwych.

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m.

- 1.5 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 2 	MATERIAŁY

- 2.1 	Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o gwarantowanej spawalności.

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone.

Kable i przewody elektryczne mają posiadać nie naruszoną mechanicznie izolacje i końce kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Urządzenia i aparaty powinny być dobrej jakości, posiadać wymagane atesty. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych, itp.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych warunków są w szczególności:

- kable i przewody elektryczne,

- rury ochronne średnic 160, 110 mm i małych średnic użyte w projekcie,

- korytka kablowe ze stali nierdzewnej,

- rozdzielnice zbudowane według projektu,

- rozdzielnie elektryczne wraz z osprzętem,

- wyłączniki, bezpieczniki, zabezpieczenia przepięciowe wg dokumentacji projektowej.

- oprawy oświetleniowe LED,

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach, innych) wskazanych w rozdziale 10.1 niniejszych WWiO.

Na etapie składania wniosków materiałowych należy dołączyć karty danych technicznych wystawione przez producentów, potwierdzające zgodność wyspecyfikowanych poniżej parametrów elektrycznych.

- 2.2 	Wymagania techniczne dla opraw do paneli LED

Klasa ochronności elektrycznej: I lub II,

Oprawy winny posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC.

Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne opraw zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych.

- 2.2.1 	Oprawy LED typu ulicznego

Moc pobierana - 30 Watt;

Napięcie zasilania - 12V;

Sposób montażu: - na wysięgniku 1,5 m;

Materiał korpusu: - odlewane aluminium;

Rodzaj korpusu: - wyposażony w żebrowany radiator oddający ciepło podczas świecenia diod LED;

Układ optyczny: - soczewki dyspersyjne rozpraszające światło;

Sprawność optyczna - nie mniejsza niż 90lm/W;

Charakterystyka świecenia - szerokokątna - nie mniejsza niż 120 stopni;

zakres temperatury barwowej źródeł światła - biały neutralny, Ra 70, 4000K;

Trwałość źródła światła - nie mniejsza niż 40 000 h;

Klasa szczelności oprawy - nie mniejsza niż IP55.

Temperatura pracy - od -35C do +55C;

Ciężar - nie większy niż 10 kg.

- 2.2.2 	Oprawa LED typu parkowego (kula)

Moc pobierana - 15 Watt

Napięcie zasilania - 12V

Sposób montażu: - na wsporniku

Materiał korpusu: - tworzywo sztuczne odporne na UV

Rodzaj korpusu: - oprawa zawierająca wymienną żarówkę LED 15W/12V z gwintem E27

Układ optyczny: - przezroczysty klosz o kształcie kuli wykonanej ze szkła lub tworzywa sztucznego odpornego na UV

Sprawność optyczna - nie mniejsza niż 90lm/W

Charakterystyka świecenia - dookólna.

zakres temperatury barwowej źródeł światła - biały neutralny, Ra 70, 4000K

Trwałość źródła światła - nie mniejsza niż 40 000 h

Klasa szczelności oprawy - nie mniejsza niż IP55.

Temperatura pracy - od -35C do +55C

Ciężar - nie większy niż 10kg

- 3 	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Do wykonania robót proponuje się użyć następujący sprzęt:

- samochody skrzyniowe dostawcze i ciężarowe,

- samochód specjalny z podnośnikiem koszowym,

- żuraw samochodowy lub dźwig samojezdny,

- ubijak spalinowy,

- spawarki transformatorowe,

- drobny sprzęt pomocniczy.

- 4 	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiO-00 „Wymagania Ogólne”.

Należy stosować zalecenia i wymagania producenta odnośnie transportu kabli.

Wszystkie kable należy przewozić w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, by nie spowodować nadmiernego ich zginania i odkształcania od postaci, w której zostały one pakowane.

Kable i przewody w zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone.

Transport kabli i przewodów należy przeprowadzić w taki sposób by nie spowodować uszkodzenia izolacji żył miedzianych.

Osprzęt elektryczny należy przewozić w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych, tak aby uniemożliwić wzajemne ich przesuwanie się.

Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie załadunku, transportu jak i wyładunku opraw oświetleniowych. Wszystkie oprawy oświetleniowe należy bezwzględnie transportować w oryginalnych opakowaniach. Oprawy świetlikowe wyposażone w klosze z tworzyw sztucznych należy przewozić w taki sposób, by nie uszkodzić żadnych elementów. W szczególności należy zwrócić uwagę na transport opraw wyposażonych w elementy szklane, aby nie spowodować uszkodzeń powłoki lub stłuczeń.

Należy zachować dużą ostrożność przy transporcie źródeł światła. Wszelkiego rodzaju żarówki, świetlówki i inne źródła światła należy transportować w oryginalnych opakowaniach producenta.

Rozdzielnice elektryczne należy transportować w pozycji poziomej lub pionowej, tak by nie uszkodzić elementów obudowy. Elementy wykonawcze rozdzielnic (tj. sprzęt łączeniowy, itp.) należy przewozić w oryginalnych opakowaniach.

Elementy służące do montażu (uchwyty, montażowe kołki rozporowe, opaski kablowe, itp.) należy przewozić w oryginalnych opakowaniach zbiorczych.

Do transportu można użyć dowolnych środków transportowych. zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 5 	WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 5.1 	Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych winna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Należy dążyć aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

- 5.2 	Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

- 5.3.	Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy, itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami.

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów,

- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane, itp.

- 5.4 	Podejścia do odbiorników

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w elastycznych rurach ochronnych w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka, itp.

- 5.5 	Układanie przewodów

- 5.5.1 	Układanie rur kanalizacji kablowej

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur za sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:

- wkręcanie nagwintowanych końców,

- wkręcanie nagrzanych końców rur.

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciągania przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0,1% aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi przewodami.

- 5.5.2 Wciąganie przewodów

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać według poniżej opisanych zasad.

- 5.5.3 Układanie przewodów na uchwytach

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne.

- 5.5.4 	Łączenie przewodów

- 5.5.4.1 	Wymagania ogólne

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich ten zacisk jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczeni nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

- 5.5.4.2 	Połączenia elektryczne przewodów

Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone;

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską;

Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową;

Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez spawanie;

Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną;

połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.

- 5.5.4.3 	Połączenia elektryczne kabli i przewodów

Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych; oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; Oczko o średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo; sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do lutowania;

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki; z końcówką kablową podłączane pod śrubę ; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie.

- 5.5.5 Śruby i wkręty w połączeniach

Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość śruby ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę.

- 5.5.6 Prace spawalnicze

Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu.

Prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty.

- 5.6.	Przyłączanie odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem mechanicznym i elektrycznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją, itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przewody izolowane kabelkowe w komorach technologicznych należy wykonać w wykonaniu szczelnym.

Przy wykonywaniu instalacji szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.

- 5.7 	Montaż skrzynek rozdzielczych

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji.

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem.

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu.

Po zamontowaniu urządzenia należy:

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych; założyć osłony zdjęte w czasie montażu

- podłączyć obwody zewnętrzne

- podłączyć przewody ochronne

- 5.8 	Linie kablowe

Kabel układać w rowie o głębokości 80 cm i szerokości 40 cm lub 60 cm na podsypce 10 cm piasku, przykryć warstwą 10 cm piasku i 15 cm ziemi rodzimej, następnie dla oznaczenia ułożyć folię koloru niebieskiego i całość przysypać pozostałą ziemią (zgodnie z N SEP-E-004). Linie kablowe sterownicze i sygnalizacyjne, w zależności od funkcji, należy wprowadzić do urządzeń lub zakończyć w skrzynkach sterowania miejscowego. Połączenia z urządzeniami zatapialnymi należy wykonać w skrzynkach przejściowych opisanych przy podejściach do odbiorników.

Na wszystkich kablach ułożonych w ziemi należy założyć oznaczniki kablowe.

- 5.9 	Linie zasilające oświetlenie

Linie zasilające oświetlenie terenu ułożyć w ziemi (zgodnie z normą N SEP-E-004) i podłączyć do słupów oświetleniowych montowanych na fundamentach prefabrykowanych.

- 5.10.	Kanalizacja kablowa

Kanalizację kablową należy wykonać z rur PVC (zgodnie z ZN-96/TP SA-11). Rury kanalizacji należy łączyć złączkami z uszczelką gumową wg normy ZN-96/TPSA-20. Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem minimum 0,2–0,3 % w kierunku wciągania kabli.

- 5.11 	Oświetlenie

- 5.11.1	Informacje ogólne

Wszystkie obiekty winny posiadać oświetlenie zapewniające odpowiednie natężenie światła, zgodnie z ich przeznaczeniem. Projekt techniczny przedstawiony Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia winien bazować na najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych źródłach światła i zawierać stosowne wyliczenia natężenia światła.

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

1)	Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. ITB, Warszawa 2004,

2)	Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i normy. COBO-PROFIL, Warszawa 2000.

Wymagania dotyczące oświetlenia wewnętrznego zamieszczono w WWiO-11.

- 5.11.2	Oświetlenie ogólne terenu

Każdy obszar, do którego z jakiegokolwiek powodu wymagany jest dostęp, winien być oświetlony średnio do poziomu nie mniej niż 30 luksów (≥10 luksów na poziomie gruntu).

Oświetlenie obszarów winno być zasilane z miejscowych tablic rozdzielczych, które należy zlokalizować w pomieszczeniach technicznych sąsiadujących budynków.

Oświetlenie winno być sterowane ręcznie poprzez właściwie rozmieszczone przełączniki, umieszczone na dojściach do obszarów oświetlanych. Przełączniki foto-czułe z ręcznymi przełącznikami nadrzędnymi winny ograniczać działanie oświetlenia w godzinach dziennych.

- 5.11.3	Oświetlenie miejscowe obiektów

Obszary, do których jest wymagany dostęp w celu obsługi oczyszczalni i wyposażenia powinny być oświetlone do min. 100 luksów (≥30 luksów na poziomie gruntu lub drogi).

Oświetlenie obszarów oczyszczalni winno być zasilane z miejscowych tablic dystrybucyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych sąsiednich budynków.

Oświetlenie winno być sterowane ręcznie poprzez właściwie rozmieszczone przełączniki, umieszczone na dojściach do obszarów oświetlanych.

- 5.11.4	Oświetlenie drogowe

Drogi wewnętrzne wykonywane w ramach Zamówienia winny być oświetlone do poziomu średnio min. 5 luksów (2 luksów minimum na poziomie powierzchni drogi).

Oświetlenie drogowe winno być zasilane i sterowane z miejscowych tablic dystrybucyjnych znajdujących się w pomieszczeniach technicznych sąsiadujących budynków.

Oświetlenie winno posiadać następujące opcje działania wybierane za pomocą ręcznego przełącznika wybierakowego o pozycjach RĘCZNY/WYŁĄCZONY/AUTO:

Automatyczny - sterowanie za pomocą fotokomórki, która włącza zasilanie o zmroku i wyłącza po nastawionym czasie - regulowanym w zakresie 0-24 godziny.

Ręczny - sterowanie za pomocą przełączników nadrzędnych osobnych dla każdego obwodu.

Przełączniki należy zamontować w odpowiednich miejscach zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym.

- 5.11.5 	Demontaże

Demontaż istniejącego oświetlenia polega na demontażu istniejących opraw oświetleniowych bez demontażu wysięgników, zabezpieczeń i przewodów do opraw, chyba, że ewidentnie wymagają wymiany. Roboty muszą być prowadzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie istniejących materiałów.

- 5.11.6 	Pionowanie fundamentów i słupów

W przypadku montażu opraw na istniejących słupach przed montażem opraw należy sprawdzić pionowe ustawienie fundamentów i słupów. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:150. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa.

W przypadku niezachowania tych wymagań fundament należy odkopać, ustawić poprawnie i zasypać z odpowiednim zagęszczeniem. Górna część konstrukcji fundamentu powinna znajdować się ok. 3 cm pod powierzchnią gruntu, tak aby części metalowe mocowania słupa znajdowały się ponad terenem. Kanały fundamentów, przeznaczone dla prowadzenia kabli, należy wypełnić piaskiem. Dodatkowo należy sprawdzić szczelność zamknięcia wnęki bezpiecznikowej i w razie konieczności przywrócić ochronę wnęki min. IP 43.

- 5.11.7 	Montaż opraw

Montaż opraw należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Zaleca się sprawdzenie działania każdej oprawy (sprawdzenie zaświecenia się lampy) przed jej zamontowaniem. Oprawy należy montować po uprzednim sprawdzeniu przewodów zasilających od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy. W przypadku negatywnych wyników sprawdzeń należy prowadzić nowy przewód, np. YDYżo 3x1,5/750V.

Oprawy i osprzęt powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. Kąt pochylenia oprawy - 10°. Wysięgnik oprawy (w płaszczyźnie poziomej) musi być zamontowany prostopadle do osi drogi.

- 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Kontroli podlegają wszystkie operacje związane z montażem i podłączeniem instalacji i urządzeń elektrycznych.

- 6.1 	Próby montażowe

Norma PN-HD 60364-6:2008 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6. Sprawdzanie.” zawiera wymagany zakres sprawdzenia odbiorczego. Norma wymaga aby każda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji była poddana oględzinom i próbom celem sprawdzenia poprawności dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę budowy, sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych (tzn. oględzin i badań, które są możliwe do przeprowadzenia tylko podczas budowy obiektu, bądź instalowania urządzeń np. odbiory prac zanikających).

Protokół sprawdzenia odbiorczego powinien zawierać:

– 	schematy i plany instalacji z opisem pozwalającym zidentyfikować każdy obwód, jego wyposażenie (zwłaszcza zabezpieczenia) i jego umiejscowienie w budynku lub w terenie,

– 	szczegółowy opis wyników oględzin, prób pomiarów,

– 	usterki i braki wymagające usunięcia przed przekazaniem obiektu do użytkowania,

– 	zalecenia odnośnie terminu pierwszego sprawdzenia okresowego,

– 	podpisy osób uprawnionych do dokonywania sprawdzeń i oceny ich wyników.

- 6.2 	Oględziny

Oględziny są kontrolą instalacji elektrycznej dokonywaną za pomocą wszelkich zmysłów, bez użycia aparatury a mającą na celu ustalenie czy poszczególne składniki instalacji zostały poprawnie dobrane w projekcie, a następnie – prawidłowo zainstalowane w czasie budowy, zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów, norm oraz wytycznych producenta. Norma wylicza liczne szczegółowe aspekty wymagające sprawdzenia w ramach oględzin, zwłaszcza szczegółów związanych z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i niezawodności. Oględziny obejmują również ocenę prawidłowości zastosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej, poprawności oznaczeń przewodów i ich połączeń, obecności połączeń ochronnych i wyrównawczych oraz doboru przekroju ich przewodów, dostępności i poprawności rozmieszczenia elementów napędowych i sterowniczych, obecności napisów bądź kodowanych symboli i barw informacyjnych oraz ostrzegawczych. Obejmują również sprawdzenie poprawności zastosowanych w instalacji środków ochrony przeciwpożarowej, w tym budowlanych środków ochrony przeciwpożarowej, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się płomienia.

- 6.3 	Próby

Norma wymienia dziesięć prób oraz pomiarów, które należy przeprowadzić i zaleca je wykonać w podanej kolejności, chyba że któraś z pozycji nie dotyczy instalacji poddawanej sprawdzaniu. Jeżeli wynik którejkolwiek próby (pomiaru) jest negatywny, to tę próbę i każdą próbę poprzedzającą, na wynik której wykryte uszkodzenie mogło wpłynąć, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny uszkodzenia:

- próba ciągłości przewodów ochronnych i pomiar rezystancji przewodów ochronnych,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;- pomiar rezystancji podłóg i ścian;

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania;

- pomiar rezystancji uziemienia uziomu;- sprawdzenie biegunowości;

- próba wytrzymałości elektrycznej;

- próba działania;

- sprawdzenie skutków cieplnych;

- pomiar spadku napięcia.

- 6.4 	Bieżąca kontrola Inspektora nadzoru inwestorskiego

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań Wykonawcy.

Podczas kontroli należy w szczególności sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem:

- sieci uziemiającej, kablowej, odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi,

- fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach.

- 6.5 	Badanie urządzeń i materiałów

Badanie to następuje poprzez porównanie cech urządzeń i materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 10 niniejszych WWiO.

- 6.6 	Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli dostaw i robót. Kontrola w szczególności powinna obejmować:

- badanie zgodności stosowanych materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową usytuowania poszczególnych urządzeń,

- sprawdzenie poprawności montażu urządzeń elektrycznych.

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń elektrycznych oraz systemu sterowania

Badania pomontażowe należy przeprowadzić jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót po zakończeniu robót elektrycznych i przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.

Dla rozdzielnic zakres badań obejmuje sprawdzenie:

- izolacji torów głównych,

- izolacji torów pomocniczych,

- działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,

- działania mechanicznego łączników, blokad, itp.,

- instalacji ochronnej.

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-HD 60364-6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent dostarczył protokół z tych badań, rozdzielnice o napięciu do 1 kV bada się induktorem, sprawdzając tylko rezystancję izolacji.

Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania układów zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego załączania rezerwy. Badania należy przeprowadzić według programu, który powinien być częścią dokumentacji eksploatacyjnej.

Badania działania mechanicznego łączników, blokad, itp. wykonuje się na napędach łączników oraz związanych z nimi blokadach mechanicznych. Należy wykonać 5 normalnych cykli roboczych (zamknięcie – otwarcie) każdego łącznika.

W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu ruchomego – od stanu pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy.

Łączniki sterujące wyposażeniem członu należy zamykać i otwierać w stanie pracy i w stanie próby. W trakcie próby trzeba także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu.

Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego może dokonać badania lub pomiaru sprawdzającego, potwierdzającego prawidłowość prób i badań pomontażowych Wykonawcy (wg normy PN-HD 60364-6:2008).

- 6.7 	Pomiar jakości oświetlenia

Pomiary należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami po wyświeceniu opraw przez czas min. 100 godzin.

- 7.	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Odbioru dokonuje się wg procedur odbiorowych dla robót ulegających zakryciu i odbioru końcowego. Sprawdzenia odbiorcze opisano w p. 5.11.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 10.	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- 10.1.	Normy

| Lp. | Nr normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | SEP N SEP-E 004:2022-08 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa (21). rok wydania: 2022, wydanie II znowelizowane. |
| 2. | PN-E-05010:1991 | Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. |
| 3. | PN-E-05012:1989 | Urządzenia elektroenergetyczne - Dobór silników elektrycznych i ich instalowanie - Ogólne wymagania i odbiór techniczny. |
| 4. | PN-E-05029:1990 | Kod do oznaczania barw. |
| 5. | PN-EN 40-2:2005 | Słupy oświetleniowe. Część 2: Wymagania ogólne i wymiary. |
| 6. | PN-EN 40-5:2004 | Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania. |
| 7. | PN-EN 12665:2008 | Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia. |
| 8. | PN-EN 50086-1 2001 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania ogólne. |
| 9. | PN-EN 50086-2-4:2002 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi. |
| 10. | PN-EN 50274:2004 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych. |
| 11. | PN-EN 50368:2007 | Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych. |
| 12. | PN-IEC 60050-151:2003 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 151: Urządzenia elektryczne i magnetyczne. |
| 13. | PN-IEC 60050-195:2001 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa. |
| 14. | PN-IEC 60050-301:2000 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Terminy ogólne dotyczące pomiarów w elektryce. Przyrządy pomiarowe elektryczne. Przyrządy pomiarowe elektroniczne. |
| 15. | PN-IEC 60050-351:2009 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Część 351: Technika sterowania. |
| 16. | PN-IEC 60050-441:2003 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 441: Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki. |
| 17. | PN-IEC 60050-442:2000 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt elektroinstalacyjny. |
| 18. | PN-IEC 60050-604:1999 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej – Eksploatacja. |
| 19. | PN-IEC 60050-826:2007 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Część 826: Instalacje elektryczne. |
| 20. | PN-IEC 60364-1:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. |
| 21. | PN-IEC 60364-3:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. |
| 22. | PN-HD 60364-4-41:2009 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym. |
| 23. | PN-IEC 60364-4-42:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. |
| 24. | PN-IEC 60364-4-43:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. |
| 25. | PN-IEC 60364-4-45:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. |
| 26. | PN-IEC 60364-4-444:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. |
| 27. | PN-IEC 60364-4-473:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. |
| 28. | PN-IEC 60364-4-482:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. |
| 29. | PN-IEC 60364-5-52:2002 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. |
| 30. | PN-IEC 60364-5-53:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. |
| 31. | PN-IEC 60364-5-56:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. |
| 32. | PN-IEC 60364-5-523:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. |
| 33. | PN-IEC 60364-5-534:2003 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. |
| 34. | PN-IEC 60364-5-537:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. |
| 35. | PN-HD 60364-6:2008 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie |
| 36. | PN-EN 60439-1:2003 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. |
| 37. | PN-EN 60439-3:2004 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe. |
| 38. | PN-EN 60446:2004 | Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. |
| 39. | PN-EN 60529:2003 | Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). |
| 40. | PN-EN 60598-1:2007 | Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania. |
| 41. | PN-EN 60799:2004 | Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. |
| 42. | PN-EN 60898-1:2007 | Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych - Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. |
| 43. | PN-EN 60998-1:2006 | Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólne. |
| 44. | PN-EN 61008-1:2007 | Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) - Część 1: Postanowienia ogólne. |
| 45. | PN-EN 61140:2005 | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. |
| 46. | PN-EN 61557-1:2009 | Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 1: Wymagania ogólne. |
| 47. | PN-EN 62208:2006 | Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych - Wymagania ogólne. |
| 48. | PN-E-90054:1987 | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. |
| 49. | PN-E-93207:1998/Az1:1999 | Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). |
| 50. | PN-E-93208:1997 | Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. |
| 51. | PN-HD 603 S1:2006 | Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. |
| 52. | PN-EN 50368:2004 | Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych. |
| 53. | PN-EN 60445:2002 | Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. |
| 54. | PN-EN 60598-1:2005 | Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. |
| 55. | PN-EN 61187:2003 | Urządzenia pomiarowe elektryczne i elektroniczne. Dokumentacja. |
| 56. | PN-EN 62208:2005 | Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne. |
| 57. | PN-E-79100:2001 | Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie i transport. |
| 58. | PN-E-90056:1987 | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. |
| 59. | ZN-96/TP S.A.-011 | Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – ogólne wymagania techniczne. |
| 60. | ZN-96/TP S.A.-012 | Kanalizacja pierwotna – wymagania i badania. |
| 61. | ZN-96/TP S.A.–016 | Rury polietylenowe karbowane dwustronne. |
| 62. | ZN-96/TP S.A.-020 | Złączki rur. |
| 63. | ZN-96/TP S.A.–021 | Uszczelki końców rur. |
| 64. | ZN-96/TP S.A.-023 | Studnie kablowe. Wymagania i badania. |
| 65. | PN-HD 603 S1:2006 | Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV |
| 66. | PN-EN 50298:2004 | Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne. |
| 67. | PN-EN 50368:2004 | Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych. |
| 68. | PN-EN 60445:200 | 2 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. |
| 69. | PN-EN 60598-1:2005 | Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. |
| 70. | PN-EN 61187:2003 | Urządzenia pomiarowe elektryczne i elektroniczne. Dokumentacja. |
| 71. | PN-EN 62208:2005 | Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne. |
| 72. | PN-E-79100:2001 | Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie i transport. |
| 73. | ZN - 96/TP S.A. 012 | Kanalizacja pierwotna – wymagania i badania. |
| 74. | ZN - 96/TP S.A. 020 | Złączki rur. |
| 75. | ZN - 96/TP S.A. 021 | Uszczelki końców rur. |
| 76. | ZN - 96/TP S.A. 022 | Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. |
| 77. | ZN - 96/TP S.A. 023 | Studnie kablowe. Wymagania i badania. |
| 78. | PN EN 130321:2005 (U) | Światło i oświetlenie. |
| 79. | PN EN 13201423:2005 (U) | Oświetlenie dróg. |
| 80. | PN EN 605981:2005 (U) | Oprawy oświetleniowe. |
| 81. | PN CEN/TR 132011:2005 (U) | Oświetlenie dróg. |
| 82. | PN90/E 01005/Ap1:2004 | Technika świetlna. |
| 83. | PN EN405:2004 | Słupy oświetleniowe. |

- 10.2.	Przepisy związane

1/ 	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r - Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385).

2/ 	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

3/	Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165).

- 10.2.	Pozostałe

4/	Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. ITB, Warszawa 2004.

5/ 	Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i normy. COBO-PROFIL, Warszawa 2000.

- 11.	PRACE ZWIĄZANE WYMIENIONE W INNYCH WWIO

1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 	WWiO-01

2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i oprzyrządowania 	WWiO-11

3. Roboty w zakresie instalacji AKPiA i teletechnicznych 	WWiO-12

4. Roboty w zakresie rekultywacji terenu i zieleń	WWiO-16

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–07	ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA I MONTAŻU 
KONSTRUKCJI STALOWYCH

Kody CPV:

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane

44212300-2 - Konstrukcje i ich części

44212320-8 - Konstrukcje różne

- 1.	INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1.	Przedmiot Szczegółowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 7 (WWiO–07) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania i montażu konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane w ramach kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

1.2.	Zakres stosowania WWiO

Szczegółowe Warunki Techniczne (WWiO–04) Wykonania i Odbioru Robót w zakresie wykonania i montażu konstrukcji stalowych należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunków obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie wykonania i montażu konstrukcji stalowych ujętych w punkcie 1.3.

- 1.3.	Zakres robót objętych WWiO

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania i montażu konstrukcji stalowych; obejmują Roboty wykonywane na obiektach i robotach objętych Kontraktem pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach dotyczą wykonania i montażu:

- poręczy, barierek i balustrad ochronnych,

- drabin i schodów,

- konstrukcji wsporczych i pomostów,

- konstrukcji metalowych.

- 1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WWiO są zgodne z określeniami podanymi w obowiązujących, odpowiednich normach oraz aktach prawnych i określeniami podanymi w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją projektową, WWiO i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 2.	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dla materiałów podano w WWiO–00,,Wymagania Ogólne”.

- 2.1.	Źródła pozyskania materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiO w czasie postępu robót.

- 2.2 	Wymagania ogólne dla materiałów

Wyroby (materiały) stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny posiadać:

- atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,

- trwałe ocechowanie.

- 2.2.1.	Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać wymaganiom norm poniżej przytoczonych norm: PN-EN 10021:1997, PN-EN 10204:12006, a ponadto:

- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom: PN-H-93407:1991; PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93451:2007;

- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 10056 :2000

- rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 10210:2007

- blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-73/H-92127,

- kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 10219-2:2006

- kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 10162:2005

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych winno spełniać wymagania kategorii C 4 wg PN-EN ISO 14713-1

- 2.2.2.	Łączniki

Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny być ocynkowane

Kotwy do mocowania konstrukcji i elementów wg rozwiązań systemowych przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996 a ponadto:

- śruby powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN ISO 4014:2004,

- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1663:2000

- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN ISO 887:2003,

- blachowkręty, kołki wstrzeliwane.

- 2.2.3.	Materiały do spawania

- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN ISO 21952:2008.

- 2.2.4.	Powłoki malarskie

Materiały na powłoki malarskie winien spełniać wymagania WWiO–8.11 Roboty malarskie.

- 2.3.	Składowanie materiałów i konstrukcji

- Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

- Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.

- Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.

- Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe o ile to możliwe należy składować w tym samym położeniu.

- Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach.

- 3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiO–00 „Wymagania ogólne”.

Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

Roboty związane z montażem konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.

Wykonawca do montażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.:

- urządzenia spawalnicze MIG/MAG,

- żurawiami samochodowymi

- 4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiO–00 „Wymagania ogólne”.

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

Użyte przez Wykonawcę robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 5.	WYKONANIE ROBÓT

- 5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiO–00 „Wymagania ogólne”.

- 5.2.	Przygotowanie materiałów.

- 5.2.1 	Cięcie

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

- 5.2.2 	Prostowanie i gięcie

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.

- 5.2.3 	Składanie zespołów

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń

- 5.2.4 	Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.

Konstrukcje należy oczyścić do stopnia Sa 2½ wg normy PN-ISO 8501:1996 i ocynkować ogniowo. Grubość powłok cynkowych na elementach ocynkowanych ogniowo, winna spełniać wymagania kategorii C 4 wg normy PN-EN ISO 14713-1.

Jeżeli Dokumentacja projektowa wymaga ponadto wykonania powłok malarskich to należy je wykonać zgodnie z dokumentacją (kolorystyka i grubość warstw). Kolorystyka powinna być zgodna z kolorystyką elementów stosowanych na obiekcie.

- 5.3.	Wykonanie konstrukcji

- 5.3.1 	Połączenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.

Szczelinę między elementami o nie ukosowanych brzegach nie powinna przekraczać 1,5 mm.

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o więcej niż o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą o :

- 5% 	– dla spoin czołowych

- 10% 	– dla pozostałych.

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

- 5.3.2 	Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez zeszlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

- 5.3.3 	Połączenia na śruby

- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, a gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru.

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

- 5.4.	Montaż konstrukcji

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.

Połączenia i mocowania należy wykonywać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej,

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:

- sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.

- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny być większe niż: rzędna fundamentu – 2,0 mm; rozstaw śrub – 5 mm.

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania.

- 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1.	Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”

Kontrola jakości wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową, niniejszych WWiO oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200:2002: Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Kontroli podlega sposób wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych, prawidłowość transportu i składowania materiałów.

- 6.2.	Kontrole w trakcie wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych.

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów i wyrobów z wymaganiami Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej.

- 6.2.1 	Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementów stalowych,

- sprawdzenie wymiarów konstrukcji,

- badanie wykonania połączeń spawanych wg normy PN-B-06200:2002

- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych,

- sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową,

- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.

- 6.2.2 	Kontrola montażu konstrukcji stalowych

- sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową,

- sprawdzenie połączeń,

- kontrola jakości montażu wg normy PN-B-06200:2002,

- kontrola jakości powłok antykorozyjnych.

- kontrola wykonania połączeń za pomocą śrub i łączników systemowych

- 6.3.	Zakres kontroli i badań

Kontrola Inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością 
i w zakresie określonym w PZJ.

- 7.	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Odbiór konstrukcji stalowych przeprowadzany jest według procedur jak dla odbioru końcowego.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 10.	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- 10.1.	Normy

| Lp. | Nr normy |  | Tytuł normy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PN-EN ISO 3834 – 2:2006 |  | Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie. |  |
| 2. | PN-EN ISO 3834 – 3:2006 |  | Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie. |  |
| 3. | PN-EN ISO 3834 – 4:2006 |  | Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie. |  |
| 4. | PN-B-06200:2002 |  | Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. |  |
| 5. | PN-EN 10025:2002 | Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. |  |  |
| 6. | PN-91/M-69430 | Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. |  |  |
| 7. | PN-75/M-69703 | Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. |  |  |

- 10.2.	Przepisy związane

1/ 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- 11.	PRACE ZWIĄZANE WYMIENIONE W INNYCH WWIO

1. Roboty betonowe i żelbetowe 	 WWiO–03

2. Roboty malarskie	 WWiO–8.11

3. Instalacje i wyposażenie technologiczne 	WWiO–10

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–08	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI.

Kody CPV:

45200000-9 	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 	Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 	Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223800-4 	Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45230000-8 	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45260000-7 	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262000-1 	Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

WWiO – 08.1 	Podbudowa z kruszyw

WWiO – 08.2	Podkłady i podłoża

WWiO – 08.3	Roboty murowe.

WWiO – 08.4	Roboty izolacyjne.

WWiO – 08.5	Roboty tynkarskie.

WWiO – 08.6	Roboty w zakresie pokryć dachowych i ściennych

WWiO – 08.7	Obróbki blacharskie

WWiO – 08.8	Roboty w zakresie rynien i rur spustowych

WWiO – 08.9	Roboty w zakresie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej

WWiO – 08.10 	Roboty w zakresie układania płytek ceramicznych na posadzkach i ścianach

WWiO – 08.11 	Roboty malarskie

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–08.1	PODBUDOWA Z KRUSZYW

Kod CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

- 1. 	INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1. 	Przedmiot WWiO

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 08.1 (WWiO-08.1) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw, które zostaną wykonane w ramach kontraktu: „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.2. 	Zakres stosowania WWiO

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robót w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie podbudowy z kruszyw przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wskazanego w punkcie 1.1 obejmują wymagania techniczne dla robót ujętych w punkcie 1.3.

- 1.3. 	Zakres robót objętych WWiO

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanych mechanicznie.

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.

- 1.4. 	Określenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w WWIO-00 „Wymagania ogólne" .

- 1.5 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z wymogami Kontraktu, WWiO oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWIO-00 „Wymagania ogólne”.

- 2. 	MATERIAŁY

- 2.1. 	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 2.2. 	Rodzaje materiałów

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w projekcie wykonawczym dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów.

- 2.3. 	Wymagania dla materiałów

2.3.1. 	Materiał na warstwę odsączającą

Na warstwę odsączającą stosuje się:

- żwir i mieszankę wg PN-B-11111,

- piasek wg PN-B-11113 .

2.3.2. 	Materiał na warstwę odcinającą

Na warstwę odcinającą stosuje się:

- piasek wg PN-B-11113 ,

- miał wg PN-B-11112 ,

2.3.3. 	Materiały do ulepszania właściwości kruszyw

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:

- cement portlandzki wg PN-B-19701,

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z normą PN-S-06102.

2.3.4. 	Woda

Należy stosować wodę jakości zgodnej z normą PN-B-32250,

- 3. 	SPRZĘT

- 3.1. 	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWIO-00 „Wymagania ogólne"

- 3.2. 	Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

- 4. 	TRANSPORT

- 4.1. 	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

- 4.2. 	Transport materiałów

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

- 5. 	WYKONANIE ROBÓT

- 5.1. 	Przygotowanie podłoża

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy.

Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

D15/d85 ≤ 5	(1),

w którym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.

- 5.2. 	Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

- 5.3. 	Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

- 5.4. 	Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

- 6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1. 	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3  niniejszych WWiO.

- 6.2. 	Badania w czasie robót

6.2.1. 	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie_

Częstotliwość badań

| Lp. | Wyszczególnienie badań | Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej | Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadająca na jedno badanie (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie mieszanki | 2 | 600 |
| 2 | Wilgotność mieszanki |  |  |
| 3 | Zagęszczenie warstwy | 10 próbek | na 10000 m2 |
| 4 | Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa |  |

6.2.2. 	Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

6.2.3. 	Wilgotność mieszanki

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z wymogami normy PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.

Wilgotność należy określić według normy PN-B-06714-17 .

6.2.4. 	Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2 / E1 ≤ 2,2

- 6.3. 	Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. 	Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

6.3.2. 	Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.3.3. 	Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.

6.3.4. 	Rzędne wysokościowe podbudowy

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.3.5. 	Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

6.3.6. 	Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.3.7. 	Nośność podbudowy

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy, ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy.

Cechy podbudowy:

| Podbudowa z kruszywa o wskaźniku wnoś nie mniejszym niż, % | Wymagane cechy podbudowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wskaźnik zagęszczenia IS nie mniejszy niż | Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem, mm |  | Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa |  |
|  |  | 40 kN | 50 kN | Od pierwszego obciążenia E1 | Od drugiego obciążenia E2 |
| 120 | 1,03 | 1,10 | 1,20 | 100 | 180 |

- 7. 	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8. 	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWIO-00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Kontraktem i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

- 9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 10. 	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- 10.1. 	Normy

| Lp. | Nr normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. |
| 2. | PN-B-06714-12 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. |
| 3. | PN-B-06714-15 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. |
| 4. | PN-B-06714-16 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. |
| 5. | PN-B-06714-17 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. |
| 6. | PN-B-06714-18 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. |
| 7. | PN-B-06714-19 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. |
| 8. | PN-B-06714-26 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. |
| 9. | PN-B-06714-28 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. |
| 10. | PN-B-06714-37 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. |
| 11. | PN-B-06714-39 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. |
| 12. | PN-B-06714-42 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. |
| 13. | PN-B-06731 | Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne. |
| 14. | PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. |
| 15. | PN-B-11112 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. |
| 16. | PN-B-11113 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. |
| 17. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. |
| 18. | PN-B-23006 | Kruszywo do betonu lekkiego. |
| 19. | PN-B-30020 | Wapno. |
| 20. | PN-B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. |
| 21. | PN-S-96035 | Popioły lotne. |
| 22. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie. |
| 23. | BN-84/6774-02 | Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. |
| 24. | BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. |

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–08.2	PODKŁADY I PODŁOŻA

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262320-0 Wyrównywanie

45262321-7 Wyrównywanie podłóg

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem

- 1. 	INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1. 	Przedmiot WWiO

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 08.2 (WWiO-08.2) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru podkładów i podłoży, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu pn.: „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.2. 	Zakres stosowania WWiO

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robót w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie podkładów i podłoży przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego Zamówienia i obejmują wymagania techniczne dla robót ujętych w punkcie 1.3.

- 1.3. 	Zakres robót objętych WWiO

Roboty, których dotyczą niniejsze WWiO, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podkładów i podłoży obiektów kubaturowych objętych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

- 1.4. 	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WWiO są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

- 1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Kontraktem i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 2. 	MATERIAŁY

- 2.1. 	Piasek

Piaski do zaprawy powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii zaprawy o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji zaprawy.

- 2.2. 	Cement

CEM - spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiał nieorganiczny, po zmieszaniu z wodą tworzący zaczyn wiążący i twardniejący w wyniku reakcji i procesów hydratacji, który po stwardnieniu pozostaje wytrzymały i trwały także pod wodą.

- 2.3. 	Woda

Woda zarobowa do zaprawy powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania).

- 3. 	SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

- 4. 	TRANSPORT

- 4.1. 	Transport i składowanie materiałów sypkich

Piasek oraz inne materiały sypkie należy transportować samochodami skrzyniowymi lub samowyładowczymi. Materiały sypkie w czasie transportu należy zabezpieczyć przed wysypywaniem się na drogi oraz przed warunkami atmosferycznymi. Składowisko materiałów sypkich takich jak piasek czy żwir należy ogrodzić by nie dopuścić do rozmywania w czasie opadów deszczu. Cement i wapno workowane należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych na podkładach panelowych z desek w warstwach maks. 10.

- 5. 	WYKONANIE ROBÓT

- 5.1. 	Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane również w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

- 5.2. 	Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki z zaprawy cementowej i wiązaniu cementu

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki zaprawowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki zaprawowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia zaprawy, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

- 6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej WWiO, w Dokumentacji Projektowej i normach.

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w WWiO-00 „Wymagania ogólne” a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

- 7. 	ODBIÓR ROBÓT

- 7.1. 	Zgodność robót z wymogami niniejszego PFU i dokumentacji projektowej i Specyfikacją

Roboty winny być wykonane zgodnie z Kontraktem, wymogami niniejszej WWiO, dokumenatcją oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru inwestorksiego.

- 7.2. 	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

7.2.1. 	Dokumenty i dane

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z wymogami WWiO. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

atesty użytych materiałów budowlanych, Dziennik Budowy, uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.2.2. 	Zakres

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z wymogami Kontraktu, Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu.

- 7.3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z wymogami WWiO.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- 8. 	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 10. 	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- 10.1. 	Normy.

| Lp. | Nr normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN-88/B-06250 | Beton zwykły. |
| 2. | PN-63/B-06251 | Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. |
| 3. | PN-791B-06711 | Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw. |
| 4. | PN-861B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu. |
| 5. | PN-78/B-06714 | (12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania. |
| 6. | PN-88/B-32250 | Woda do betonów i zapraw. |
| 7. | PN-B-19701:1997 | Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. |
| 8. | PN-EN 480-1: 1999 | Domieszki do betonu, zaprawy j zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. |
| 9. | PN-EN 934-6:2002 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. |
| 10. | PN-EN 12620:2004 | Kruszywa do betonu. |
| 11. | PN-EN 206-1 :2003 | Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. |

- 11.	PRACE ZWIĄZANE WYMIENIONE W INNYCH WWIO

1. Roboty betonowe i żelbetowe 	WWiO–03

2. Podkłady i podłoża 		WWiO–08.2

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–08.3	ROBOTY MUROWE

Kody CPV:

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków

45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262520-2 Roboty murowe

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

45262522-6 Roboty murarskie

- 1.	INFORMACJE OGÓLNE

  - Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 08.3 (zwanych dalej WWiO-08.3) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych, które zostaną zrealizowane w ramach kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

1.2.	Zakres stosowania WWiO

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót murowych należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO obejmują wymagania techniczne dla robót murowych ujętych w punkcie 1.3.

- 1.3.	Zakres robót objętych WWiO

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO dotyczą prowadzenia robót murowych i obejmują budowę naziemnych obiektów kubaturowych objętych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

- 1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WWiO są zgodne z określeniami podanymi w obowiązujących, odpowiednich normach oraz aktach prawnych i określeniami podanymi w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 2.	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 2.1.	Źródła pozyskania materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Wymagania ogólne dla materiałów

Do wykonania robót według zasad niniejszych WWiO mają zastosowanie materiały wyszczególnione w Dokumentacji projektowej spełniające wymagania określone w niżej podanych Polskich normach:

| Lp. | Nr normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN-EN 998-2:2004 | Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. |
| 2. | PN-EN 845-2:2004 | Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża. |
| 3. | PN-B-19306:2004 | Prefabrykaty budowlane z betonu - Elementy ścienne drobnowymiarowe - Bloczki. |

- 2.3.	Transport, rozładunek i składowanie.

Ładunki nie wypełniające całej powierzchni ładunkowej powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się pasami transportowymi.

Rozładunek w zależności od środka transportu może być mechaniczny lub ręczny.

Materiał układany na paletach zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi folią wymaga rozładunku mechanicznego.

Maksymalna wysokość ustawienia palet jedna na drugiej – dwie palety.

Materiał musi być ułożony na suchym, wyrównanym i utwardzonym podłożu odizolowany od bezpośredniego kontaktu z gruntem.

Wszystkie wyroby z betonu komórkowego składowane na wolnym powietrzu powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Przy ręcznym składowaniu elementów drobnowymiarowych liczba warstw nie powinna przekraczać ośmiu, a warstwy powinny się krzyżować.

- 3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiO–00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- rusztowania inwentaryzowane przestawne,

- betoniarki,

- wyciąg budowlany.

- 4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiO–00 „Wymagania ogólne”.

- 5.	WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiO–00 „Wymagania ogólne”.

- 5.1.	Przygotowanie terenu robót.

Przygotowanie terenu robót polega na wyrównaniu terenu o szerokości min. 2,0 m wzdłuż przewidzianych do wykonania ścian w celu złożenia materiałów, zagwarantowania przestrzeni komunikacyjnej pracownikom oraz wykonania rusztowań.

- 5.2.	Roboty murowe

Ściany należy murować zgodnie z Dokumentacją Projektową przesklepiając otwory nadprożami prefabrykowanymi. Mury należy wykonywać z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości spoin i wymaganej geometrii.

Wymagania ogólne:

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

- Elementy ścienne układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

- Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.

- Tolerancje

- Grubość muru winna być zgodna z wymaganiami Dokumentacji projektowej.

- wymiary poszczególnych pomieszczeń ±10 mm,

- wysokości poszczególnych kondygnacji ±10 mm,

- wymiary poziome i pionowe całego budynku ±30 mm,

- otwory:

- przy szerokości do 1,0m +6/-3 mm,

- przy szerokości ponad 1,0m +10/-5 mm

- wysokość +15/-10 mm.

- Spoiny w murach wykonywanych na zaprawie:

- spoiny poziome - 12 mm ; dopuszczalne odchyłki +5/-2 mm.

- spoiny pionowe - 10 mm; dopuszczalne odchyłki ± 5 mm.

- Spoiny w murach wykonywanych na klej – max. 2 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania należy pozostawić niewypełnione spoiny na głębokości 5÷10 mm.

- 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiO-00  „Wymagania ogólne”.

- 6.1.	Kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco jakość dostarczonych materiałów, prawidłowość składowania i sposób wykonania robót, a w szczególności:

- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia,

- sprawdzenie rozmieszczenia i odchyleń otworów,

- sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru

- sprawdzenie poziomowości warstw cegieł lub pustaków.

- 6.2.	Bieżąca kontrola Inspektora nadzoru inwestorskiego

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.

- 7.	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Odbiór robót murowych wykonywany jest w/g procedur przewidzianych dla odbioru końcowego.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”

- 10.	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- 10.1.	Normy

| Lp. | Nr normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN-EN 845-2:2004 | Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża. |
| 2. | PN-EN 998-2:2004 | Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. |
| 3. | PN-B-19306:2004 | Prefabrykaty budowlane z betonu - Elementy ścienne drobnowymiarowe - Bloczki. |

- 10.2.	Przepisy związane

1/	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- 11.	PRACE ZWIĄZANE WYMIENIONE W INNYCH WWIO

1. Roboty w zakresie robót ziemnych i przygotowawczych 	WWiO–01

2. Roboty betonowe i żelbetowe 	WWiO–03

3. Roboty w zakresie wykonania i montażu konstrukcji stalowych	WWiO–07

4. Roboty izolacyjne 	WWiO–8.4

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–08.4	ROBOTY IZOLACYJNE

Kody CPV:

45320000-6 Roboty izolacyjne

- 1.	INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1 	Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 08.4 (WWiO-08.4) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych, które zostaną wykonane w ramach kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.2.	Zakres stosowania WWiO

Warunki (WWiO-8.4) Wykonania i Odbioru Robót izolacyjnych należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach obejmują wymagania techniczne dla robót izolacyjnych, ujętych w punkcie 1.3.

- 1.3.	Zakres robót objętych WWiO

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych i obejmują Roboty wykonywane na obiektach objętych kontraktem pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych i obejmują wykonanie następujących robót podstawowych:

- izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,

- izolacji termicznych,

- dylatacji,

- 1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WWiO są zgodne z określeniami podanymi w obowiązujących, odpowiednich normach oraz aktach prawnych i określeniami podanymi w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Hydroizolacje powinny:

- stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej części od wody lub pary wodnej;

- ściśle przylegać do izolowanego podkładu; nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń;

- być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację a mianowicie: po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba. w temperaturze otoczenia nie niższej niż:

+5°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na gorąco;

+10°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno i folii płynnych:

+150C - dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych;

+ 18°C - dla izolacji z żywic syntetycznych

Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrębnych materiałów, różnej klasy odporności , jako równorzędnych zabezpieczeń ( np. zaprawy wodoszczelnej z materiałami rolowymi). Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami a izolacją podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą.

- 2.	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 2.1.	Źródła pozyskania materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 2.2.	Wymagania jakościowe dla materiałów

Folia grubości min.0,5 mm powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 13967:2006 oraz 
PN-EN 13967:2006/A1:2007.

Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998.

Papy powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 13707+A2:2009.

Blacha stalowa ocynkowana powinna odpowiadać wymaganiom norm PN-61/B-10245 oraz PN-EN 10203:1998.

Wełna mineralna powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-75/B-23100.

Styropian winien odpowiadać wymogom normy PN-EN 13163:2009.

- 2.3 	Przechowywanie materiałów

- 2.3.1 	Materiały rolkowe

Na każdej rolce powinna być umieszczona informacja z podstawowymi danymi określonymi w normie.

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 1,20 m od grzejników.

Rolki papy należy składować w pozycji stojącej, w jednej warstwie.

- 2.3.2 	Wełna mineralna, styropian

Materiały układa się w stosy o wysokości nie większej niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być informacja zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii i datę produkcji.

Płyty termoizolacyjne pakowane są w pakiety. Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, oddziaływaniem warunków atmosferycznych, wysokiej temperatury i substancji chemicznych.

- 3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiO–00 „Wymagania ogólne”.

Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie.

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

- 4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiO–00 „Wymagania ogólne”.

Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

Rolki papy należy transportować w jednej warstwie, w pozycji stojącej.

Składowanie materiałów izolacyjnych.

Materiały bitumiczne należy składować w pojemnikach w pomieszczeniu zamkniętym, suchym nienasłonecznionym zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych. Materiały rolowe tak jak materiały bitumiczne należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych nienasłonecznionych w pozycji leżącej.

- 5.	WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiO–00 „Wymagania ogólne”.

- 5.1.	Przygotowanie powierzchni betonowych.

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Wszelkie zagłębienia i ubytki należy wyrównać.

Materiały do wyrównania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów odnośnie:

- wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podłoża,

- wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża o większej wilgotności),

- wieku betonu.

- 5.2.	Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się w celu zabezpieczenia:

- Ścian podziemnych budynków, położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej, przed podciąganiem wody kapilarnej z gruntu i przed wodą opadową wsiąkającą w grunt. Należy wykonać izolację powłokowe z mas asfaltowych a następnie zazbroić warstwą tkaniny technicznej. Przyklejenie warstwy tektury budowlanej na ściany dla zabezpieczenia izolacji w trakcie zasypywania wykopu.

Izolacje powłokowe z mas asfaltowych bez wkładek wzmacniających mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych, itp.

- 5.2.1.	Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego systemu materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta.

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

- 5.2.2.	Wykonanie warstw izolacyjnych z materiałów powłokowych

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:

- malowanie pędzlem,

- nanoszenie wałkiem,

- natryskiwanie.

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 5.2.3.	Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny składać się z dwóch warstw papy sklejonych między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Szerokość zakładów w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

Izolacje z folii winny być układane na podłożu zatartym „na gładko”, a styki arkuszy folii zgrzane.

Izolacje poziome wykonane z materiałów rolkowych wymagają zabezpieczenia przed mechanicznym uszkodzeniem warstwa betonu grubości 3,5 cm.

Wymagania szczegółowe.

1. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łączna grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm.

2. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury 160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 140°C.

3. Izolacje powłokowe z żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z włókien szklanych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubość izolacji powłokowych z żywic syntetycznych nie może być mniejsza niż 0,6 mm.

4. Izolacje powłokowe z folii płynnych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe bezpośrednio pod płytki posadzkowe i ścienne, wewnątrz i na zewnątrz budynków zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta. Ilość nakładanych warstw - minimum 2 każda 500g / m2.

- 5.4.	Izolacje termiczne z wełny mineralnej

Izolacje termiczne stropodachów z wełny mineralnej należy wykonywać na wyrównanym i zagruntowanym podłożu przez przyklejenie lepikiem na gorąco do podłoża. Izolacja winna być jednowarstwowa, a grubość zgodna z dokumentacją projektową. Każdorazową część wykonanej izolacji na koniec zmiany zabezpieczyć należy folią lub warstwą pokrycia dachu zgodnie z dokumentacją projektową.

- 5.5.	Dylatacje

Dylatację należy wykonać ze styropianu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej przyklejając styropian do ściany istniejącego zbiornika. Widoczne krawędzie dylatacji zabezpieczyć należy wkładką z blachy cynkowej lub tytanowo cynkowej na całej zewnętrznej krawędzi dylatacji.

- 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 6.1.	Bieżąca kontrola Inspektora nadzoru inwestorskiego

Kontrola w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów, i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszych WWiO a w szczególności:

- 	stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,

- 	sprawdzenie zgodności okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

- 	kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),

- 	kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.),

- 	oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 	kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,

- 	kontrolę wykonania warstwy ochronnej.

Ocena wykonania Robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

- 6.2.	Kontrola jakości materiałów

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w PZJ robót i uzgodnić z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego.

Wymagania dla dostawy winny obejmować sprawdzenie jakości materiałów izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami PZJ,

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom PFU, Dokumentacji projektowej i przedmiotowych norm.

- 7.	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Roboty podlegają odbiorom wg procedur dla odbioru robót ulegających zakryciu i odbioru końcowego.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 10.	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- 10.1.	Normy

| Lp. | Nr normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN-EN 13707+A2:2009 | Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych - Definicje i właściwości. |
| 2. | PN-B-23100:1975 | Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna. |
| 3. | PN-EN 13967:2006 | Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych - Definicje i właściwości. |
| 4. | PN-EN 13967:2006/A1:2007 | Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych - Definicje i właściwości. |
| 5. | PN-EN 13163:2009 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja. |
| 6. | PN-69/B-10260 | Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 7. | PN-EN 12970:2003 (U) | Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody badań i wytrzymałościowych. |
| 8. | PN-69/B-10260 | Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 9. | PN-90/B-04615 | Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. |
| 10. | PN-89/B-27617 | Papa asfaltowa na tekturze budowlanej |
| 11. | PN-92/B-27619 | Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. |
| 12. | PN-91/B-27618 | Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. |
| 13. | PN-B-24625: 1998 | Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. |
| 14. | PN-B-24620: 1998 | Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. |
| 15. | PN-EN 13416:2004 | Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek. |
| 16. | PN-EN 1107-1 :2001 | Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. Określanie stabilności wymiarów. |
| 17. | PN-B-24625: 1998 | Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. |
| 18. | PN-B-24002: 1997 | Asfaltowa emulsja anionowa. |
| 19. | PN-B-24000: 1997 | Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. |
| 20. | PN-B-24003: 1997 | Asfaltowa emulsja kationowa. |
| 21. | PN-B-24005: 1997 | Asfaltowa masa zalewowa. |
| 22. | PN-B-24006: 1997 | Masa asfaltowo-kauczukowa. |

- 10.2.	Przepisy związane

1/ 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2/ 	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.

- 11.	PRACE ZWIĄZANE WYMIENIONE W INNYCH WWIO

1. Roboty betonowe i żelbetowe 	WWiO–03

2. Roboty murowe 	WWiO–08.3

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–08.5	ROBOTY TYNKARSKIE

Kody CPV:

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45410000-4 Tynkowanie

- 1.	INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1.	Przedmiot WWiO

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 08.5 (WWiO-08.5) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich, które zostaną wykonane w ramach kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.2.	Zakres stosowania WWiO

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robót w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego Zamówienia i obejmują wymagania techniczne dla robót ujętych w punkcie 1.3.

- 1.3.	Zakres robót objętych WWiO

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO dotyczą prowadzenia robót tynkarskich wykonywanych na obiektach i robotach objętych kontraktem pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie” i obejmują wykonanie robót w zakresie tynków wewnętrznych i tynków zewnętrznych w budynku istniejącej pompowni z projektowaną hydrofornią wody technologicznej przy istniejących otwartych basenach fermentacyjnych.

- 1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WWiO są zgodne z określeniami podanymi w obowiązujących, odpowiednich normach oraz aktach prawnych i określeniami podanymi w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Ponadto zastosowanie mają następujące określenia podstawowe:

Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę.

Obrzutka – warstwa z czepna wykonana na podłożu.

Narzut – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego.

Gładź – warstwa fakturowa tynku wewnętrznego gładkiego.

Masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki tynkarskiej.

Sucha mieszanka tynkarska – mieszanka spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Tynk zwykły – zwykle trzywarstwowy gładki zatarty w określonym standardzie,

Tynk szlachetny – powłoka z zaprawy szlachetnej mająca określoną barwę i fakturę,

- 2.	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 2.1 	Źródła pozyskania materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materiały stosowane do wykonania robót w zakresie tynków szlachetnych powinny mieć podany na opakowaniu okres przydatności do użycia.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiO w czasie postępu robót.

- 2.2 	Warunki składowania materiałów do robót tynkowych

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

- 3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiO–00 „Wymagania ogólne”.

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producentów suchych mieszanek tynkarskich, mas tynkarskich, systemów sufitów podwieszonych.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:

- 	mieszarki do zapraw,

- 	agregaty tynkarskie,

- 	tynkarskie pistolety natryskowe,

- 	zacieraczki do tynków.

- 4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiO–00 „Wymagania ogólne”.

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem.

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym, natomiast w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

- 5.	WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 5.1.	Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonania tynków powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej.

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4÷6 miesięcy od zakończenia stanu surowego.

Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur minimalnych.

Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków nie może przekraczać 80%.

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być zwilżane wodą w czasie wiązania i twardnienia - tj. przez okres ok. 1 tygodnia;

Podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy.

- 5.2.	Wykonanie tynków

- 5.2.1.	Wykonywanie tynków zwykłych

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w ww normie.

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

- 5.2.2.	 Tynki zewnętrzne

Tynki cementowe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.

Tynki zewnętrzne należy wykonać jako cienko warstwowe o fakturze gładkiej,

Przy wykonywaniu należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta gotowej mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podkładu i zaprawy, a także warunków wykonania i pielęgnacji warstwy fakturowej.

Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:

- obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne, oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,

- świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem.

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome albo też tworzyły powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty między tymi płaszczyznami powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej.

Dopuszczalne odchylenia od powyższych wymagań nie powinny przekraczać wielkości określonych dla tynków kategorii III wg PN-70/B-10100.

Dopuszcza się mało widoczne ślady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowań oraz nieznaczne ślady łączenia tynku wzdłuż linii prostych na dużych płaszczyznach pozbawionych podziału architektonicznego, w których ze względów organizacji budowy nie jest możliwe wykończenie całej powierzchni w ciągu jednego dnia roboczego.

Pęknięcia tynku są niedopuszczalne, a rysy i zadraśnięcia powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne, jeśli łączna powierzchnia na której występują przekracza 3% całej powierzchni otynkowanej.

Trwałe ślady na powierzchni tynków, jak wykrystalizowane roztwory soli, zacieki od wód opadowych lub gruntowych, pleśń, itp., są niedopuszczalne.

Tynki powinny być ściśle związane z podkładem. Odstawanie od podkładu, pęcherze i odparzenia są niedopuszczalne.

- 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 6.1.	Badania w czasie robót

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.

- 6.2.	Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót

Badania Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu, na bieżąco, 
w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z wymogami niniejszego PFU i dokumentacji projektowej i wymaganiami niniejszych Specyfikacji, 
a w szczególności:

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- przyczepności tynków do podłoża,

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

- wykończenie tynku na narożach, stykach.

- 7.	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Odbiór przeprowadzany jest wg procedur dla odbioru końcowego.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”

- 10.	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- 10.1.	Normy

| Lp. | Nr normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN-70/B-10100 | Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 2. | PN-EN 998-1:2004 | Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska. |
| 3. | PN-B-10109:1998 | Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. |
| 4. | PN-EN 197:2002 | Cement. |
| 5. | PN-EN 459:2003 | Wapno budowlane. |
| 6. | PN-EN 1008:2004 | Woda zarobowa do betonu. |
| 7. | PN- EN- 934-2:2002 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. |
| 8. | PN-B-10106:1997 | Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. |
| 9. | PN-EN 13139:2003 | Kruszywa do zaprawy. |

- 11.	PRACE ZWIĄZANE WYMIENIONE W INNYCH WWIO

1. Roboty betonowe i żelbetowe 	WWiO–03

2. Roboty murowe 	 WWiO–08.3

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–08.6	ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH I ŚCIENNYCH

Kody CPV:

45260000-7 	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze.

45261000-4 	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

- 1. 	INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1. 	Przedmiot WWiO

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 08.6 (WWiO-08.6) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych/ściennych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.2. 	Zakres stosowania WWiO

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robót w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie pokryć dachowych i ściennych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego Zamówienia i obejmują wymagania techniczne dla robót ujętych w punkcie 1.3.

- 1.3. 	Zakres robot objętych WWiO

Roboty, których dotyczą niniejsze WWiO, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót dekarskich i pokryć ściennych w projektowanej wiacie instalacji separacji, płukania i usuwania piasku oraz skratek przy projektowanej pompowni ścieków przelewowych.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą wykonania i montażu:

- obudów z blach, płyt warstwowych,

- dachów z blach fabrycznie wykończonych.

- 1.4. 	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszych WWiO są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów

- 1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Kontraktem i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót dekarskich reguluje norma PN-80/B-10240.

Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.

- 2. 	MATERIAŁY

- 2.1. 	Wymagania techniczne

Blachy pokrycia dachu – pokrycie plastisol, zabezpieczenia na czas montażu – folia.

Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich, tam gdzie dotyczy, powinien się znajdować termin przydatności do stosowania.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich.

- 2.2. 	Przyjęcie materiałów na budowie

Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią: projekt techniczny,

dokumenty od producenta, sprawdzenie oznaczenia wyrobów, sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami.

Projekt techniczny powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu „aprobata techniczna”.

Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu, są właściwie opakowane i oznakowane, spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczeństwa. Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- 2.3. 	Przechowywanie materiałów

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

- 3. 	SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 4. 	TRANSPORT

Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny z wymaganiami producenta.

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

- 5. 	WYKONANIE ROBÓT

- 5.1 	Warunki wykonania robót

Do wykonywania pokryć można przystąpić po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, np. tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, po oczyszczeniu podkładu z zanieczyszczeń, odpadów materiałów i elementów, po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć papowych.

- 5.2 	Pokrycia z blach, płyt warstwowych

Podkład pod pokrycie z blach, płyt warstwowych powinien spełniać wymagania podane w instrukcji producenta. Przed przystąpieniem do układania pokrycia powinny być wykonane obróbki blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością zastosowania tzw. fartuchów blaszanych od strony okapu.

Krycie być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-71/B- 10241. W przypadkach nie objętych ww. normą krycie po- winno być wykonane zgodnie z instrukcją producenta wyrobu. W przypadku uszczelniania pokrycia możliwe jest uwzględnianie zaleceń podanych w normie PN-71/B-I0241, jak również stosowanie innych, nowocześniejszych rozwiązań polecanych przez producenta w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia w rozwiązaniu systemowym.

- 5.3 	Montaż dachów

Montaż blach dachowych należy wykonywać ręcznie.

Mocowanie do konstrukcji stalowych należy wykonywać za pomocą blachowkrętów z uszczelką.

Mocowanie do konstrukcji żelbetowych należy wykonywać za pomocą kołków wstrzeliwanych lub rozporowych.

Styki podłużne blach winny być łączone blachowkrętami lub nitami jednostronnymi.

- 6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1. 	Zasady ogólne.

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w WWiO, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi, odnośnymi normami.

- 6.2. 	Warunki szczegółowe.

- 6.2.1. 	Badania techniczne

Rodzaje badań. Przy odbiorze robót dekarskich powinny być przeprowadzone następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

- sprawdzenie materiałów,

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia,

- sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy,

- sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych,

- sprawdzenie zabezpieczeń dachowych,

- sprawdzenie szczelności pokrycia.

- 6.2.2. 	Warunki przystąpienia do badań

Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy zapisać do dziennika budowy.

Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robót dekarskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C.

Czynności wstępne. Przed przystąpieniem do badań technicznych sprawdzić na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku budowy:

- czy przygotowane podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót dekarskich

- czy w okresie wykonywania robót dekarskich temperatura powietrza nie była niższa niż +5°C,

- czy zostały spełnione wymagania podane w normie. Opis badań

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną polega na porównaniu wykonanych robót dekarskich z dokumentacją opisową i rysunkową wg wymagań normy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio lub pośrednio - na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz powołanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie szczelności pokrycia Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami, kominami, świetlikami itp.). należy przeprowadzić w wybranych przez komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

- 6.3. 	Ocena wyników badań

Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty dekarskie należy uznać za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót dekarskich lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami

Normy. Roboty dekarskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. W tym przypadku należy poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty dekarskie mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót.

- 7. 	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8. 	ODBIÓR ROBÓT.

- 8.1. 	Zgodność robót z wymogami niniejszego PFU i dokumentacji projektowej i Specyfikacją.

Roboty winny być wykonane zgodnie z wymogami zwartymi w PFU, dokumentacją projektową oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 8.2. 	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

- 8.2.1. 	Dokumenty i dane.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z wymogami niniejszych WWiO.

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- atesty użytych materiałów budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.

- 8.2.2. 	Zakres odbioru robót zanikających

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: zgodności użytych zabudowywanych materiałów z wymogami Kontraktu oraz prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu.

- 8.3. 	Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót należy przeprowadzić zgodnie z wymogami WWiO.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- 9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 10. 	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- 10.1. 	Normy

| Lp. | Nr normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN-B-02361: 1999 | Pochylenia połaci dachowych. |
| 2. | PN-80/B-10240 | Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 3. | PN-71/B-10241 | Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 4. | PN-63/B-10243 | Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 5. | PN-61/B-10245 | Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. |
| 6. | PN-EN 501:1999 | Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. |
| 7. | PN-EN 506:2002 | Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. |
| 8. | PN-EN 504:2002 | Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. |
| 9. | PN-EN 505:2002 | Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. |
| 10. | PN-EN 508-1:2002 | Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. |
| 11. | PN-EN 508-2:2002 | Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. |
| 12. | PN-EN 508-3:2002 | Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. |
| 13. | PN-EN 502:2002 | Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. |
| 14. | PN-EN 507:2002 | Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. |
| 15. | PN-B-94701:1999 | Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. |
| 16. | PN-EN 1462:2001 | Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. |
| 17. | PN-EN 612:1999 | Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. |
| 18. | PN-92/B-01707 | Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. |

- 11.	PRACE ZWIĄZANE WYMIENIONE W INNYCH WWIO

1.  Roboty w zakresie wykonania i montażu konstrukcji stalowych	WWiO–07

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–08.7	OBRÓBKI BLACHARSKIE

Kody CPV:

45261000-4 	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

- 1. 	INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1. 	Przedmiot WWiO

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 08.7 (WWiO-08.7) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru blacharskich które zostaną wykonane w ramach Kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.2. 	Zakres stosowania WWiO

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robót w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie obróbek blacharskich przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego Zamówienia i obejmują wymagania techniczne dla robót ujętych w punkcie 1.3.

- 1.3. 	Zakres robot objętych WWiO

Roboty, których dotyczą niniejsze WWiO, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek z blachy tytan-cynk lub równoważnej w budynku istniejącej pompowni z projektowaną hydrofornią wody technologicznej przy istniejących otwartych basenach fermentacyjnych oraz wiacie instalacji separacji, płukania i usuwania piasku oraz skratek przy projektowanej pompowni ścieków przelewowych.

- 1.4. 	Określenia podstawowe

Określenia podane w  niniejszych WWiO są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów

- 1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z wymogami WWiO, dokumentacji projektowej i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót dekarskich reguluje norma. PN-80/B-10240. Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z wymogami niniejszych WWiO i zatwierdzoną dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.

- 2. 	MATERIAŁY

Do robót blacharskich należy stosować blachę ocynkowaną powlekaną, gr. min. 0,7 mm,

Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-84/M-81000. Gwoździe powinny być ocynkowane. Gwoździe budowlane stosowane do robót blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom PN-84/M- 81 000 oraz BN-84/5028-12.

Wkręty samo wiercące z podkładką uszczelniającą EPDM do mocowania blachy stalowej do podłoża drewnianego F4,8x35 mm.

Wkręty rozporowe z koszulką i z podkładką uszczelniającą EPDM do mocowania blachy stalowej fi 10x55 mm.

- 3. 	SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 4. 	TRANSPORT

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

- 5. 	WYKONANIE ROBÓT

- 5.1. 	Wymagania ogólne

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.

Robót blacharskich nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej gr.min. 0,70 mm, w kolorze RAL uzgodnionym z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym. Obróbkę należy wykonać na rąbek stojący. Zamocowanie obróbki za pomocą tworzywowych kołków rozporowych (zwykłych i ramowych) z ocynkowanymi wkrętami i kapturkami EPDM. Obróbki powinny być ułożone na paskach papy podkładowej szerokości dostosowanej do szerokości attyki wraz z ociepleniem.

Obróbka powinna wystawać min. 4 cm poza lico ocieplenia i mieć wykształcony kapinos po obu stronach obróbki oraz wywinięcia na ściany boczne ościeży. Zamocowanie obróbki za pomocą wkrętów ocynkowanych z podkładką i kapturkiem. Uszczelnienia obróbek krawędzi obróbek za pomocą masy silikonowej.

- 6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1. 	Zasady ogólne

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w niniejszych WWiO a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

- 6.1.1. 	Badania techniczne

Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, materiały, wygląd zewnętrzny pokrycia, połączenia i umocowania arkuszy, uszczelniania przejść przez pokrycie dachowe.

- 6.1.2. 	Warunki przystąpienia do badań

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót. do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy.

Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące dokumenty zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonanego pokrycia.

Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku budowy: czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich,

czy w okresie wykonywania robót z blach cynkowych temperatura powietrza nie była niższa niż +5°C.

- 6.2 	Ocena końcowa.

Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykażą zgodność wykonania z wymogami niniejszego PFU i dokumentacji projektowej i wymaganiami, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje się. Zależnie od zakresu niezgodności z wymogami niniejszego PFU i dokumentacji projektowej wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu I odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia ale nie wpływających na jakość, roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót.

- 6.3. 	Ocena wyników badań

Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót blacharskich lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. W tym przypadku należy poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na jakość pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót.

- 7. 	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8. 	ODBIÓR ROBÓT

- 8.1. 	Zgodność robót z wymogami niniejszego PFU i dokumentacji projektowej i Specyfikacją

Roboty winny być wykonane zgodnie z wymogami niniejszego PFU i dokumentacji projektowej Technicznym, pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz specyfikacją techniczną

- 8.2. 	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.2.1. 	Dokumenty i dane

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z wymogami WWiO. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- atesty użytych materiałów budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.

8.2.2. 	zakres

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z wymogami Kontraktu, Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu.

- 8.3. 	ODBIÓR KOŃCOWY

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z wymogami podanymi w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- 9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 10. 	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

- 10.1. 	Normy

PN-61/B-10245 	Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

- 11.	PRACE ZWIĄZANE WYMIENIONE W INNYCH WWIO

1.  Roboty w zakresie pokryć dachowych i ściennych	WWiO–08.6

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–08.8	ROBOTY W ZAKRESIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

Kody CPV:

45261000-4 	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

- 1. 	INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1. 	Przedmiot WWIO

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 08.10 (WWiO-08.10) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru montażu rynien i rur spustowych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.2. 	Zakres stosowania WWIO

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robót w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie montażu rynien i rur spustowych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego Zamówienia i obejmują wymagania techniczne dla robót ujętych w punkcie 1.3.

- 1.3. 	Zakres robot objętych WWiO

Roboty, których dotyczą niniejsze WWiO, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montażu rynien i rur spustowych z blachy tytan cynk, lub innej równoważnej w budynku istniejącej pompowni z projektowaną hydrofornią przy istniejących otwartych basenach fermentacyjnych oraz wiacie instalacji separacji, płukania i usuwania piasku oraz skratek przy projektowanej pompowni ścieków przelewowych.

- 1.4. 	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej WWiO są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.

- 1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową. WWiO i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót dekarskich reguluje norma. PN-80/B-10240.

Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.

- 2. 	MATERIAŁY

Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać atest ITB oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny.

Zastosowano rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,70 mm. Rynny mają wymiar 150 mm, rury spustowe 120 mm. Rynny jak i rury spustowe mogą być elementami prefabrykowanymi lub wykonane przez wykonawcę na miejscu budowy. Zbiorniczki przy rynnach z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm

- 3. 	SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 4. 	TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynien i rur spustowych powinny być składowane i transportowane na płaskiej powierzchni.

- 5. 	WYKONANIE ROBÓT

- 5.1. 	Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.

- 5.2. 	Dokładność wykonania.

Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. Rynny zostaną zainstalowane ze spadkiem 0,5%, do łączenia elementów rynien stosować spoiwo cynowo- ołowiane. Uchwyty podtrzymujące rynny należy instalować w odległości 70-100cm. Złączki, narożniki i leje spustowe należy dołączyć do rynny przed jej zamontowaniem w chwytakach. Montaż rynny należy rozpocząć od uchwytu centralnego. Przed zatrzaśnięciem rynny w kolejnych uchwytach, należy upewnić się że potrzebne odcinki zostały poprawnie połączone. Rury spustowe są gładko zakończone i równolegle przylegają do ściany. Łączenie rur spustowych należy wykonać poprzez lutowanie miękkie używając spoiwa cynowo- ołowianego. Uchwyty mocujące rury spustowe rozmieszcza się co 2m dla instalacji pionowych i co 1 m dla instalacji poziomych, powinna być zachowana pionowość rur z dokładnością do 5 mm. W przejściu pomiędzy rynną i rurą spustową należy zabudować zbiorniczki zaopatrzone z kratki zatrzymujące liście i inne elementy powodujące zapychanie rur spustowych.

- 6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrolę i badania należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zapisami w dzienniku budowy, stwierdzenie

- zgodności w zakresie gatunku, wymiarów, rozstawu, połączeń poszczególnych odcinków,

- sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów, prawidłowości zamocowania i sposobu wyrobienia w nich spadku,

- stwierdzenie czy rynny i rury nie mają wad materiałowych, dziur i pęknięć,

- stwierdzenie pionowości rur spustowych

- 7. 	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8. 	ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie warunków podanych w punktach 5 i 6 niniejszych WWiO.

- 9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 10. 	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- 10.1. 	Normy

| Lp. | Nr normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN-89/B-02361 | Pochylenia połaci dachowych. |
| 2. | PN-61/B10245 | Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. |
| 3. | BN-66/5059-61 | Uchwyty do rur spustowych okrągłych. |
| 4. | BN-66/5059-02 | Uchwyty do rynien półokrągłych. |

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–08.9	ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI I ŚLUSARKI 
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Kody CPV:

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

45421120-1 Instalowanie progów

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45421148-3 Instalowanie bram

- 1. 	INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1. 	Przedmiot WWiO

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 08.9 (WWiO-08.9) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru stolarki i ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.2. 	Zakres stosowania WWiO

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robót w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie stolarki i ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej, przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego Zamówienia i obejmują wymagania techniczne dla robót ujętych w punkcie 1.3.

- 1.3.	Zakres robót objętych WWiO

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą prowadzenia robót w zakresie stolarki i ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej wykonywanych na obiektach i robotach objętych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1. i obejmują dostawę i montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku istniejącej pompowni – projektowanej hydroforni wody technologicznej przy istniejących otwartych basenach fermentacyjnych.

- 1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WWiO są zgodne z określeniami podanymi w obowiązujących, odpowiednich normach oraz aktach prawnych i określeniami podanymi w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 2.	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Standard wykonania okien, drzwi i bram nie powinien być niższy niż: KMT, Hörmann, Metalplast lub inne równoważne.

Należy stosować bramy – metalowe segmentowe, pełne z napędem ręcznym.

Okna winny być wyposażone w parapety - zewnętrzne i wewnętrzne.

Dla materiałów zastosowanie mają następujące parametry jakościowe i techniczne:

Okna rozwieralno-uchylne z szybami bezpiecznymi, otwierane ręcznie z poziomu podłogi; Ukmax– 2,6 (Szyby – 1,1).

W garażach okna nieotwierane (witryny) Ukmax– 2,6 (Szyby – 1,1).

Drzwi i bramy zewnętrzne; Uk max - 1,64.

- 3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiO–00 „Wymagania ogólne”

- 4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiO–00 „Wymagania ogólne”.

Nie stawia się specjalnych wymagań dla środków transportowych.

- 5.	WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 5.1.	Montaż okien i drzwi.

Miejsca wbudowania wyrobów powinno być wykonane w sposób umożliwiający montaż bez innych dodatkowych robót, a ich powierzchnie powinny być równe, oczyszczone z wystających części zaprawy i betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować do muru.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1m wysokości lub szerokości okna, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementów ościeżnicy, a odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm.

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:

- 2 mm przy długości przekątnej do l m,

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Mocowanie do muru powinno być wykonane na kotwy lub śruby. Przerwy między ościeżnicą a murem powinny być wypełnione pianką montażową, której nadmiar po wyschnięciu należy usunąć. Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.

Stolarkę okienną należy zamocować w ościeżu w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej:

Okna:

- w nadprożu i progu - po 2 punkty rozmieszczone symetrycznie w odległościach od pionowej krawędzi ościeża, równej 1/3 szerokości okna,

- każdy stojak w 2 punktach w odległości ok. 33 cm od nadproża i ok. 35cm od progu.

Drzwi:

- w nadprożu i progu - nie mocuje się,

- każdy stojak w 3 punktach w odległościach: - 33cm od nadproża i progu i w ½ wysokości.

Osadzanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Następnie wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na zaprawie cementowej lub piance.

  - Montaż bram

Przed rozpoczęciem montażu bram należy zakończyć wszystkie prace budowlane wraz z posadzkami, sprawdzić wielkość otworów pamiętając, że wymiary katalogowe podawane są w otworach wykończonych. Bramy i ich prowadnice należy mocować zgodnie z instrukcją producenta.

- 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiO-00  „Wymagania ogólne”

- 6.1.	Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót

Badania Inżyniera, w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu, na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z wymogami nieniejszego PFU, dokumentacji projektowej i odnośnych norm.

Badania w czasie robót polegają w szczególności na sprawdzeniu:

- zamocowania ościeżnic okien i drzwi przed uszczelnieniem okien i drzwi pianką,

- zachowania tolerancji montażu podanych w pkt.5,

- zamocowania ościeżnic i prowadnic bram,

- szczelności zabudowanych otworów,

- jakości wbudowanych elementów.

- 7.	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Odbiór przeprowadzony jest wg procedur przewidzianych dla odbioru końcowego.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 10. 	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

- 10.1. 	Normy

| Lp. | Nr normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN-80/M-02138. | Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. |
| 2. | PN-EN 14351-1:2006 | Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania. |
| 3. | PN-B-05000:1996 | Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. |
| 4. | PN-EN 12604:2002 | Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania. |
| 5. | PN-EN 13241-1:2005 | Bramy - Norma wyrobu - Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności. |

- 11.	PRACE ZWIĄZANE WYMIENIONE W INNYCH WWIO

1. Roboty betonowe i żelbetowe	WWiO–03

2. Roboty murowe 	WWiO–08.3

3. Roboty tynkarskie	WWiO–08.5

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–08.10		ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA PŁYTEK 
CERAMICZNYCH NA POSADZKACH I ŚCIANACH

Kody CPV:

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.

- 1.	INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1.	Przedmiot WWiO

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 17 (WWiO-17) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie układania płytek ceramicznych na podłogach i ścianach, które zostaną wykonane w ramach kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.2.	Zakres stosowania WWiO

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robót w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie układania płytek ceramicznych na podłogach i ścianach przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego Zadania i obejmują wymagania techniczne dla robót ujętych w punkcie 1.3.

- 1.3.	Zakres robót objętych WWiO

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą prowadzenia robót w zakresie układania płytek ceramicznych na ścianach i posadce w budynku istniejącej pompowni z projektowaną hydrofornią wody technologicznej przy istniejących otwartych basenach fermentacyjnych.

- 1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WWiO są zgodne z określeniami podanymi w obowiązujących, odpowiednich normach oraz aktach prawnych i określeniami podanymi w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 2.	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Zastosowanie mają niżej wymienione materiały pomocnicze:

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

– środki ochrony płytek i spoin,

– środki do usuwania zanieczyszczeń,

– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

- 3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiO–00 „Wymagania ogólne”.

Dla sprzętu do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych nie stawia się wymagań specjalnych.

- 4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiO–00 „Wymagania ogólne”.

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków transportowych.

- 5.	WYKONANIE ROBÓT

- 5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być spełnione niżej wymienione warunki:

- zakończone wszystkie roboty dla stanu surowego, łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg;

- zakończone roboty w zakresie instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych, np. technologicznych;

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane winny być wykonane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji budynku.

Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i warunek ten powinien być zachowany w ciągu jednej doby po wykonaniu robót.

Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.

- 5.2.	Przygotowanie podłoży

- 5.2.1.	Podłoża pod płytki i płyty podłogowe

Podłoża (podkłady) pod posadzki winny spełniać wymagania określone w WWiO–08.2÷5

Podłoża (podkłady) przed rozpoczęciem robót powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa a na zginanie minimum 3 MPa.

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych, itp.

- 5.2.2.	Podłoża pod okładziny ścian

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na zaprawach klejowych są otynkowane mury wykonane z elementów drobnowymiarowych.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.

Na ścianach z elementów drobnowymiarowych powinien być wykonany tynk dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M 4÷M 7.

Podłoża nasiąkliwe należy zagruntować preparatem gruntującym.

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

- powierzchnia czysta, nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,

- nierówność powierzchni tynku w płaszczyźnie oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 2 na długości łaty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 5 mm na całej długości.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na zaprawach klejących na tynkach z zaprawy marki niższej niż M 4.

- 5.3 	Wykonanie wykładzin i okładzin

- 5.3.1	Wykładziny z płyt i płytek – wymagania ogólne

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, a płytki posegregować według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Wybór zapraw klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.

Zaprawę klejącą należy nakładć na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesać” zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.

Zalecana szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

– do 150 mm		– 2 mm

– od 150 do 300 mm	 – 3 mm

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

- 5.3.2	Okładziny posadzek

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Powierzchnia przylegania płytki do zaprawy klejącej powinna wynosić100% powierzchni płytki.

Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

Po ułożeniu płytek na posadzce należy wykonać cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny posadzki należy stosować takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas winien być zgodny z instrukcją stosowania zaprawy klejowej jej producenta.

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne, po stwardnieniu, spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

- 5.3.3	Okładziny ścian

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na każdej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową na wysokości drugiego rzędu płytek.

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) zaprawę klejącą. Wybór zaprawy zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.

Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża.

Powierzchnia przylegania płytki do zaprawy klejącej powinna wynosić 100% powierzchni płytki,

Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny.

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny posadzkowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, oraz usunąć wkładki dystansowe.

- 5.3.4	Spoinowanie

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment zaprawy spoinującej nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowatej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy należy zbierać z powierzchni płytek wilgotną gąbką.

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza, wówczas należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny należy powlec specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń, w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom.

- 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiO-00  „Wymagania ogólne”.

- 6.1.	Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera, na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z wymogami niniejszego PFU i dokumentacji projektowej i wymaganiami niniejszych Specyfikacji.

- 6.1.1	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót.

Wszystkie materiały podstawowe, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej, odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Badanie podkładów obejmujące wymagania wymienione w pkt.5.2 niniejszych WWiO należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych.

- 6.1.2	Bieżąca kontrola Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i jakościową ich dostaw.

- 6.2.	Wymagania i tolerancje

- 6.2.1	Wymagania i tolerancje dla wykładzin.

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki,

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z instrukcją producenta.

- 6.2.2	Wymagania i tolerancje dla okładzin.

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na dł. 2 m,

- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,

- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z instrukcją producenta.

- 6.3	Kontrola Inżyniera

Kontrola Inżyniera w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z wymogami niniejszych WWiO, Dokumentacją projektową oraz wymaganiami normy PN-EN ISO 10545-2:1999: Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni, a w szczególności:

- przygotowania podłoża,

- sprawdzenie przyczepności do podłoża.

- zgodności wykonania wykładzin i okładzin z wymogami niniejszego PFU,

- 7.	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Odbiór przeprowadzony jest wg procedur przewidzianych dla odbioru końcowego.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

- 10.1.	Normy

| Lp. | Nr normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN-EN 14411:2005 | Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E < lub = 3 procent - Grupa BI. |
| 2. | PN-EN ISO 10545-1:1999 | Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru. |
| 3. | PN-EN ISO 10545-2:1999 | Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. |
| 4. | PN-EN 12004:2008 | Kleje do płytek - Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. |
| 5. | PN-EN 13888:2009 | Zaprawy do spoinowania płytek - Definicje i wymagania techniczne |
| 6. | PN-EN 13888:2009 | Zaprawy do spoinowania płytek - Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. |
| 7. | PN-EN 1008:2004 | Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. |

- 10.2.	Przepisy związane

1/ 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401).

- 11.	PRACE ZWIĄZANE WYMIENIONE W INNYCH WWIO

1. Roboty betonowe i żelbetowe	WWiO–03

2. Roboty murowe 	WWiO–08.3

3. Roboty tynkarskie	WWiO–08.5

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–08.11		ROBOTY MALARSKIE

Kody CPV:

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynków

45442121-1 Malowanie budowli

- 1.	INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1.	Przedmiot WWiO

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 8.10 (WWiO-8.10) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.2.	Zakres stosowania WWiO

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót (zwane dalej WWiO) należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robót w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót malarskich przewidzianych do wykonania w niniejszym Kontrakcie i obejmują wymagania techniczne dla robót malarskich ujętych w punkcie 1.3.

- 1.3.	Zakres robót objętych WWiO

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO dotyczą prowadzenia robót malarskich wykonywanych na obiektach i robotach objętych Kontraktem pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WWiO są zgodne z określeniami podanymi w obowiązujących, odpowiednich normach oraz aktach prawnych i określeniami podanymi w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Ponadto zastosowanie mają następujące określenia podstawowe:

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – barwnika i wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

Farba do gruntowania – farba przeznaczona do nakładania na przygotowane powierzchnie jako powłoka gruntowa, stosowana zwykle pod następne powłoki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony – szybkoschnąca farba nakładana na oczyszczoną strumieniowo – ściernie konstrukcję w celu ochrony stali podczas montażu, przy zachowaniu możliwości spawania stali.

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi.

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego, itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego, itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.

Grubość powłoki – grubość powłoki po utwardzeniu warstwy nałożonej na podłoże.

Lakier – nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.

Nominalna grubość powłoki – grubość określona dla każdej powłoki lub kompletnego systemu malarskiego, zapewniająca wymaganą trwałość.

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.

Powierzchnie referencyjne – powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, służące do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje właściwości takie jak założono oraz stanowiące wzorzec, na podstawie którego ocenia się przygotowanie powierzchni i właściwości powłok malarskich.

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia na której będzie wykonywana powłoka malarska.

Powłoka(-i) gruntowa(-e) – pierwsza(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez nałożenie farby do gruntowania.

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Powłoka(-i) między warstwowa(-e) – powłoka(-i) między powłoką(-ami) gruntową i nawierzchniową.

Powłoka nawierzchniowa – ostatnia(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do ochrony znajdujących się pod nią powłok, przed wpływem środowiska, przyczyniająca(-e) się do całkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozją oraz nadająca(-e) odpowiednią barwę.

Punkt rosy – temperatura, przy której wilgoć zawarta w powietrzu będzie kondensowała na stałej powierzchni.

Trwałość systemu malarskiego – oczekiwany czas działania ochronnego systemu malarskiego do pierwszej większej renowacji.

- 2.	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Stosowane materiały powinny mieć podaną na opakowaniu datę produkcji i termin przydatności do użycia.

- 2.1.	Źródła pozyskania materiałów

W ramach robót Wykonawca winien przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 2.3.		Materiały stosowane do robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich należy stosować farby i kolorystykę zgodnie z wymaganimi niniejszego pfu, spełniające wymagania norm wyszczególnionych w rozdziale 10.1 niniejszych WWiO oraz inne wyroby malarskie gruntujące i nawierzchniowe, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

Należy stosować niżej wymienione materiały pomocnicze:

- 	rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

- 	utwardzacze do wyrobów lakierowych,

- 	środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,

- 	środki do likwidacji zacieków i wykwitów,

- 	kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie materiały muszą posiadać własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź Polskich Norm.

- 2.4.	Warunki przyjęcia wyrobów malarskich na budowę

Materiały malarskie mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

- 	spełniają wymagania zawarte w dokumentach Kontraktu,

- 	są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (na opakowaniu winna być naniesiona pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- 	spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polską Normą lub aprobatą techniczną),

- 	producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a także karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu,

- 	farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171),

- 	opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami),

- 	są przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowań powinien się kończyć przed zakończeniem gwarancji wyrobu).

- 2.5.	Składowanie materiałów malarskich

Materiały do robót malarskich antykorozyjnych należy składować na budowie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych, w temperaturze 5÷ 25°C, z dala od źródeł ognia i ciepła.

Częściowo zużyte opakowania farb mogą zostać ponownie szczelnie zamknięte a ich zawartość użyta później, jeżeli inaczej nie podano w kartach technicznych producenta farb. Częściowo zużyte opakowania należy wyraźnie oznakować.

- 3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Do wykonywania robót malarskich należy dysponować niżej wymienionym sprzętem i narzędziami:

- 	szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,

- 	szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- 	elektronarzędzia do czyszczenia podłoża,

- 	sprężarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

- 	pędzle i wałki,

- 	urządzenia do natrysku pneumatycznego lub hydrodynamicznego,

- 	mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,

- 	drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów stosowanych do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych.

- 4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Do przewozu farb w opakowaniach można wykorzystywać dowolne środki transportowe pokryte plandekami lub zamknięte oraz zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89 /C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

- 5.	WYKONANIE ROBÓT

- 5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 5.2.	Warunki przystąpienia do robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających je robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także po kontroli materiałów malarskich.

Pierwsze malowanie ścian i sufitów wewnątrz budynku można wykonywać po:

- 	całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż), agregatów oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki, itp.),

- 	wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe.

Drugie malowanie można wykonywać po:

- 	wykonaniu tzw. białego montażu,

- 	wykonaniu posadzek.

- 5.2.1.	Wymagania dotyczące przygotowania podłoży pod malowanie

5.2.1.1 	Wymagania dotyczące tynków

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnie tynków powinny być pozbawione zanieczyszczeń (jak kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych, itp.).

Wilgotność powierzchni tynków nie powinna przekraczać 4%.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

Widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.1.2 	Wymagania dotyczące podłoży metalowych

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania podłoży metalowych podane są w normie PN-EN ISO 12944-4:2001.

Ochronny system malarski wymaga prawidłowego przygotowania powierzchni, które zależy od jej stanu początkowego i wymaganego stanu końcowego. Zakres prac związanych z przygotowaniem powierzchni należy ocenić poprzez wzrokową ocenę czystości profilu powierzchni i czystości chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w normie PN-EN ISO 12944-4:2001.

Do przygotowania powierzchni elementów i konstrukcji stalowych za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej należy stosować ostrokrawędziowe, suche i nie zanieczyszczone materiały ścierne o wielkości ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na przykład elektrokorund lub łamany śrut staliwny.

Obróbka strumieniowo-ścierna powinna zapewnić całkowite usunięcie starych powłok ochronnych, śladów korozji, warstw tlenków, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie chropowatości powierzchni zgodnej ze wzorcem przygotowanym według wymagań zawartych w niniejszym pfu i powstałej na jego podstawie dokumentacji projektowej.

Oczyszczona powierzchnia powinna być równomiernie matowa, o stopniu przygotowaniu co najmniej Sa 2½ według wymagań normy PN-ISO 8501-01:1996.

Przy wykonywaniu powłok o grubości powyżej 200 µm konieczny jest stopień przygotowania powierzchni Sa 3. Oczyszczonej powierzchni nie należy dotykać gołymi rękami, kłaść na niej narzędzi, szmat, itp. oraz pozostawiać na niej pyłów powstających podczas obróbki strumieniowo-ściernej. Obróbkę strumieniowo-ścierną należy prowadzić wyłącznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

- 5.2.2.	Warunki prowadzenia robót malarskich

5.2.2.1 	Ogólne warunki prowadzenia prac malarskich

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagań, roboty malarskie należy prowadzić:

- 	przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych),

- 	w temperaturze nie niższej niż +5°C, z zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,

- 	w temperaturze zewnętrznej nie wyższej niż 25°C, przy temperaturze podłoża nie przekraczającej 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży nie przekracza 4%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

5.2.2.2 	Warunki przy prowadzeniu prac malarskich konstrukcji metalowych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny być podane w kartach technicznych lub instrukcjach stosowania wyrobów malarskich.

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagań, prace malarskie antykorozyjne należy przeprowadzać w następujących warunkach:

- 	przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej niż 40°C, podłoże nie powinno być również nasłonecznione,

- 	przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensującą parą wodną,

- 	przy temperaturze podłoża co najmniej o 3°C wyższej od temperatury punktu rosy, a przy dużej chropowatości powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno być zgodne z wymogami normy PN-EN ISO 8502-4:2000).

Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 15÷25° C, przy wilgotności względnej otoczenia nie przekraczającej 18%.

Prace malarskie należy wykonywać na terenie oddzielonym lub osłoniętym od prac innego typu, w szczególności od obróbki strumieniowo-ściernej i spawania.

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być w bezpieczny sposób dostępne i dobrze oświetlone.

W przypadku malowania elementów wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych należy unikać zapylenia pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczyć nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń, w których są malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew świeżego powietrza nie powinien być kierowany bezpośrednio na malowane powierzchnie.

Po zakończeniu malowania świeżo nałożone powłoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji, powinny być sezonowane przez okres 7÷14 dni (o ile instrukcje producentów nie podają inaczej) w takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze świeżo naniesioną powłoką malarską, o ile jest to możliwe, nie powinny być poddane bezpośrednio działaniu promieni słonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego związkami chemicznymi.

W razie konieczności wykonywania robót malarskich na otwartym powietrzu, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, miejsca malowane należy osłonić, oraz w miarę możliwości zastosować nawiew ciepłego, suchego powietrza, aby nie dopuścić do oziębienia malowanych konstrukcji.

- 5.2.3.	Wykonanie robót malarskich tynków zewnętrznych

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.2.1 a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.2.2.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

- 	informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,

- 	sposób przygotowania farby do malowania,

- 	sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),

- 	krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,

- 	czas między nakładaniem kolejnych warstw,

- 	zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

- 	zalecenia w zakresie bhp.

- 5.2.4.	Wykonanie robót malarskich tynków wewnętrznych

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.2.1 a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.2.2.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione w pkt. 5.2.3.

- 5.2.5.	Wykonywania robót malarskich konstrukcji metalowych

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich antykorozyjnych podane są w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.

Grubość powłok malarskich winna być zgodna z wymaganiami Dokumentacji technicznej. W celu osiągnięcia wymaganej grubości powłoki powinno się okresowo, podczas nakładania powłoki, sprawdzać jej grubość na mokro.

Wszystkie trudno dostępne powierzchnie oraz krawędzie, naroża, spawy i połączenia śrubowe powinny być malowane szczególnie starannie. Jeżeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie krawędzi, należy zastosować odpowiednią powłokę zaprawkową o odpowiedniej szerokości (ok. 25 mm) po obu stronach krawędzi.

Należy przestrzegać określonego odstępu czasu między nakładaniem poszczególnych powłok oraz między nałożeniem ostatniej powłoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wynikać z kart technicznych wyrobów lakierowych.

Wady każdej powłoki prowadzące do pogorszenia jej właściwości ochronnych lub mające znaczący wpływ na jej wygląd powinny być usunięte przed nałożeniem następnej powłoki.

5.2.5.1.	Wykonywanie powłok gruntowych, międzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach i konstrukcjach zabezpieczanych całkowicie na budowie

Charakterystyka powłok gruntowych, międzywarstwowych i nawierzchniowych winna być podana w dokumentacji projektowej. Powłoki należy nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

Roboty należy wykonać korzystając z materiałów malarskich przyjętych na budowę zgodnie z wymaganiami pkt. 2.4, w warunkach podanych w pkt. 5.2.2., na podłoże przygotowane zgodnie z pkt. 5.2.1.

Powłokę gruntową, czyli pierwszą warstwę powłoki należy nanieść na podłoże nie później niż po 6 godzinach od jego oczyszczenia.

Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierając sprzęt do rodzaju natryskiwanej farby, należy wziąć pod uwagę następujące parametry: lepkość. gęstość, rodzaj pigmentu i wymaganą temperaturę farby w czasie nakładania.

Powłoka gruntowa powinna pokrywać cały profil powierzchni stalowej. Każda powłoka powinna być nałożona możliwie równomiernie i bez pozostawienia miejsc nie pokrytych.

5.2.5.2.	Wykonywanie powłok międzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach zabezpieczonych powłokami gruntowymi w wytwórni

Wymalowania międzywarstwowych i nawierzchniowych warstw powłok na konstrukcjach należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, w których winny być podane materiały malarskie, ilości warstw i grubości poszczególnych powłok oraz całego pokrycia malarskiego.

Powłoki międzywarstwowe i nawierzchniowe należy nakładać na powierzchnie przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.2. niniejszych WWiO. Powierzchnie na złączach należy przygotować zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w pkt. 5.2.1.

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony możliwe jest wykonywanie pełnych systemów malarskich po upewnieniu się, że farba do czasowej ochrony jest „zgodna” z farbami stosowanymi w systemach malarskich. Termin „zgodna” oznacza, że dwa wyroby malarskie mogą być stosowane bez wystąpienia niepożądanych efektów.

5.2.5.3.	Malowanie ostateczne elementów i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w wytwórni

Wymalowania ostateczne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, zwykle stosując te same wyroby malarskie, które nakładano w wytwórni. Dopuszcza się wykonanie powłok na podstawie zaleceń opracowanych przez wytwórnię, która nałożyła powłoki na elementy.

Powierzchnia pod wymalowania ostateczne powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.1. niniejszych WWiO.

- 5.3.	Wymagania dotyczące powłok malarskich

- 5.3.1.	Wymagania dla powłok z farb dyspersyjnych

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

- 	niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących,

- 	odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,

- 	aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

- 	jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową,

- 	bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,

- 	bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

- 	bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

- 5.3.2.	Wymagania dla powłok z farb narozpuszczalnikowych

Powłoki te powinny być:

- 	odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- 	bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,

- 	zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity - podłoża.

Nie dopuszcza się w powłokach tego rodzaju:

- 	spękań,

- 	łuszczenia się powłok,

- 	odstawania powłok od podłoża.

- 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 6.1.	Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót malarskich z wymaganiami określonymi w niniejszym pfu oraz w dokumentacji projektowej. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.

- 6.2.	Kontrola jakości materiałów

Farby i środki gruntujące użyte do robót malarskich powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.-2.5.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

- 	czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

- 	terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,

- 	wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić mieszaninę jednorodną w kolorze i konsystencji.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

- 	skoagulowane spoiwo,

- 	nieroztarte pigmenty,

- 	grudki wypełniaczy (za wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),

- 	kożuch,

- 	ślady pleśni,

- 	trwały, nie dający się wymieszać osad,

- 	nadmierne, utrzymujące się spienienie,

- 	obce wtrącenia,

- 	zapach gnilny,

- 6.3.	Badania w czasie odbioru

- 6.3.1.	Badania robót malarskich antykorozyjnych

Badania w robót malarskich antykorozyjnych polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót z pfu, dokumentacją projektową oraz kartami technicznymi wyrobów lub instrukcjami producentów.

W szczególności na powyższe badania składają się:

6.3.1.1 	Kontrola procesu oczyszczania powierzchni

Kontrolując jakość procesu oczyszczania powierzchni należy:

- 	zapoznać się ze stanem oczyszczanej powierzchni w celu określenia stanu wyjściowego podłoża i zanieczyszczeń, zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996,

- 	kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń,

- 	ewentualnie uzupełnić technologię o proces odtłuszczania z zatłuszczeń powstałych podczas przygotowania powierzchni,

- 	dokonać odbioru powierzchni do malowania z uwzględnieniem wymaganych właściwości powierzchni według pfu i dokumentacji projektowej.

6.3.1.2 	Ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok

Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych do nakładania powłok ochronnych przeprowadza się nie później niż w ciągu 1 godz. od zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi normami następujące właściwości powierzchni:

- 	wygląd powierzchni, oceniany według wymagań normy PN-ISO 8501-1:1996,

- 	chropowatość, określającą w umownej skali profil powierzchni, ocenianą według wymagań normy PN-EN ISO 8503-2:1999.

Zanieczyszczenia należy zdejmować z powierzchni metodą tamponową, zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO 8502-2:2000 lub metodą Bresle’a podaną w normie PN-EN ISO 8502-6:2000.

Podany ogólny zakres kontroli dotyczy zarówno całych powierzchni konstrukcji przygotowywanych na budowie do nakładania powłok ochronnych, jak i powierzchni miejsc połączeń elementów konstrukcji, które dostarczono na budowę z powłokami naniesionymi w wytwórni. Wyniki badań przygotowania powierzchni powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli.

6.3.1.3 	Kontrola warunków wykonywania powłok

Kontrola warunków wykonywania powłok powinna obejmować określenie:

- 	temperatury powietrza,

- 	temperatury podłoża,

- 	wilgotności względnej powietrza,

- 	temperatury punktu rosy.

Parametry te należy kontrolować zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO 8502-4:2000.

6.3.1.4 	Kontrola procesu nakładania powłok malarskich

Kontrola procesu malowania obejmuje:

- 	sprawdzenie zgodności parametrów stosowanych urządzeń, na przykład: typu i rozmiaru dyszy, ciśnienia zasilającego, itp. z wymaganiami producenta farby,

- 	sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania składników, przestrzegania czasu przydatności do stosowania farb dwuskładnikowych,

- 	sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy farby,

- 	sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementów,

- 	zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją stosowania farby, normą lub kartą techniczną wyrobu,

- 	ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu nawierzchniowym.

Stan powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległości 30÷40 cm. Świeżo naniesiona lub nie wyschnięta powłoka malarska nie powinna wykazywać wtrąceń ciał obcych, kraterów, zacieków czy niedomalowań,

- 	ocenę grubości poszczególnych warstw.

Wyniki przeprowadzonych badań winny być wpisane przez Wykonawcę do dziennika budowy i podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 6.3.2.	Badania w czasie odbioru robót malarskich tynków

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania.

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

- 	sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m,

- 	sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

- 	sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki - powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

- 	sprawdzenie przyczepności powłoki – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,

- 	sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka ma jednakową barwę i nie występują prześwity podłoża.

Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę.

- 7.	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Odbiór przeprowadzony jest wg procedur przewidzianych dla odbioru końcowego.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 10.	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- 10.1.	Normy

| Lp. | Nr normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN-EN 12500:2002 | Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery. |
| 2. | PN-EN ISO 2808:2000 | Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. |
| 3. | PN-EN ISO 4624:2004 | Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. |
| 4. | PN-C-81609:2002 | Emalie poliwinylowe. |
| 5. | PN-C-81609:2002 /Ap1:2004 | Emalie poliwinylowe. |
| 6. | PN-C-81901:2002 | Farby olejne i alkidowe. |
| 7. | PN-C-81903:2002 | Farby poliwinylowe. |
| 8. | PN-C-81921:2004 | Farby akrylowe rozpuszczalnikowe. |
| 9. | PN-91/B-10102 | Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. |
| 10. | PN-89/B-81400 | Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. |
| 11. | PN-C-81901:2002 | Farby olejne i alkidowe. |
| 12. | PN-C-81913:1998 | Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. |
| 13. | PN-C-81914:2002 | Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. |
| 14. | PN-C-81607:1998 | Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane. |
| 15. | PN-C-81910:2002 | Farby chlorokauczukowe. |
| 16. | PN-C-81608:1998 | Emalie chlorokauczukowe. |
| 17. | PN-89 /C-81400 | Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. |

- 11.	PRACE ZWIĄZANE WYMIENIONE W INNYCH WWIO

1. Roboty w zakresie wykonania i montażu konstrukcji stalowych	WWiO–07

2. Roboty tynkarskie	WWiO–08.5

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–09	ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WOD. – KAN. 
I WENTYLACYJNYCH

Kody CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach.

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej

- 1.	INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1.	Przedmiot WWiO

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 09 (WWiO-09) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wod. – kan. i wentylacyjnych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.2.	Zakres stosowania WWiO

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robót w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót robót w zakresie instalacji wod.–kan. i wentylacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego Kontraku.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmują wymagania techniczne dla robót w zakresie instalacji wod.–kan. i wentylacyjnych ujętych w punkcie 1.3.

- 1.3.	Zakres robót objętych WWiO

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO dotyczą prowadzenia robót w zakresie instalacji wod. – kan. i wentylacyjnych wykonywanych na obiektach i robotach objętych Kontraktem pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie” i obejmują wykonanie:

- zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej,

- zewnętrznej i wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej,

- instalacji wentylacyjnej,

w obiektach kubaturowych nowych i modernizowanych w ramach Kontraktu wskazanego w punkcie 1.1.

- 1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WWiO są zgodne z określeniami podanymi w obowiązujących, odpowiednich normach oraz aktach prawnych i określeniami podanymi w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Ponadto zastosowanie mają następujące określenia podstawowe:

Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia

Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio przy sieci wodociągowej.

Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody.

Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr).

Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej.

Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociągowej.

Instalacja kanalizacyjna - układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem odpływowym.

Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.

Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do przykanalika lub innego odbiornika.

W zakresie instalacji wentylacyjnej stosowane są określenia zgodne z PN-B-01411:1999

- 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 2.	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 2.1.		 Wymagania jakościowe dla materiałów

Rury i kształtki z z polietylenu (PE) muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN ISO 15875-1÷5, a z polipropylenu (PP) w normie PN-EN 12201:2004.

Rury i kształtki z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U muszą spełniać wymagania określone w normach PN-EN 1329-1:2001 oraz PN-EN 1329-2:2002(U).

Rury stalowe ze szwem, gwintowane muszą spełniać wymagania określone w normie PN-H-74200.

Armatura sieci wodociągowej winna spełniać warunki określone w następujących normach: PN/M-75118, PN-M-75144:1980 oraz PN-M-75206:1975.

Ponadto zastosowanie mają wymagania określone w normach wyszczególnionych w rozdziale 10 niniejszych WWiO.

- 3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiO – 00 - „Wymagania ogólne”.

Nie stawia się specjalnych wymagań dla środków transportowych, jednak środki transportu muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 5.	WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 5.1.	Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmują:

- Roboty związane z wyznaczeniem i stabilizacją tras oraz roboczych punktów wysokościowych instalacji,

- wyznaczenie miejsca składowania materiałów,

- wytrasowanie tras przebiegu rurociągów,

- wykonanie otworów i obsadzenia uchwytów, podpór, podwieszeń i tulei ochronnych.

- 5.2.	Instalacja wodociągowa

- 5.2.1 	Montaż rurociągów

Po wykonaniu czynności przygotowawczych określonych w pkt. 5.1. można przystąpić do właściwego wykonania instalacji (rur, kształtek i armatury).

Przewody zewnętrznej instalacji wodociągowej w gruncie i pod posadzką należy układać na podsypce z piasku o grubości 15 cm. Po zamontowaniu przewodów w wykopach,obsypać je piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, warstwami o grubości 10 cm z zagęszczeniem. Po wykonaniu próby szczelności należy wykop zasypać gruntem bez kamieni. Zasypkę przeprowadzać warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem.

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych.

Wewnętrzną instalację wodociągową należy poprowadzić w bruzdach ścian w jednolitym systemie, a zastosowany rodzaj połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych materiałów. Sposób mocowania rur winien być zgodny z instrukcją producenta materiałów.

Po zamontowaniu rurociągów należy wykonać płukanie, dezynfekcję i próbę szczelności.

Na przewodach zimnej wody wykonać izolację przeciwroszeniową z pianki PE grub. 13 mm.

- 5.2.2 	Połączenia z armaturą

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej.

Armatura winna odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej.

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową i wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INWWiOAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów materiałów. Armatura typu stojącego podłączona za pośrednictwem zaworów odcinających.

- 5.3	Instalacja wody technologicznej

Instalację wody technologicznej należy wykonywać analogicznie jak instalacje wodociągowe z uwzględnieniem specyfiki pracy i rodzaju transportowanego medium.

Na wejściach do budynków z urządzeniami zasilanymi wodą technologiczną zainstalować filtr z płukaniem wstecznym 150 μm i przed urządzeniami – jeśli nie podano inaczej - filtr siatkowy 50 μm. Wszystkie filtry powinny posiadać możliwość łatwego czyszczenia autmatycznego – samoczyszczenia lub w ostateczności – manualnego – do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru.

- 5.4 	Instalacja kanalizacyjna

- 5.4.1 	Studnie betonowe

Studnie betonowe należy montować na uprzednio wzmocnionym podłożu lub przygotowanym fundamencie (zgodnie z dokumentacją projektową). Elementy studni opuszczać do wykopu przy pomocy sprzętu montażowego o udźwigu min. 1,0 tony.

Komorę roboczą studni (dno, wloty, doloty, wysokość, średnica) należy montować zgodnie z dokumentacją projektową. Przejścia rur przez ściany studni (wykonanie otworu i osadzenia króćca) należy wykonać dla kanalizacji grawitacyjnej z materiałów producenta rurz uszczelką dwuwargową, przejścia rurociągów tłocznych – tuleje ze stali nierdzewnej do uszczelnienia łańcuchowego. Montażu przejść wykona producent studni betonowych. Producent studni wykonuje również kinetę (zgodnie z dokumentacją projektową) oraz stopnie włazowe w ścianie komory roboczej studni (mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,3 m i odległości poziomej w osi stopni – 0,3 m).

Zwieńczeniem studni jest właz żeliwny, który należy obrukować kostką kamienną pierścieniem o szerokości 0,5m dookoła włazu lub obetonować właz betonem B 20 gr. 15cm o wym. 1,5 x 1,5 m.

- 5.4.2 	Studnie z tworzyw sztucznych

Montaż studni z tworzyw sztucznych należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta z uwzględnieniem wymogów w dokumentacji projektowej.

- 5.4.3 	Kanały

Kanały kanalizacyjne w gruncie pod posadzką należy układać na podsypce z piasku o grubości 15 cm. Po zamontowaniu kanałów kanalizacyjnych w wykopach,obsypać je piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, warstwami o grubości 10 cm z zagęszczeniem. Po wykonaniu próby szczelności należy wykop zasypać gruntem bez kamieni. Zasypkę przeprowadzać warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem.

Elementy odwodnień liniowych należy układać na podkładzie betonowym,

Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 45o.

- 5.4.4 	Instalacja wewnętrzna

Instalacja wewnętrzna obejmuje kanalizację sanitarną i deszczową.

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem.

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi winny posiadać indywidualne zamknięcia wodne (syfony).

- 5.5	Instalacja wentylacyjna

We wszystkich obiektach technologicznych przewody wentylacyjne nadziemne należy wykonać ze stali kwasoodpornej, przy czym przewody i kanały prowadzące gazy zawilgocone lub układane bezpośrednia nad zwierciadłem ścieków i osadów należy wykonać ze stali nierdzewnej min. DIN 4401 lub równorzędnej albo z tworzyw sztucznych odpornych na działanie środowiska agresywnego. Kołnierze, podpory, podwieszone, obejmy, itp. należy wykonać ze stali tego samego gatunku co rurociągi. Podstawy dachowe, wywietrzniki czy daszki należy wykonać ze stali kwasoodpornej.

W obiektach innych niż technologiczne przewody wentylacyjne nadziemne należy wykonać ze stali ocynkowanej. Kołnierze, podpory, podwieszone, obejmy, itp. należy wykonać ze stali tego samego gatunku co rurociągi. Dopuszcza się wykonanie przewodów wentylacyjnych nadziemnych z tworzyw sztucznych.

Armatura naścienna wewnętrzna winna być wykonana ze stali ocynkowanej, stali węglowej zabezpieczonej powłokami malarskimi bądź z tworzyw sztucznych. Podstawy dachowe, wywietrzniki czy daszki należy wykonać ze stali ocynkowanej.

Przewody wentylacyjne podziemne należy wykonać z PE.

Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej.

Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi, zakładanymi z jednej strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby. Skręcenie śrub zaleca się wykonywać parami po dwie przeciwlegle leżące śruby. Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka, bez zadziorów i innych defektów. Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe.

Połączenia bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie uszczelką gumową lub pastą uszczelniającą.

Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach lub podporach, odcinki pionowe należy mocować do ścian obejmami, natomiast odcinki poziome należy układać na wspornikach mocowanych do ścian. Rozstawienie podwieszeń i podpór powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie równe co najmniej trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka kanału wraz z ewentualnym osprzętem i izolacją.

Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub z innego materiału o podobnych właściwościach na grubości ściany lub stropu.

Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typowe podstawy dachowe zabezpieczającą przed przeciekami niezależnie od tego, czy są one zakończone wywietrzakami, czy daszkami.

Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze o wilgotności względnej powyżej 80% powinny być ułożone ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W najniższym punkcie kanału powinien być wmontowany króciec odwadniający z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.

Jeżeli kanał przechodzi przez pomieszczenia, w których różnica temperatury między transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10°C, należy wykonać izolację cieplną zabezpieczającą przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepła kanałów, a także przed kondensacją pary wodnej.

Kanały typu „Spiro" należy łączyć na kołnierze, wsuwki lub opaski rozłączne, z uszczelnieniem gumą mikroporowatą. Dopuszcza się stosowanie połączeń opaskami z termokurczliwego tworzywa sztucznego.

Tłumiki akustyczne powinny być usytuowane w pobliżu wentylatora przed pierwszymi odgałęzieniami, zarówno po stronie tłocznej jak i ssącej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiaru hałasu do pomieszczeń i otoczenia budynku.

W czasie montażu i odbioru urządzeń wentylacyjnych należy kierować się warunkami i wymaganiami określonymi w normie PN-B-76002:1996.

- 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 6.1.	Bieżąca kontrola Inspektora nadzoru inwestorskiego

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów, i zgodności wykonywanych robót z wymaganiami niniejszych Warunków a w szczególności:

- ułożenie przewodów,

- zagęszczenie obsypki,

- szczelność przewodu,

- zamontowania armatury,

- wyniki płukania i dezynfekcji przewodów.

Wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę oceny higienicznej PZH dla rur, kształtek i zamontowanej armatury wodociągowej.

- 6.2.	Badanie i próba szczelności rurociągów

Badanie szczelności rurociągów nadzoruje Inżynier, który po stwierdzeniu zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową oraz właściwego przygotowania przewodów do prób zgodnie z wymogami norm dopuści instalacje do prób.

Instalacja wodociągowa.

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz w rurociągach należy przeprowadzić próbę ciśnieniową (hydrauliczną).

Do próby szczelności przewody instalacji zewnętrznej powinny być zasypane, odkryte tylko miejsca połączenia z armaturą, natomiast przewody instalacji wewnętrznej powinny być w całości nie izolowane.

Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa (10 bar).

Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna.

Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody.

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności należy uznać za pozytywny.

Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna.

Po zamontowaniu rurociągów kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek należy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz zaleceniami producentów rur. Próbę należy wykonać na infiltrację wody do przewodu i eksfiltrację z przewodu. Próbę na eksfiltrację należy przeprowadzić przy obniżonym poziomie zwierciadła wody gruntowej do 0,5 m poniżej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociągu o grub. ~ 30 cm ponad wierzch rury. Wszystkie przykanaliki (o ile wystąpią) na badanym odcinku powinny być zakorkowane. Napełnienie przewodu przeprowadza się powoli ze studni od dołu kanału tak, aby umożliwić odpowietrzenie. Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu 3,0 m słupa wody w najniższej studzience. W górnej studzience warstwa wody powinna wynosić minimum 0,5 m ponad górną krawędź otworu wlotowego. Próbą należy poddawać odcinki między studzienkami o długości ~50 m. Czas próby wynosi 30 minut dla odcinka do 50 m i 60 minut dla odcinka powyżej 50 m. Próbę na infiltrację przeprowadza się po zaprzestaniu odwadniania wykopów dla całkowicie wykonanej na określonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziału na odcinki. W przypadku pozytywnej próby na eksfiltrację, z próby na infiltracje można zrezygnować. Decyzję o tym powinien podjąć Inżynier.

Instalacja wentylacji.

Kontrola instalacji wentylacji obejmuje następujące działania:

- Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;

- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

- Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;

- Sprawdzenie czystości instalacji;

- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.

Wyniki prób szczelności każdej j instalacji powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią część dokumentacji powykonawczej.

- 6.3	Badania szczelności instalacji wodociągowej

Badanie instalacji wodociągowej należy wykonywać zgodnie z normą PN-81/B-10700.

- 6.4	Dezynfekcja i badanie bakteriologiczne instalacji wodociągowej

Wszystkie rury należy poddać płukaniu przy użyciu czystej wody przez okres co najmniej pięciu minut przy natężeniu przepływu wystarczającym w celu uzyskania prędkości przekraczającej 1 m/s.

Po przeprowadzeniu zadowalającego płukania Wykonawca powinien doprowadzić do rurociągu roztwór środka chemicznego do sterylizacji z zawartością chloru przy użyciu przenośnego systemu dozującego lub przy użyciu innej uznanej metody. Roztwór należy doprowadzać przy bardzo małym natężeniu przepływu, a jego stężenie powinno być takie, aby koncentracja chloru wynosiła nie mniej niż 50 cząsteczek na milion (ppm) na całej długości rurociągów.

Wszystkie hydranty przeciwpożarowe (lub trójniki, jeżeli występują) w systemie doprowadzenia należy otwierać stopniowo, kolejno od miejsca doprowadzenia roztworu.

Każdy hydrant należy zamknąć, kiedy wypływająca woda zacznie wydzielać zapach chloru. Następnie cały system powinien pozostać napełniony przez 24 godziny, po upływie których, woda powinna wykazywać pozostałość szczątkową chloru na poziomie nie mniej niż 10 cząsteczek na milion (ppm). W przypadku nie stwierdzenia szczątkowej pozostałości chloru lub jeżeli wartość tej pozostałości jest mniejsza 10 cząsteczek na milion (ppm), proces sterylizacji należy powtarzać do uzyskania zadowalającego wyniku.

Po okresie dezynfekcji trwającym 24 godziny, należy spuścić wodę z rur, a następnie system rurowy należy napełnić ponownie wodą pitną o koncentracji szczątkowej chloru około 0,1 ppm. Następnie należy pobrać określoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego ilość próbek wody, i poddać je próbom laboratoryjnych pod kątem występowania bakterii coli. Jeżeli badania wykażą obecność tych bakterii, należy ponownie przeprowadzać cały proces płukania oraz dezynfekcji poczynając od płukania wstępnego tak długo, aż wynik będzie ujemny.

- 6.5	Badania instalacji wentylacji

Przy odbiorze urządzeń i elementów instalacji wentylacji od producenta należy:

- dokonać oględzin zewnętrznych,

- sprawdzić ręcznie, czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy,

- sprawdzić wymiary główne,

- sprawdzić sztywność konstrukcji,

- sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic,

- sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń i spawów,

Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu wykonanej instalacji i stwierdzić jej zgodność z wymogami niniejszego PFU i dokumentacji projektowej.

Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic, zasuw i kratek nawiewno-wyciągowych.

Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie przez 72 godziny.

W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować:

- prawidłowość pracy silników elektrycznych;

- temperaturę łożysk wentylatorów (temperatura dopuszczalna 50°C);

- prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji.

W czasie próbnego ruchu należy wykonać pomiary i regulację urządzeń.

Regulacja urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować:

- pomiary wstępne przed regulacją;

- regulację sieci oraz elementów zakańczających;

- sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia (sprężu) wentylatora;

- sprawdzenie liczby obrotów wentylatora;

- regulację układów automatycznego sterowania (jeśli występują);

- sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych;

- sprawdzenie natężenia hałasu w pomieszczeniach.

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru. Uzyskanie wyniki winny być zgodne z wymogami niniejszego PFU i dokumentacji projektowej instalacji. Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru technicznego urządzeń.

Odbiorowi podlegają następujące elementy robót:

- odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: odcinki kanałów przewidziane do obudowania, kanały murowane oraz ich połączenia z innymi elementami, kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych, transportujące powietrze zawierające czynniki szkodliwe dla zdrowia, jeśli istnieje niebezpieczeństwo przedostawania się go do pomieszczeń pobytu ludzi, pozostałe kanały - w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiędzy stroną wykonującą a odbierającą;

- fundamenty pod wentylatory, amortyzatory, komory, filtry, itp. urządzenia;

- otwory w ścianach, stropach i dachach;

- przepustnice, żaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niedostępnych przewodach powietrznych.

Odbiór techniczny instalacji wentylacji następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób wg powyższego opisu i ma na celu stwierdzenie, czy instalacja jest wykonane zgodnie z wymogami niniejszego PFU i dokumentacji projektowej, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry.

- 6.10	Bieżąca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco wymagania dla robót, tak aby spełnić wymagania podane w WWiO.

- 7.	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Roboty podlegają odbiorowi w/g wymagań jak dla odbioru końcowego.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 10.	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- 10.1.	Normy

| Lp. | Numer Normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN-76/B-03420 | Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. |
| 2. | PN-76/M-75001 | Armatura sieci domowej - Wymagania i badania |
| 3. | PN-77/M-43021 | Wentylatory - Ogólne wymagania i badania |
| 4. | PN-78/B-03421 | Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. |
| 5. | PN-81/B-10700.00 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze - Wspólne wymagania i badania. |
| 6. | PN-81/B-10700.01 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze - Instalacje kanalizacyjne. |
| 7. | PN-81/B-10700.01 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze - Instalacje kanalizacyjne. |
| 8. | PN-82/B-02402 | Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. |
| 9. | PN-83/B-10700.04 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze - Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. |
| 10. | PN-84/B-01701 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Oznaczenia na rysunkach. |
| 11. | PN-85/M-75002 | Armatura przepływowa instalacji wodociągowej - Wymagania i badania. |
| 12. | PN-85/M-75002 | Armatura przepływowa instalacji wodociągowej - Wymagania i badania. |
| 13. | PN-86/B-09700 | Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. |
| 14. | PN-86/H-74374.08 | Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki metalowe przeponowe do kołnierzy z przylgami gładkimi. |
| 15. | PN-89/H-84023.07 | Stal określonego zastosowania - Stal na rury – Gatunki. |
| 16. | PN-92/B-01706 | Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu. |
| 17. | PN-92/B-01707 | Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu. |
| 18. | PN-92/H-74108 | Rury z żeliwa sferoidalnego dla rurociągów ciśnieniowych i bezciśnieniowych - Wykładzina z zaprawy cementowej nakładanej odśrodkowo – Wymagania ogólne. |
| 19. | PN-92/M-43011 | Wentylatory - Podział i terminologia. |
| 20. | PN-B-01700:1999 | Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna – Oznaczenia graficzne. |
| 21. | PN/B-10710 | Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych |
| 22. | PN-B-03434:1999 | Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania. |
| 23. | PN-B-10729:1999 | Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. |
| 24. | PN-B-10736:1999 | Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. |
| 25. | PN-B-76001:1996 | Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność - Wymagania i badania. |
| 26. | PN-B-76002:1996 | Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. |
| 27. | PN-C-89206:2005 | Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U). |
| 28. | PN-C-89207:1997 | Rury z tworzyw sztucznych - Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. |
| 29. | PN-EN 1120:2001 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i kształtki z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) – Oznaczanie wewnętrznej odporności na działanie substancji chemicznych przy ugięciu. |
| 30. | PN-EN 1123-1:2002 (U) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo - Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością. |
| 31. | PN-EN 1123-1:2002/A1:2005 (U) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo - Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością. |
| 32. | PN-EN 1123-2:2002 (U) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo - Część 2: Wymiary. |
| 33. | PN-EN 1124-2:2002 (U) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym - Część 2: System S – Wymiary. |
| 34. | PN-EN 1124-3:2002 (U) | Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym - Część 3: System X – Wymiary. |
| 35. | PN-EN 12056-2:2002 | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków, Część 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia. |
| 36. | PN-EN 12201-2:2004 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody Polietylen (PE) - Część 2: Rury. |
| 37. | PN-EN 12201-4:2004 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody Polietylen (PE) - Część 4: Armatura. |
| 38. | PN-EN 12220:2001 | Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej. |
| 39. | PN-EN 12236:2003 | Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych - Wymagania wytrzymałościowe. |
| 40. | PN-EN 12237:2005 | Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym. |
| 41. | PN-EN 12255-9:2005 | Oczyszczalnie ścieków - Część 9: Kontrola zapachu i wentylacja. |
| 42. | PN-EN 1229:2002 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Rury i kształtki z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) – Metody sprawdzania szczelności ścianki przy krótkotrwałym działaniu ciśnienia wewnętrznego. |
| 43. | PN-EN 12599:2002 | Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. |
| 44. | PN-EN 12599:2002/AC:2004 | Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. |
| 45. | PN-EN 12792:2006 | Wentylacja budynków - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach. |
| 46. | PN-EN 12889:2003 | Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. |
| 47. | PN-EN 13180:2004 | Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów giętkich. |
| 48. | PN-EN 13244-2:2004 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) - Część 2: Rury. |
| 49. | PN-EN 13244-4:2004 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) - Część 4: Armatura. |
| 50. | PN-EN 13465:2004 (U) | Wentylacja budynków - Metody obliczeniowe do określenia przepływów powietrza w pomieszczeniach. |
| 51. | PN-EN 13480-1:2005 | Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 1: Postanowienia ogólne. |
| 52. | PN-EN 13480-1:2005/A1:2005 (U) | Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 1: Postanowienia ogólne. |
| 53. | PN-EN 13480-2:2005 | Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 2: Materiały. |
| 54. | PN-EN 13480-3:2002 (U) | Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 3: Projektowanie i obliczenia. |
| 55. | PN-EN 13480-3:2002/A1:2006 (U) | Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 3: Projektowanie i obliczenia. |
| 56. | PN-EN 13480-4:2005 | Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 4: Wykonanie i montaż. |
| 57. | PN-EN 13480-5:2005 | Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 5: Kontrola i badania. |
| 58. | PN-EN 13480-6:2005 (U) | Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 6: Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych. |
| 59. | PN-EN 13480-6:2005/A1:2006 (U) | Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 6: Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych. |
| 60. | PN-EN 13779:2005 (U) | Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji. |
| 61. | PN-EN 1452-2:2000 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody – Rury. |
| 62. | PN-EN 1505:2001 | Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary. |
| 63. | PN-EN 1506:2001 | Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary. |
| 64. | PN-EN 1610:2002 | Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. |
| 65. | PN-EN 1886:2001 | Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne. |
| 66. | PN-EN 295-1:1999 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Wymagania. |
| 67. | PN-EN 295-1:1999/A3:2002 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Wymagania. |
| 68. | PN-EN 295-4:2000 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej - Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych. |
| 69. | PN-EN 295-4:2000/AC:2002 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej - Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych. |
| 70. | PN-EN 476:2001 | Wymagania Podstawowe dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. |
| 71. | PN-EN 545:2005 | Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań. |
| 72. | PN-EN 545:2005/AC:2005 (U) | Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań. |
| 73. | PN-EN 579:2001 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z polietylenu sieciowanego (PE-X) - Oznaczanie stopnia usieciowania metodą ekstrakcji rozpuszczalnikiem. |
| 74. | PN-EN 580:2005 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) - Metoda badania odporności na dichlorometan w określonej temperaturze (DCMT). |
| 75. | PN-EN 598:2000 | Rury, kształtki, i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzania ścieków - Wymagania i metody badań. |
| 76. | PN-EN 705:1999 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i kształtki z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) – Metody analizy regresji i ich zastosowanie. |
| 77. | PN-EN 761:2001 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - Oznaczanie współczynnika pełzania w powietrzu. |
| 78. | PN-EN 877:2004 | Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków - Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości. |
| 79. | PN-EN 921+AC:1998 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie wytrzymałości na wewnętrzne ciśnienie w stałej temperaturze. |
| 80. | PN-EN ISO 1127:1999 | Rury ze stali nierdzewnych - Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości. |
| 81. | PN-EN ISO 1167-1:2006 (U) | Rury, kształtki i połączenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów - Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne - Część 1: Ogólna metoda. |
| 82. | PN-EN ISO 15874-2:2005 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) - Część 2: Rury. |
| 83. | PN-EN ISO 15875-2:2005 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) - Część 2: Rury. |
| 84. | PN-EN ISO 16871:2005 | Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych - Rury i kształtki z tworzyw sztucznych - Metoda ekspozycji na bezpośrednie działanie naturalnych czynników atmosferycznych. |
| 85. | PN-EN ISO 5136:2006 | Akustyka - Określanie mocy akustycznej emitowanej do kanału przez wentylatory oraz inne urządzenia do przetłaczania powietrza - Metoda kanałowa. |
| 86. | PN-H-84023-7/A1:1997 | Stal określonego zastosowania - Stal na rury – Gatunki. |
| 87. | PN-ISO 1127:1996 | Rury ze stali nierdzewnych - Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości. |
| 88. | PN-ISO 13351:1999 | Wentylatory przemysłowe – Wymiary. |
| 89. | PN-ISO 161-1:1996 | Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów - Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ metryczny). |
| 90. | PN-ISO 4064-1:1997 | Pomiar objętości wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej zimnej – Wymagania. |
| 91. | PN - EN 1505:2001 | Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary. |
| 92. | PN - EN 1506:2001 | Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary. |
| 93. | PN-B-01411:1999 | Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. |
| 94. | PN-B-03434:1000 | Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania. |
| 95. | PN - B - 76001 | Wentylacja - Przewody wentylacyjne - szczelność .Wymagania i badania. |
| 96. | PN-B-76002:1976 | Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. |
| 97. | PN-EN 1751:2001 | Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. |
| 98. | PN-EN 1886:2001 | Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Właściwości mechaniczne. |
| 99. | ENV 12097:1997 | Wentylacja budynków – Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów. |
| 100. | PrPN - EN 12599 | Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. |
| 101. | PrEN 12236 | Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów -Wymagania wytrzymałościowe. |

- 10.2	Przepisy związane

1. 	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).

2. 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

- 10.3	Pozostałe

3. 	Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt 5 - wrzesień 2002 r.

- 11.	PRACE ZWIĄZANE WYMIENIONE W INNYCH WWIO

1. Roboty betonowe i żelbetowe	WWiO – 03

2. Roboty murowe 	WWiO – 08.3

3. Roboty izolacyjne 	WWiO – 08.4

4. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i oprzyrządowania	WWiO – 11

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–10	INSTALACJE I WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

Kody CPV:

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45252122-9 - Zakłady odprowadzania ścieków

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45252130-8 - Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

- 1	WYMAGANIA OGÓLNE

- 1.1 	Przedmiot WWiO

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 09 (WWiO-09) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji i wyposażenia technologicznego - dostaw i montażu maszyn i urządzeń, jak też ich elementów, które zostaną wykonane w ramach kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

Niniejsze wymagania techniczne, technologiczne i mechaniczne zostały przedstawione jedynie jako zasady i mają zastosowanie do Robót, o ile nie postanowiono inaczej w Części I-A: Opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym PFU.

Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie dokumentacji Zamawiającego zawartej w dokumentacji Kontraktu oraz w pełni uzasadnionych własnych założeń, w celu osiągnięcia określonych standardów oraz zapewnienia niezawodnej, bezpiecznej, sprawnej i efektywnej pracy oczyszczalni ścieków (OŚ).

- 1.2 	Zakres stosowania WWiO

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robót w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia instalacji i wyposażenia technologicznego przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego Zamówienia.

- 1.3 	Zakres robót objętych WWiO

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO dotyczą prowadzenia robót w zakresie instalacji i wyposażenia technologicznego w obiektach i robotach objętych Kontraktem wskazanym w p.1.1 i jako minimum obejmują:

1/ 	instalacje technologiczne w obiektach przebudowywanych i rozbudowywanych:

1.1.	Zbiornik retencyjny ścieków przelewowych nr 2 (istniejące otwarte baseny fermentacyjne OBF);

- Zasuwa odcinająca nożowa, międzykołnierzowa, DN300, z napędem elektrycznym – 4 kpl.

- Zasuwa odcinająca nożowa, międzykołnierzowa, DN300, z napędem ręcznym – 4 kpl.

1.2.	Regulator przepływu – zmiana nastawy;

2/ 	instalacje technologiczne w obiektach projektowanych:

2.1	Komora połączeniowa nr 2;

- Zastawka odcinająca naścienna, 200 x 120 cm z napędem ręcznym – 2 kpl.

- Zastawka odcinająca naścienna, 100 x 100 cm z napędem ręcznym – 2 kpl.

- Jaz przelewowy o dł. 4,0 m – 1 kpl.

2.2. 	Komora połączeniowa nr 3;

- Zastawka odcinająca naścienna, 200 x 120 cm z napędem ręcznym – 1 kpl.

- Zastawka przelewowa naścienna, szer.otw. 200 cm z napędem ręcznym – 2 kpl.

- Zastawka odcinająca naścienna, dla rurociągu: DN1200 z napędem ręcznym – 1 kpl.

- Zastawka odcinająca naścienna, dla rurociągu: DN1000 z napędem ręcznym – 1 kpl.

2.3. 	Pompownia ścieków przelewowych z instalacją do separacji, płukania i usuwania piasku i skratek;

- Zastawka odcinająca kanałowa, szer.otw. 150 cm, z napędem ręcznym – 5 kpl.

- Krata rzadka mechaniczna, prześwit prętów: maks. 30 mm, kąt pochylenia: 75°, szerokość   kanału: min. 1500 mm – 2 kpl.

- Układ ślimakowych przenośników mechnicznych do transportu skratek z krat do prasopłuczki –   1 kpl.

- Prasopłuczka skratek o wydajności do 4,0 m3 skratek/h – 1 kpl.

- Zastawka odcinająca naścienna z napędem ręcznym, szer.otworu 150 cm – 1 kpl.

- Pompa pulpy piaskowej,wydajność: 8 dm3/s,wysokość podnoszenia: ok. 10 m s.w., - 1 kpl.

- Separator - płuczka piasku, maks.wydajność w przelicz.na pulpę piaskową: 16 dm3/s,   maks.obciąż.piaskiem zanieczyszczonym: 3 t/h – 1 kpl.

- Pompa ścieków przelewowych komunalnych ogólnospławnych oczyszczonych na kracie   rzadkiej, wirowa, zatapialna, wydajność: 1350 m3/h,wys. podn. ok. 13,0 m, - 4 kpl.

- mieszadło zatapialne szybkoobrotowe – 2 kpl.

- Zastawka odcinająca naścienna, szer.otw. 150 cm, z napędem ręcznym – 1 kpl.

- Zastawka odcinająca nożowa, DN600, z napędem ręcznym – 3 kpl.

- Zastawka odcinająca nożowa, DN400, z napędem ręcznym – 4 kpl.

- Filtr powietrza złowonnego, wydajność oczyszczanego powietrza: 1000 m3/h – 1 kpl.

- Przepustnice nożowe, międzykołnierzowe, DN150 z napędem ręcznym – 6 kpl.

2.4. 	Komora zasuw na zbiorniki retencyjne;

- Zasuwy odcinające nożowe, międzykołnierzowe, DN600, z napędem elektrycznym – 4 kpl.

2.5. 	Ujęcie wody technologicznej wraz z instalacją do podnoszenia ciśnienia i siecią wody technologicznej do zmywania OBF (i w przyszłości - OKF).

- instalacja do podnoszenia ciśnienia wody technologicznej – 1 kpl.

- 1.4	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WWiO są zgodne z określeniami podanymi w obowiązujących, odpowiednich normach oraz aktach prawnych i określeniami podanymi w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Ponadto zastosowanie mają następujące określenia podstawowe:

maszyna - zespół sprzężonych konstrukcyjnych elementów składowych, z których przynajmniej jeden jest ruchomy, wraz z odpowiednimi elementami uruchamiającymi, obwodami sterowania, zasilania, połączonych wspólnie w celu określonego zastosowania;

urządzenie - zespół wbudowanych stacjonarnych konstrukcji przeznaczonych do:

- prowadzenia procesów technologicznych i pomocniczych,

- zapewnienia odpowiednich warunków komunikacji wewnątrz obiektów,

- zapewnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

dostawa - zespół czynności związanych z wytworzeniem, zakupem, dostarczeniem na budowę i ewentualnym magazynowaniem elementu lub obiektu przeznaczonego do wbudowania (lub jego części);

demontaż - rozebranie elementów wskazanych w projekcie oraz ich segregacja i wywiezienie w miejsce do tego przeznaczone, zgodne z postanowieniami kontraktu i uzgodnione z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego.

montaż - wykonanie robót związanych ze scaleniem dostarczonych na budowę części składowych urządzeń, ich wyregulowanie i połączenie w całość w miejscu przeznaczenia;

uruchomienie - zespół czynności związanych z dostarczeniem energii, spowodowaniem ruchu urządzenia lub maszyny, sprawdzeniem poprawności funkcji sterowania i niezbędnych zabezpieczeń;

DTR - Dokumentacja Techniczno Ruchowa

trwałość eksploatacyjna - właściwość obiektu, maszyny bądź urządzenia charakteryzująca jego zdolność do zachowania wymaganej zdatności użytkowej i obsługowej do chwili osiągnięcia umownego stanu granicznego (np. do remontu kapitalnego, naprawy głównej, itp.).

stężenie ścieków surowych – wielkości wyrażone wartością [mg/l] dla poszczególnych parametrów ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków;

przepustowość oczyszczalni ścieków – średniodobowy przepływ ścieków przez oczyszczalnię wyrażony w [m3/d];

ładunki zanieczyszczeń – wielkości wyrażone ilością zanieczyszczeń odprowadzanych [kg/d] dla poszczególnych parametrów;

równoważna ilość mieszkańców [RLM] – zanieczyszczenie ścieków wyrażone jednostką BZT5 przypadające na jednego mieszkańca i dobę [BZT5=60 mg/M d];

odbiornik ścieków – środowisko wodne powierzchniowe, do którego odprowadzane są ścieki oczyszczone o określonym przepływie SNQ;

kanał – rurociąg wraz z przyłączami, ułożony na zewnątrz obiektów, w których powstają ścieki służący do ich odprowadzania;

piasek – odpad o kodzie 19 08 02 powstający w procesie oczyszczania ścieków w części mechanicznej oczyszczalni; piasek tworzą głównie mineralne łatwosedymentujące zanieczyszczenia ziarniste wydzielające się ze ścieków komunalnych w piaskownikach skąd są usuwane mechanicznie; odpad ten tworzą głównie piaski, iły i humus przedostające się z gruntu do kanalizacji przez nieszczelności w rurociągach grawitacyjnych;

skratki – odpad o kodzie 19 08 01 powstający w procesie oczyszczania ścieków w części mechanicznej oczyszczalni - zanieczyszczenia zgarnięte ręcznie lub mechanicznie z krat do cedzenia ścieków, w skład skratek wchodzą głównie: odpady kuchenne, fekalia, tekstylia, syntetyki, itp.;

ogólny węgiel organiczny [OWO, TOC] – węgiel znajdujący się w związkach organicznych; laboratoryjnie oznaczany wskaźnik zanieczyszczenia wód i ścieków substancjami organicznymi pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Obejmuje wszystkie związki węgla, zarówno rozpuszczone, jak i zawieszone w wodzie. Węgiel organiczny oznacza się najczęściej spalając w strumieniu tlenu lub powietrza zawarte w wodzie (ściekach) substancje organiczne. Powstający w wyniku spalania dwutlenek węgla analizowany jest metodą spektrofotometryczną w podczerwieni (analizator OWO), lub miareczkową z dwuchromianem potasu.

rozpuszczony węgiel organiczny [RWO, DOC] - Węgiel z substancji organicznych przechodzących przez filtr o otworach nie większych niż 0,45 mm; zatrzymujący niemal wszystkie bakterie. Jest to mieszanina substancji o różnym składzie – metanu, rozpuszczalnych substancji humusowych, wolnych aminokwasów, sacharydów i in.;

straty przy prażeniu [S.p. LOI] - Wskaźnik jakości wody (ścieków) obliczany przy wykonywaniu analiz określający różnicę między suchą pozostałością a pozostałością po prażeniu (spaleniu suchej pozostałości w temperaturze 600°C). S.p. obejmuje rozkładające się w temperaturze poniżej 600°C substancje organiczne, wodę krystalizacyjną, azotyny, sole boru, itp. S.p. jest traktowana jako orientacyjny wskaźnik zawartości substancji organicznych w ściekach.

- 1.5	Ogólne wymogi konstrukcyjne

Wszystkie maszyny i urządzenia, które mają być zainstalowane w ramach Robót muszą odpowiadać warunkom zawartym w określonych poniżej odpowiednich Rozporządzeniach Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej dotyczących:

- zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa;

- zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa;

- Warunków Wykonania i Odbioru Robót dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego;

- Warunków Wykonania i Odbioru Robót dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać dźwigniki;

- zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych;

- zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych;

- Warunków Wykonania i Odbioru Robót eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych;

- Warunków Wykonania i Odbioru Robót dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących;

- Warunków Wykonania i Odbioru Robót dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych;

- Warunków technicznym dozoru technicznego wprowadzonych do stosowania rozporządzeniami ministra właściwego ds. gospodarki wydanymi na podstawie art. 8, ust. 4 ustawy o dozorze technicznym;

- a także warunków zawartych w określonych w niniejszych WWiO Dyrektywach Europejskich dotyczących projektowania oraz wytwarzania maszyn, urządzeń dźwigowych i ciśnieniowych.

- 1.6. 	Wymagania mechaniczne

- 1.6.1 	Postanowienia ogólne

W ramach Kontraktu Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację pełnego programu Robót zgodnego z wymaganiami niniejszego PFU, w szczególności jest odpowiedzialny za:

- dostawy odpowiednich maszyn i urządzeń o najwyższym standardzie,

- dokładny i staranny montażu maszyn i urządzeń wbudowanych w instalacje technologiczne,

- przeprowadzenie wszystkich roboczych faz prób maszyn i urządzeń i przygotowania ich do eksploatacji,

- zapewnienie niezawodnej, bezpiecznej, sprawnej i efektywnej pracy maszyn i urządzeń,

- realizację wszelkich ustaleń dokonanych pomiędzy Inspektoremi nadzoru a Wykonawcą.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie dokumentacji oraz robót zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Norm Technicznych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowieniami Kontraktu.

- 1.6.2 	Wymagania ogólne

Maszyny i urządzenia mechaniczne należy dobrać tak, aby były przystosowane do pracy ciągłej (24 godz./d) dla warunków panujących na terenie oczyszczalni.

Projektowana wymagana żywotność eksploatacyjna maszyn i urządzeń mechanicznych winna być nie krótsza niż 15 lat.

Zastosowane urządzenia nie mogą być prototypami, muszą być nowe i pozbawione jakichkolwiek wad, muszą odpowiadać obowiązującym wymogom prawa a także mieć wszelkie wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

Dla zespołów urządzeń, które tworzą wyodrębnione instalacje, należy przedłożyć algorytm sterowania instalacją potwierdzający jej automatyczną pracę.

Armatura i urządzenia

Armatura i urządzenia winny się cechować wysoką trwałością i niezawodnością oraz posiadać odpowiednie atesty.

Armatura znajdująca się poniżej poziomu podłóg, posadzek, pomostów obsługowych lub terenu, winna być zaopatrzona w przedłużki wrzeciona wyprowadzone do odpowiednich kolumienek napędowych ustawionych na poziomie obsługi.

W celu ułatwienia montażu lub demontażu, armatura o średnicach > 200 mm winna być montowana z użyciem wstawek (kompensatorów) montażowych wykonanych z gumy lub ze stali kwasoodpornej, o konstrukcji dostosowanej do przenoszenia sił wynikających z pracy rurociągu (np. osiowych).

Krawędzie przelewowe, koryta przelewowe, itp. winny być wykonane ze stali kwasoodpornej OH18N9 lub jej odpowiednika wg. innych norm.

Urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków, skratek i piasku (kraty, praso-płuczka skratek, separator-płuczka piasku, urządzenia do transportu skratek i piasku) winny być wykonane ze stali kwasoodpornej minimum H18N9 lub jej odpowiednika wg. innych norm. Stal powinna być wytrawiana w kąpielach kwaśnych.

W celu potwierdzenia powyższego na etapie wniosku materiałowego Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie producenta o zabezpieczeniu antykorozyjnym urządzenia metodą pasywacji zanurzeniowej – ten sposób pasywacji pozwala na uzyskanie najlepszych oraz jednakowych parametrów ochrony przed korozją wszystkich elementów urządzenia na całej ich powierzchni. Dla urządzeń poddanych pasywacji należy przedłożyć certyfikat ISO 14001. W przypadku, gdy proces pasywacji prowadzony jest poza zakładem produkcyjnym  wymaga się aby proces ten był wykonany w także w zakładzie posiadającym certyfikat ISO 14 001, celem wykazania, że proces nie wpływa negatywnie na środowisko.

- 1.6.3 	Dokumentacja projektowa

Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji projektowej podano WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 1.6.3.1	Zawartość dokumentacji

Dokumentacja Projektowa winna być wykonana w systemie metrycznym i obejmować:

- wykaz maszyn i urządzeń i ich wyposażenia, wzajemnie powiązany ze schematem technologicznym z podaniem typów maszyn i urządzeń i ich wytwórców;

- projekty zainstalowania maszyn i urządzeń (wraz z konstrukcjami pomocniczymi, o ile wymagane);

- obliczenia bilansowe dotyczące wydajności stosowanych maszyn i urządzeń;

- podstawowe obliczenia konstrukcyjne;

- opis wymagań dotyczący eksploatacji poszczególnych maszyn i urządzeń;

- wskaźnikowe obliczenia zużycia energii;

- opis systemów sterowania i kontroli pracy.

Pozostałe wymagania zawarto w opisie przedmiotu zamówienia niniejszego PFU.

- 1.6.3.2	Rysunki i informacje

Wykonanie elementów nie rozpocznie się, dopóki odpowiednie rysunki wykonawcze nie zostaną zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. Jakiekolwiek koszty wynikające z nieprzestrzegania tego wymagania poniesie Wykonawca.

Dla każdego rodzaju maszyn i urządzeń Wykonawca winien dostarczyć podręczniki techniczne (Dokumentację Techniczno Ruchową - DTR) wraz z listą części w języku polskim wraz z rysunkami przekrojowymi danego urządzenia, gdzie będą pokazane wszystkie części urządzenia wraz z ich numerami katalogowymi potrzebnymi do jednoznacznego zamówienia danej części.

Podręczniki te winny obejmować:

a)	Część rysunkową:, która winna zawierać:

- schematy instalacji,

- założenia dla komponentów/jednostek/ urządzeń/ systemów,

- certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób itd.),

- obliczenia (wytrzymałość, osiągi itd.).

b)	Część instalacyjną obejmującą opis:

- wymagań dotyczących instalacji,

- wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania.

c)	Część obsługową obejmującą opis:

- obsługi,

- konserwacji,

- naprawy.

Dodatkowo do powyższego dokumentacja winna zawierać opis procedur i działań, jakie należy realizować w codziennej eksploatacji oczyszczalni. Wszelkie warunki wywołujące alarm lub stanowiące awarię muszą zostać podane z przedstawieniem właściwej reakcji personelu w danej sytuacji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie podpisze protokołu odbioru robót do czasu, gdy wszystkie Instrukcje Obsługi i Konserwacji wraz z załącznikami nie znajdą się w jego posiadaniu i nie zostaną przez niego zatwierdzone.

Instrukcje muszą być w języku polskim i obejmować co najmniej:

- pełny opis każdej maszyny i urządzenia danego rodzaju sporządzony tak, aby zagwarantować, że personel eksploatacyjny w pełni rozumie zakres i możliwości, jakie zapewniono;

- opis trybu działania wszystkich nowych i zmodernizowanych systemów;

- rysunki schematyczne każdego systemu, w tym połączeń głównych obiektów i urządzeń zakładu, sprzętu, zaworów, itd.

- specyfikacje (system po systemie) sieci i instalacji, wyposażenie, przełączenia / zamknięcia itd., podając ich lokalizację, funkcję i dane dotyczące parametrów. Każda pozycja musi być oznaczona unikalnym numerem i powiązana z rejestrem oraz schematami i załącznikami;

- procedury znajdowania awarii;

- procedury awaryjne, w tym numery telefonów służb pomocniczych w razie awarii.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 3 kopie robocze Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR), Instrukcji eksploatacji, Instrukcji konserwacji i remontów maszyn lub urządzeń wraz z aktualnymi rysunkami.

W szczególności Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego:

- Rysunki ogólnego rozmieszczenia przedstawiające całe wyposażenie mechaniczne.

- Rysunki zainstalowania i montażu maszyn oraz wyposażenia pomocniczego, przedstawiające wszystkie układy rurociągów, połączeń i armatury, itp.

- Trzy kopie Specyfikacji i Schematów maszyn i urządzeń mechanicznych Oczyszczalni.

- Trzy kopie Dokumentacji Techniczno - Ruchowych maszyn i urządzeń;

- Rysunki montażu maszyn oraz wyposażenia pomocniczego, przedstawiające wszystkie układy rurociągów, połączeń i armatury, itp.

- Dwie kopie robocze rekomendacji dotyczących materiałów eksploatacyjnych, np. uszczelek, smarów, itp. dla wymienionych wyżej maszyn lub urządzeń.

- Rysunki przedstawiające wewnętrzną konstrukcję głównych elementów wraz z listą części oraz numerami referencyjnymi do zamówienia części zamiennych.

- Instrukcje eksploatacyjne;

Instrukcja eksploatacyjna winna zawierać:

a) 	charakterystykę maszyny lub urządzenia,

b) 	opis czynności związanych z uruchomieniem, ruchem i zatrzymaniem (łącznie w wyniku awarii),

c) 	wymagania eksploatacyjno – obsługowe wynikające z przepisów i zasad BHP,

d) 	wymagania wynikające z przepisów p.poż. i ochrony środowiska,

e) 	wymagania dotyczące konserwacji maszyny lub urządzenia i kontroli ich osprzętu,

f) 	sposób postępowania w razie wystąpienia uszkodzeń, nieprawidłowości lub zakłóceń w pracy maszyny lub urządzenia,

g) 	wymagania dotyczące kwalifikacji i obowiązków osób sprawujących nadzór, obsługę i konserwację,

h) 	wymagania eksploatacyjne, jak: oznakowanie technologiczne, oznaczenie numeru ewidencyjnego, oznaczenie numeru rejestracyjnego nadanego przez UDT, itp.

Instrukcja eksploatacyjna powinna znajdować się w pobliżu maszyny lub urządzenia w miejscu dostępnym dla obsługi.

Przed odbiorem robót Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 3 zestawy rysunków powykonawczych + 1 zestaw tych rysunków w wersji elektronicznej.

Wykonawca winien również dostarczyć odpowiednio zabezpieczone i oprawione plansze do zamieszczenia na ścianach, stanowiskowe instrukcje eksploatacji instalacji, zawierające miedzy innymi rysunki przedstawiające rozmieszczenie wszystkich maszyn, urządzeń, rur i zaworów, które powinny być poprawnie ponumerowane i opisane.

Wykonawca odpowiada za wszelkie rozbieżności, błędy lub pominięcia na rysunkach mechanicznych i elektrycznych, a także za błędy zawarte w informacjach przez siebie dostarczonych.

Dokumentacja opisana powyżej oprócz wersji w wydruku/papierowej winna być również dostarczona w formie cyfrowej. Jej kopie powinny być zapisane na nośnikach CD lub DVD w formach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, Autocad, przy zachowaniu zasady zapisu, jak dla dokumentacji projektowej Wykonawcy, tj.

- pliki tekstowe - doc, rtf, txt,

- rysunki techniczne - dwg, dxf,

- obrazy - bmp, JPG (w rozdzielczości 400÷600 dpi).

Powyższe pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem i tam gdzie możliwe, winny być przekazane wraz z prawami autorskimi do powielania i modyfikacji.

- 1.6.4 	Program Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia Program Robót dotyczący wykonania i montażu maszyn i urządzeń mechanicznych, który winien być podzielony na:

Okres produkcji:

- Okres produkcji obejmuje projektowanie i produkcja całego sprzętu, jaki powinien być dostarczony w ramach Kontraktu, obejmujący również sprawdzenie i testowanie urządzeń u producenta.

Z przeprowadzenia prób i testów należy sporządzić odpowiednie protokóły.

Wykonawca winien zapewnić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu możliwość obecności u wytwórcy dowolnej maszyny lub urządzenia w czasie przeprowadzania prób i testów.

Okres wysyłki:

- dostawa całości sprzętu z fabryki do składów magazynowych Wykonawców, obejmująca załadunek, wyładunek, odprawę i opłaty celne, itp.;

- załadunek, transport i rozładunek materiałów, maszyn i urządzeń powinien się odbywać zgodnie z wymaganiami producentów.

- Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi środkami transportu zgodnie z wymaganiami zawartymi programie organizacji Robót.

- przechowywanie maszyn i urządzeń w magazynach Wykonawcy;

- W okresie przechowywania maszyn i urządzeń w magazynach Wykonawcy maszyny i urządzenia powinny być objęte ubezpieczeniem.

Montaż:

- sprawdzenie rozwiązań projektowych, warunków placu budowy oraz posiadanego sprzętu i doświadczenia Wykonawcy;

- przewóz całości sprzętu ze składu na miejsce budowy i instalacji;

- montaż właściwy maszyn i urządzeń mechanicznych.

- Montaż maszyn i urządzeń mechanicznych powinien odbywać się zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez ich wytwórców. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.

Próby na miejscu wbudowania.

Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić próby.

O ile Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zadecyduje inaczej, co do zasady należy przeprowadzić następujące Próby:

i) 	próby przedrozruchowe,

ii) 	próby w ramach rozruchu:

- próby mechaniczne (na sucho),

- próby hydrauliczne (na wodzie),

- próby technologiczne (na ściekach).

Procedura odbiorowa.

Po zakończeniu prób należy przeprowadzić procedurę odbiorową, która kończy się odbiorem końcowym. Odbiór końcowy powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z wymogami niniejszego PFU i dokumentacji projektowej i wymaganiami technicznymi, odpowiednimi normami i przepisami. W szczególności powinny być sprawdzone:

- jakość materiałów i spoin,

- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,

- stan i kompletność połączeń.

- 1.7 	Wymagania dotyczące wibracji i hałasów

Wszystkie oferowane urządzenia powinny być ciche w działaniu i bez wibracji, które mogą zniszczyć urządzenia lub konstrukcje podczas eksploatacji.

Poziom hałasu wewnątrz budynków od jakiegokolwiek urządzenia podczas startu i zatrzymania nie może być wyższy niż 80 decybeli i musi być zgodny z odpowiednimi przepisami i normami.

Poziom hałasu - mierzony na granicy oczyszczalni podczas normalnej pracy - nie może przekraczać 40 dB(A) w godzinach pomiędzy 22:00, a 6:00. W godzinach pomiędzy 6:00, a 22:00 poziom hałasu nie może przekraczać 50 dB(a). Z powyższych wymogów wyłączony jest hałas ruchu środków transportowych.

Dodatkowo, poziom hałasu w odległości 1 m od każdego punktowego źródła hałasu (urządzenie mechaniczne) nie może przekroczyć 80 dB z tolerancją 2 dB.

Poziom hałasu na zewnątrz budynków nie może być wyższy niż 60 decybeli w odległości 1 m od ściany zewnętrznej.

Pomiary hałasu powinny być wykonane przy zakończeniu instalacji urządzenia w miejscu pracy, tak, aby zweryfikować zgodność z niniejszymi warunkami.

Wibracje pochodzące od sprzętu mechanicznego przekazywane przez posadowienia (fundamenty) lub przez połączenia rurowe, muszą być zminimalizowane w największym możliwym stopniu przy pomocy odpowiednich tłumików i kompensatorów. Wirujące elementy maszyn muszą być odpowiednio wyważone i wolne od wszelkiego rodzaju rezonansów podczas normalnej pracy.

Każde urządzenie, które nie spełni dopuszczalnych limitów hałasu i wibracji podlega wycofaniu chyba, że zostanie odpowiednio zmodyfikowane na koszt Wykonawcy.

- 2 	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiO-00 „Wymagania Ogólne”, punkt 1.2.

Do budowy maszyn i urządzeń powinny być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają wymagania Polskich Norm lub ich międzynarodowych odpowiedników zgodnie z zapisami w punkcie 1.1 powyżej.

Wszystkie materiały dostarczone na budowę i przeznaczone do zastosowania w procesach wykonawczych winny być nowe, zgodne z Kontraktem oraz poddane inspekcji w ramach Programu Zapewnienia Jakości, jak również winny posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania na terenie Polski.

Materiały przeznaczone do budowy nośnych i ciśnieniowych elementów urządzeń technicznych muszą posiadać poświadczenia jakości materiału (atesty).

Znakowanie materiału powinno być zgodne z wymaganiami norm, Warunków Wykonania i Odbioru Robót oraz zapewnić możliwość identyfikacji materiału z poświadczeniem jakości.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów dostarczanych na Plac Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z wymogami niniejszego PFU i dokumentacji projektowej.

- 2.1 	Materiały przeznaczone na elementy spawane

Materiały przeznaczone na spawane (zgrzewane) elementy urządzeń technicznych powinny być spawalne (zgrzewalne), to znaczy powinny wykazywać podatność do ich łączenia za pomocą spawania (zgrzewania) w określonych warunkach technologicznych, przy zapewnieniu uzyskania połączeń o ustalonych wymaganiach eksploatacyjnych.

Materiały spawalnicze powinny być składowane zgodnie z Polskimi Normami.

Wypełniacze spawalnicze powinny mieć odporność na korozję przynajmniej taką, jak metal rodzimy.

- 2.2 	Materiały przeznaczone do obróbki plastycznej

Materiały przeznaczone do obróbki plastycznej powinny charakteryzować się odpowiednią podatnością na zwijanie, gięcie, tłoczenie, itp. operacje.

- 2.3 	Materiały odporne na korozję

Elementy maszyn i urządzeń, dla których czynnik roboczy nie jest obojętny chemicznie, powinny być wykonane z materiałów nie ulegających działaniu tego czynnika, ani nie tworzących z nim związków na drodze reakcji chemicznych.

- 2.4 	Materiały na odlewy staliwne

Do budowy urządzeń technicznych należy stosować odlewy staliwne, których parametry wytrzymałościowe są określone w odpowiednich normach przedmiotowych lub w warunkach wykonania i odbioru oraz sprawdzone podczas produkcji.

- 2.5 	Materiały na odlewy żeliwne

Do budowy urządzeń technicznych należy stosować odlewy żeliwne, których wytrzymałość na rozciąganie w temperaturze 20°C jest określona w odpowiednich normach przedmiotowych, lub w warunkach wykonania i odbioru robót i sprawdzona podczas produkcji, przy czym, jeśli w innym miejscu niniejszego PFU nie zapisano inaczej, nie powinna ona być niższa niż:

a) 	200 MPa dla żeliwa szarego,

b) 	320 MPa dla żeliwa ciągliwego,

c) 	370 MPa dla żeliwa sferoidalnego.

- 2.6 	Materiały - metale nieżelazne

Do budowy urządzeń technicznych mogą być stosowane wyroby z metali nieżelaznych, których skład i wytrzymałość odpowiada warunkom eksploatacyjnym i konstrukcyjnym w miejscu wbudowania. Wartości te winny być zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi i warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych odnośnie materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z dokumentacją projektową i Kontraktem.

- 2.6 	Materiały – instalacje technologiczne

Jeśli nie zapisano inaczej do budowy do budowy sieci i instalacji technologicznych należy stosować n/w materiały..

| MEDIUM | MATERIAŁ |
| --- | --- |
| Ścieki | Rurociągi - stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304), GRP, żeliwo sferoidalne, kamionka, PVC min. lite SN8, PE-HD min. SDR17, PE100 PN10 |
| Osad | Rurociągi – stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304), GRP lub HDPE, PE-HD min. SDR17, PE100 PN10 |
| Piasek | Rurociągi - stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304) |
| Powietrze z odorami | Stal kwasoodporna 0H17N12M2T (AISI 316), GRP, PP, CPVC, HDPE, PVC |
| Powietrze technologiczne | Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304) |
| Środek strącający | CPVC, PP, HDPE, PTFE |
| Podpory i elementy mocujące powyżej 1,0 m nad zwierciadłem ścieków, podesty, barierki zlokalizowane na zewnątrz budynków | Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304) |
| Podpory i elementy mocujące, kanały wentylacyjne, podesty, barierki zlokalizowane wewnątrz budynków | Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304) |
| Stalowe elementy zlokalizowane poniżej 1 m nad zwierciadłem (pod zwierciadłem) wody lub ścieków | Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304) |

- 3 	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w WWiO-00 „Wymagania Ogólne”, punkt 1.3.

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, a zwłaszcza:

- wystarczającą ilością narzędzi ogólnego przeznaczenia;

- wystarczającą ilością narzędzi specjalistycznych;

- wystarczającą ilością odpowiednich przyrządów pomiarowych;

- odpowiednimi dźwignikami i podnośnikami;

- odpowiednim sprzętem transportowym.

- 4 	ŚRODKI TRANSPORTU

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w WWiO-00 „Wymagania Ogólne”, punkt 1.4.

Wykonawca powinien dysponować samochodami skrzyniowymi, samochodami samowyładowczymi i innymi środkami transportu, które odpowiadać będą pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym projekcie organizacji robót.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów maszyn i urządzeń powinien się odbywać zgodnie z wymaganiami producentów.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego), tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

- 5 	WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w WWiO-00 „Wymagania Ogólne”, punkt 1.5.

Docelowo dobrane wyposażenie nie musi być identyczne z wyposażeniem referencyjnym, lecz musi być porównywalne, jeżeli chodzi o wielkość, typ, jakość i funkcję. Generalnie, referencje należy dostarczyć na etapie projektowania, jeżeli tego zażąda Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający. Dla elementów wyposażenia technologicznego, AKPiA i laboratoryjnego należy dostarczyć, wraz kartami katalogowymi tych elementów, również ich charakterystyki i informacje o zużyciu energii. Dla każdego z wyżej wymienionych elementów należy przekazać kartę przedstawiającą parametry techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania.

Wyposażenie elektryczne maszyn i urządzeń i powinno być kompletne i umożliwiać:

- sterowanie z miejsca zainstalowania;

- zdalne sterowanie;

- zapewnienie przesyłania wymaganych sygnałów do systemu sterującego pracą oczyszczalni.

Konstrukcje i rozwiązania zastosowanych napędów muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz w wymaganiach technicznych dotyczących robót elektrycznych i przyrządowania (WWiO-11) oraz instalacji AKPiA i teletechnicznych (WWiO-12) niniejszego PFU.

Maszyny i urządzenia, dla których czynnik roboczy nie jest obojętny chemicznie, powinny być wykonane z odpowiednich materiałów nie ulegających działaniu tego czynnika, ani nie tworzących z nim związków na drodze reakcji chemicznych.

Na elementach wykonanych z żeliwa lub stali węglowych winny być wykonane zabezpieczenia antykorozyjne w postaci powłok epoksydowych.

Owiercenie przyłączy - ogólnie 10 bar lub inne, w zależności od przeznaczenia, wymagań technologicznych, średnic przyłączy, itp.

Zamawiający dopuszcza stosowanie jako napędów dla zasuw nożowych, przepustnic i zastawek, siłowników elektrycznych współpracujących z rozrusznikiem, wyposażonych w panel wyboru trybu sterowania oraz przyciski sterowania lokalnego i komunikację cyfrową przy zastosowaniu standardowego protokółu, np. Profibus DP, Modbus lub innego równoważnego.

- 5.1	Połączenia

- 5.1.1	Połączenia spawane

Każde spawanie winno być wykonywane przez wykwalifikowanych spawaczy, doświadczonych w poszczególnych typach spawania. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszyscy spawacze mają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania wymaganych prac spawalniczych.

Wykonawca powinien prowadzić i przedstawiać do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zapis procedur spawalniczych i prób kwalifikacyjnych spawaczy dla wykonanych testów.

Wszystkie prace spawalnicze powinny być prowadzone zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami a także zgodnie z instrukcją pn. „Spawanie stali nierdzewnych” wyd.2, kwiecień 2002, Euro Inox, Bruksela, Materiały i zastosowania – księga 3, ISBN 2-87997-2009-1.

W szczególności wszystkie połączenia spawane stali kwasoodpornej i nierdzewnej muszą być wykonane w osłonie gazu obojętnego - wymaga się przy spawaniu zapewnienia osłony gazu po obu stornach powierzchni łączonych elementów (np. w przypadku rur - wewnątrz oraz na zewnątrz).

Wykonawca, w porozumieniu z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego, winien przeprowadzić kontrolę radiograficzną minimum 20% wykonanych złączy spawalniczych.

- 5.1.2	Połączenia rozłączne

Kołnierze użyte w połączeniach kołnierzowo-śrubowych muszą być zgodne z Polska Normą PN-EN 1092-1:2010.

Do połączeń rurociągów należy stosować kołnierze przewidziane dla ciśnienia min. 1,0 Mpa (o ile wymagania technologiczne nie stanowią inaczej).

Do połączeń rurociągów z określoną armaturą, należy stosować kołnierze według wymagań określonych w warunkach montażu armatury.

Do połączeń rurociągów współpracujących z urządzeniami lub armaturą, śruby łączące ich elementy składowe powinny być wykonane w klasie średniodokładnej ze stali nierdzewnej.

Rodzaje i wymiary stosowanych śrub, nakrętek, podkładek muszą odpowiadać warunkom zawartym w Polskich Normach.

Wszystkie nakrętki i śruby winny być zaopatrzone w odpowiednie podkładki.

W połączeniach elementów wykonanych ze stali ocynkowanych, lub stopów aluminiowych, podkładki izolacyjne (np. typu PTFE, o ile będą zastosowane) winny być umieszczane pod podkładkami ze stali nierdzewnej, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką.

Stosowane uszczelnienia muszą być bezazbestowe, dostosowane do parametrów (ciśnienie, temperatura, czynnik roboczy) oraz muszą być dostarczone z odpowiednimi świadectwami jakości.

W połączeniach rurociągów, w miejscach określonych przez projektanta, należy przewidzieć połączenia elastyczne (wydłużalniki montażowe i termiczne) dostosowane do parametrów pracy rurociągu, które muszą być dostarczone z odpowiednimi świadectwami jakości.

Kołnierze rurociągów ze stali kwasoodpornej winny być wykonane z takiego samego materiału jak rurociąg.

- 5.2 	Malowanie i ochrona metali

Maszyny i urządzenia będące przedmiotem dostaw w ramach niniejszego Kontraktu winny być zabezpieczone antykorozyjnie przez ich wytwórców, zgodnie z wymaganiami technologicznymi właściwymi dla ich miejsca wbudowania i pracy.

Powierzchnie wszystkich dodatkowych elementów stalowych winny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie albo pokrycie powłokami malarskimi i lakierniczymi na terenie budowy. Rodzaj powłok malarsko-lakierniczych uzależnia się od miejsca wbudowania i warunków technologicznych pracy tych elementów.

Na Wykonawcy Robót spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców z wymogami dotyczącymi farb, lakierów i innych pokryć ochronnych, którymi powinny być pokryte dostarczane przez nich produkty.

Wszystkie połyskujące części metalowe przed transportem winny być pokryte odpowiednią warstwą ochronną i właściwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. Części te należy starannie wyczyścić z materiału zabezpieczającego po ich zamontowaniu w miejscu wbudowania.

Przed pokryciem powłokami malarskimi lub lakierniczymi powierzchnie stalowe winny zostać doprowadzone do drugiego stopnia czystości, zgodnie z wymogami normy PN-ISO 8501-1:2008 oraz pokryte dwukrotnie powłoką malarską gruntującą, a następnie dwiema warstwami nawierzchniowej farby chlorokauczukowej.

- 5.2.1 	Cynkowanie

Proces cynkowania odbywać się winien poprzez „gorącą kąpiel” cynkową.

Należy zwrócić uwagę na zabezpieczanie drobnych elementów poprzez cynkowane.

Należy odpowiednio zabezpieczać elementy o skomplikowanym kształcie zawierające puste przestrzenie. Elementy te należy cynkować poprzez ich zanurzenie w kąpieli cynkowej, odpowietrzanie i płukanie. Po zakończeniu cynkowania technologiczne otwory dostępowe winny być odpowiednio zaczopowane.

Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie jak zarysowania, rozwarstwienia powierzchni, otarcia i zmarszczenia należy usunąć. Przed ocynkowaniem elementu należy wykonać wszelkie procesy związane z obróbką, jak rozwiercenia, przecięcie, połączenia spawane, kształtowanie. Powierzchnie elementów stalowych przed ocynkowaniem muszą być wolne od zanieczyszczeń po spawaniu, farb, smarów, olejów, wosków, itp. zanieczyszczeń. Elementy te należy poddać kąpieli w rozcieńczonym kwasie siarkowym lub solnym po uprzednim opłukaniu wodą i kąpieli w kwasie fosforowym. Następnie muszą one zostać dokładnie umyte, przetrzymane w piecu grzewczym, zanurzone w roztopionym cynku oraz wyszczotkowane po to, aby cała powierzchnia metalu została dokładnie i równomiernie pokryta a przyrost masy po zanurzeniu w kąpieli wynosił minimum 610 g/m2 powierzchni cynkowanej (z wyjątkiem rur, w przypadku których minimalny przyrost masy winien wynosić 460g/m2).

Po wyjęciu z kąpieli, ocynkowana powierzchnia powinna posiadać jasny połysk i powinna być gładka, jednolita, bez miejsc niepokrytych, grudek, pęcherzy i pozostałości topników oraz popiołu.

Śruby, nakrętki i podkładki należy również poddać kąpieli cynkowej a następnie odwirować. Przed cynkowaniem nakrętki należy nagwintować do rozmiaru większego o około 0,4 mm od rozmiaru nominalnego.

Do rozładunku i montażu elementów i podzespołów galwanizowanych należy używać pasów nylonowych. Elementy ocynkowane, magazynowane w miejscu produkcji lub na Placu Budowy, należy układać w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią wentylację wszystkich powierzchni i aby uniknąć powstawania nalotu na skutek pojawienia się wilgoci.

Niewielkie powierzchnie galwanizowane, które uległy uszkodzeniu, należy naprawić poprzez:

i)	wyczyszczenie powierzchni każdego spawu z nalotu i dokładne ich oczyszczenie szczotką drucianą w celu uzyskania czystej powierzchni;

ii)	nałożenie dwóch warstw powłoki malarskiej farby wzbogaconej cynkiem (nie mniej niż 90% cynku w warstwie powłoki po wyschnięciu farby) bądź przyłożenie pręta lub proszku ze stopem cynku do uszkodzonej powierzchni i podgrzanie do temperatury 300°C.

W przypadku pracy ocynkowanych elementów stalowych w środowisku agresywnym, należy je dodatkowo zabezpieczyć odpowiednimi powłokami malarskimi.

- 5.2.2 	Wymagania stawiane zabezpieczaniu konstrukcji, urządzeń i ich elementów powłokami malarsko - lakierniczymi

Malowanie urządzeń i elementów winno być odpowiednie do miejsca ich wbudowania oraz pracy - lokalizacji malowanej powierzchni:

Lokalizacja A	Powierzchnie znajdujące się powyżej poziomu cieczy procesowych i nie narażone na kontakt z tymi cieczami, będące w środowisku nie agresywnym;

Lokalizacja B	Powierzchnie będące w kontakcie z cieczą;

Lokalizacja C	Powierzchnie znajdujące się poniżej poziomu ścieków lub narażone na kontakt ze ściekami, będące w nieagresywnych roztworach lub/i otoczeniu.

Lokalizacja D	Powierzchnie będące w kontakcie z agresywnymi cieczami, roztworami i środowiskiem.

1) 	Przygotowanie i wstępna konserwacja elementów stalowych w lokalizacjach A, B oraz C

1.1) 	Stalowe elementy urządzeń maszynowych

1.	Przygotowanie do prac winno mieć miejsce po zakończeniu montażu urządzeń maszynowych oraz po oczyszczeniu powierzchni.

2.	Wszystkie elementy stalowe, poza elementami ze stali nierdzewnej i za wyjątkiem elementów w całości zanurzonych w betonie bądź takich, które można podzielić na elementy o rozmiarach umożliwiających ich cynkowanie na gorąco, winny być oczyszczone poprzez piaskowanie, tak aby wysokość nierówności powierzchni nie przekraczała 75 µm ±25%.

3.	Wszystkie powierzchnie winny być oczyszczone z substancji ścieralnych oraz pokryte podkładową powłoką malarską z uzgodnionego poliamidu utwardzonego, takiego jak:

- dwuskładnikowy, epoksydowy fosforan cynku, lub

- dwuskładnikowy, epoksydowy chromian cynku*).

*)	nie dotyczy powierzchni znajdujących się w lokalizacji B

4.	Podkładową powłokę malarską należy nakładać metodą beztlenową. Grubość warstwy nie może być mniejsza niż 50 µm.

5.	Malowane znaki identyfikacyjne winny być odtworzone na warstwie powłoki podkładowej.

1.2) 	Roboty spawalnicze

1.	powierzchnie konstrukcji stalowych winny być poddane opisanemu powyżej przygotowaniu oraz wstępnemu zabezpieczeniu po zakończeniu ich montażu. Przed piaskowaniem należy mechanicznie usunąć wszelki żużel i rozpryski ze spawanych powierzchni.

2.	Powierzchnie wewnętrzne elementów, w miejscach, gdzie niepraktyczne jest czyszczenie poprzez piaskowanie po zakończeniu montażu, należy oczyścić przed połączeniem i zamocowaniem. Powierzchni wewnętrznych można nie malować.

3.	Pierwsze malowanie wykończeniowe należy wykonać w ciągu 48 godzin od wstępnego zagruntowania.

1.3) 	Zabezpieczenie wstępne

1.	Powierzchnie konstrukcji stalowych powstałych na budowie winny zostać poddane obróbce przygotowawczej opisanej powyżej oraz wstępnemu zabezpieczeniu jedną z n/w uzgodnionych malarskich powłok podkładowych:

- dwuskładnikowym epoksydowym fosforanem cynku, lub

- dwuskładnikowym epoksydowym chromianem cynku*).

*	nie dotyczy powierzchni znajdujących się w lokalizacji B.

2.	Podkład winien być nakładany metodą beztlenową. Grubość warstwy nie może być mniejsza niż 50 µm.

3.	Oznakowanie identyfikacyjne konstrukcji winno być odtworzone na warstwie powłoki podkładowej.

4.	Konstrukcje stalowe winny być zabezpieczone w zadaszonym magazynie na terenie budowy do czasu, kiedy będą gotowe do umieszczenia w lokalizacji docelowej.

2) 	Przygotowanie oraz wstępna konserwacja elementów stalowych w lokalizacji D

1.	Wykonanie prac winno nastąpić po zakończeniu montażu maszyn oraz po oczyszczeniu zabezpieczanych powierzchni.

2.	Wszystkie elementy stalowe nie wykonane ze stali nierdzewnej winny być ocynkowane na gorąco.

3.	Zabezpieczenie wstępne powierzchni ocynkowanych na gorąco należy wykonać poprzez:

i)	dokładne oczyszczenie i odtłuszczanie, a następnie wytrawienie oraz umycie;

ii)	w wypadku, gdy jakaś cześć powierzchni nie przybierze barwy czarnej, proces powyższy należy powtórzyć.

4.	Następnie wszystkie powierzchnie należy dokładnie spłukać czystą wodą, dokładnie wysuszyć oraz pokryć warstwą dwuskładnikowego poliamidu wzmocnionego epoksydowym fosforanem cynku.

5.	Podkład nakładać metodą beztlenową. Grubość warstwy nie może być mniejsza niż 40 µm.

3) 	Wstępne malowanie wykończeniowe w lokalizacjach A, B i C

1.	Wszystkie powierzchnie konstrukcji stalowych przed ich transportem z miejsca wykonania należy pokryć, w zależności od miejsca wbudowania lub zastosowania, pierwszą warstwą ochronną nieznacznie różniącą się odcieniem od ostatniej warstwy, którą należy nałożyć przy pomocy pędzla lub natryskowo.

2.	Powierzchnie w lokalizacji A winny być pokryte jedną warstwą dwuskładnikowego poliamidu wzbogaconego tlenkiem żelazowym blaszkowatym.

Grubość warstwy nie może być mniejsza niż 125 µm. Warstwa powinna być nałożona nie później niż 48 godzin po nałożeniu podkładu.

3.	Powierzchnie w lokalizacji B winny być pokryte jedną warstwą dwuskładnikowego związku aminowego - wzbogaconego czystymi żywicami epoksydowymi.

Grubość warstwy nie może być mniejsza niż 125 µm. Warstwa powinna być nałożona nie później niż 48 godzin po nałożeniu podkładu (dotyczy również nałożenia ostatniej warstwy).

4.	Powierzchnie w lokalizacji C winny być pokryte jedną warstwą dwuskładnikowego poliamidu wzbogaconego epoksydową smołą węglową.

Grubość warstwy nie może być mniejsza niż 125 µm. Warstwa powinna być nałożona nie później niż 48 godzin po nałożeniu podkładu (dotyczy również nałożenia ostatniej warstwy).

5.	Malowane oznakowanie identyfikacyjne winno być odtworzone na wstępnej powłoce wykończeniowej.

6.	Obszary niedostępne po montażu (za wyjątkiem połączeń wykonywanych w terenie) należy pokryć powłoką wykończeniową.

4) 	Przygotowanie elementów stalowych, które będą całkowicie zanurzone w betonie

Elementy stalowe przeznaczone do całkowitego wbudowania w betonie należy oczyścić i zagruntować.

5) 	Naprawy zniszczonych powłok malarskich

1.	Wszelkie ślady żużlu i odprysków należy mechanicznie usunąć z obszaru spawania. Obszary, gdzie warstwa powłoki podkładowej jest uszkodzona, należy mechanicznie wygładzić a następnie pokryć podkładem dwuskładnikowym z epoksydowego fosforanu cynku, lub podkładem dwuskładnikowym z epoksydowego chromianu cynku*.

*	nie ma zastosowania do powierzchni w lokalizacji B.

Grubość nakładanej warstwy nie powinna być mniejsza niż 50 µm. Należy zwrócić szczególną uwagę, by pokryć całą powierzchnię, szczególnie na połączeniach spawanych.

2.	Malowanie wstępne wykończeniowe powinno odbyć się w ciągu 48 godzin od nałożenia warstwy gruntującej.

6) 	Wstępne wykończeniowe malowanie powierzchni ocynkowanych w lokalizacji D

1.	Natychmiast po zamontowaniu w miejscu wbudowania oraz przed zanurzeniem w, lub przed wystawieniem na działanie roztworów albo substancji agresywnych w powietrzu, wszystkie powierzchnie należy sprawdzić oraz usunąć z nich ślady tłuszczu i innych zanieczyszczeń.

2.	Wszystkie powierzchnie, na których uszkodzona została wstępna warstwa ochronna (podczas transportu lub montażu) należy dokładnie oczyścić i pomalować.

3.	Wszystkie powierzchnie pokryte wstępną warstwą ochronną, należy starannie oczyścić i pokryć wstępną warstwą wykończeniową z zatwierdzonego dwuskładnikowego poliamidu wzbogaconego epoksydową smołą węglową, nałożoną przy pomocy pędzla, o grubości warstwy nie mniejszej niż 125 µm.

4.	Roboty wykończeniowe należy prowadzić bez ich przerywania.

5.	Końcowe malowanie wykończeniowe należy wykonać nie później niż 48 godzin po malowaniu wstępnym.

7) Ostateczne malowanie wykończeniowe w lokalizacjach A, B i C

1.	Wszystkie powierzchnie konstrukcji stalowych (za wyjątkiem powierzchni niedostępnych oraz uprzednio pokrytych ostatnią powłoką wykończeniową) należy pokryć ostatnią powłoką wykończeniową (do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego). Ostatnią powłoką wykończeniową należy nałożyć pędzlem po zakończeniu wszystkich robót inżynieryjnych.

2.	Połączenia śrubowe elementów, inne niż powierzchnie styku złączy zaciskowych śrubowych, należy zetknąć ze sobą na mokro.

3.	Wszystkie powierzchnie, na których pierwsza warstwa ochronna została uszkodzona w czasie transportu lub montażu, należy pomalować.

4.	Szczególną uwagę należy zwrócić na uszkodzenia powłok malarskich odsłaniające metal. Takie powierzchnie należy dokładnie wypiaskować, zagruntować i pomalować.

5.	Powierzchnie w lokalizacji A należy pokryć warstwą emalii silikonowo-alkidowej o grubości nie mniejszej niż 50 µm.

6.	Powierzchnie w lokalizacji B należy pokryć warstwą dwuskładnikowego związku addytywnego aminy wzbogaconego czystymi żywicami epoksydowymi o grubości nie mniejszej niż 125 µm.

7.	Powierzchnie w lokalizacji C należy pokryć warstwą dwuskładnikowego poliamidu wzbogaconego epoksydową smołą węglową o grubości nie mniejszej niż 125 µm.

8) 	Ostateczne malowanie wykończeniowe w lokalizacji D

1.	Dotyczy wszystkich pokrytych powłoką malarską ocynkowanych powierzchni stalowych. Pierwszą warstwę wykończeniową należy nanieść przy pomocy pędzla; ostatnią warstwą wykończeniową należy nanieść w ciągu 48 godzin od nałożenia pierwszej warstwy wykończeniowej.

2.	Powierzchnie w lokalizacji D należy pokryć warstwą farby poliamidowej dwuskładnikowej wzbogaconej epoksydową smołą węglową. Grubość warstwy nie powinna być mniejsza niż 125 µm.

9) 	Skład farby na bazie żywic epoksydowych

1.	Zawartość żywic epoksydowych łącznie ze środkiem utwardzającym nie powinna być mniejsza niż 40% masy spoiwa stałego.

2.	Stosunek pigmentu do spoiwa nie może przekraczać masowo 80%.

10) 	Całkowita grubość warstwy powłoki malarskiej

Całkowita grubość wszystkich warstw powłoki malarskiej powinna być następująca:

- powierzchnie w lokalizacjach A – nie mniej niż 200 µm,

- powierzchnie w lokalizacjach B, C i D – nie mniej niż 300 µm.

11) Przygotowanie i malowanie innych elementów

11.1) 	Rury (bez wykładziny wewnętrznej) za wyjątkiem rur układanych w środowisku agresywnym

1.	Rury stalowe o średnicy poniżej 80 mm, do użytku w temperaturach do 40°C, należy ocynkować na gorąco. Jeżeli rury są przeznaczone do ułożenia w ziemi, należy je dodatkowo zabezpieczyć folią polietylenową. Nie należy układać w ziemi rur ocynkowanych przeznaczonych do użytkowania w temperaturze powyżej 40°C.

2.	Rury żeliwne, stalowe lub z żeliwa sferoidalnego, przeznaczone do zabudowy w lokalizacjach A, B lub C, o średnicy 80 mm lub większej, przeznaczone do użytkowania w temperaturach do 40°C, należy oczyścić zgodnie z zaleceniami producenta i pokryć na gorąco wewnątrz i na zewnątrz uzgodnionym roztworem bitumenu. Rury z żeliwa sferoidalnego i stalowe przeznaczone do ułożenia w ziemi, należy owinąć folią polietylenową. Roztwór bitumenu stosować do zabezpieczania jedynie powierzchni zewnętrznych rury stalowych i z żeliwa sferoidalnego przeznaczonych do zastosowań w temperaturach powyżej 40°C. Rur tych nie należy układać w ziemi.

3.	Zewnętrzne powierzchnie odkrytych rur należy pokryć dwiema warstwami powłoki gruntującej aluminiowej – jednoskładnikowej, a następnie odpowiednią warstwą: emalii alkidowo-silikonowej, tak aby po zakończeniu robót zabezpieczających uzyskać warstwę o grubości nie mniejszej niż 100 µm.

4.	Rury żeliwne, stalowe i z żeliwa sferoidalnego w lokalizacji B, o średnicy 80 mm lub większej, należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami dla urządzeń w lokalizacji B. Rury stalowe i z żeliwa sferoidalnego, przeznaczone do ułożenia w ziemi, należy owinąć folią polietylenową. Nie należy układać w ziemi rur stalowych i z żeliwa sferoidalnego przeznaczonych do użytkowania w temperaturach powyżej 40°C.

11.2) Stal i jej stopy

1.	Elementy ze stali węglowej należy cynkować na gorąco. Jeżeli element posiada spoinę ciągłą lub przerywaną, należy ocynkować wszystkie eksponowane powierzchnie. Alternatywnie dopuszcza się zabezpieczanie elementów ze stali węglowej w zależności od lokalizacji, zgodnie z zaleceniami powyżej.

2.	Wszystkie inne części urządzeń, ze stali lanej lub żeliwne, należy dokładnie oczyścić pneumatycznie zgodnie z normą PN-EN ISO 8501-1:2008. Należy usunąć wszystkie nierówności powierzchni.

3.	Gruntowanie i malowanie należy przeprowadzić zgodnie ze zaleceniami powyżej, w zależności od lokalizacji.

11.3) 		Nieżelazne elementy metalowe (tylko w lokalizacjach A i B)

Nieżelazne elementy metalowe, za wyjątkiem części z aluminium konstrukcyjnego, należy oczyścić, odtłuścić, zagruntować i pomalować zgodnie z zaleceniami dla danej lokalizacji.

11.4) 		Stopy aluminium (tylko w lokalizacji A)

Stopy aluminium odporne na korozję nie powinny być pokrywane zabezpieczającą powłoką malarską, chyba że Inspektor nadzoru inwestorskiego zadecyduje inaczej. Wyjątek stanowią otwory śrubowe oraz główki śrub, które należy pokryć jedną warstwą dwuskładnikowego epoksydowego chromianu cynku.

- 5.2.3 	Mocowania

1.	Śruby, nakrętki i podkładki oraz inne rozłączne mocowania wszystkich elementów ocynkowanych powinny być wykonane z tego samego materiału, co elementy mocowane. Pod głowami śrub należy umieścić podkładki z policzterofluoroetylenu.

2.	Mocowania wszystkich elementów żelaznych, za wyjątkiem mocowań przeznaczonych do dużych obciążeń, powinny być wykonane ze stali i ocynkowane. Następnie elementy te należy zagruntować i pomalować zgodnie z zaleceniami odpowiednimi dla ich lokalizacji w miejscu wbudowania.

3.	Nie będą akceptowalne takie metody, jak cynkowanie galwaniczne, niklowanie, kadmowanie oraz inne metody platerowania, za wyjątkiem chromowania.

4.	Śrubowe łączenia w ziemi należy zabezpieczyć nietwardniejącą masą uszczelniającą oraz owinąć trzema warstwami taśmy z policzterofluoroetylenu.

- 5.2.4 	Powierzchnie ślizgające się i obrotowe

Powierzchni tych nie należy malować a jedynie przed zakończeniem Robót należy je pokryć jedną warstwą substancji smarnej.

- 5.2.5 	Otwory tymczasowe

Wszystkie otwory tymczasowe w urządzeniach, takie jak łączenia rur, należy uszczelnić przy pomocy wkręcanych zaślepek drewnianych.

- 5.2.6 	Silniki elektryczne, rozruszniki, panele i przewody technologiczne ze stali

1.	Powierzchnie silników i rozruszników należy przygotować zgodnie z zaleceniami dla danej lokalizacji oraz pokryć odpowiednią warstwą emalii silikonowo-alkidowej, aby uzyskać warstwę o grubości nie mniejszej niż 100 µm.

2.	Panele i inne podobne obudowy należy oczyścić, odtłuścić, zagruntować i pokryć emalią a następnie osuszyć. Ostateczna grubość suchej warstwy zabezpieczającej powłoki lakierniczej nie powinna być mniejsza niż 125 µm.

Proponowany proces nanoszenia powłoki malarskiej należy przedstawić do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3.	Obudowy stalowe można też zabezpieczyć poprzez ocynkowanie na gorąco.

- 5.2.7 	Warunki panujące w warsztacie i na budowie

1.	Wszystkie prace przygotowawcze i malarskie należy wykonywać w miejscach zadaszonych, w temperaturze otoczenia między 16°C a 21°C, przy wilgotności względnej poniżej 85%.

2.	Malowanie na budowie nie może być pod żadnym względem prowadzone w temperaturze otoczenia poniżej 5°C.

- 5.2.8 	Niemalowane powierzchnie ocynkowane w lokalizacjach B i C

1.	Powierzchni tych nie należy zanurzać w medium, w środowisku pracy przed upływem trzech miesięcy od cynkowania na gorąco i/lub przed uformowaniem się odpowiedniej patyny ochronnej.

2.	Wszystkie farby oraz lakiery powinny pochodzić od uzgodnionego producenta i powinny ściśle odpowiadać niniejszym Wymaganiom. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca powinien przekazać kopię niniejszych Wymagań do każdego zaangażowanego podwykonawcy oraz do producenta farb i lakierów.

Producent farb i lakierów winien dokonać analizy kroplowej przygotowania i malowania oraz wystawić Wykonawcy pisemny raport ze swoich obserwacji, który następnie należy przekazać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

- 5.3 	Urządzenia transportu bliskiego

Urządzenia transportu bliskiego muszą cechować się wysoką trwałością i niezawodnością, posiadać odpowiednie poświadczenia i atesty materiałowe, być wykonane i eksploatowane zgodnie z warunkami technicznymi dozoru technicznego określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.października 2003 r. (Dz.U.2003.193.1890).

Do urządzeń transportu bliskiego zalicza się:

- wciągarki i wciągniki,

- żurawie,

Każde urządzenie transportu bliskiego musi być poddane próbie zgodnie z Polskimi Normami.

Wykonawca winien określić warunki zainstalowania dźwignic, wytyczne do konstrukcji urządzeń towarzyszących związanych z pracą dźwignicy, jak tory jezdne i odboje, galerie wzdłużne, pomosty remontowe, warunki sterowania i zasilania, obsługi, itp.

W ramach projektu wykonawczego Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt zainstalowania dźwignic w obiektach budowlanych, który między innymi winien obejmować:

- dokumentację techniczno-ruchową urządzenia dostarczoną przez wytwórcę;

- rysunki zestawieniowe zainstalowania urządzenia, z określeniem wymaganych odległości części ruchomych od stałych elementów konstrukcji budowli;

- projekt techniczny, konstrukcyjno-budowlany obiektu w zakresie budowy belki podsuwnicowej i toru jezdnego, np. suwnicy;

- rysunki położenia i wielkości galerii do obsługi torów jezdnych, położenia i wielkości wymaganych pomostów remontowych z uwzględnieniem wymaganych dojść i przejść;

- rysunki konstrukcji i zamocowania odbojów.

Po ukończeniu montażu Wykonawca winien dostarczyć:

- poświadczenie prawidłowości montażu i badania urządzenia wystawione przez kontrolę techniczną zakładu dokonującego montażu urządzenia;

- protokół odbioru jezdni suwnicy lub wciągnika wystawiony przez Wykonawcę i potwierdzający zgodność wykonania z wymogami niniejszego PFU i dokumentacji projektowej (wraz z pomiarami geodezyjnymi);

- protokóły koniecznych pomiarów elektrycznych;

- instrukcję obsługi i użytkowania urządzenia, np. dźwignicy, uzgodnioną ze służbą BHP Zamawiającego, z uwzględnieniem sposobu transportu i związanych z nim czynnościami zabezpieczającymi rejon pracy dźwignicy;

- wymagania dotyczące kwalifikacji i obowiązków osób sprawujących nadzór, obsługę i konserwację urządzenia;

- rekomendacje dotyczące bieżących materiałów eksploatacyjnych.

Przed podpisaniem protokołu odbioru robót Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentację powykonawczą.

- 5.4 	Zbiorniki

- 5.4.1 	Zbiorniki ciśnieniowe ogólnego przeznaczenia

Zbiorniki ciśnieniowe ogólnego przeznaczenia, jak np. zbiorniki hydroforowe, sprężonego powietrza, itp, muszą się cechować wysoką trwałością i niezawodnością, posiadać odpowiednie poświadczenia i atesty materiałowe, być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi dozoru technicznego określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U.2003.135.1269).

Zbiorniki, dla których czynnik roboczy nie jest obojętny chemicznie, powinny być wykonane z odpowiednich materiałów nie ulegających działaniu tego czynnika i nie tworzących z nim związków na drodze reakcji chemicznych.

Zbiorniki powinny poddane być próbom ciśnieniowym i spełniać wymogi odpowiednich norm dla prób ciśnieniowych. Śruby łączące elementy składowe zbiorników powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub innych odpowiednio wytrzymałych materiałów, odpowiednich ze względu na materiał zbiornika. Zbiorniki powinny być dostarczone wraz dokumentacją.

Dokumentacja urządzeń ciśnieniowych musi spełniać wymagania § 3, 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.07.2003 r. w sprawie Warunków Wykonania i Odbioru Robót dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. Nr 135, poz. 1269) i zawierać w szczególności:

- opis techniczny urządzenia,

- dokumenty urządzenia otrzymane od ich wytwórcy, określone w przepisach o oznakowaniu CE albo w innych specyfikacjach technicznych uzgodnionych przez UDT,

- instrukcja eksploatacji urządzenia,

- dokumentacja urządzeń zabezpieczających wraz z ich doborem,

- plan ustawienia urządzenia,

- schemat instalacji.

Opis techniczny musi zawierać:

- nazwę i adres eksploatującego,

- dane techniczne, oznakowanie (numer fabryczny) i lokalizację UC,

- określenie parametrów źródeł zasilania (o ile ma to zastosowanie - rodzaju paliwa),

- wydajności palników),

- wykaz i sposób zabudowy osprzętu zabezpieczającego i ciśnieniowego,

- informację o przeznaczeniu UC wraz z opisem jego pracy.

Instrukcja eksploatacji musi zawierać:

- charakterystykę zbiornika ciśnieniowego

- opis czynności związanych z uruchomieniem, ruchem i zatrzymaniem zbiornika (w tym zatrzymaniem awaryjnym),

- informacje o sposobie przygotowania zbiornika do badań,

- informacje BHP, p-poż. itp.,

- wymagania dotyczące konserwacji i kontroli stanu zbiornika,

- sposób postępowania na wypadek wystąpienia awarii lub zakłóceń,

- pozostałe wymagania eksploatacyjne.

- 5.4.2 	Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe

Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe (do 0,5 bar) przeznaczone do magazynowania materiałów trujących i żrących muszą się cechować wysoką trwałością i niezawodnością, posiadać odpowiednie poświadczenia i atesty materiałowe, być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi dozoru technicznego określonymi w Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16.04.2002 r. w sprawie Warunków Wykonania i Odbioru Robót dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących (Dz. U. 63 poz. 572). Zbiorniki, dla których czynnik roboczy nie jest obojętny chemicznie, powinny być wykonane z odpowiednich materiałów nie ulegających działaniu tego czynnika, ani nie tworzących z nim związków na drodze reakcji chemicznych. Śruby łączące elementy składowe zbiorników powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.

- 5.4.3 	Zbiorniki technologiczne na ścieki

Konstrukcja zbiorników technologicznych oczyszczalni ścieków powinna być projektowana indywidualnie w zależności od warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. Zbiorniki technologiczne oczyszczalni ścieków powinny być wykonane z materiałów nie ulegających korozji w środowisku wód gruntowych i ścieków. Wykonanie zbiorników technologicznych – z betonowych elementów prefabrykowanych lub odlewana na miejscu. Zamawiający dopuszcza rozwiązania systemowe - zbiorniki technologiczne w wykonaniu z tworzyw sztucznych. W przypadku stosowania elementów betonowych beton winien spełniać wymagania klasy ekspozycji XA2 z betonu klasy min.C35/451 wg normy PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Dna zbiorników winny być wyprofilowane w sposób zapobiegający osadzaniu się piasku i zawiesin. Przejścia rurociągów i przejścia kablowe winny być wykonane jako szczelne, należy stosować uszczelnienie łańcuchowe. Powierzchnie zewnętrzne zbiorników winny być zabezpieczone min. 3. warstwową izolacją przeciwwilgociową (grunt + dwie warstwy powłoki izolacyjnej).Wszystkie powierzchnie wewnętrzne zbiorników winny być zabezpieczone powłokami ochronnymi za wyjątkiem przepompowni wykonanych z polimerobetonu i tworzyw sztucznych.

- 5.4.4 	Dokumentacja zbiorników

Zbiorniki powinny być dostarczone wraz dokumentacją. Zakres dokumentacji musi spełniać wymagania Art. 43 i 44 w/w Rozporządzenia i zawierać w szczególności:

- poświadczenie wykonania i zbadania zbiornika zgodnie z dokumentacją techniczną oraz warunkami technicznymi określonymi w uprawnieniu firmy,

- decyzję na użytkowanie wydaną przez UDT;

- poświadczenie wykonania i zbadania zbiornika zgodnie z dokumentacją techniczną oraz warunkami technicznymi określonymi w uprawnieniu firm,

- opis działania zbiornika wraz z danymi dotyczącymi osprzętu i źródeł zasilania,

- schemat połączeń zbiornika z współpracującymi urządzeniami,

- dane dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych,

- plan usytuowania zbiornika,

- protokoły badania szczelności wykładziny lub powłoki ochronnej oraz ich odporności mikrobiologicznej (o ile jest to wymagane),

- instrukcja eksploatacji zbiornika.

Oznakowanie wszystkich zbiorników musi spełniać wymagania odpowiednio wszystkich wymienionych powyżej aktów prawnych.

- 5.5 	Rurociągi współpracujące z urządzeniami mechanicznymi

- 5.5.1 	Informacje ogólne

Rurociągi technologiczne muszą się cechować wysoką trwałością i niezawodnością, posiadać odpowiednie poświadczenia i atesty materiałowe, być wykonane zgodnie z zapisami w WWiO-10 Instalacje i wyposażenie technologiczne oraz w WWiO-05 Roboty w zakresie sieci technologicznych i sanitarnych niniejszego PFU.

Rurociągi, dla których czynnik roboczy nie jest obojętny chemicznie, powinny być wykonane z odpowiednich materiałów nie ulegających działaniu tego czynnika, ani nie tworzących z nim związków na drodze reakcji chemicznych.

Rurociągi powinny być poddane próbie i spełniać wymogi odpowiednich norm i prób ciśnieniowych. Śruby łączące elementy składowe rurociągów powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Rurociągi powinny być dostarczone wraz dokumentacją.

Rurociągi oraz ich elementy powinny być trwale oznakowane. Sposób i miejsce oznakowania powinno być uzgodnione w projektowej dokumentacji technicznej.

Oznakowanie powinno zawierać co najmniej:

- identyfikację wytwórcy,

- rok wytworzenia,

- identyfikację rurociągu lub elementu (numer, typ),

- parametry dopuszczalne użytkowania,

- dla rur i elementów ze stali kwasoodpornej - gatunek stali.

W zależności od rodzaju elementu oraz niezbędności informacji dla bezpiecznego instalowania i eksploatacji, oznakowanie może zawierać inne informacje, takie jak np.: rodzaj transportowanego płynu, wymiary nominalne, objętość, ciśnienia próbne z datami prób ciśnieniowych, ciśnienia nastawione na urządzeniach zabezpieczających.

W niezbędnych przypadkach należy stosować tablice lub opisy na elementach, zwracające uwagę na możliwość niewłaściwego użytkowania, wynikające z dotychczasowego doświadczenia.

- 5.5.2 	Połączenia

Kołnierze użyte w połączeniach kołnierzowo-śrubowych rurociągów muszą być zgodne z Polską Normą PN-EN 1092-1:2010.

Stosowane uszczelnienia muszą być bezazbestowe, dostosowane do parametrów (ciśnienie, temperatura, czynnik roboczy) oraz muszą być dostarczone z odpowiednimi świadectwami jakości.

W połączeniach rurociągów, w miejscach określonych przez projektanta, należy także przewidzieć połączenia elastyczne (wydłużalniki montażowe i termiczne) dostosowane do parametrów pracy rurociągu, które muszą być dostarczone z odpowiednimi świadectwami jakości.

- 5.5.3 	Wykonanie

Wszystkie rurociągi winny być odpowiednio podparte w wykopach lub za pomocą specjalnych do tego celu mocowań w konstrukcji, jeśli w opisie przedmiotu zamówienia niniejszego PFU nie zapisano inaczej, w przejściach przez ścianę należy zamontować tuleje ochronne lub inne urządzenia (np. dławicowe).

System rur winien być tak zaprojektowany, aby zapewnić, że mocowania na ślepych końcach, zagięciach, trójnikach i zaworach zostaną ograniczone do minimum.

Wykonawca winien zaznaczyć na swych rysunkach szczegółowych bloki oporowe konieczne do zamocowania rurociągu.

Każda siła i oddziaływanie, jakie mogą wystąpić na obiekcie, powinny być wyrównywane przez odpowiednią lokalizację solidnych mocowań, złącza kompensacyjne i podpory ślizgowe.

Rurociągi znajdujące się na wolnym powietrzu, dostarczające osady, wodę lub powietrze (z wyłączeniem rurociągów do bioreaktorów czy też piaskowników napowietrzanych, itp.) należy zaizolować materiałem zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Izolacja winna być odpowiednio zabezpieczona płaszczami z blachy kwasoodpornej lub aluminiowej, bądź stalowej galwanizowanej, wg uzgodnień z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego na etapie prac projektowych.

Rury w kanałach należy układać na przystosowanych do tego konstrukcjach podporowych.

Tam gdzie konieczne jest, aby rury zostały położone bezpośrednio na dnie wykopu, dno takiego wykopu należy wyrównać i ukształtować, tak aby zapewnić właściwe ułożenie rur. Dno wykopu należy oczyścić z wszelkich ciał obcych, które mogłyby uszkodzić rurę, jej powłokę lub osłonę izolującą.

Nie zezwala się usunięcie jakichkolwiek kołpaków, tarcz, i innych urządzeń ochronnych umieszczonych na końcach rury lub osprzętu, do chwili łączenia tej rury lub osprzętu. Rury i osprzęt wraz ze wszelkimi okładzinami czy powłokami ochronnymi, winny być zbadane pod kątem uszkodzeń, a powierzchnie łączeń i poszczególne części składowe należy oczyścić bezpośrednio przed położeniem.

Należy podjąć odpowiednie środki mające na celu nie dopuszczenie do dostania się obcego materiału do rur oraz zamocowanie każdej rury w taki sposób, aby nie podlegała wyporowi wody, oraz żeby zapobiec innym ruchom do czasu ukończenia Robót.

Rurociągi stalowe winny spełniać wymagania odpowiednich Polskich Norm, a wszystkie prace montażowe winny być prowadzone na rurach odpowiadających wymogom niniejszych WWiO.

Rury przewodowe ze stali węglowej lub stopowej do średnicy 500 mm winny być w wykonaniu na gorąco bez szwu.

Rury stalowe ze stali węglowej lub stopowej o średnicy powyżej 80 mm układane w ziemi, dla zabezpieczenia winny być powlekane z zewnątrz i owijane.

Rury stalowe ze stali węglowej lub stopowej o średnicy poniżej 80 mm, z wyjątkiem tych, które doprowadzają oleje, winny być cynkowane zgodnie z Rozdziałem 5.2.1 niniejszych WWiO.

Wszystkie zagięcia wykonane z rur winny być uformowane w taki sposób, aby każdy punkt na zagięciu nie zmniejszał średnicy o więcej niż 2,5%. Promienie elementów zginanych na gorąco dla wszystkich rur nie mogą być mniejsze niż pięciokrotność średnicy zewnętrznej.

Rury i osprzęt z żeliwa sferoidalnego winny być wykonane z żeliwa zgodnego z odpowiednimi Polskimi Normami. W wykonaniu należy unikać materiałów niestandardowych.

Połączenia rurowe kielichowe winny być elastyczne, wciskane lub skręcane dławikowo, o ile nie zostanie określone to inaczej.

Ocynkowane rury stalowe winny być cynkowane na gorąco zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami.

Rury wykonane z tworzyw sztucznych (PCV lub PE) winny być stosowane tylko do celów związanych z wodą i odwadnianiem, oraz do celów kanalizacji wewnętrznej - po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Rury z tworzyw powinny spełniać wymogi odpowiednich norm.

Złącza zgrzewane lub klejone w rurach winny być wykonywane jedynie między rurami o tej samej charakterystyce fizycznej. Połączenia między rurami różnych producentów winny być wykonywane jedynie za specjalną aprobatą Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 5.5.4 	Oparcia rurociągów i armatury

Do utrzymywania rurażu i towarzyszącej armatury we właściwym położeniu należy stosować wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wsporniki, wieszaki, siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania. Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia należy mocować niezależnie od rurociągów, na których są zamontowane, tzn. nie mogą one stanowić elementu podpory rurociągu.

Tam gdzie jest to możliwe, należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby ograniczyć do minimum stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, trójnikach i zaworach. Na rysunkach wykonawczych Wykonawca winien wskazać bloki oporowe niezbędne do zamocowania instalacji.

Zabrania się podpierania rurociągów przechodzących przez podłogi lub ściany w miejscach przejścia, z wyjątkiem miejsc zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 5.5.5 	Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne każdego zaworu winny być zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach.

Wykonawca winien także dostarczyć tabliczki ostrzegające montowane na urządzeniach sterowanych automatycznie.

- 5.5.6 	Dokumentacja rurociągów

Rurociągi winny być dostarczone wraz dokumentacją obejmującą w szczególności:

1.	Projektową dokumentację techniczną rurociągu, uzgodnioną z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego, której zawartość powinna co najmniej:

- umożliwić ocenę doboru urządzeń ciśnieniowych wchodzących w skład rurociągu, pod względem zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji i zgodności z właściwymi przepisami;

- określać technologie wykonania połączeń oraz metody i zakresy ich badań, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm;

- określać rodzaje i metody badań rurociągu przed jego oddaniem do eksploatacji;

- dokumentacje techniczne urządzeń ciśnieniowych wchodzących w skład rurociągu.

2. 	Powykonawczą dokumentację techniczną wykonania i połączeń rurociągu z innymi urządzeniami, w skład której winny wchodzić:

- poświadczenie wytwarzającego rurociąg;

- schemat aksonometryczny rurociągu z oznaczeniem danych powykonawczych; dodatkowo inwentaryzacja geodezyjna w przypadku rurociągów podziemnych i rurociągów pary;

- kopie świadectw kwalifikacyjnych osób wykonujących i kontrolujących czynności spawania, przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej, jeśli były wykonywane;

- dokumenty kontroli materiałów i elementów wbudowanych w rurociąg;

- uzgodnione instrukcje technologiczne spawania, obróbki cieplnej i przeróbki plastycznej, jeśli miały zastosowanie;

- uprawnienie jednostki przeprowadzającej badania z uzgodnionymi specyfikacjami technicznymi badań oraz świadectwami kwalifikacyjnymi osób badających i ich autoryzacje wydane przez badającego;

- protokoły przeprowadzonych badań i ocen badań nieniszczących oraz niszczących, jeśli były zastosowane;

- dziennik przeprowadzonych prac spawalniczych;

- protokoły z wykonanych operacji obróbki cieplnej, jeśli były wykonywane;

- protokoły z wykonanych operacji przeróbki plastycznej, jeśli były wykonywane;

- protokóły z prób ciśnieniowych przeprowadzonych w toku wytwarzania i specjalnej próby szczelności, jeśli była zastosowana;

- świadectwa badania zastosowanych powłok izolacyjnych i ochronnych, jeśli zostały zastosowane;

- świadectwa badań ochrony elektrochemicznej i połączeń galwanicznych, jeśli występują;

- wykaz zmian i potwierdzeń uzgodnień z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, dokonanych w toku wytwarzania;

- instrukcje eksploatacji rurociągu;

- instrukcja rozruchu rurociągu, jeżeli przewidziano w dokumentacji technicznej rurociągu.

- 5.6 	Zespoły obrotowe

Wszystkie zespoły obrotowe powinny być wyważone dynamicznie. Jakość wyważenia nie może być niższa niż G6.3 według normy ISO 1940-1:2003 z późniejszymi zmianami.

- 5.7 	Złącza

- 5.7.1 	Złącza – wymagania ogólne

Uszczelki połączeń kołnierzowych powinny być wykonane z kauczuku etylenowo-propylenowego zgodnie z normą ISO 4633:2002 (zakres twardości IRHD od 66 do 75). Powinny one przylegać całą powierzchnią.

Skręcane połączenia rur ocynkowanych Wykonawca winien wykonać i zabezpieczyć przy użyciu podkładu chromianowego.

Na rurach ciśnieniowych mogą być stosowane złącza wodoszczelne. Jeśli konieczne, można stosować ułatwienia demontażu zaworów, itp., lecz nie na rurociągach, w których ciśnienie wewnętrzne może spaść poniżej ciśnienia atmosferycznego. W takich miejscach Wykonawca winien zastosować złącza lub łączniki kołnierzowe z gumowymi uszczelkami, pamiętając o odpowiednim zamocowaniu rur w tych złączach.

- 5.7.2 	Złącza rurowe

Złącza bezkołnierzowe, pozwalające na optymalny montaż króćców kołnierzowych, ułatwiając dostęp do zasuwy oraz odciążając korpus od naprężeń montażowych. Należy zwrócić uwagę na charakter pracy złącza (przenoszące siły osiowe, lub nie przenoszące sił osiowych) i zapewnić odpowiednie zakotwienie rurociągów.

Wymagania techniczne:

- 	szczelność uszczelnienia uzyskiwana poprzez docisk uszczelki wargowej z elastomeru za pomocą stalowej obudowy,

- 	uszczelnienie powinno być odporne na medium,

- 	uszczelnienie powinno zapewniać progresywny efekt uszczelnienia tzn. za pomocą np. kanalików wykonanych w uszczelce ciśnienie medium powinno dociskać uszczelkę do zewnętrznej powierzchni rury,

- 	złącze powinno być dopasowane do średnic zewnętrznych łączonych fragmentów rurociągów oraz do materiału, z którego wykonano rurociąg,

- 	ciśnienie pracy złącza powinno odpowiadać klasie ciśnienia instalacji, na której będzie ono zamontowane.

- 	moment dokręcania śrub zamka dla  złączy rurowych powinien być jeden dla wszystkich typów łączonych rurociągów, Nie dopuszcza się stosowania do montażu zasuw wydłużek montażowych.

- 5.8 	Osłony

Celem przykrycia i osłonięcia mechanizmów napędowych, przed ich uruchomieniem należy dostarczyć i zamontować odpowiednie osłony zabezpieczające. Wszystkie części wirujące i poruszające się ruchem posuwistym, pasy napędowe, itd. powinny być bezpiecznie osłonięte, a zabezpieczenie to winno być zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, aby zapewnić bezpieczeństwo personelu zajmującego się eksploatacją i konserwacją. Wszystkie osłony powinny być łatwo demontowalne i zdejmowane dla umożliwienia dostępu do urządzenia bez potrzeby uprzedniego demontażu głównych części urządzenia.

- 5.9 	Armatura podstawowa

Armatura dostarczana i montowana w ramach niniejszego Kontraktu definiowana jest jako część składowa wyposażenia obiektów i instalacji niezależnie od miejsca ich zabudowy.

Z uwagi na standaryzację wymaganą przez Zamawiającego oraz wymogi eksploatacyjno-serwisowe dla armatury, może ona pochodzić od nie więcej niż dwóch producentów.

Zakres robót obejmuje dostawy i montaż następującej armatury:

- 	zasuw klinowych i nożowych bez względu na rodzaj napędu;

- 	zastawek kanałowych, naściennych, przelewowych (przelewy uchylne lub teleskopowe), odcinających bez względu na rodzaj napędu;

- 	zaworów zwrotnych kulowych;

- 	zaworów napowietrzająco- odpowietrzających.,

- 	zaworów czyszczących, tzw „czyszczaków”,

- 	przepustnic bez względu na rodzaj napędu;

- 	kształtek żeliwnych zabudowanych w ziemi lub na rurociągach;

- 	łączników montażowych;

- 	innych wg wymagań określonych w projekcie.

W przypadku zastosowania armatury odcinającej zanurzonej w ściekach wymaga się zastosowania armatury z materiałów nierdzewnych tj. minimum stali nierdzewnej 1.4301.

- 5.10 	Zasuwy

- 5.10.1 	Zasuwy nożowe

Każda zasuwa winna mieć zwartą budowę umożliwiającą jej zamontowanie między kołnierzami rurociągu.

Wymagania:

- 	Korpus monolityczny lub skręcony z dwóch płyt - w całym zakresie średnic wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 lub EN-GJS 500-7;

- 	Kształt komory umożliwia usuwanie wszelkich zanieczyszczeń w końcowej fazie zamknięcia;

- 	Trzpień ze stali AISI316 lub AISI316L z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia;

- 	Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek z tworzywa oraz mosiądzu;

- 	Skrobaki czyszczące powierzchnię elementu odcinającego (nóż);

- 	Uszczelnienie komory dławiącej - sznur bezazbestowy oraz profil gumowy NBR;

- 	Uszczelka obwodowa o kształcie profilowanym dla elementu odcinającego z wkładką stalową;

- 	Nakrętka wykonana z brązu;

- 	Ochrona antykorozyjna - powłoka na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 μm wg normy PN-EN ISO 12944-5 (na życzenie Inwestora należy przedłożyć protokół z badań przeprowadzonych w fabryce producenta na grubość powłoki malarskiej dla każdej dostarczonej sztuki zasuwy lub aktualny certyfikat GSK RAL);

- 	Szczelność w obu kierunkach przepływu;

- 	Obudowy oraz stojaki do sterowania zasuwami tego samego producenta co zasuwa.

Stojaki do sterowania zasuwami:

- 	Korpus (podstawa, kolumna, pokrywa) wykonany ze stali nierdzewnej, w pełni monolityczny;

- 	Osiowe prowadzenie wrzeciona za pomocą łożyska centrującego;

- 	Trzpień ze stali nierdzewnej, łożyskowany w płaszczyźnie poziomej i pionowej;

- 	Ucho do zabezpieczenia kółka przed niepożądanym przesterowaniem.

Dla zasuw zdalnie sterowanych należy stosować typowe napędy elektryczne lub pneumatyczne. Wyposażenie układu napędu powinno być kompletne, umożliwić zdalne sterowanie zasuwą i zapewniać przesyłanie sygnałów o jej stopniu otwarcia, pełnym otwarciu i całkowitym zamknięciu.

Napędy zasuw winny być wyposażone w:

- 	wyłączniki krańcowe (otwarty/zamknięty),

- 	wyłączniki momentowe,

- 	lokalny wskaźnik otwarcia.

Konstrukcje i rozwiązania zastosowanych napędów muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamowienia oraz w części elektrycznej i AKPiA niniejszego PFU.

Każda zasuwa z napędem zdalnie sterowanym powinna być również wyposażona w ręczy napęd awaryjny.

Zasuwy nożowe – wykonanie nierdzewne

- wykonanie nierdzewne

- korpus - stal nierdzewna 1.4301, brak stref martwych, armatura pełnoprzelotowa,

- nóż - stal nierdzewna 1.4301,

- trzpień - stal 1.4301, niewznoszący (napęd ręczny - koło) / wznoszący (pozostałe),

- uszczelnienie - EPDM, wymienne, dwustronna szczelność, klasa A (wg PN-EN 12266-1).

- dławica - sznur teflonowy, doszczelnienie możliwe bez demontażu urządzenia z linii technologicznej,

- montaż- międzykołnierzowy

- owiert kołnierzy - do DN 150: PN10/16 (wg DIN 2632/2633), pow. DN 150: PN10 (wg DIN 2632),

- max. ciśnienie robocze - DN50-DN150: 10bar, DN200-DN300: 6bar,

- napęd – przystosowany do napędu elektromechanicznego.

- 5.10.2 	Zasuwy klinowe kołnierzowe

Wymagania techniczne dla zasów klinowych – kołnierzowych:

Zasuwy przeznaczone do pracy w ściekach komunalnych. Zabudowa krótka wg normy PN-EN558, tabela 2, seria 14, owiercenie kołnierzy wg normy PN-EN1092-2.

Testy:

- 	próba szczelności wodą zgodnie z normami PN-EN1074-1 i 2/PN-EN12266,

- 	próba momentu obrotowego zamykania zasuwy.

Korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego (GGG-40, EN-GJS 400-15 lub EN-GJS 500-7 
wg PN-EN 1563:2000), z powłoką ochronną z farb epoksydowych potwierdzonej certyfikatem GSK-RAL (na proces oraz produkt), o min. grubości 250 µm. Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu. Śruby pokrywy w wykonaniu ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco. Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu wykonana z gumy NBR, zagłębiona w rowku w pokrywie.

Trzpień ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina; Trzpień odizolowany, na całej długości od kontaktu z żeliwem pokrywy.

Możliwość opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od DN400 do DN900.

Przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń.

Klin:

- 	rdzeń z żeliwa sferoidalnego (GGG40 lub GGG-50),

- 	nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy NBR o min. grubości 1,5 mm,

- 	dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej części klina umożliwiająca pochłanianie zanieczyszczeń stałych i szczelne domknięcie,

- 	prowadnice klina wzmocnione wkładką tworzywa sztucznego z odpornego na ścieranie,

- 	przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu.

Teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy winien pochodzić od producenta zasuwy.

- 5.10.3 	Zasuwy kołnierzowe, klinowe w zabudowie krótkiej do instalacji kanalizacyjnych:

Wymagania dla zasuw klinowych kołnierzowych:

- Zabudowa krótka, F4; DN40-1000;

- Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL;

- Wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw, iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL;

- Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości produktu, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego.

- Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;

- Śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;

- Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w pokrywie;

- Trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;

- Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy NBR stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające w sekcji suchej oraz pierścień zgarniający z gumy NBR;

- Uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyżej DN400, wymienne pod ciśnieniem,

- Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy NBR o min. grubości 1,5 mm;

- Prowadnice klina wzmocnione zawulkanizowaną wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego;

- Stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu, wprasowana i zawulkanizowana z klinem;

- 5.10.4 	Zasuwa wrzecionowa naścienna czworokątna dla kanałów zamkniętych:

- Zasuwa przeznaczona do pracy zamknij/otwórz bez dławienia przepływu;

- Obustronnie szczelna do ciśnienia statycznego 0,6 bar wg PN-EN 12266-2, klasa szczelności C, tabela A.5 (max nieszczelność 0,03 X DN [mm3/s]);

- Wymagana analiza naprężeń i odkształceń statycznych płyty wykonana Metodą Elementów Skończonych – załączyć wyniki symulacji komputerowej do akceptacji;

- Testowane ciśnieniowo w fabryce przed wysyłką w obecności Inwestora (protokół z testu dostarczony wraz z dostawą);

- uszczelnienie główne wymienialne bez konieczności demontażu całej zasuwy, mocowane wyłącznie do płyty (zawieradła) zasuwy;

- Materiał uszczelek EPDM;

- Wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal 1.4571, elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji;

- Rolki najazdowe doszczelniające wykonane z POM

- Zasuwy powinny zapewniać gładki przelot dna;

- Montaż naścienny za pomocą kotew montażowych;

- Wykonanie ścian zgodnie z DIN 18202 tabela 1, wiersz 6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3 wiersz 7 (max nierówność 2 mm na długości 2 m);

- Wrzeciono wznoszące się z zamontowaną przekładnią kątową i kółkiem ręcznym. Rura osłonowa dla wrzeciona ze stali kwasoodpornej 1.4571.

- Zasuwa skonstruowana w sposób uniemożliwiający zapieczenie się rzadko używanego zawieradła;

- Producent musi posiadać certyfikat spełniania wymagań jakości w spawalnictwie wg normy PN-EN ISO 3834 oraz system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wg norm PN-EN 1090-1 i 1090-2 (system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych 2+), wymagany certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej;

- 5.11 	Przepustnice

- 5.11.1 	Przepustnice zaporowo - regulacyjne

Należy stosować przepustnice centryczne, o krótkiej zabudowie, z uszczelnieniem miękkim. Przepustnice powinny być dobrane w ten sposób, aby mieć to samo światło, co rurociąg, na którym są montowane.

Wymagania dla przepustnic:

Przepustnica centryczna, do zabudowy kołnierzowej, PN 10, z wykonaniem:

- DN 25 ÷ DN 400 – międzykołnierzowe, długość zabudowy wg DIN 3202/K1.

- DN 500 i powyżej – dwukołnierzowe, długość zabudowy wg DIN 3202/K1.

Wykonanie dysku (zawieradła) dla przepustnic:

Dysk pełny (bez pustych przestrzeni) centryczny, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316 dla wszystkich średnic, polerowane krawędzie uszczelniające. Wał pełny wykonany ze stali kwasoodpornej z podwójnym uszczelnieniem (doszczelnienie poprzez manszetę oraz o-ringi, niedopuszczalne rozwiązanie z uszczelnieniem wałka jedynie poprzez manszetę), minimum dwa łożyska, łożyska wyłącznie metalowe (mosiądz lub inny metal). Wał pełny, jednoczęściowy w całym zakresie średnic. Możliwość pracy w dowolnym położeniu trzpienia przepustnicy 
- dla wszystkich średnic.

Manszety (elastomery)

- EPDM - dla wody,

- NBR (Perbunan) – dla powietrza, ścieków.

Wymagane jest rozwiązanie z wymienialną manszetą. Manszeta stabilizowana kształtowo w korpusie na „jaskółczy ogon”.

Korpusy.

- DN 25 ÷ DN 400 – żeliwo sferoidalne GGG 40, pokryte powłoką epoksydową,

- DN 500 i powyżej – żeliwo sferoidalne GGG 40, pokryte powłoką epoksydową.

Przepustnice zaporowo-regulacyjne powinny posiadać samoczynnie działające, szczelne odcięcie wspomagane ciśnieniem w obu kierunkach oraz zwartą budowę umożliwiającą zamontowanie pomiędzy kołnierzami na rurociągach. Uszczelnienie winno być miękkie, wykonane z EPDM. Korpus powinien być wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG40 lub stali AISI, 316, H17N13M2T albo odpowiedników wg innych norm. Tarcza zamykająca, wałki, śruby, kołki winny być wykonane ze stali H17N13M2T lub jej odpowiednika wg innych norm, Dla przepustnic zdalnie sterowanych przewiduje się zastosowanie typowych napędów elektrycznych. Wyposażenie elektryczne powinno być kompletne, powinno umożliwić zdalne sterowanie zasuwą i zapewnić przesyłanie sygnałów o stopniu otwarcia, pełnym otwarciu i całkowitym zamknięciu. Napędy winny być wyposażone w:

- wyłączniki krańcowe (otwarty/zamknięty),

- wyłączniki momentowe,

- lokalny wskaźnik otwarcia.

Konstrukcje i rozwiązania zastosowanych napędów muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w części elektrycznej i AKPiA niniejszego PFU.

Na elementach przepustnic z żeliwa lub stali węglowych winny być wykonane zabezpieczenia antykorozyjne w postaci powłok epoksydowych.

Każda przepustnica z napędem zdalnie sterowanym powinna być również wyposażona w ręczny napęd awaryjny.

- 5.11.2 	Przepustnice centryczne międzykołnierzowe do instalacji napowietrzania:

- Konstrukcja centryczna, dwukierunkowa;

- Figura międzykołnierzowa wg normy PN-EN 558 tabela 5 seria 20;

- Korpus z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, pokrytego powłoką epoksydową, o min. grubości 200 µm;

- Uszczelnienie obwodowe przepustnicy wykonane z gumy EPDM lub NBR, w pełni wulkanizowane w autoklawach ciśnieniowo-termicznych bezpośrednio do korpusu i kołnierzy (nie dopuszcza się wulkanizacji chemicznej, w tym klejenia);

- Przepustnica może pracować w warunkach próżni;

- Wykładzina z gumy EPDM lub NBR o doskonałej zdolności kompresji, a tym samym do odzyskiwania pierwotnego kształtu;

- Dysk opływowy z minimalnymi oporami przepływu wykonany ze stali nierdzewnej min 1.4057;

- Połączenie dysku z wałkiem wzmocnione za pomocą nierdzewnych sworzni stożkowych;

- Wałek dysku wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4057, dwudzielny, łożyskowany w korpusie;

- Łożyskowanie wałka – łożyska ślizgowe w postaci tulei wykonanych ze stali powleczonej PTFE;

- Przepustnica przystosowana do montażu dźwigni, przekładni ślimakowej z kółkiem, napędu pneumatycznego lub elektrycznego;

- 5.12 	Zawory

- 5.12.1	Zawory motylkowe

Zawory motylkowe winno cechować 100% szczelne odcięcie w obu kierunkach przepływu oraz budowa umożliwiająca ich zamontowanie między kołnierzami rurociągu.

Zawory motylkowe winny się charakteryzować mała masą i krótką zwartą obudową, minimalnymi stratami ciśnienia przy dowolnym położeniu roboczym, oraz możliwością montażu różnych napędów bezpośrednio na zaworze.

Korpus powinien być jednoczęściowym odlewem żeliwnym z żeliwa szarego lub sferoidalnego. Tarcza wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 316 lub jej odpowiednika wg innych norm.

Dla zaworów motylkowych zdalnie sterowanych przewiduje się zastosowanie typowych napędów elektrycznych. Wyposażenie elektryczne powinno być kompletne, powinno umożliwić zdalne sterowanie zasuwą i zapewnić przesyłanie sygnałów o stopniu otwarcia, pełnym otwarciu i całkowitym zamknięciu. Napędy zaworów winny być wyposażone w:

- wyłączniki krańcowe (otwarty/zamknięty),

- wyłączniki momentowe,

- lokalny wskaźnik otwarcia (wskaźnik położenia).

Konstrukcje i rozwiązania zastosowanych napędów muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz w części elektrycznej i AKPiA niniejszego PFU.

Na elementach zaworów z żeliwa lub stali węglowych winny być wykonane zabezpieczenia antykorozyjne w postaci powłok epoksydowych. Dopuszcza się stosowanie zaworów motylkowych wyłącznie w instalacjach gazowych (sprężone powietrze, biogaz).

Każdy zawór z napędem zdalnie sterowanym powinien być również wyposażony w ręczy napęd awaryjny.

- 5.12.2	Zawory zwrotne klapowe kołnierzowe do instalacji kanalizacyjnych DN50-DN300

Zawory zwrotne klapowe powinny być zgodne z wymaganiami technologicznymi.

- zabudowa kołnierzowa wg normy PN-EN558;

- testy wodą wg PN-EN 12050-4 oraz zgodnie z wytycznymi LGA potwierdzone odpowiednim certyfikatem z badań;

- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK - RAL, o min. grubości 250 µm;

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;

- wał ze stali nierdzewnej wyposażony w pokrywę umożliwiającą łatwą konserwację;

- ramię dysku ze stali kwasoodpornej DN50-200 lub z żeliwa sferoidalnego DN25-300, zaciśnięte wokół wału śrubami dla zapewnienia optymalnej trwałości;

- dysk ze stali zwulkanizowany gumą EPDM, montowany na mosiężnej tulei umożliwiającej przemieszczanie pionowe i poziome dla zapewnienia całkowitej szczelności także przy niewielkich zanieczyszczeniach w siedzisku;

- konstrukcja umożliwiająca serwis lub wymianę dysku bez konieczności demontażu zaworu z sieci;

- zawór z pełnym przelotem w pozycji całkowicie otwartej;

- Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu wykonana z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w korpusie;

- możliwość zamontowania dźwigni i obciążnika do instalacji o zwiększonym ryzyku wystąpienia uderzeń hydraulicznych przy standardowych prędkościach;

- możliwość zamontowania dźwigni i sprężyny dla zapobiegnięcia uderzeniom hydraulicznym przy dużych prędkościach;

- możliwość opcjonalnego zamontowania osłony zestawu obciążającego kapę;

- możliwość montażu urządzenia umożliwiającego wygenerowanie przepływu zwrotnego na zaworze.

- 5.12.3	Zawory kulowe kołnierzowe

Zawory kulowe winny się cechować bardzo dużą trwałością, łatwością w eksploatacji, wysoką precyzją wykonania i możliwością prostego montażu. Korpusy zaworów winny być wykonane z mosiądzu (jeśli zasadne - niklowane) lub ze stali nierdzewnej / kwasoodpornej, w zależności od zastosowania. Kula z mosiądzu chromowana lub niklowana i szlifowana.

- 5.12.4	Zawory kulowe zwrotne kołnierzowe

Zawory kulowe zwrotne winny być w wykonaniu do ścieków. Zamknięcie winno być wykonane w postaci kuli unoszonej przez przepływ ciecz. Kula w trakcie przepływu wprowadzona winna być do bocznej kieszeni całkowicie poza przekrojem zaworu w celu zapewnienia małych oporów hydraulicznych.

Korpus zaworu winny być w wykonaniu z żeliwa. Kula winna być wykonana w zależności od stosowanej średnicy nominalnej - ze stali kwasoodpornej, aluminium lub z żeliwa powleczonego gumą NBR bądź powłoką na bazie żywicy epoksydowej.

Na elementach zewnętrznych zaworu wykonanych ze stali węglowych winny być wykonane zabezpieczenia antykorozyjne w postaci powłok epoksydowych lub z gumy naturalnej.

Zawory zwrotne, kulowe, kołnierzowe do instalacji kanalizacyjnych wymagania techniczne:

- 	Łatwy w konserwacji dostęp do wnętrza, w tym do kuli;

- 	Prosty i pełny przelot;

- 	Zwarta i prosta budowa,

- 	Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie PN 10,16;

- 	Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 lub EN-GJS 500-7;

- 	Kula wulkanizowana NBR, czasza kuli wykonana ze stopu aluminium lub z żeliwa;

- 	Możliwość wykonania kuli z poliuretanu o różnej wadze dla danej średnicy zaworu w celu zapobiegania wibracjom, uderzeniom hydraulicznym oraz nieprawidłowej pracy kuli

- 	Uszczelnienie pokrywy o-ringowe: NBR, EPDM;

- 	Wyrób przeznaczony do pracy w układach pompowych, element odcinający przepływ – kula o gęstości większej niż woda (tzw kula tonąca).

- 	Śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, wpuszczane i zabezpieczone masą zalewową;

- 	Zgodność wyrobu z wymogami norm PN-EN 12050-1, PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-3;

- 	Długość zabudowy szereg 48 wg normy PN-EN 558+A1, (DIN 3202);

- 	Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14091 (na życzenie Inwestora należy przedłożyć protokół z badań przeprowadzonych w fabryce producenta na grubość powłoki malarskiej dla każdej dostarczonej sztuki zaworu lub aktualny certyfikat GSK RAL).

- 5.12.5	Zawory zwrotne kolanowe:

- 	pełne otwarcie zaworu przy przepływie 0,7 m/s;

- 	stały współczynnik oporów miejscowych dla danej prędkości (łatwość doboru);

- 	brak wibracji kuli, co sprzyja cichej pracy zaworu;

- 	zakres stosowanych średnic: DN32 – DN300;

- 	ciśnienie nominalne: PN 1,0 MPa lub PN 1,6 MPa;

- 	temperatura czynnika: maksymalnie 40°C (chwilowo do 60°C);

- 	malowanie farbą epoksydową o grubości warstwy 200 μm, RAL 5015 (na życzenie klienta: 300 μm, inne kolory);

- 	połączenie kołnierzowe: PN-EN 1092-2;

- 	wymagania i badania: PN-EN 12050-4;

- 	atest PZH do wody pitnej (na instalacjach wymagających tego atesu).

- 5.12.6	Zawory odpowietrzająco-napowietrzające do systemów kanalizacyjnych

Zawory odpowietrzająco - napowietrzające powinny mieć budowę jednokomorową dla samoczynnego napowietrzania i odpowietrzania rurociągów. Ponadto zawory te winny posiadać budowę zwartą z niewielką ilością części składowych, zapewniającą trzy stopnie działania:

- duży przekrój odpowietrzania - dla przepływu dużych ilości powietrza podczas uruchamiania i wyłączania instalacji;

- średni przekrój odpowietrzania - dla zapobiegania uderzeniom hydraulicznym przy dużych szybkościach napełniania;

- mały przekrój odpowietrzania - dla usuwania małych ilości powietrza podczas pracy przy pełnym ciśnieniu wewnętrznym oraz brak warunków do tworzenia osadów i wytrącania zawiesin.

Materiały: korpus pokrywy oraz części łączące winny być w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, pływaki – z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, uszczelnienia - z gumy NBR.

Zasada działania zaworu: 2-stopniowy, automatyczno - kinetyczny;

Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy, (konstrukcja zapobiegająca „porywaniu” pływaka i „zamykanie zaworu powietrzem”);

Zamykanie dysz roboczych poprzez „uszczelkę rozwijaną” z gumy EPDM;

Zawór wyposażony w samoczyszczący mechanizm zamykający;

Konstrukcja umożliwiająca płukanie i mycie wszystkich części roboczych zaworu strumieniem zwrotnym, bez konieczności jego rozkręcania;

- 	kinetyczny pierwszy stopień odpowietrzania;

- 	zawór zapobiega powstawaniu uderzeń hydraulicznych;

- 	odejście rewizyjne korpusu w celu okresowego płukania zaworu;

- 	deflektor zanieczyszczeń wylotu pokrywy zaworu;

- 	śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej A2;

- 	korpus, pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301;

- 	całość elementów wewnętrznych wraz z pływakiem wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301;

- 	zgodność wyrobu z normą PN-EN 1074-4;

- 	połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. wymogów normy PN-EN 1092-2(DIN2501) lub gwintowane wg. PN-EN ISO 228-1, ciśnienie PN10, PN16;

- 	minimalne ciśnienie pracy równe ciśnieniu atmosferycznemu;

- 	max prędkość przepływu medium: - ciekłe do 4[m/s], gazowe do 15[m/s].

Charakterystyka pracy:

- 1-stopień: faza kinetyczna (napełnianie lub opróżnianie wodociągu):

- odpowietrzanie – min. 190 m3/h,

- napowietrzanie – min. 190 m3/h;

- 2-stopień: faza automatyczna (praca pod ciśnieniem roboczym):

- odpowietrzanie – min. 7 m3/h;

- 5.12.7	Zawory redukcyjne

Zawór redukcyjny służy do automatycznej redukcji i stabilizacji ciśnienia na żądanym poziomie za zaworem.

Zwór winien się składać z dwóch podstawowych elementów:

- zaworu głównego wykonanego z żeliwa,

- obwodu sterującego wraz zaworem pilotowym wykonanym z mosiądzu lub z brązu, sterującym zamknięciem zaworu głównego.

Owiercenia - zależne od stosowanej średnicy nominalnej 25; 16; 10 bar.

Zawory do regulacji ciśnienia o średnicy DN 60 mm i powyżej, używane do redukcji, podtrzymywania lub dekompresji ciśnienia, winny być zaworami dwukołnierzowymi, wykonanymi z żeliwa szarego lub ciągliwego. Regulacja odbywać się winna przy użyciu mechanizmu pomocniczego. W przewodach o średnicy do 80 mm należy stosować zawory z regulacją sprężynową.

Zawory muszą być tak dobrane, aby zapewniały reakcję na zmiany przepływu i ciśnienia z dokładnością + 2,5 % nastawy. Zawory te muszą być zdolne do pracy w warunkach ciśnienia podwyższonego o 20 % w stosunku do deklarowanego ciśnienia roboczego.

Zawory regulacji ciśnienia powinny być dobrane w taki sposób, aby zapewniały zachowanie minimalnej różnicy ciśnień przy maksymalnym przewidzianym przepływie.

Elementy mechanizmu zaworu winny być wykonane z wysokiej klasy żeliwa lub brązów cynowo-cynkowo-ołowiowych. W przypadku zastosowania grzybka żeliwnego, przylgnia gniazda zaworu winna być wykonana ze stopu cyny, cynku i ołowiu, tworzywa syntetycznego lub innego odpowiedniego materiału. Cylinder tłoka winien być pokryty warstwą brązu.

Tłok winien być wyposażony w pierścienie zapewniające szczelność cylindrów. Pierścienie uszczelniające muszą być dobrane do warunków pracy dla maksymalnej zakładanej różnicy ciśnień w zaworze.

W miejscach wskazanych w górnej części zaworu należy zamontować wskaźnik zewnętrzny pokazujący ustawienie grzybka zaworu.

Główny zawór regulacji ciśnienia winien być uruchamiany systemem hydraulicznym równoważonym przez membranę harmonijkową napiętą za pomocą sprężyny. Impulsy winny pochodzić z części wlotowej i wylotowej zaworu głównego.

Sprężyna napinająca membranę winna być regulowana śrubą nastawną, tak aby zawór mógł pracować w pełnym zakresie przewidzianego ciśnienia.

Połączenia obwodów kontrolnych i wartości ciśnienia odniesienia winny być tak dobrane, aby urządzenie mogło redukować i utrzymać dekompresję lub utrzymywać stałą wartość ciśnienia. Otwory wlotowe czujników winny być zabezpieczone filtrem siatkowym o drobnych oczkach. Wszystkie elementy zaworu winny być wykonane z materiałów odpornych na korozję.

Na zaworach regulacyjnych należy zamontować manometry wskazujące wartość utrzymywanego ciśnienia.

Jeśli zajdzie taka konieczność, na połączeniach zaworu „przekaźnikowego" z zaworem głównym powinien być wbudowany zawór iglicowy w celu nastawienia wartości skoku ciśnienia.

W stanie zamknięcia zaworu głównego i zaworu „przekaźnikowego" gniazdo zaworu głównego powinno być szczelnie opuszczone w warunkach stabilnego ciśnienia.

We wskazanych miejscach należy zamontować na zaworach wspomaganie hydrauliczne lub elektryczne, aby możliwe było zdalne regulowanie nastaw sprężyny zaworu.

Przed nałożeniem warstwy ochronnej powłoki malarskiej zawory winny być poddane serii testów w warunkach wysokiego ciśnienia hydrostatycznego. Próba ciśnienia korpusu, mechanizmu grzybkowego i gniazda zaworu winna być przeprowadzona na ciśnienie o wysokości 1,5 oraz 1,0 maksymalnego ciśnienia zrównoważonego oraz w warunkach ciśnienia zwiększonego o 20% w stosunku do nominalnego ciśnienia roboczego.

Wszystkie zawory odpowietrzające i odgazowujące oraz zawory towarzyszące muszą posiadać taką samą klasę odporności na ciśnienie, jak instalacja i urządzenia, na których zostaną zamontowane.

- 5.12.8 	Zawory bezpieczeństwa

Pełnoskokowe zawory bezpieczeństwa przeznaczone są do pracy w instalacjach pary wodnej, gazów i cieczy.

Konstrukcja pełnoskokowa oznacza iż pełne otwarcie zaworu winno nastąpić po przekroczeniu ciśnienia nastawy o nie więcej niż 5%, a faza „przekaźnikowa" otwierania rozpocznie się nie później niż w 20% otwarciu.

Korpus, pokrywy, kołpaki, prowadnice zaworu winny być wykonane z żeliwa sferoidalnego, gniazda, grzybki, trzpienie - ze stali nierdzewnej.

Przyłącza kołnierzowe winny być owiercone na ciśnienie min. 16 bar (o ile warunki technologiczne nie wymagają inaczej).

- 5.12.9	Łączniki kołnierzowo-kielichowe:

- 	konstrukcja: - równoprzelotowy, kołnierzowo-kielichowy,

- 	korpus: stal z powłoką ochronną z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm;

- 	owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

- 	zakres średnic typoszeregu: DN 350 - 1200 mm;

- 	śruby łączące: stalowe ocynkowane lub ze stali kwasoodpornej

- 	uszczelnienie kielicha: uszczelka wargowa z gumy EPDM;

- 	uszczelnienie realizowane dzięki zmianie ułożenia uszczelek, a nie ich zgniataniu;

- 	zastosowanie: do połączeń rur żeliwnych, stalowych, GRP i PVC;

- 	tolerancja zewnętrznej średnicy rury +2/-5mm:

- 	odchylenie liniowe dla jednego kielicha:

- 	 <DN600mm ± 4°

- 	DN700/800mm ± 3°

- 	DN900/1200mm ± 2°

- 	Atest PZH do wody pitnej (na instalacjach wymagających tego atestu).

- 5.13 	Zastawki

- 5.13.1 	Zastawki – wymagania ogólne

Zastawki (komorowe lub przyścienne) są przeznaczone do pracy zamknij / otwórz bez dławienia przepływu i służą do regulacji przepływu cieczy w głębokich kanałach, studniach, itp.

Konstrukcja zastawki winna być wykonana z wzajemnie zespawanych kształtowników, blach i profili zamkniętych. Elementy stalowe ramy, zawieradła i trzpienie winny być wykonane z materiałów nierdzewnych lub kwasoodpornych, ze stali nie gorszej niż OH18N9, 1.4301 lub 1.4401 / 1.4404 / 1.4571, bądź odpowiednika wg innych norm.

Uszczelnienia boczne winny być wykonane z elastomeru odpornego na tłuszcze i oleje (NBR, EPDM, elastomer silikonowy o zwiększonym zakresie wytrzymałości temperaturowej oraz odporności na promienie UV lub inny równoważny) mocowanego na ramie w sposób demontowalny.

Zastawki winny być dwustronnie / dwukierunkow szczelne. Uszczelnienie główne obwodowe o specjalnym kształcie w formie jednej uszczelki na zawieradle, bądź inne - wymienialne bez konieczności demontażu zastawki.

Prowadzenie płyty zawieradła winno być zagłębione w ramie w sposób demontowalny. Płyta zawieradła powinna być jednorodna ze wzmocnieniami poprzecznymi, wspawanymi do płyty, tak aby zapewnić swobodny wypływ zanieczyszczeń z profilu wzmocnienia.

Rozwiązania techniczne powinny uniemożliwiać „zapiekanie się” rzadko używanego zawieradła.

Ponadto zastawki winny spełniać n/w wymagania techniczne:

- 	ciśnienie do 0,6 bar wg normy PN-EN 12266-2, klasa szczelności C;

- 	niskie wartości momentów obrotowych niezbędnych do przesterowania urządzenia;

- 	regulacyjne rolki dociskowe z możliwością regulacji uszczelnienia dodatkowym mimośrodem;

- 	urządzenia testowane ciśnieniowo w fabryce przed wysyłką (możliwość przekazania protokołu z testu szczelności na życzenie inwestora);

- 	możliwa analiza naprężeń i odkształceń statycznych płyty wykonana Metodą Elementów Skończonych (na życzenie Inwestora);

- 	zabezpieczenie antykorozyjnie metodą pasywacji.

Konstrukcja zastawek winna zapewniać gładki przelot dna, winny być pełno-przelotowe - bez stref martwych.

Zastawki mogą być wyposażone w napęd elektryczny sterowany z miejsca zainstalowania, lub sterowany zdalnie.

Napęd sterowany zdalnie winien być wyposażony w:

- 	wyłączniki krańcowe (otwarty/zamknięty),

- 	wyłączniki momentowe,

- 	lokalny wskaźnik otwarcia.

Konstrukcje i rozwiązania zastosowanych napędów muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w części elektrycznej i AKPiA (WWiO-11 oraz WWiO-12) niniejszego PFU.

Każda zastawka z napędem zdalnie sterowanym powinna być również wyposażona w ręczy napęd awaryjny.

- 5.13.2 	Zastawka naścienna czworokątna z płytą opuszczaną (zastawka przelewowa):

- 	zastawka przeznaczona do pracy regulacyjnej;

- 	obustronnie szczelna wg DIN 19569-4 klasa szczelności 4, do wysokości płyty;

- 	wymagana analiza naprężeń i odkształceń statycznych płyty wykonana Metodą Elementów Skończonych – załączyć wyniki symulacji komputerowej do akceptacji;

- 	testowana ciśnieniowo w fabryce przed wysyłką w obecności Inwestora (protokół z testu dostarczony wraz z dostawą);

- 	uszczelnienie główne wymienialne,

- 	wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal 1.4571, elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji;

- 	zasuwy powinny zapewniać gładki przelot dna;

- 	montaż naścienny za pomocą kotew montażowych;

- 	wykonanie ścian zgodnie z DIN 18202 tabela 1, wiersz 6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3 wiersz 7 (max nierówność 2 mm na długości 2 m);

- 	wrzeciono wznoszące się z zamontowaną przekładnią kątową i kółkiem ręcznym. Rura osłonowa dla wrzeciona ze stali kwasoodpornej 1.4571.

- 	zasuwa skonstruowana w sposób uniemożliwiający zapieczenie się rzadko używanego zawieradła;

- 	producent musi posiadać certyfikat spełniania wymagań jakości w spawalnictwie wg normy PN-EN ISO 3834 oraz system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wg norm PN-EN 1090-1 i 1090-2 (system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych 2+), wymagany certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej.

- 5.13.3 	Zastawki kanałowe czworokątne dla kanałów otwartych:

- 	zasuwa jest przeznaczona do pracy zamknij/otwórz bez dławienia przepływu;

- 	obustronnie szczelna wysokości płyty wg PN-EN 12266-2, klasa szczelności C, tabela A.5 (max nieszczelność 0,03 X DN [mm3/s]);

- 	wymagana analiza naprężeń i odkształceń statycznych płyty wykonana Metodą Elementów Skończonych – załączyć wyniki symulacji komputerowej do akceptacji;

- 	testowane ciśnieniowo w fabryce przed wysyłką w obecności Inwestora (protokół z testu dostarczony wraz z dostawą);

- 	uszczelnienie główne wymienialne bez konieczności demontażu całej zastawki, mocowane wyłącznie do płyty (zawieradła) zasuwy;

- 	materiał uszczelek EPDM; uszczelnienie wymienialne;

- 	wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal 1.4571, elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji;

- 	rolki najazdowe doszczelniające wykonane z POM

- 	zasuwy powinny zapewniać gładki przelot dna;

- 	montaż do zabetonowania w bruzdach montażowych kanału,

- 	wrzeciono wznoszące się z zamontowaną przekładnią kątową i kółkiem ręcznym. Rura osłonowa dla wrzeciona ze stali kwasoodpornej 1.4571.

- 	zasuwa skonstruowana w sposób uniemożliwiający zapieczenie się rzadko używanego zawieradła;

- 	producent musi posiadać certyfikat spełniania wymagań jakości w spawalnictwie wg normy PN-EN ISO 3834 oraz system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wg norm PN-EN 1090-1 i 1090-2 (system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych 2+), wymagany certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej;

- 5.13.2 	Wymagania dla napędów armatury (zaworów, przepustnic, zasuw, zastawek, przelewów, jazów).

- 5.13.2.1 	Napędy elektryczne - wymagania ogólne

Silnikowe siłowniki elektryczne zaworów i zastawek powinny posiadać całkowicie zamkniętą jednostkę napędową z przekładnią redukcyjną oraz napęd ręczny, którego użycie powoduje automatyczne wyłączenie silnika elektrycznego. Siłowniki powinny posiadać wyłączniki krańcowe oraz ograniczniki momentu obrotowego zabezpieczające przed przekroczeniem zakresu roboczego.

Jeżeli nie podano inaczej, każda jednostka napędowa powinna posiadać ogrzewacz, przyciski, przełącznik sterowania zdalnego i lokalnego oraz obwody sygnalizujące otwarcie lub zamknięcie zasuwy. Wszystkie te elementy powinny być umieszczone w obudowie odpornej na czynniki atmosferyczne ze skrzynką zacisków, posiadającą dławiki kablowe do doprowadzenia przewodów zasilających, lamp sygnalizacyjnych i sygnałów sterujących.

W przypadku zdalnego sterowania 24 V należy zamontować przekaźniki pośrednie.

- 5.13.2.2 	Napędy elektryczne do przepustnic:

- 	Zasilanie 1 fazowe 230V/50Hz

- 	praca ręczna: do ustawiania napędu lub przesterowania w razie awarii, kółko ręczne nie obraca się podczas pracy silnika,

- 	napędy wyposażone w integralny układ sterowania zabudowany na napędzie,

- 	klasa szczelności IP68 zgodnie z EN 60 529, metalowy korpus zabezpieczony antykorozyjne w klasie C5-M wg ISO 12944-6,

- 	możliwość parametryzacji przy użyciu komputera lub telefonu  z możliwością zabezpieczenia nastaw w pliku, możliwość zabezpieczenia dostępu hasłem,

- 	nastawialna szybkość zamykania/otwierania armatury w dowolnym momencie eksploatacji, napędy zmienno-prędkościowe, łagodny rozruch i łagodne zatrzymanie, nastawialny czas zamykania/otwierania,

- 	pomiar momentu na całej drodze pracy elektrycznej, nastawialna wartość momentu wyłączeniowego,

- 	sygnalizacja świetlna otwarcia/zamknięcia/błędu na napędzie, oraz możliwość lokalnego przesterowania elektrycznego,

- 	mechaniczny wskaźnik położenia, działanie w pracy elektrycznej oraz w pracy ręcznej bez napięciowej,

- 	sterowanie analogowe 4-20mA,

- 	sygnały zwrotne: potwierdzenie otwarcia/zamknięcia, sygnał zwrotny położenia 4-20mA

- 5.13.2.3 	Napędy elektryczne do zasuw i zastawek:

- 	Napędy z głowicami sterującymi wyposażonymi w pulpit sterowania lokalnego oraz z możliwością sterowania zdalnego binarnego, a dla regulacji analogowego 4-20mA oraz z komunikacją profibus dla on/off i regulacji.

- 	sygnały zwrotne binarne, analogowe 4-20mA oraz poprzez magistralę profibus DP

- 	możliwość regulacji prędkości obrotowej siłownika a tym samym regulacji czasu zamknięcia/otwarcia armatury;

- 	siłowniki wyposażone w softstart (łagodny rozruch);

- 	napięcie zasilania trójfazowe 3x400V/50Hz;

- 	parametryzacja napędów bez użycia narzędzi/pilotów (non intrusive)

- 	możliwość zaprogramowania ponownej próby domknięcia (do 5 razy sztuka) bez zgłaszania błędu w przypadku podejścia przeszkody pod nóż zasuwy;

- 	praca ręczna: do ustawiania napędu lub przesterowania w razie awarii, korba/kółko ręczne nie obraca się podczas pracy silnika;

- 	zapewnienie samohamowności na całym etapie pracy elektrycznej, ręcznej oraz w momencie przejścia z pracy elektrycznej na ręczną,

- 	przyłącze elektryczne typu gniazdo/wtyczka (gniazdo integralną częścią napędu) - podwójnie zabezpieczone/uszczelnione (tzw. double sealed – DS) przed przeciekami z wtyku, dławiki kablowe wszystkie w jednym kierunku, najlepiej skierowane w dół ewentualnie w poziomie.

- 	odwzorowanie położenia na całym zakresie drogi;

- 	w razie zaniku napięcia, po przesterowaniu ręcznym napęd zna swoje położenie, nie dopuszcza się by układ wyposażony był w baterię podtrzymującą pomiar drogi z koniecznością wymiany na etapie eksploatacji),

- 	klasa szczelności minimum IP 67 zgodnie z EN 60 529;

- 	zabezpieczony antykorozyjnie;

- 	błąd fazy kontrolowany z automatyczną korekcją fazy;

- 	ochrona przed przeciążeniem nadmiernym momentem obrotowym w całym zakresie drogi;

- 	w sytuacji utrudnionego dostępu dla obsługi może być montaż głowicy sterującej z pulpitem lokalnym na wysięgniku naściennym – napęd musi mieć możliwość przejścia w zabudowę rozdzielna na etapie użytkowania;

- 	pulpit sterowania lokalnego w klasie szczelności minimum IP67 wyposażony w graficzny wyświetlacz.

- 	komunikacja bluetooth z głowicą napędu.

W ramach dostawy urządzeń (napędów elektrycznych) wymagane jest zapewnienie obsługi gwarancyjnej urządzeń przez autoryzowany serwis producenta w Polsce.

W ramach dostawy urządzeń (napędów elektrycznych) wymagane jest zapewnienie szkolenia dla obsługi obiektu z zakresu eksploatacji, obsługi, parametryzacji urządzeń bezpośrednio przez autoryzowany serwis producenta w Polsce. Wymaga się pierwszego uruchomienia/wzięcia do ruchu przeprowadzonego w obecności serwisu producenta i potwierdzonego protokołem serwisowym.

- 5.13.2.4 	Napędy elektryczne - wymagania szczegółowe

Wymagania szczegółowe dla napędów elektrycznych armatury:

-	klasa szczelności IP68 zgodnie z EN 60 529, napęd malowany proszkowo, zabezpieczenie antykorozyjne C5-M wg ISO 12944-6, grubość powłoki lakierniczej min. 140µm;

-	koło do awaryjnej pracy ręcznej z przyciskiem zasprzęglającym lub koło działające bez zewnętrznej czynności zasprzęglającej, koło nie obraca się w czasie pracy elektrycznej, możliwość płynnej pracy kołem ręcznym nawet w przypadku zastosowania wrzecion wznoszących zasuw – wrzeciono nie może pracować w osi koła. Próba przełączenia w tryb pracy ręcznej podczas pracy elektrycznej napędu nie może powodować uszkodzenia elementów siłownika. Budowa napędów – modułowa, bez elementów łatwo zahaczających  typu: haczykowate dźwignie lub wystające poza obudowę pręty;

-	silnik asynchroniczny 3x400V/50Hz, podłączony elektrycznie poprzez złącze typu gniazdo – wtyk;

-	automatyczna korekta faz w głowicy napędu;

-	zapewnienie samohamowności w pełnym zakresie pracy (tryb pracy elektrycznej, ręcznej, przełączenie pomiędzy trybami), wymaganie dotyczy napędu niezależnie od armatury;

-	magnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu, pomiar drogi i momentu obrotowego musi odbywać się na całej drodze pracy armatury zarówno w trybie elektrycznym jak i ręcznym;

-	przyłącze elektr. typu gniazdo/wtyk (jedno złącze wielopinowe, gniazdo integralną częścią napędu), gniazdo podwójnie uszczelnione zapewni szczelność przy zdjętej wtyczce;

-	regulacja i parametryzacja napędu bez użycia dodatkowych narzędzi/urządzeń/pilotów;

-	grzałka antykondensacyjna w bloku sterowania, samoregulacyjna grzałka;

-	pulpit sterowania lokalnego w klasie IP68 wyposażony w min.5 diod opisanych symbolami sygnalizujących stany napędu, przyciski sterujące osobne dla rozkazów otwórz/stop/zamknij, preselektor wyboru sterowania zdalne/lokalne blokowany kłódką ora z wyświetlacz z menu w języku polskim, możliwość blokowania dostępu do parametryzacji hasłem. Pozioma orientacja pulpitu sterowania lokalnego niezależnie od sposobu zamontowania napędu na armaturze. Komunikacja NAMUR – zmiana koloru wyświetlacza sygnalizuje awarię;

-	w sytuacji utrudnionego dostępu dla obsługi wskazany może być montaż głowicy sterującej z pulpitem lokalnym na wysięgniku naściennym – napęd musi mieć możliwość przejścia w zabudowę rozdzielna na etapie użytkowania; niedopuszczalne jest zastosowanie napędu posiadającego przekładnię i głowicę sterowniczą w jednej obudowie;

-	mechaniczny wskaźnik położenia działający również przy pracy ręcznej/bez napięciowej, komunikacja bluetooth z głowicą napędu (oprogramowanie w ramach dostawy napędów);

-	napędy wyposażone będą w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr błędów, rejestracja liczby cykli pracy, wykres momentu obrotowego do diagnostyki armatury oraz funkcję bypass momentu obrotowego;

-	sterowanie oraz sygnały zwrotne – zgodnie z wytycznymi AKPiA;

-	dla napędów regulacyjnych należy przewidzieć napędy zmienno-prędkościowe, zapewniające łagodny start i łagodne hamowanie, pozwalające na dopasowanie prędkości pracy na etapie eksploatacji;

-	napędy wyposażone w trwałe i trwale przytwierdzone tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej lub aluminium;

-	w ramach dostawy urządzeń (napędów elektrycznych)  wymagane jest zapewnienie obsługi gwarancyjnej urządzeń bezpośrednio przez autoryzowany serwis producenta w Polsce;

-	w ramach dostawy urządzeń (napędów elektrycznych)  wymagane jest zapewnienie szkolenia dla obsługi obiektu z zakresu eksploatacji, obsługi, parametryzacji urządzeń bezpośrednio przez autoryzowanego przedstawiciela producenta w Polsce;

-	wymaga się stosowania napędów sprawdzonych w warunkach pracy panujących na obiektach ściekowych w Polsce.  W celu zatwierdzenia wniosku materiałowego w tym zakresie, na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy listę referencyjna 20 obiektów/oczyszczalni ścieków w Polsce ze sprawnie działającymi instalacjami, na których pracuje co najmniej 20 napędów elektrycznych proponowanego producenta.

- 5.13.2.5 	Wymagania dla napędów elektrycznych armatury pracującej jak regulacyjna przy niskiej częstotliwości załączeń

W przypadku armatury, która pracuje jak regulacyjna ale częstotliwość załączeń jest niska (maks do 20 razy na godzinę) można użyć napędu on/off ale elektrycznie wyposażonego tak, aby mogło być zrealizowane pozycjonowanie, np. napęd on/off z funkcją regul. z głowicą sterującą Profibus.

W ramach dostawy urządzeń (napędów elektrycznych) wymagane jest zapewnienie obsługi gwarancyjnej urządzeń bezpośrednio przez autoryzowany serwis producenta w Polsce, wymaga się aby wszystkie napędy zasuw/zastawek pochodziły od jednego producenta.

W ramach dostawy urządzeń (napędów elektrycznych) wymagane jest zapewnienie szkolenia dla obsługi obiektu z zakresu eksploatacji, obsługi, parametryzacji urządzeń bezpośrednio przez autoryzowany serwis producenta w Polsce.

- 5.13.2.6 	Napędy pneumatyczne do zasuw i zastawek:

Należy stosować kompaktowe siłowniki pneumatyczne w wykonaniu z materiałów odpowiednich dla środowiska pracy. Zamawiający dopuszcza stosowanie lokalnych instalacji sprężonego powietrza. W takiej instalacji należy przewidzieć jako minimum kompresor i instalację sprężonego powietrza wyposażoną co najmniej w osuszacz i odwadniacz.

- 5.14 	Pompy

- 5.14.1	Pompy – ogólne wymagania techniczne

Pompy powinny być poddane próbom i spełniać wymogi odpowiednich norm i prób udokumentowanych w krzywych Q/H, mocy P2 i sprawności hydraulicznej i całkowitej. Punkty pracy pomp winny leżeć w środkowej, dopuszczalnej części charakterystyki Q-H pompy.

Uszczelnienia pomp powinny być wykonane zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

Śruby łączące elementy składowe pomp powinny być wykonane ze stali nierdzewnej wg normy DIN 17440 X5CrNiMo17-12 (AISI/ASTM 316) lub nie gorszej.

Pompy powinny być dostarczone wraz ze świadectwami prób ciśnieniowych oraz prób eksploatacyjnych zgodnie z wymogami norm ISO 2548, ISO 9906, jak i wg innych dopuszczonych norm.

Powinna istnieć możliwość poddania próbom każdego agregatu pompowego zgodnie z uznanymi Polskimi Normami, próbom wydajności i innym próbom, jakie zdaniem Inspektora nadzoru inwestorskiego są konieczne do określenia, czy urządzenie odpowiada warunkom określonym w niniejszym PFU oraz warunkom prób u producenta.

Jako minimum spełnione muszą być następujące warunki:

- Krzywe charakterystyk pomp i silników powinny opierać się na odczytach z prób przeprowadzonych u producenta i powinny obejmować cały zakres pracy pomp - od zamknięcia do pełnego otwarcia zasuwy.

- Pompy i silniki powyżej 50 kW powinny być przetestowane w siedzibie producenta w celu demonstracji, że są w stanie osiągnąć określone warunki eksploatacyjne. Wykazy pomp powinny być przekazane przed dostarczeniem pomp na budowę.

- Każda pompa powinna być oznaczona tabliczką z wyspecyfikowanymi jako minimum nazwą producenta, typem urządzenia, jego numerem fabrycznym, typem wirnika, numerem krzywej i mocą P2 pompy, liczbą obrotów i dopuszczalną temp. pracy oraz prądem znamionowym. Tabliczki powinny być przymocowane w dobrze widocznym miejscu pompy z jednym kompletem tabliczek zapasowych luzem dołączonych np. do zafoliowanej DTR-ki dostarczanej wraz z pompą. Wykonawca musi przeprowadzić montaż (zgodnie z warunkami wytwórcy), rozruch i niezbędne próby każdej pompy. Zakres minimalny prób określa niniejsze PFU.

- W szczególności, w ramach prób należy przeprowadzić próby hydrauliczne. Próby te winny być przeprowadzone przez Wykonawcę na terenie budowy w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego w celu weryfikacji teoretycznych możliwości eksploatacyjnych każdej pompy. Wyniki próby musza być zapisywane. Szczegółowy zakres prób dla każdego rodzaju pomp zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Inspektoremi nadzoru inwestorskiego i podany w instrukcji rozruchu.

O ile Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zadecyduje inaczej, Wykonawca musi:

- kontynuować próbę w dodatkowym czasie, jeżeli zdaniem Inspektora nadzoru inwestorskiego dłuższy czas jest konieczny z uwagi na niezadowalające wyniki prób określone w instrukcji rozruchu,

- w czasie prób przekazać pełne instrukcje eksploatacji i konserwacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Instrukcje te winny szczegółowo podawać kroki, jakie należy wykonać w wypadku awarii, w tym zawierać informację o osobie, która przeprowadzi naprawę w okresie gwarancji i rękojmi, wraz z danymi kontaktowymi tej osoby;

- poddać próbie całe wyposażenie na miejscu, aby zweryfikować prawidłowość eksploatacji w warunkach obciążenia,

- zarejestrować wielkości przepływu,

- zarejestrować wysokości podnoszenia dokładnymi ciśnieniomierzami umieszczonymi za zaworami zwrotnymi,

- uważnie skontrolować wszystkie rurociągi i inne wyposażenie montowane zgodnie z niniejszymi Warunkami,

- podjąć działania korekcyjne i powtarzać próby dopóki Inspektor nadzoru inwestorskiego nie uzna, że agregat pompowy uzyskał projektowaną wydajność użytkową.

Agregaty pompowe i kable zasilająco-sterownicze współpracujące z falownikami powinny być przystosowane do regulacji parametrów za pomocą przemienników częstotliwości.

Sprawność hydrauliczna każdego odśrodkowego agregatu pompowego nie może być niższa niż 60 % przy wyspecyfikowanej wydajności, a dla wirnika otwartego nie może być niższa niż 40%. Jednocześnie sprawność elektryczna dla silnika nie może być niższa niż 75%.

Wirniki pomp powinny być wykonane z materiału odpowiadającego przeznaczeniu pompy i winny być odpowiednie do tłoczonego medium.

Materiałem podstawowym, z jakiego winny być wykonane wirniki pomp jest żeliwo szare klasy min EN-GJL-250, chyba, że w opisie szczegółowych wymagań Zamawiającego podano inaczej.

Ułożyskowanie wału pompy nie powinno wymagać smarowania i regulacji, przez co najmniej 50 000 godzin pracy.

Korpusy pomp winny być wykonane z żeliwa szarego klasy min EN-GJL-200 zabezpieczonego antykorozyjnie 2 komponentową farbą epoksydową, chyba, że w opisie szczegółowych wymagań Zamawiającego podano inaczej.

Obudowa silnika winna być wykonana z żeliwa szarego klasy min EN-GJL-200 i zabezpieczona antykorozyjnie jw. chyba, że w opisie szczegółowych wymagań Zamawiającego podano inaczej.

Dla transportu wody czerpanej z osadnika wtórnego (instalacja wody technologicznej), dopuszcza się zastosowanie pomp z wirnikiem innym niż otwarty, spełniających podane powyżej wymagania sprawności.

Sygnalizacja

Sygnalizacja technologiczna - normalny zakres pracy pompy:

- napięcie zasilania,

- pobór prądu dla każdej pompy,

- licznik godzin pracy.

Sygnalizacja alarmowa z czujników monitorujących pracę pomp:

- woda w komorze silnika,

- przegrzanie uzwojeń silnika.

Sygnalizacja alarmowa przepompowni ścieków:

- zanik napięcia zasilania poszczególnych pomp,

- zanik napięcia sterującego pracą pomp,

- alarm przekroczenia poziomu maksymalnego w pompowni,

- alarm przekroczenia poziomu minimalnego w pompowni,

- przekroczenie stężeń NDS (w pomieszczeniach zamkniętych),

Powinna istniec możliwość przekazywania, monitoringu i wizualizacji sygnałów ze wszystkich czujników monitorujących pracę pomp i silników oraz pompowni do systemu SCADA oczyszczalni ścieków.

Pompy muszą być wyposażone w atestowane zawiesia łańcuchowe wykonane ze stali nierdzewnej, gat. min. DIN 1.4404 z powiększonymi ogniwami pośrednimi co 1 m. Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) zawiesia musi przewidywać współczynnik bezpieczeństwa na poziomie min. x4. Długość każdego zawiesia należy dostosować do głębokości zbiornika i wysięgu żurawika. Szekle ze stali nierdzewnej gat.min. DIN 1.4404, podobnie jak zawiesia łańcuchowe, powinny być atestowane.

Jednym z głównych kryteriów wyboru konkretnego urządzenia powinna być jego niska energochłonność określona parametrem zużycia energii elektrycznej (wyrażonej w kWh) w przeliczeniu na 1 m3 przepompowanych ścieków.

- 5.14.2 	Pompy zatapialne odśrodkowe (pompownia ścieków przelewowych)

Pompy powinny być dostosowane do pompowania ścieków ogólnospławnych po kracie o prześwicie 50 mm, dostarczone jako komplet z prowadnicami do opuszczania/podnoszenia, stopą sprzęgającą dostosowaną do średnicy pionów tłocznych oraz kablem zasilająco - sterowniczym o długości dobranej do głębokości pompowni i lokalizacji szafy sterowniczej.

Pompy zatapialne powinny spełniać następujące wymagania:

- pompy wyposażone w wirniki vortex lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagający samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. Nie dopuszcza się stosowania wirników kanałowych zamkniętych;

- wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz osadów ściekowych do 8% smo;

- obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. GG25;

- wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagających dodatkowego smarowania oraz regulacji,

- wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

- wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów. Dla pomp o mocy równej i większej niż 7,5kW należy stosować uszczelnienie zblokowane. Uszczelnienie winno być produkowane przez dostawcę urządzenia;

- silnik pompy powinien być w wykonaniu ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(1800C), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający min. 10 uruchomień na godzinę;

- pompy powinny być wyposażone w komorę inspekcyjną/buforową nie wypełnioną olejem, zlokalizowaną pomiędzy częścią hydrauliczną pompy, a silnikiem, w komorze zamontowany czujnik przecieku,

- nie dopuszcza się stosowania pojemnościowych czujników przecieku w komorach olejowych;

- pompa powinna być wyposażona w czujnik przecieku w komorze podłączeniowej kabla;

- silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w temperaturze od 140oC;

- silnik pompy powinien być dodatkowo wyposażony w czujnik temperatury PT100 łożyska głównego, PT100 łożyska podporowego oraz PT 100 1-go uzwojenia;

- pompa powinna być wyposażona w czujnik wibracji w 3 kierunkach;

- pompa powinna posiadać przekładnik prądowy 1 fazy;

- monitorowanie pracy wszystkich czujników przy pomocy jednostki monitorującej gromadzącej informacje o wszystkich parametrach pracy pompy.

Wymagania techniczne dla jednostki monitorującej:

Jednostka monitorująca powinna

- 	umożliwiać odczyt parametrów lokalnie jak i zdalnie przez łącze Ethernet.

- 	posiadać pamięć umożliwiającą przechowywanie wartości parametrów czujników.

- 	Alarmy wyświetlane przez jednostkę monitorującą powinny być podzielone na dwa typy: alarmy krytyczne – wyłączające pompę oraz alarmy informujące użytkownika o przekroczeniu pewnych parametrów, lecz nie wyłączające urządzenia.

- 	mieć możliwość kontroli do 10 urządzeń

- 	mieć możliwość zdalnego odczytania nr seryjnych pompy,

- 	mieć możliwość przypominania użytkownikowi o zbliżających się przeglądach serwisowych;

- 	być wyposażona w wielodotykowy, kolorowy, 7” panel HMI

Ponadto:

- 	dostęp do jednostki monitorującej za pośrednictwem strony internetowej lub zdalnie z jednostki sterującej dający możliwość pełnego podglądu i sterowania. Dwa poziomy dostępów – użytkownik – możliwość podglądu parametrów, ekspert – możliwość podglądu oraz pełnego sterowania i zmian parametrów brzegowych.

- 	jednostka monitorująca i pompa powinny pochodzić od jednego producenta.

- panel HMI powinien wyświetlać parametry max 10 pomp;

- punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi;

- ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q=50 l/s do Q=680 l/s oraz H=19 m do H=5 m;

- maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego: P2=90 kW;

- maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 740 obr/min.;

- wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinny być w wykonaniu z utwardzonego żeliwa wysokochromowego o zawartości chromu nie mniejszej niż 25%, Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 55 HRC;

- pompa wyposażona w płaszcz chłodzący o zamkniętym obiegu wypełnioną niegroźną dla środowiska mieszaniną, np. wody z glikolem;

- pompa wyposażona w kabel ekranowany o długości nie mniejszej niż L=10m;

- masa pompy do 2600 kg

Do pomp należy dołączyć luzem dodatkowe tabliczki znamionowe.

Każda pompa winna być wyposażona w zawiesie łańcuchowe do wyciągania pompy. Demontaż i montaż pomp przy użyciu belki suwnicowej z wciągarką elektryczną. Każda pompa winna być wyposażona w uchwyt do zaczepienia zawiesia / haka.

Dla pozostałych pomp zatapialnych należy zapewnić system wyciągania każdej pompy do celów obsługowych i serwisowych, składający się z żurawika obrotowego z linką ze stali nierdzewnej, atestowanego zawiesia pompy, ręcznej wciągarki, itp.

Wszystkie elementy systemu - konstrukcje wsporcze i prowadnice, łańcuch / linka do opuszczania i podnoszenia pompy, winny być w wykonaniu ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 0H18N9 lub jej odpowiedników wg DIN 1.4301 czy wg AISI 304.

Dopuszcza się stosowanie jednego żurawika z osprzętem dla kilku pomp takiego samego typu i o zbliżonej wadze.

Gniazdo żurawika należy zamontować w pobliżu prowadnic pomp.

Należy zapewnić możliwość łatwego i bezpiecznego transportu poziomego i pionowego zdemontowanej pompy z miejsca instalacji na poziom placu manewrowego w pobliżu tego miejsca.

- 5.14.3 	Pompy zatapialne pulpy piasku

Pompy zatapialne pulpy piasku należy zaprojektować jako normalnie ssące jednostopniowe pompy odśrodkowe przeznaczone do tłoczenia substancji takich jak pulpa piasku.

Cechy charakterystyczne pompy:

- pompy z wirnikiem typu Vortex o stałym wolnym przelocie odpowiadającym pompowanemu medium,

- wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe z wypełnieniem poliuretanowym zapewniającym demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika,

- gładka obudowa silnika zapobiegająca przyklejaniu się zanieczyszczeń do pompy,

- wymagane jest połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi,

- z uwagi na łatwość serwisowania w pompach winny być zastosowane podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału (SiC/SiC i Grafit/Ceramika),

- klasa szczelności min. IP 68 zgodna z normą IEC 60 529, klasa izolacji uzwojeń silnika H,

- pompa zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz;

- pompa winna być wyposażona w następujące czujniki:

- 	czujnik przecieku zamontowany w komorze silnika wykrywający wodę przenikającą do komory silnika. W przypadku wykrycia wilgoci w komorze silnika czujnik winien wysłać sygnał ostrzeżenia do modułu kontrolnego;

- 	czujnik Pt1000 w uzwojeniach silnika przeznaczony do pomiaru temperatury stojana,

- 	czujnik przecieku do komory olejowej, który wykrywa, czy woda nie przedostaje się do komory, wysyła również sygnał, jeśli zawartość wody przekroczy dopuszczalny zakres pomiarowy,

- 	wszystkie sygnały czujników winny być przesyłane za pośrednictwem kabla zasilającego podłączonego do modułu dostarczanego razem z pompą.

Wykonanie materiałowe:

Wirniki oraz korpus pomp przeznaczonych do usuwania pulpy piaskowej winny być wykonane z materiału wysokoodpornego na ścieranie o parametrach min. 60 HRC (w skali Rockwell) lub, w przypadku pokrycia wirnika i korpusu materiałem zabezpieczającym przed ścieraniem, dla którego nie stosuje się pomiarów wg skali Rockwella, pokrycie to powinno mieć parametry min. 110 w skali Buchholza lub min 85 w skali Shore D. Pokrywanie powłokami zabezpieczającymi powinno być przeprowadzone w fabryce. Powłoki wykonywane w firmach zewnętrznych nie będą akceptowane.

Wymagania szczegółowe:

- korpus pompy - EN-GJL-200,

- wirnik – żeliwo wysokochromowe o wytrzymałości min. 55 HRC, lub EN-GJL-250 z powłokami o porównywalnej odporności mechanicznej,

- wirnik oraz wewnętrzne części hydrauliczne pompy zabezpieczone przed ścieraniem, np. poprzez specjalistyczną powłokę chemiczną, lub dzięki użyciu odpowiednio twardych materiałów,

- silnik: EN-GJL-250.

- 5.15 	Mieszadła zatapialne

- 5.15.1	Mieszadła zatapialne – ogólne wymagania techniczne

Mieszadło musi zapewniać pełne wymieszanie ścieków w całej objętości komory i utrzymanie tych ścieków w stanie zawieszonym. W żadnej części komory, w której zamontowano mieszadło, nie może występować stałe odkładanie się zawiesin. Mieszadła winny zapewnić prędkość minimum ścieków w zbiorniku ≥ 0,35m/s.

Mieszadła powinny być dostarczone i zmontowane z prowadnicami do opuszczania/podnoszenia oraz kablem zasilająco-sygnalizacyjnym.

Prowadnice powinny być wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 mocowane do konstrukcji za pomocą kotew ze stali nierdzewnej o nośności zalecanej przez producenta mieszadeł.

Każde mieszadło powinno mieć zwartą budowę. Uszczelnienia mechaniczne mieszadła winny posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające przedostawanie się zanieczyszczeń zawartych w ściekach w obszar uszczelnień. Wymagana klasa izolacji H – 180OC .

Piasta i obudowa mieszadeł szybko- i średnioobrotowych mające kontakt z mieszanym medium, muszą być odporne na korozję i wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI 304, EN1.4301 lub jej odpowiednika wg. innych norm.

Śmigła mieszadeł szybko- i średnioobrotowych należy wykonać z żeliwa wysokochromowego o parametrach min. 55 HRC z uwagi na medium w którym będą pracowały.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania śmigieł mieszadeł średnio- i wolnoobrotowych, jako części stykających się z medium mieszanym, ze stali nierdzewnej czy żywicy poliestrowej (poliuretanu wzmocnionego włóknem szklanym).

Nie przewiduje się stosowania mieszadeł wolnoobrotowych dla tej aplikacji.

Wał każdego mieszadła winien być wykonany ze stali nierdzewnej min. AISI 431 i nie gorszych właściwościach mechanicznych i wytrzymałościowych.

Mieszadła szybkoobrotowe, średnioobrotowe, winny być wyposażone w silnik asynchroniczny do pracy ciągłej (S1), izolacja stojana klasy izolacji H-180OC, IP68. Ochrona silnika poprzez termokontakty w stojanie.

Wszystkie mieszadła, bez względu na moc, powinny być wyposażone w czujniki przecieku wody do komory silnika oraz zabudowany w szafie przekaźnik monitorujący sygnały ww czujników oraz termokontaktów w uzwojeniach silnika. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zaprojektowania układu przekaźnika zgodnie z wytycznymi dostawcy urządzeń. Sygnały monitorujące winny być przesyłane do systemu sterowania SCADA.

Każde mieszadło winno być wyposażone w dwa, niezależne od kierunku obrotów, uszczelnienia.

Dla mieszadeł szybko- oraz średnioobrotowych uszczelnienia mechaniczne zewnętrzne i wewnętrzne powinny być wykonane z węglika wolframu WCCR/WCCR lub węglika krzemu SiC/SiC.

Uwaga: ze względu na optymalizację warunków hydrodynamicznych procesu mieszania dostawa mieszadeł zatapialnych obejmuje swoim zakresem projekt/schemat montażu i ustawienia mieszadła w komorze.

Należy zapewnić system wyciągania mieszadła do celów obsługowych i serwisowych, składający się z prowadnicy i żurawika obrotowego z linką ze stali nierdzewnej, atestowanego zawiesia, ręcznej wciągarki, itp. Wszystkie elementy systemu - konstrukcje wsporcze i prowadnice winny być w wykonaniu ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 0H18N9 lub jej odpowiedników wg DIN 1.4301 czy wg AISI 304. Dopuszcza się stosowanie jednego żurawika z osprzętem dla kilku mieszadeł takiego samego typu i o zbliżonej wadze.

Gniazdo żurawika należy zamontować w pobliżu prowadnicy mieszadła.

Należy zapewnić możliwość łatwego i bezpiecznego transportu poziomego i pionowego zdemontowanego mieszadła z miejsca jego instalacji na poziom placu manewrowego w pobliżu tego miejsca. Szekle ze stali nierdzewnej gat. min.AISI 304, podobnie jak zawiesia łańcuchowe, powinny być atestowane.

- 5.15.2	Mieszadła zatapialne poziome o budowie blokowej

Każde mieszadło zanurzalne poziome o budowie blokowej musi być zamontowane na prowadnicy i podwieszone na linie żurawika.

Prowadnica winna być wykonana ze stali nierdzewnej min. ASTM 304 i musi być zamocowana do dna zbiornika oraz do wspornika na pomoście.

System mocowania mieszadła musi być wykonany ze stali nierdzewnej min. ASTM 304. Dla mieszadeł szybko i średnioobrotowych system ten winien umożliwiać płynną regulację zanurzenia mieszadła oraz zmianę jego orientacji w płaszczyźnie poziomej (nie mniej niż w 6 kierunkach i nie mniej niż o 50 stopni w lewo i prawo od osi pionowej mocowania).

System mocowania mieszadła na prowadnicy winien zabezpieczać przed przypadkowym odłączeniem się mieszadła od prowadnicy, np. na skutek włączenia biegu mieszadła w kierunku przeciwnym do normalnego kierunku pracy lub gwałtownego, awaryjnego rozruchu urządzenia. W instrukcji obsługi i eksploatacji urządzenia należy wyszczególnić sytuacje powodujące takie zagrożenia, np. na skutek nieprawidłowej obsługi.

- 5.16 	Urządzenia transportu ciągłego - przenośniki

Przenośnikowy system transportowy w zależności od wymagań technologicznych (rodzaju przenoszonego materiału, wydajności, wysokości podnoszenia oraz zadanej odległości przenoszenia) może obejmować przenośniki:

- taśmowe obudowane, z prowadnicami nosiwa, o odpowiednim rodzaju i szerokości taśmy,

- wstęgowe, spiralne, bezwałowe o przekroju rurowym zamkniętym,

- spiralne wałowe,

- ślimakowe,

- rynnowe – hydrauliczne.

Przenośniki winny się charakteryzować:

- modułowym systemem budowy,

- brakiem wszelkich wibracji,

- zwartą konstrukcją napędów,

- przepustowością odpowiednią do realizowanych zadań.

Przenośniki, dla których czynnik roboczy nie jest obojętny chemicznie, powinny być wykonane z odpowiednich materiałów nie ulegających działaniu tego czynnika, ani nie tworzących z nim związków na drodze reakcji chemicznych. Stalowe elementy konstrukcji przenośników powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej a krążniki przenośników taśmowych z odpowiedniego tworzywa. Ułożyskowanie krążników i bębnów w łożyskach dwustronnie zabezpieczonych (2RS). Śruby łączące elementy składowe przenośników winny być wykonane ze stali kwasoodpornej.

Przenośniki powinny być dostarczone wraz dokumentacją. Sterowanie pracą przenośnika winno być realizowane:

- z miejsca,

- zdalnie - z szafy, z sygnalizacją stanu pracy (postój, praca, awaria).

Napęd przenośnika winien być wykonany w zabezpieczeniu IP55, oraz, w razie konieczności, winien być w wykonaniu przeciwwybuchowym min. EXllT3.

W przypadku konieczności eksploatacji urządzeń poza budynkami należy zastosować ocieplenie i ogrzewanie części lub całości urządzeń pracujących w strefie poza budynkiem.

- 5.17 	Mechaniczne oczyszczanie ścieków (kraty, przenośniki skratek, płuczki i praso-płuczki skratek, separatory-płuczki piasku)

Wszystkie elementy układu – kraty, przenośniki i prasopłuczki skratek winny być dostarczone jako kompletna instalacja przez jednego dostawcę.

Kraty i prasopłuczki skratek muszą być sprawdzone w warunkach polskich a ich dostawca musi posiadać własny serwis na terenie kraju.

Kompletna instalacja powinna składać się z następujących elementów:

- 	krata zgrzebłowa – 2 szt.

- 	przenośnik ślimakowy do transportu skratek – 1 szt.

- 	praso-płuczka skratek – 1 szt.

- 	zabezpieczenie przed zamarzaniem (izolacja termiczna) – komplet,

- 	system sterowania – 1 szt.

Urządzenia wykonane zgodnie z normami: ISO 9001, ISO 3834-2, PN-EN 1090-2.

- 5.17.1	Mechaniczne kraty zgrzebłowe rzadkie z układem ewakuacji i płukania skratek

1/ 	Kraty zgrzebłowe

Kraty zgrzebłowe są to urządzenia przeznaczone do mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych z zanieczyszczeń stałych, w których separacja zanieczyszczeń zachodzi na ruszcie zainstalowanym pod kątem w korycie.

Kraty zgrzebłowe winny być kratami pracującymi jako kraty grzebieniowe. Podczas przepływu ścieków przez kratę winno następować zatrzymanie zanieczyszczeń stałych na prętach kraty i spiętrzenie ścieków przed kratą. W określonych odstępach czasu, lub po osiągnięciu określonego poziomu przez zwierciadło ścieków przed kratą, winno następować zgarnianie skratek za pomocą elementów zgarniających kraty.

Wymagania techniczne:

prześwit (szczelina): 20 do 50 mm,

wydajność kraty: zgodna z bilansem ścieków - 1500 l/s,

kat nachylenia kraty: 70°÷ 75°,

wysokość wylotu skratek od dna kanału:  dostosowana do praso-płuczki ale nie mniej niż 5500 mm,

szerokość kanału: min 1500 mm,

głębokość kanału: min 4000 mm,

zabezpieczenie napędu: IP minimum 65,

Krata zgrzebłowa powinna składać się z następujących elementów:

- 	pojedyncze elementy cedzące rusztu od strony napływu w kształcie aerodynamicznym (spadającej kropli wody) zapewniający najniższe straty hydrauliczne oraz zapobiegający zapychaniu, w przekroju pojedynczego elementu cedzącego o wymiarach nie mniejszy niż 60 mm x 8 mm/5 mm,

- 	koło zębate w strefie ścieków wyposażone łożyska ceramiczne nie wymagające smarowania,

- 	szerokość czynna kraty (szerokość rusztu cedzącego kraty): min 1270 mm,

- 	Wszystkie urządzenia mające kontakt ze ściekami/skratkami wykonane są ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 316L (DIN 1.4404) (za wyjątkiem armatury, napędu i łożysk) poddane w całości pasywacji poprzez zanurzanie w kąpieli kwaśnej. Nie dopuszcza się pasywacji natryskowej,

- 	łańcuchów napędowych; wykonanie łańcuchów:

płytki zewnętrzne i wewnętrzne: stal  AISI 316L (DIN 1.4404),

sworznie i tuleje AISI 431 (DIN1.4057),

rolki łańcucha z tworzywa sztucznego PA (poliamid), brak konieczności stosowania wymiennych prowadnic/torów jezdnych dla łańcucha wykonanych z tworzywa sztucznego;

- 	pomiar poziomu ścieków: sonda radarowa montowana przed kratą, możliwość wprowadzenia zmian poziomu uruchamiania krat z panela sterowniczego,

- 	automatyczne smarowanie górnych łożysk na wale kraty, wymienne kartridże o objętości min. 10 cm3 – 2 szt., zasilanie bateria 1,5V, możliwość zmiany nastaw ilości dozowanego smaru.

Pozostałe wyposażenie i funkcje kraty:

- 	powyżej rusztu blacha wykluczająca możliwość zakleszczania się wynoszonych skratek

- 	otwory rewizyjne umożliwiające rozpięcie łańcucha od zewnętrznej strony kraty

- 	możliwość pracy rewersyjnej w przypadku zablokowania

- 	czujnik położenia zgrzebła

- 	układ kontroli momentu obrotowego wyposażony w czujnik

- 	pokrywy zamykane na kluczyk/zatrzask.

2/ 	Przenośnik ślimakowy do transportu skratek

- 	długość zapewniająca transport skratek z krat do praso-płuczki min. L = 6000 mm (długość należy uzgodnić podczas projektu)

- 	kąt montażu: 0 stopni

- 	Typ: ślimakowy z wałem centralnym

- 	Korytu tzw. U-kształtne o szerokości min 350 mm

- 	Średnica ślimaka: min. 320 mm,

- 	średnica wału ślimaka min. 114,3 mm o grubości ścianki min. 6 mm,

- 	okładzina pomiędzy ślimakiem a obudową wykonana z polietylenu PE-UHMW o grubości min. 8 mm

- 	skok zwoju ślimaka min. 250 mm

- 	pokrywy przenośnika przykręcane z uszczelkami

- 	dodatkowy wysyp z zasuwą ręczną umożliwiający awaryjny wysyp skratek

- 	Wykonanie materiałowe: stal nierdzewna nie gorsza niż AISI 316L (DIN 1.4404) (za wyjątkiem armatury, napędu i łożysk) poddana w całości pasywacji poprzez zanurzanie w kąpieli kwaśnej. Nie dopuszcza się pasywacji natryskowej.

3/ 	Prasopłuczka skratek

Wymagania techniczne:

- 	wydajność zapewniająca odbiór skratek z dwóch krat,

- 	wydajność nominalna zapewniająca odbiór skratek z krat minimum 1,5-2,4 m3/h,

- 	maksymalna wydajność do 4 m3/h

- 	napęd wykonany w zabezpieczeniu: minimum IP65,

- 	zabezpieczenie elektrozaworów: minimum IP65

- 	rozdzielacz wyposażony w min. dwa elektrozawory przystosowane do wody technologicznej o dopuszczalnej wielkości cząstek do < 800 µm , zabezpieczenie IP 65, przed elektrozaworami należy zastosować zawory ręczne

- 	prasowanie/transport skratek przez praskę spiralną

- 	automatyczne płukanie strefy prasowania

- 	perforacja strefy załadunku: RV 5/10

- 	szczotki na obwodzie ślimaka tylko ponad perforacją

- 	rura wynoszącą skratki powinna się rozszerzać w kierunku wylotu, rynna zakończona workownicą z workiem o długości min 80 mb

- 	długość rury zapewniająca transport do kontenera

- 	brak punktów smarnych (łożyskowanie ślimaka w przekładni)

- 	średnica ślimaka: minimum 259 mm,

- 	średnica wału ślimaka minimum 88,9 mm o grubości ścianki minimum 5 mm,

- 	grubość blachy: lej zasypowy, rynna prowadząca ślimak minimum 3 mm

- 	grubość blachy rury wynoszącej skratki: minimum 2,5 mm

- 	grubość łopatek ślimaka:  w strefie załadunku: min. 10 mm, w strefie prasowania: min. 20 mm, ostatni zwój ślimaka częściowo utwardzony Hardface CNV - 65 HRC,

- 	długość strefy prasowania minimum 100 mm

- 	prowadnice w strefie prasowania o grubości min. 10 mm dodatkowo utwardzone Hardox 400-48 HRC

- 	pomiar zużycia ślimaka/prowadnic wyposażony w czujnik i automatyczną sygnalizację

Wykonanie materiałowe praso-płuczki skratek:

stal nierdzewna min 1.4404 (AISI 316L), (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk) pasywowana w całości w kwaśnej kąpieli. Nie dopuszcza się pasywacji natryskowej. Ostatni zwój ślimaka utwardzony na powierzchni minimum ¼  Hardface CNV - 65 HRC, prowadnice w strefie prasowania dodatkowo utwardzone Hardox 400-48 HRC.

Zabezpieczenie przed przemarzaniem do -25°C – ogrzewanie kablami grzewczymi:

Miejsca narażone na zamarzanie zabezpieczone w następujący sposób:

- 	blacha nierdzewna DIN 1.4307 (AISI 304L) grubości min. 0,6 mm,

- 	kabel grzejny samoregulujący 15/30W wraz z oprzyrządowaniem,

- 	wełna mineralna o grubości  min. 5 cm,

- 	sterowanie ogrzewaniem za pomocą czujnika temperatury.

4/ 	System sterowania (dla kompletu urządzeń)

Wyposażona we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalacji:

- 	sterowanie kratą zgrzebłową – 2 szt.

- 	sterowanie przenośnikiem skratek

- 	sterowanie prasopłuczką skratek

- 	radarowy pomiar poziomu przed kratą – 2 szt.

- 	sterownik,

- 	panel obsługowy graficzny we frontowej ścianie szafki min 7”,

- 	wyłącznik główny,

- 	licznik godzin pracy każdego napędu,

- 	zegar sterujący,

- 	system komunikacji (komunikacja sieciowa zgodna z AKPiA)

- 	wykonanie materiałowe obudowy szafy: stal nierdzewna 1.4301, zabezpieczenie min. IP 66

- 	możliwość awaryjnej pracy z pominięciem sterownika dla każdego napędu (załączanie ręczne z przełączników)

- 5.17.2 	Separator-płuczka piasku

Separator z płuczką piasku powinien zapewnić dokładne przemycie piasku i usunięcie części organicznych do poziomu ich zawartości zgodnego z obowiązującymi przepisami zapewniając jednocześnie odwodnienie oczyszczonego piasku do wymaganego poziomu.

Separator z płuczką piasku jest zintegrowanym urządzeniem do separacji, płukania oraz odwadniania piasku podawanego pompowo z piaskownika w formie pulpy piaskowej. Urządzenie wykorzystuje efekt wirowy sedymentacji piasku i wypłukuje z piasku cząstki organiczne w procesie fluidyzacji. Piasek jako cząstki cięższe gromadzi się w dolnej części urządzenia. Cząstki organiczne jako lżejsze odprowadzane są automatycznie przez górny króciec odpływowy. Proces wspomagany jest pracą wolnoobrotowego mieszadła. Odseparowany piasek odprowadzany jest za pomocą przenośnika ślimakowego, gdzie odbywa się grawitacyjne odwodnienie piasku.

Kompletna instalacja powinna składać się z następujących elementów:

- 	separator-płuczka piasku – 1 szt.

- 	zabezpieczenie przed zamarzaniem (izolacja termiczna) – komplet,

- 	system sterowania – 1 szt.

Wymagania techniczne i technologiczne:

- 	urządzenie musi umożliwiać prowadzenie stałego procesu płukania i separacji przy jednoczesnym napływie pulpy piaskowej,

- 	Wydajność: 1500 kg/h,

- 	Wydajność hydrauliczna: maks. 16 l/s,

- 	gwarantowana redukcja części organicznych do poziomu ≤ 3 % strat przy prażeniu,

- 	efektywność separacji płuczki 95% dla uziarnienia: ≥ 0.2 mm,

- 	zużycie medium płuczącego: nie więcej niż 5,0 m3/h; (ciśnienie 2 bar),

- 	całkowita pojemność płuczki (zbiornik i część walcowa): min 2,0 m3,

- 	średnica płuczki: min 2300 mm,

- 	grubość blachy obudowy płuczki min: 2,5 mm,

- 	średnica ślimaka: min 320 mm,

- 	grubość blachy obudowy ślimaka: min 3 mm,

- 	grubość pokrywy płuczki: min 4 mm,

- 	średnica rury osłonowej ślimaka: min 350 mm,

- 	średnica wału ślimaka: min. 110 mm o grubości ścianki: min. 4 mm,

- 	średnica wału mieszadła: min. 60 mm, grubość ścianki: min 5 mm,

- 	skok zwoju ślimaka zmienny: 125/150/200 mm +/- 10 %.

Płukanie piasku powinno odbywać się na złożu wzruszanym przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego,

- 	maks. ilość obrotów mieszadła: 6/min, mieszadło minimum trzyramienne.

- 	transporter ślimakowy wałowy wykonany ze stali nie gorszej niż wg DIN 1.4307,

- 	łożyska bezobsługowe (bez konieczności smarowania)

- 	dolne łożysko i tuleja wykonane z materiału ceramicznego (węglik krzemu)

Rozdzielone odprowadzenie związków organicznych wyposażone w zasuwę z napędem elektrycznym i wody popłucznej;

- 	odpływ popłuczyn krawędzią przelewową umieszczoną po obwodzie urządzenia do króćca odpływowego (nie dopuszcza się przelewów pilastych)

- 	sonda ciśnienia uruchamiająca separator piasku, (nie dopuszcza się uruchamiania separatora włącznikiem czasowym);

- 	dopływ do urządzenia wyposażony w kształtkę COANDA i komorę vortex,

- 	regulacja ilości wody płuczącej przy użyciu rotametru,

- 	dopływ wody płuczącej przez perforowane dno membranowe,

- 	urządzenie wyposażone w obrotową rynnę zrzutową zapewniającą równomierne rozprowadzenie piasku w kontenerze,

- 	minimalny stopień zabezpieczenia napędów i elektrozaworów: IP 65

- 	urządzenie z zabezpieczeniem przed przemarzaniem

Zabezpieczenie przed przemarzaniem do -25°C – ogrzewanie kablami grzewczymi:

Miejsca narażone na zamarzanie zabezpieczone w następujący sposób:

- 	blacha o grubości min. 0,6 mm, stal 1.4301,

- 	kabel grzejny samoregulujący 15/30W,

- 	wełna mineralna o grubości  5 cm,

- 	czujnik temperatury.

Wykonanie materiałowe separatora-płuczki piasku

Urządzenie oraz wyposażenie wykonane ze stali nierdzewnej min 1.4404 (AISI 316L), (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk),  wytrawianej w całości w kwaśnej kąpieli. Napędy: żywica syntetyczna RAL 5015. Inne komponenty (rolki, węże, itp.) wykonane z materiałów odpornych na korozję. Dolne łożysko i tuleja wykonane z materiału ceramicznego (węglik krzemu).

W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w SWZ, dokumentacji projektowej należy przedłożyć: rysunek/kartę katalogową, schemat pracy instalacji, opis techniczny instalacji, algorytm sterowania. Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych.

Szafa sterownicza separatora-płuczki piasku

Szafa musi zawierać wszystkie niezbędne elementy do automatycznego sterowania pracą instalacji.

- 	sterownik,

- 	panel obsługowy dotykowy minimum 7,0 ”zabudowany we frontowej ścianie szafki

- 	wyłącznik główny,

- 	automat. zabezpieczenie przeciążeniowe,

- 	licznik godzin pracy,

- 	zegar sterujący,

- 	system komunikacji zgodny z AKPiA

- 	wykonanie materiałowe: obudowa ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie min. IP 66

- 	wymagana dokumentacja w wersji papierowej oraz edytowalnej w formacie EPLAN lub innym równoważnym.

Pozostałe wymagania zawarto w opisie przedmiotu zamówienia oraz w WWiO-12: wymagania dla systemu sterowania i automatyki.

Dostawca separatorów z płuczką piasku musi posiadać własny serwis na terenie kraju.

- 5.18 	Sprężarki

Sprężarki służą do zapewnienie sprężonego powietrza w loklanych układach sterowania bądź do celów zasilania elementów wykonawczych lokalnych instalacji technologicznych.

Wymagania techniczne:

- 	typ: tłokowy lub łopatkowy,

- 	objętość zbiornika: minimum 24 l,

- 	ciśnienie na tłoczeniu – min. 0,5 bar

- 	zasilanie: 50 Hz, 3~ 400 V

- 	napęd: zabezpieczenie minimum IP 54,

- 	dobowy czas pracy: min. 12 h,

- 	parametry pracy dostosowane do wymagań układu.

- 5.19 	Przepompownie ścieków

Przepompownie ścieków winny spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa.

Przepompownie ścieków winny zapewniać ciągły odbiór i niezawodne tłoczenie ścieków. Parametry techniczne przepompowni ścieków muszą wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających ilości oraz różnice w dopływie ścieków w różnych porach doby.

Rozwiązania techniczne przepompowni ścieków winny zapewniać możliwie niskie zużycie energii elektrycznej.

Każda pompownia powinna być obiektem podziemnym wyposażonym w pompy zanurzeniowe bądź suchostojące z armaturą zlokalizowaną w części górnej pompowni lub w odrębnej komorze zasuw.

Pompy zamontowane w pompowni powinny być konstrukcyjnie przystosowane do pompowania ścieków surowych.

Wyposażenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, łańcuchy, mocowania, włazy itp.) powinno być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej.

Komora /studnia pompowni winna być wyposażona w skuteczną wentylację minimum grawitacyjną.

Należy wykonać oświetlenie terenu przepompowni sterowane przekaźnikiem fotokomórkowym lub za pomocą włącznika czasowego - sterowalnego zegara.

Należy zapewnić możliwość wyciągania pomp ze zbiornika pompowni. W tym celu należy dostarczyć jako minimum przenośne żurawiki lub trójnóg z wciągnikiem. Przy studni pompowni należy wykonać stałą konstrukcję – gniazdo montażowe dla żurawika bądź miejsca podparcia innej konstrukcji wciągnika, umożliwiające wyciągnięcie pomp ze studni. Wszystkie elementy do wyciągania pomp należy wykonać ze stali nierdzewnej. Miejsca montażu osprzętu do transportu pionowego i poziomego pomp winny umożliwiać łatwy załadunek pomp na środek transportu.

- 5.20 	Zestawy hydroforowe

Zestawy hydroforowe są urządzeniami przeznaczonymi do tłoczenia i podwyższania ciśnienia wody pitnej i użytkowej – technologicznej (oczyszczonych ścieków).

Wymagania dla konstrukcji zestawu:

- 	zestaw jako kompletne urządzenie jednego producenta, wyposażony w min. 2 pompy pionowe wirowe wielostopniowe z silnikami o wysokiej sprawności (IE = 88.1%) w konstrukcji In-Line, wskaźnik MEI ≥ 0.7, - klasa ochrony pompy min. IP = 55,

- 	materiał korpusu pompy: stal nierdzewna AISI 316, DIN 1.4401, ASTM A 351 grade CF 8M, lub równoważny,

- 	materiał wirników:  stal nierdzewna, DIN 1.4301, AISI 304 lub równoważny,

- 	zabezpieczenie antykorozyjne: wszystkie elementy z żeliwa powinny być zabezpieczone powłoką kataforetyczną lub równoważnie,

- 	uszczelnienie pompy: kasetowe  (SiC/SiC/EPDM), umożliwiające demontaż i montaż uszczelnienia bez demontażu głowicy i silnika lub równoważne,

- 	klasa sprawności silnika: min. IE3

- 	kolektory i rama (konstrukcja wsporcza) powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, tj. z kształtowników i rur stalowych nierdzewnych min. 1.4301 wg PE-EN 10088-1.

- 	kolektory DN 100 PN16 z króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane ze stali nierdzewnej,  kołnierze powinny być luźne w celu umożliwienia  łatwego montażu instalacji przyłączeniowej z obu stron kolektora,

- 	pompy posadowione na podkładkach tłumiących drgania i wyciszających (podkładkach maszynowych),

- 	odgałęzienia kolektorów należy wykonać metodą kształtowania szyjek. Spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla stali nierdzewnej metodą TIG. Wszystkie śruby muszą być wykonane ze stali nierdzewnej z zachowaniem przemienności gatunków dla wyeliminowania zjawiska „spawania na zimno”.

Wymagania dla armatury:

- 	zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe o krótkim przemieszczeniu, wspomagane sprężyną,

- 	przepustnice między kołnierzowe PN16,

- 	manometry kontrolne z czujnikiem ciśnienia  i przetwornikiem ciśnienia (wyjście analogowe 4-20 mA),

- 	zabezpieczenie przed sucho biegiem,

- 	zbiornik membranowy jako osprzęt min. 25 litrów

Zestaw hydroforowy musi posiadać wszelkie niezbędne dopuszczenia wymagane prawem:

- 	zgodność z dyrektywą 89/392/EEC – maszyny,

- 	deklaracje zgodności CE,

Wymagania dla szafy sterującej:

- 	wykonanie materiałowe - szafa metalowa, malowana proszkowo,

- 	system zawarty w szafie sterującej powinien być wykonany w stopniu ochrony min. IP54 wg PN-92/E-08106; w wersji standardowej, wyposażony w sterownik mikroprocesorowy o następujących funkcjach:

- duży (min. 90 x 120 mm) graficzny kolorowy wyświetlacz,

- duże klawisze z podświetleniem LED,

- wbudowany kreator uruchomień z polską wersją językową,

- gotowy do użycia bez potrzeby programowania,

- komunikacja z pompami z przetwornicą  poprzez analogowy interfejs 0-10V albo bus,

- zdolność kontroli do 6 pomp z dowolną wielkością silnika,

- minimum 9 wejść cyfrowych i 5 wejść analogowych z zakresami 0 – 20 mA, 4 – 20 mA lub   napięciowymi (0 – 10 V),

- opcja pracy bezpiecznej przy utracie kontaktu z czujnikami ciśnienia,

- możliwość pracy w trybie proporcjonalnego ciśnienia,

- modyfikowanie krzywej proporcjonalnej w zależności od danych odczytanych przez czujniki ciśnienia,

- możliowość wizualizacji pracy w systemie Scada poprzez protokół Modbus RTU/TCP IP lub RS-485,

- sterownik musi posiadać funkcje takie jak: zaawansowane włączanie kaskadowe, funkcja optymalizacji   energii zużytej na pompowanie, monitorowanie przepływów nocnych i alarmowanie o awariach sieci,

- sterownik musi posiadać funkcję współpracy z zewnętrznym czujnikiem (logerem) instalowanym w   punkcie krytycznym sieci,

- sterownik jest w stanie obsłużyć co najmniej 10 pomiarów z punktów krytycznych sieci,

Wymagania funkcjonalności sterownika:

- algorytm pracy - sterownik powinien sterować pompownią według wpisanej charakterystyki  sieci czyli w funkcji Q=f(H). Ma mieć możliwość opisania charakterystyki sieci punktami pracy od Q1-H1 do Q8-H8 dzięki czemu współpracując z  przepływomierzem (impulsowym lub analogowym) będzie mógł realizować zadane zmienne ciśnienie  zależne od chwilowych przepływów. Pozwoli to na pracę najmniej energochłonną;

- dodatkowy algorytm pracy to sterowanie ze stałym ciśnieniem H=const., ciśnieniem proporcjonalnym. W przypadku awarii przetwornicy układ automatycznie przechodzi do sterowania kaskadowego.

- na drzwiach obudowy powinny być zamontowane następujące elementy:

- sterownik mikroprocesorowy,

- kontrolki sygnalizacyjne: min. zielona dioda sygnalizacji pracy, czerwona dioda sygnalizacji zakłócenia,

- wyłącznik główny,

- wymagana wizualizacja stanów pracy na wyświetlaczu umieszczonym na drzwiach szafy sterowniczej,

- przełączniki stanu pracy pomp:

- pompy zasilane poprzez przetwornice częstotliwości,

- awaria pompy;

- szafa sterująca powinna mieć co najmniej:

- 3 wejścia cyfrowe z możliwością rozszerzenia do 12 wejść,

- 2  wyjścia cyfrowe z możliwością rozszerzenia do 9 wyjść,

- 3 wejścia analogowe z możliwością rozszerzenia do 5 wejść.0/4 - 20mA, 10V,

- 1 interfejs szeregowy RS-485,

- wyświetlacz kolorowy graficzny 320x240 pikseli z podświetleniem (panel dotykowy),

- możliwość zapisu zadanych parametrów zestawu na zewnętrznym nośniku danych,

-  kompletna szafa sterownicza musi posiadać znak CE;

- rozdzielnica sterująca powinna być zgodna z dyrektywami:

- 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć,

- 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna;

Zestaw hydroforowy winien być zasilany w wodę technologiczną poprzez filtry samoczyszczące zainstalowane w układzie 1 + 1. Element filtracyjny – sito szczelinowe, dyskowe lub inne równoważne.

Uwaga: z uwagi na przeznaczenie wody technologicznej – do zmywania powierzchni zbiorników retencyjnych - d.OBF (i w przyszłości – OKF) nie wymaga się wysokiej sprawności filtracji wody technologicznej, Woda technologiczna winna być o takiej czystości aby zanieczyszczenia w niej występujące nie wpływały na prawidłowość pracę układu hydroforowego i sieci wody technologicznej do zmywania powierzchni zbiornika retencyjnego nr 2 - OBF po przebudowie.

W skład instalacji hydroforowej wchodzi zbiornik ciśnieniowy o pojemności umożliwiającej zapewnienie wody w odpowiedniej ilości i pod wymaganym ciśnieniem w chwili maksymalnego rozbioru.

Należy zapewnić rozwiązanie automatycznego zatrzymania się pomp w przypadku ustania (braku) rozbioru wody.

Uwaga:

Alternatywnie, z uwagi na przeznaczenie wody technologicznej – do zmywania powierzchni zbiorników retencyjnych – zbiornika retencyjnego nr 2 - OBF po przebudowie (i w przyszłości przebudowanej OKF) oraz brak wymagań odnośnie czystości wody technologicznej w tym zastosowaniu, Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako zestaw do podnoszenia ciśnienia prostego układu ujęcie - pompownia wody technologicznej – sieć hydrantowa. W tym układzie, w pompowni wody technologicznej dopuszcza się zastosowanie standardowej zatapialnej pompy wirowej o odpowiedniej wydajności z wyłącznikiem ciśnieniowym (presostatem), zasilanej przez falownik.

- 5.21 	Koryta

Ze względu na materiał rozróżnia się koryta żelbetowe i metalowe.

Wszystkie Koryta w wykonaniu z metalu winny być wykonane ze stali kwasoodpornej min. OH18N9. Wsporniki koryt metalowych winny być w wykonaniu ze stali kwasoodpornej min. OH18N9 i mocowane do ścian zbiorników na kotwy wklejane ze stali nierdzewnej.

- 5.22 	Włazy i pomosty w bezpośrednich dojściach do urządzeń

Włazy dla dojść do maszyn i urządzeń musza być wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium i zapewniać wytrzymałość co najmniej 2,5 kN/m².

Klapy muszą być wyposażone w amortyzator hydrauliczny oraz posiadać w wersji zewnętrznej możliwość zamknięcia.

Dodatkowo wszystkie włazy winny być wyposażone w kratę zabezpieczającą przed przypadkowym wpadnięciem osób i przedmiotów.

Wymiary włazów muszą zapewniać dogodne i bezpieczne warunki pracy personelu obsługi.

Mocowania włazów i pomostów do konstrukcji betonowych należy wykonywać za pomocą kotew rozprężnych lub wklejanych ze stal nierdzewnej A4.

- 5.23 	Zabezpieczenie urządzeń przed wpływem niskich temperatur

W przypadku wolnostojących urządzeń lub zespołów urządzeń pracujących na zewnątrz i narażonych na działanie warunków atmosferycznych powinny być one wyposażone w system ogrzewania zabezpieczający przed przemarzaniem i umożliwiający ich pracę w niskich temperaturach.

Urządzenia winny posiadać izolację termiczną z wełny mineralnej osłoniętą płaszczem ze stali nierdzewnej, stali galwanizowanej lub blachy aluminiowej gr.min.1 mm – w zależności od warunków w środowisku pracy.

Wewnątrz izolacji winny być poprowadzone taśmowe przewody grzewcze.

Rurociągi technologiczne i inne transportujące wodę i ścieki zainstalowane na zewnątrz i narażonych na działanie warunków atmosferycznych powinny być zabezpieczone elektryczną taśmą grzewczą prowadzoną pod rurociągiem lub pod zespołem rurociągów w jednej obudowie izolowanej jak wskazano powyżej.

Ogrzewanie sterowane za pomocą termostatu zainstalowanego w szafce sterowniczej, sprzężonego z czujnikiem temperatury. Ogrzewanie uruchamiane automatycznie w przypadku spadku temperatury otoczenia poniżej wartości zadanej przez użytkownika. Powinna istnieć możliwość ręcznego włączenia ogrzewania w przypadku awarii systemu sterowania automatycznego. Ogrzewanie winno umożliwiać bezawaryjną pracę wyposażonego w nie urządzenia bądź rurociągu w temperaturach do -25 C.

W przypadku awarii systemu grzewczego winien być generowany sygnał alarmowy przekazywany do systemu SCADA oczyszczalni ścieków.

- 5.24 	Części zamienne

Wszelkie dostarczone części zamienne winny być nowe, nie używane i wyraźnie zamienne z częściami, dla których mają stanowić zastępstwo, a każda część zamienne powinna być wyraźnie oznakowana i etykietowana zgodnie z przeznaczeniem.

Części zamienne winny być pakowane w pojemniki z nieusuwalnymi oznaczeniami w języku polskim informującymi o dokładnej zawartości oraz o nazwach pozycji wyposażenia, dla której jest przeznaczona dana część. Gdy w jedną skrzynkę pakowana jest więcej niż jedna część zapasowa, ogólny opis zawartości skrzynki winien być umieszczony na zewnątrz. W opakowaniu należy umieścić szczegółowy spis jego zawartości. Wszystkie skrzynki, pojemniki i inne opakowania winny być oznaczone i ponumerowane w celach identyfikacji w sposób ustalony z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego. Części zamienne nie nadające się do umieszczania w skrzynkach winny być pakowane w sposób odpowiedni do długotrwałego składowania w warunkach klimatycznych właściwych dla miejsca realizowanej inwestycji i winny być odpowiednio zabezpieczone przed korozją, wilgocią, temperaturą, grzybami, itp.

Wszelkie skrzynki, pojemniki lub inne opakowania winny posiadać możliwość otwarcia na życzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego w celu weryfikacji zawartości. Opakowania winny być tak zaprojektowane, aby możliwe było ich otwarcie odpakowanie przedmiotu, a następnie ponowne jego zapakowanie i uszczelnienie opakowania.

- 6	KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.6 WWiO 00 - Wymagania ogólne.

Próbnym testom u producenta podlegają jako minimum: pompy o mocy powyżej 5,0 kW. W testach tych Wykonawca winien zapewnić możliwość udziału Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Wyżej wymienione urządzenia podlegają także procedurom prób w miejscu instalacji zgodnie z zapisami w dokumentacji Kontaktu.

Przed przejęciem do eksploatacji, maszyny i urządzenia mechaniczne muszą przejść minimum 3 dniowy okres bezawaryjnej ciągłej pracy przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz hałasu zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu odbioru.

- 7.	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8	ODBIÓR ROBÓT

Roboty odbierane będą zgodnie z WWiO-00 „Wymagania Ogólne”. O ile w opisie przedmiotu zamówienia niniejszego PFU nie postanowiono inaczej, do odbioru robót zastosowanie mają również „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom II: Instalacje sanitarne i przemysłowe, Tom V; Instalacje elektryczne”. Wydanie Arkady, Warszawa 1984 r., Warunkiem dopuszczenia maszyn i urządzeń do prób przedrozruchowych jest m.in. przedstawienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę protokółu poprawności robót montażowych wystawiony przez producenta lub dostawcę.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 10	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- 10.1	Rozporządzenia, Dyrektywy, Warunki techniczne

1. 	Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2008 Nr 1999, poz. 1228).

2. 	Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 08 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2198).

3. 	Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej. z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2003 Nr 193, poz. 1890).

4. 	Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz. U. 2002 Nr 4, poz. 43).

5. 	Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 10 lipca 2001 roku w sprawie Warunków Wykonania i Odbioru Robót dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe (Dz. U. 2001 Nr 77, poz. 827).

6. 	Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2200 z późn. zm.

7. 	Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 20 października 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (Dz. U. Nr 218 poz. 1846 z późn.zm.).

8. 	Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. 2005 Nr 259, poz. 2171).

9. 	Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 09 lipca 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych.

10. 	Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 roku w sprawie Warunków Wykonania i Odbioru Robót dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.

11. 	Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 18 września 2001 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących (Dz. U. 2002 Nr 63, poz. 572).

12. 	Rozporządzeniem ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. 2001 Nr 113, poz. 1211)..

13. 	Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112);

14. 	Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. 2003 nr 135 poz. 1269);

15. 	Dyrektywy europejskie dotyczących projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn, urządzeń dźwigowych i ciśnieniowych.

16. 	Dyrektywa europejska 98/37/WE – Maszyny.

17. 	Dyrektywa europejska 95/16/WE – Dźwigi.

18. 	Dyrektywa europejska 97/23/WE - Urządzenia ciśnieniowe.

19. 	Dyrektywa europejska 87/404/EWG - Proste zbiorniki ciśnieniowe.

20. 	Dyrektywa europejska 73/23/EWG - Kotły wody gorącej.

21. 	Dyrektywa europejska 92/42/EWG - Nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym.

22. 	Dyrektywa europejska 2000/14/WE - dotycząca emisji hałasu.

- 10.2	Normy

| L.p. | Numer Normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN-EN809:1999 | Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne wymagania bezpieczeństwa |
| 2. | PN-81/M-45013 | „Urządzenia bezpieczeństwa wciągarek suwnic, żurawi i dźwignic linowych”. |
| 3. | PN-81/M-45016 | „Dźwignice" - bezpieczne odległości. |
| 4. | PN-80/M-49060 | „Maszyny i urządzenia" - wejścia i dojścia - wymagania. |
| 5. | PN-70/H-97051 | Ochrona przed korozją Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. |
| 6. | PN-70/H-97053 | Ochrona przed korozją Malowania powierzchni stalowych Ogólne wymagania. |
| 7. | Polskie Normy dotyczące wyrobów stalowych hutniczych w zakresie materiałowym i wymiarowym. |  |
| 8. | Polskie Normy dotyczące wyrobów hutniczych z metali kolorowych w zakresie materiałowym i wymiarowym. |  |
| 9. | Polskie Normy dotyczące metalowych części złącznych w zakresie materiałowym i wymiarowym (śruby, nakrętki, podkładki, itp.). |  |
| 10. | Wytyczne ATV M204P. |  |

- 10.2	Pozostałe

1.	Warunki techniczne dozoru technicznego wprowadzone rozporządzeniami Ministra właściwego ds. gospodarki, wydane na podstawie art.8 ust.4 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015, poz. 1125) które dotyczą eksploatacji urządzeń transportu bliskiego i urządzeń ciśnieniowych.

2. 	Instrukcja „Spawanie stali nierdzewnych” wyd.2, kwiecień 2002, Euro Inox, Bruksela, Materiały i zastosowania – księga 3, ISBN 2-87997-2009-1.

- 11.	PRACE ZWIĄZANE WYMIENIONE W INNYCH WWIO

1. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i oprzyrządowania	WWiO-11

2. Roboty w zakresie instalacji AKPiA i teletechnicznych 	WWiO-12

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–11	ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
I OPRZYRZĄDOWANIA

Kody CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

- 1	Informacje ogólne

- 1.1.	Przedmiot WWiO

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 11 (WWiO-11) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych oraz standardów wykonania dla wyposażenia i instalacji elektrycznych związanych z realizacją Robót w ramach Kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.2.	Zakres stosowania WWiO

Wymogi zawarte w niniejszych WWiO-11 należy odczytywać łącznie z wymaganiami zawartymi w innych częściach niniejszego PFU oraz w normach polskich i międzynarodowych przy zlecaniu i realizacji Robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

- 1.3.	Zakres robót objętych WWiO

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i oprzyrządowania obejmują roboty w zakresie projektowania, dostawę, instalację, rozruch do osiągnięcia pełnej mocy i odbiór powyższych robót oraz mają ściesły związek z robotami opisanymi w WWiO-11 w zakresie automatyki i sterowania oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) związanych z realizacją Kontraktu wskazanego w punkcie 1.1.

- 1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WWiO są zgodne z określeniami podanymi w obowiązujących, odpowiednich normach oraz aktach prawnych i określeniami podanymi w WWiO-00 „Wymagania Ogólne”.

- 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano WWiO-00 „Wymagania Ogólne”.

Wszystkie roboty elektryczne muszą wykonywać osoby posiadające aktualne uprawnienia aprobowane przez właściwe instytucje, pozwalające wykonawcy kontraktu na prace przy urządzeniach i okablowaniu średniego i niskiego napięcia.

Całość wyposażenia i instalacji musi zostać wykonana zgodnie z wymaganiami niżej wymienionych norm instalacyjnych:

| Lp. | Nr normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | EN 60204-1 | Norma Europejska - Wyposażenie elektryczne maszyn. |
| 2. | EN 61439-1 i EN 61439-3 | Normy Europejskie dla projektowania tablic rozdzielczych. |
| 3. | PN-IEC 364 | Normy serii dla instalacji w obiektach budowlanych. |
| 4. | PN-EN ISO 12100-1:2005 | Maszyny – bezpieczeństwo. |
| 5. | Obowiązujące Polskie Normy Elektryczne (dopuszcza się stosowanie norm równoważnych). |  |

Całość wyposażenia elektrycznego musi posiadać aprobaty i dopuszczenia polskich instytucji certyfikujących.

- 2	Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Wszystkie materiały stosowane należy dobierać do obciążenia, powinny być one pierwszej jakości oraz wyselekcjonowane dla długiego okresu eksploatacji oraz minimum obsługi. Wszystkie materiały i ich wykończenie należy dobierać mając na względzie ich długotrwałą eksploatacji w warunkach klimatycznych miejsca instalacji. Materiały stosowane w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych należy tak dobrać, aby wytrzymywały warunki występujące w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji.

Dostosowanie do warunków klimatycznych

Parametry znamionowe wszystkich przewodów i okablowania w urządzeniach elektrycznych należy korygować w związku z występowaniem danych warunków klimatycznych poprzez zastosowanie współczynników określonych w stosownych normach projektowych.

Wszystkie dobory przewodów, kabli, łączników i urządzeń elektrycznych winny być poprzedzone obliczeniami technicznymi.

Materiały wszystkich urządzeń, elementów, wsporników, osłon i konstrukcji winny być odporne na oddziaływanie warunków atmosferycznych i czynników fizykochemicznych występujących w miejscu zainstalowania.

Wszystkie moduły elektroniczne (płytki drukowane) powinny być pokrywane lakierem odpornym na działanie niekorzystnych warunków środowiskowych panujących w miejscu zainstalowania.

Urządzenia elektryczne instalowane w strefach zagrożonych wybuchem, w zależności od wykonania, muszą przejść procedury zgodności opisane w Dyrektywie 94/9/WE i spełniać wymagania norm zharmonizowanych określonych w Obwieszczeniach Prezesa PKN publikowanych w Monitorze Polskim i/lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W szczególności urządzenia pracujące w strefach zagrożonych wybuchem muszą spełniać wymagania najnowszych wydań norm (lub ich obowiązujących odpowiedników opublikowanych w wyżej wymienionych wykazach norm zharmonizowanych):

- EN 1127-1:2007 Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

- EN 13237:2013-4 Przestrzenie zagrożone wybuchem — Terminy i definicje dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia.

- EN 50014:2004 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem — Wymagania ogólne.

- EN 50018:2000 Aparatura elektryczna do stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych — Osłona ognioszczelna „d".

- EN 50019:2005 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.- Budowa wzmocniona „e" + Corrigendum 04.2003.

- EN 50020:2005 Aparatura elektryczna do stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych — Stopień bezpieczeństwa „i".

Jeśli prawo lub przepis wymaga inspekcji lub certyfikatów, atestów, dopuszczeń odpowiednich urzędów i organizacji, to wykonawca powinien spełnić te wymagania.

- 2.1 	Wymogi dla sieci SN 15 kV

Wszystkie linie kablowe SN 15 kV winny być wykonane kablami jak typu 3xYHAKXs o izolacji roboczej 20 kV. Końce kabli w pomieszczeniach wyprowadzać głowicami wnętrzowymi jak typu IXSU-C5121 a na zewnątrz głowicami napowietrznymi jak typu OXSU-C5131.

Na przepusty dla linii kablowych SN 15 kV stosować rury jak typu DVK-160.

Od kanału kablowego w pomieszczeniu rozdzielnicy SN 15 kV do komór transformatorów zastosować przepusty jednolite (bez łączeń) z rur giętkich.

- 2.2 	Wymogi dla sieci NN

- wszystkie linie kablowe NN wykonywać kablami jak typu YKYżo lub YAKY  o izolacji roboczej 1 000 V. o żyłach miedzianych lub aluminiowych i przekrojach dostosowanych do obciążenia obu sekcjami rozdzielnic dwusekcyjnych, czy też do rozdzielnic jednosekcyjnych.

- kable do napędów typu jak wyżej dostosowane do mocy silników oraz z uszczelnieniami gwarantującymi właściwy dla miejsca zainstalowania stopień ochrony ale nie mniejszy niż IP 55.

- kable i silniki do urządzeń napędowych zasilanych z falowników winny spełniać zalecenia producenta falowników Należy zastosować przewody typu 2YSLCY-J (do zastosowań wnętrzowych oraz kable typu 2YSLCYK-J (do zastosowań zewnętrznych) o przekroju dobranym odpowiednio do mocy napędu.

Rozdzielnice w obiektach pomocniczych oraz małe rozdzielnice w obiektach głównych wykonywać p/t zgodnie z prowadzoną instalacją i n/t w obudowach izolacyjnych o IP 55 jeśli instalacja jest n/t. Rozdzielnice te wyposażać w wyłączniki samoczynne jak serii S 300 przystosowane do łączenia od strony zasilania szyną Cu o przekroju nie mniejszym niż 16 mm2. Wyłączniki główne tych rozdzielnic - jak serii FR 104 o prądzie znamionowym nie mniejszym niż 63A.

W pomieszczeniach technicznych stosować osprzęt hermetyczny średniej klasy cenowej o IP nie mniejszym niż 44 a w pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 54.

Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach technicznych winny posiadać stopień ochrony IP nie mniejszy niż 54.

Oprawy oświetleniowe ze świetlówkami kompaktowymi nie mogą wprowadzać zniekształceń i zakłóceń do sieci zasilającej.

Wszystkie konstrukcje wsporcze, korytka kablowe, obejmy dla prowadzenia kabli i przewodów elektrycznych winny być wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub ze stali galwanizowanej.

- 3	Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.

Do wykonania robót elektrycznych należy stosować następujące wyposażenie:

- drobne narzędzia ręczne do kabli i robót montażowych,

- rusztowania do robót ziemnych.

Sprzęt i narzędzia mają zapewnić wykonanie robót w sposób bezpieczny i prawidłowy.

- 4	Środki transportu

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Materiały winny być przewożone dowolnymi środkami transportu, gwarantującymi zachowanie własności przewożonych materiałów.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i paneli sterowniczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernym drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz środka transportu; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania.

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków, itp.,

- niedopuszczalne jest chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki konstrukcji poza punktami węzłowymi.

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi niekorzystnymi wpływami środowiska.

Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków:

- kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla,

- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów lub innymi środkami transportu powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać; stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione; kręgi kabla należy układać poziomo (płasko),

- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami,

- umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu lub z innego środka transportu lądowego i morskiego zaleca się wykonywać za pomocą dźwigu; swobodne staczanie bębnów z kablami oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione.

- 5	Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Instalacje winny być wykonane zgodnie z najwyższymi standardami staranności w odniesieniu do widocznych przejść przewodów oraz rozmieszczenia i ustawienia urządzeń i instalacji. Wykonawca kontraktu określa ilość i umiejscowienie instalacji i urządzeń a także przygotowuje inwentaryzację oraz szczegółowy projekt z rysunkami umiejscowienia. Ostateczną lokalizację instalacji i urządzeń w budynkach należy uzgodnić na miejscu z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego przed montażem. Wykonawca Kontraktu winien uzgodnić z producentami rozdzielnic i paneli obecność wykwalifikowanych pracowników do nadzoru wyładunku, ułożenia na fundamentach, montażu oraz odbioru wszystkich rozdzielnic i paneli sterowania.

- 5.1	Pomiary

Należy dostarczyć liczniki i przekładniki zgodne z wytycznymi projektowania układów pomiarowo rozliczeniowych obowiązujące na terenie miejscowego Zakładu Energetycznego Liczniki powinny posiadać pola odczytu wskazań oraz wyjścia impulsowe do monitorowania w systemie SCADA.

Wykonawca kontraktu winien przeprowadzić niezbędne uzgodnienia z miejscowym Zakładem Energetycznym zapewniające zainstalowanie właściwych liczników.

Wykonawca Kontraktu winien przeprowadzić pełne pomiary dla wszystkich podłączeń zasilających 15kV i głównych podłączeń zasilających 400V.

Wszystkie rozdzielnie i tablice odpływowe należy wyposażyć w podliczniki i spiąć w system monitoringu i zarządzania energią.

- 5.2	Biegunowość

Należy zachować następującą biegunowość dla wszystkich urządzeń ujętych w zakresie prac - patrząc od przodu:

- Dla urządzeń dwubiegunowych, biegun fazowy lub pod napięciem u góry (lub z lewej strony) neutralny oraz ochronny lub uziemiony u dołu (lub z prawej). W gniazdach wtykowych należy zachować biegunowość zgodnie Normami EN/IEC lub innymi (jeśli występują).

- Dla urządzeń trójpolowych lub czteropolowych, kolejność faz L1, L2, L3, neutralny i ochronny patrząc od góry do dołu lub od lewej do prawej odpowiednio dla układu pionowego lub poziomego.

- Oznaczenie kolorowe faz i ich sekwencja musi być zgodna z polskimi przepisami.

Wszystkie żyły przewodów należy oznaczać zgodnie z układem faz.

W instalacjach w budynkach, gdy we wspólnym systemie występuje więcej niż jedna faza w jednym pomieszczeniu, należy właściwie oznaczyć przewody pod napięciem, a instalacje i wyłączniki trwale oznaczyć i porozdzielać zgodnie ze stosownymi paragrafami Norm EN/IEC.

- 5.3	Wyższe harmoniczne

Wykonawca kontraktu zapewnia, że wyposażenie elektryczne dostarczane w ramach kontraktu, działające w obecności jakichkolwiek harmonicznych występujących w zasilaniu dostarczanym przez Zakład Energetyczny nie będzie miało szkodliwego wpływu na działanie instalacji lub wyposażenia dostarczanego w ramach kontraktu. Dodatkowo wykonawca kontraktu gwarantuje, że wszystkie wymagania miejscowego Zakładu Energetycznego odnośnie prądów harmonicznych lub zniekształceń napięcia nie zostaną przekroczone w wyniku działania instalacji w najmniej korzystnych warunkach.

- 5.4	Poziomy zakłóceń

Instalacja elektryczna oraz jej konfiguracja będzie zawierać wszystkie niezbędne urządzenia aby całość pracowała w zakresie parametrów znamionowych w przypadku wystąpienia usterek w postaci zarówno zwarć symetrycznych jak i niesymetrycznych, zwarć doziemnych we wszystkich możliwych warunkach działania w dowolnym punkcie obwodu elektrycznego wykonanego w ramach kontraktu.

Należy wykonać obliczenia poziomów zakłóceń.

Całość wyposażenia będzie mieć właściwe parametry znamionowe, w celu ograniczenia poziomu zakłóceń należy stosować urządzenia zmniejszające poziom zakłóceń, dławiki.

Ograniczenie poziomu zakłóceń należy osiągać bez powodowania problemów z napięciem na jakiejkolwiek szynie zbiorczej lub części urządzenia zasilanym z dowolnego źródła.

Wykonawca kontraktu dokona pełnego uzgodnienia z miejscowym Zakładem Energetycznym na temat poziomu zakłóceń w sieci energetycznej.

- 5.5	Rozdzielnice, zasilanie pomocnicze i transformatory

Wykonawca kontraktu zaprojektuje i zainstaluje rozdzielnice, zasilanie pomocnicze oraz transformatory, tak aby zapewnić właściwe działanie obiektu i wyposażenia dostarczanego w ramach kontraktu (łącznie z wymogami niniejszego PFU i dokumentacji projektowej i wykonaniem systemu nadzoru sieci elektroenergetycznej).

- 5.6	Systemy blokad

Należy dostarczyć kompletny system mechanicznych i elektrycznych blokad oraz urządzeń ochronnych dla całej instalacji elektrycznej, gwarantujący bezpieczną i nieprzerwaną pracę obiektu. Blokady mają za zadanie zapewnić:

i)	bezpieczeństwo personelu zatrudnionego przy obsłudze i konserwacji obiektu,

ii)	właściwą sekwencję działania podczas uruchamiania i wyłączania obiektu,

iii)	bezpieczeństwo obiektu w czasie normalnej pracy lub w sytuacjach awaryjnych.

Blokady mają działać prewencyjnie a nie korekcyjnie.

Wykonawca kontraktu odpowiada za przygotowanie schematu blokad wraz z schematem łączeń do akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 5.7	Rozdzielnice średniego napięcia oraz sterowania

Stopień zabezpieczenia

Ustawienia ochrony wyłącznika, wartości bezpieczników wielkiej mocy i ustawienia przekaźników ochronnych winny być właściwie stopniowane, powinno to obejmować uzgodnienie z Zakładem Energetycznym urządzeń ochronnych na sieci zasilającej „u źródła”. Stopniowanie będzie obejmować zarówno prądy nadmiarowy jak i zwarcia doziemne.

Należy dostarczyć do aprobaty standardowe wykresy stopniowania wraz obliczeniami i proponowanymi ustawieniami.

Wykaz końcowych ustawień dla wszystkich urządzeń ochronnych należy przedłożyć jako część dokumentacji odbiorowej. Będzie on w postaci zestawienia pokazującego lokalizację urządzenia, podającego producenta, typ, funkcję, wartość znamionową, ustawienia i dowolne inne dane związane z ustawieniem, np. opornością zewnętrzną.

Wyposażenie winno być przystosowane dla obsługi od przodu, z wyłączeniem przypadku konieczności odłączania transformatorów napięcia dla których wymagany jest dostęp od tyłu.

Materiały

Obudowy winny być wykonane z giętej blachy alucynkowej (AlZn) pokrytej farbami proszkowymi epoksydowymi. Konstrukcja sztywna, zamknięta, chroniąca aparaty przed zanieczyszczeniami i gryzoniami. Zabezpieczenie powierzchni z materiałów najwyższej jakości, zapewniające długotrwałą odporność na korozję. Dopuszcza się stosowanie obudów z tworzyw sztucznych.

Szyny zbiorcze i uziemiające winny być wykonane z wysoko przewodzącej miedzi ciągnionej na zimno i odpowiednio izolowane, wszystkie inne główne komponenty przewodzące powinny być wykonane z litej miedzi.

Montaż

Wyposażenie winno być ustawiane jako wolnostojące na posadce. Każde urządzenie należy mocować na co najmniej czterech śrubach.

Przestrzeń pracy

Należy zapewnić wolną przestrzeń do stania o szerokości min. 1 000 mm wokół wyposażenia po wycofaniu elementów urządzenia lub wystających uchwytów sterowania. Powinna istnieć możliwość zamknięcia dowolnej pokrywy po wycofaniu wózka wyłącznika.

Połączenia uziemniające

Każda rozdzielnica winna być wyposażona we właściwie dobraną szynę uziemiającą prowadzoną na całej długości rozdzielnicy z możliwością spięcia z przewodami miejscowymi i głównym zaciskiem uziemienia. Urządzenia sieci pierścieniowej winny być wyposażone w główny zacisk uziemienia i możliwość połączenia z przewodami miejscowymi. Wbudowany wewnętrzny system uziemienia każdego urządzenia winien być trwale podłączony do szyny lub zacisku uziemienia. Połączenia skręcane winny być oblutowane.

Rutynowe próby działania

Rutynowe próby i kontrole działania winny obejmować:

- próbę wytrzymałości na napięcie o częstotliwości przemysłowej dla obwodu głównego,

- próby wytrzymałości na napięcie w obwodach sterowania i pomocniczych,

- pomiar oporności w obwodzie głównym,

- próbę działania mechanicznego,

- inne próby konieczne do pokazania zgodności ze specyfikacją i rysunkami.

Warunki otoczenia

Jeśli nie sprecyzowano inaczej w opisie przedmiotu zamówienia niniejszego PFU, montaż i urządzenia winny działać poprawnie w temperaturach z zakresu -10°C do + 40°C oraz w warunkach wilgotności względnej do 80%.

Szkolenie

Wykonawca Kontraktu zapewnia szkolenia w zakresie działania Rozdzielnic średniego napięcia.

Należy zapewnić udział specjalistów znających dobrze instalowane typy rozdzielnic.

- 5.8	Rozdzielnice średniego napięcia oraz rozdzielnice i tablice sterowania silników

Każda rozdzielnica SN 15 kV powinna zostać zaprojektowana, wykonana oraz przebadana według następujących norm europejskich (w nawiasach podano oznaczenia równoważnych polskich norm):

- Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Wspólne wymagania i badania (PN-86/E-05155) IEC 60694.

- Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie (PN-IEC 298) IEC 60298.

- Sterowanie i zabezpieczanie IEC 60801.

Zastosowana rozdzielnica powinna posiadać następujące parametry:

  - Napięcie znamionowe - 24kV

  - Poziom znamionowy izolacji:

- napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej (50 Hz, 60 s) 38/45 kV

- napięcie probiercze udarowe piorunowe (1.2/50us) 95/110 kV

  - Częstotliwość znamionowa 50 Hz,

  - Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pól 630 A,

  - Prąd znamionowy 1-sekundowy szyn zbiorczych i pól 12,5 kA,

  - Prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól 50 kA,

  - Stopień ochrony osłon zewnętrznych IP 3X,

  - Prąd znamionowy wyłączalny 630-1250A,

  - Kompatybilność elektromagnetyczna zapewniona przez:

- przekaźniki o wytrzymałości 4kV (IEC 60801.4)

  - przedziały celki o tłumienności:

- 40dBprzy 100MHz,

- 20dB przy 200MHz,

- 20 dB przy 50 MHz.

  - Odporność na łuk elektryczny 12,5 kA przy 0,7s,

  - Części metalowe stanowiące obudowy pól są zabezpieczone przed korozją.

Wyposażenie:

  - Pola rozłącznikowe z bezpiecznikami: rozłączniki w obudowie z gazem SF6 spełniające normy PN-EN 60694:2001 „Szczelny system ciśnieniowy";

  - Pola z wyłącznikami SF6 sekcjonowane, wysuwne i stacjonarne DM1, DM2;

  - Pola z wyłącznikami próżniowymi DMV;

  - Pola ze stycznikiem;

  - Przedziały zintegrowanego aparatu;

  - Przedziały szyn zbiorczych;

  - Przedział przyłączeniowo-aparatowy;

  - Skrzynki kontrolno-sterownicze;

  - Rozłączniki lub odłączniki wraz z uziemnikiem IM;

  - Rozłącznik trójpozycyjny uniemożliwiający błędne operacje;

  - Uziemnik o pełnej zdolności załączania na zwarcie;

  - Komory aparatowe i przyłączeniowe odporne na łuk wewnętrzny;

  - Jedna wspólna dźwignia manewrowa z funkcją „antyrefleks";

  - Celki wieloprzedziałowe;

  - Wskaźniki obecności napięcia.

Wszystkie aparaty łączeniowe powinny być właściwie dobrane i mieć możliwość zastosowania napędów silnikowych wraz z automatyką oraz pełną wizualizację sieci i stanu łączników rozdzielnicy na stacji PC wraz z powiadamianiem SMS o stanach awaryjnych.

Rozdzielnica powinna być wyposażona w wbudowany autonomiczny sterownik PLC pozwalający na łatwe realizowanie układów SZR - taki jak Sepam 2000 bądź inny równoważny.

Wyłączniki główne powinny być wyposażone w napędy silnikowe, oraz układy SZR-u współpracujące z analizatorami sieciowymi takimi jak Power Logie i mieć możliwość pracy przy braku obu zasilań 15 kV. Urządzenia powinny posiadać łącza komunikacyjne umożliwiające współpracę z nadrzędnym systemem sterowania i automatyki.

Do transmisji danych należy zastosować układ teletransmisji do monitorowania pracy stacji i sieci SN. Należy przewidzieć transmisję modemową liniami kablowymi i światłowodowymi, zaś system teletransmisji powinien pozwalać na podtrzymanie zasilania dla układów sterowania i monitoringu. Parametry systemu transmisji danych nie powinny być takie jak dla rozwiązań Talus 200, lub inne równoważne.

Nastawy dobranych wyłączników i zabezpieczeń winny zapewniać pełną ochronę pól i odpływów rozdzielnicy.

Rozdzielnice powinny posiadać minimum 15% rezerwę odpływów i wyposażenia.

- 5.8.1	Aranżacja

Rozdzielnice średniego napięcia i rozdzielnice sterowania silników obejmują zarówno pojedyncze urządzenia jak i zespoły urządzeń. Każde urządzenie będzie umieszczone w szafie, będzie posiadać pojedynczą szynę i izolację poziomą lub pionową.

- 5.8.2	Rozbudowa

Należy zapewnić możliwość rozbudowy tablic rozdzielczych w sposób bezpieczny poprzez zainstalowanie dodatkowych zespołów na każdym z końców i wykonania pod napięciem połączeń kablowych z obecnymi zespołami z wyłączeniem połączeń na szynach zbiorczych.

- 5.8.3	Uziemienie

Każdy zespół w rozdzielnicy średniego napięcia winien posiadać wbudowane elementy uziemiające zarówno dla szyn jak i obwodu. Każdy zespół rozdzielnicy sterowania silnika winien zawierać przełącznik uziemienia obwodu silnika.

- 5.8.4	Przesłony bezpieczeństwa jako element ochrony podstawowej

Należy zapewnić automatyczne przesłony bezpieczeństwa w celu zakrycia szyn zbiorczych i wystających części obwodów podczas odłączenia. Winny one posiadać napęd wymuszony w każdym kierunku z możliwością zablokowania kłódką w pozycji zamknięcia. Każda przesłona winna mieć samoresetującą się zapadkę dla celów prób i konserwacji.

- 5.8.5	Blokady

Należy zapewnić mechaniczne i elektryczne blokady w celu uniknięcia możliwości złego działania.

- 5.8.6	Systemy ochrony

Należy zastosować przynajmniej następujące systemy ochrony:

  - zabezpieczenie przed zanikiem fazy,

  - zabezpieczenie nadprądowe;

  - ograniczone zabezpieczenie przed zwarciami doziemnymi;

  - rezerwowe zabezpieczenie przed zwarciami doziemnymi.

- 5.8.7	Wyłączniki

Należy stosować wyłączniki próżniowe.

Jeśli nie określono inaczej minimalny prąd zwarciowy powinien wynosić 12,5 kA, a wartość prądu znamionowego dobrana wg wartość prądu znamionowego odbioru.

Wyłączniki winny zabezpieczać przed jakimikolwiek zwarciami, które mogą wystąpić w systemie bez szkody dla wyposażenia i personelu obsługi.

Wyłączniki o tym samym wykonaniu i tych samych parametrach znamionowych winny być wzajemnie wymienne.

- 5.8.8	Ochrona i oprzyrządowanie

Przekładniki prądowe i transformatory napięcia

Przekładniki prądowe i transformatory napięcia stosowane w obwodach ochronnych i oprzyrządowaniu winny być zaprojektowane zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm.

Rozdzielnie główne niskiego napięcia należy wyposażyć w analizatory sieci z możliwością odczytu lokalnego oraz przesyłu danych do systemu SCADA dedykowanego dla energetyki.

Woltomierze i Amperomierze

Woltomierze i amperomierze winny być zainstalowane w obwodzie każdego wyłącznika doprowadzenia zasilania oraz rozruszniku silnika w celu prowadzenia monitorowania fazy, napięcia i prądu po stronie obciążenia sterowanego przełącznikami wybierakowymi. Wyłączniki amperomierza winny być typu: załączony przed rozłączeniem.

Przekaźniki ochronne

Przekaźniki ochronne wyłączników winny być, jeśli nie określono inaczej typu elektronicznego i winny znajdować się w wyjmowanych obudowach. Przekaźniki winny być zainstalowane na froncie panelu w szafce przyrządu powyżej wyłącznika.

- 5.8.9	Rozruszniki silników niskiego napięcia

Każda rozdzielnica sterowania silnika powinna być dostarczona z rozłącznikiem próżniowym, przystosowana do bezpośredniego rozruchu silnika.

Na panelu frontowym należy zainstalować następujące wskaźniki i elementy sterowania: Przyciski START/STOP, lampki kontrolne: praca, awaria, włączniki kluczykowe wielopozycyjne jeśli są wymagane, licznik godzin i inne elementy w razie potrzeby. Dla potrzeb systemu SCADA należy przewidzieć styki bezpotencjałowe.

- 5.9	Transformatory

Parametry znamionowe

Transformatory winny być wyposażone w pełną automatykę zabezpieczeniową umożliwiającą ich pełny zdalny monitoring i sterowanie. Transformatory należy dobierać do ciągłej pracy przy parametrach znamionowych dla danej temperatury otoczenia i warunków środowiskowych panujących na terenie Zakładu.. Należy uwzględniać poprawkę występowania harmonicznych związanych z nieliniowymi obciążeniami. Wykonanie zgodnie z normami IEC 60076-11.

- 5.10	Tablice rozdzielcze napędów

W miarę możliwości tablice rozdzielcze niskiego napięcia i centra sterowania silników powinny pochodzić od jednego wybranego producenta, a ich konstrukcja winna być wykonana z elementów wybranych pod względem pełnej standaryzacji.

Rozdzielnice niskiego napięcia oraz panele sterowania silnikami, itp winny być opracowane i wykonane zgodnie z Polskimi Normami oraz wytycznymi IEC 439-3 oraz IEC 439-1.

- 5.11	Zestawy wielosegmentowe niskiego napięcia

Każda rozdzielnica NN sekcjonowana powinna zostać zaprojektowana, wykonana oraz przebadana według następujących norm europejskich PN-IEC 439-1, EN 60439-1, VDE 0660, oraz posiadać parametry techniczne i być wyposażona zgodnie z potrzebami danego obiektu i systemu sieci elektrycznej następująco:

- prąd znamionowy: do 3 200A,

- prąd zwarciowy maksymalny (w piku): 187kA,

- prąd zwarciowy jednosekundowy: 85kA,

- częstotliwość: 50/60Hz,

- napięcie znamionowe izolacji szyn: 1000V,

- stopień ochrony: IP55,

- zgodność z normą: lEC 60439-1.

Zalecane wymiary ram:

- szerokość: 300, 400, 650, 800 mm,

- głębokość: 400, 500, 600 mm,

- wysokość: 2 000 mm,

Rozdzielnice powinny być wyposażone w zintegrowany system sterowania, pomiaru i monitoringu.

Napędy powyżej 20kW mocy, jeśli nie są wyposażone w falowniki, to powinny być wyposażone w układy rozruchowe typu SOFTSTART z układami BY-PASS-u. Jeśli układy SOFSTART współpracują z napędami pomp w obwodach, których zamontowane są klapy zwrotne, to powinny zapewniać również łagodne zatrzymanie.

Wyłączniki główne i sprzęgła powinny być wyposażone w napędy silnikowe, oraz układy SZR-u współpracujące z analizatorami sieciowymi.

Urządzenia powinny posiadać łącza komunikacyjne Ethernet Modus TCP/IP umożliwiające współpracę z nadrzędnym systemem sterowania i automatyki. Cały układ powinien poprawnie funkcjonować przy zaniku napięć zasilających.

Rozdzielnice powinny być wykonane w technice modułowej, zestawione z szaf prefabrykowanych z pięcioprzewodowym układem szyn zbiorczych miedzianych i wyposażeniem dobranym do potrzeb. Przegrody szaf winny być odporne na działanie łuku elektrycznego, a drzwi szaf zapewniać bezpieczeństwo dla obsługi. Obsługa rozdzielnic powinna być wygodna i bezpieczna, z właściwym dostępem do dźwigni wyłączników i aparatury sterowniczej. Rozdzielnice winny być przystosowane do ich rozbudowy

Rozdzielnice powinny posiadać aparaturę łączeniową i zabezpieczenia dobrane stosownie do rodzaju obwodu i obciążenia oraz pełną sygnalizację. Dla odbiorników technologicznych należy przewidzieć cyfrowy pomiar prądu, czasu pracy, mocy i innych wielkości elektrycznych. Zabezpieczenia obwodów napędów technologicznych od 5 kW, a szczególnie ważnych bez ograniczenia mocy, powinny umożliwiać cyfrową nastawę progów ich zadziałania i odczyt parametrów pracy urządzeń oraz umożliwiać właściwą współpracę z nadrzędnym systemem sterowania i monitoringu. Zmiana nastaw zabezpieczeń powinna się odbywać po wprowadzeniu kodu dostępu.

Zabezpieczenia urządzeń napędowych winny umożliwiać cyfrowe wprowadzenie przynajmniej takich nastaw jak:

- prądu znamionowego,

- prądu zwarciowego,

- prądu rozruchowego,

- prądu przeciążeniowego,

- czasu przepływu tych prądów,

- asymetrii prądu,

- asymetrii napięcia.

Rozdzielnice powinny posiadać układy kompensacji mocy biernej o mocy zapewniającej prawidłową kompensację przy wyłączeniu jednego z zasilań i połączeniu sprzęgła pomiędzy obu sekcjami rozdzielnicy. Całkowita kompensacja mocy biernej mierzona po stronie 15 KV powinna zapewniać osiąganie tg fi poniżej 0,25. Zastosowane baterie kondensatorów nie mogą zawierać PCB ani innych szkodliwych substancji.

Rozdzielnice powinny posiadać minimum 15% rezerwę odpływów i wyposażenia.

Wszystkie grupy rozdzielnic nn i sterowniczych winny pochodzić od tego samego producenta, a ich budowa winna umożliwiać dobór komponentów wg jednego standardu.

Rozdzielnice należy montować na fundamencie, zgodnie z instrukcjami montażu otrzymanymi od ich producenta.

Silniki nowych urządzeń winny posiadać:

- klasę izolacji nie mniejszą niż F,

- silniki współpracujące z falownikiem - klasę izolacji nie mniejszą niż H i posiadać możliwość takiej współpracy.

Falowniki (przetwornice częstotliwości) i układy miękkiego startu winny posiadać wewnętrzne zabezpieczenia przed przepięciami udarowymi, łączeniowymi, przeciążeniem prądowym, przegrzaniem i zwarciami w instalacji. Falowniki winny być budowy kompaktowej i posiadać wejściowe filtry sieciowe a na wyjściu filtry wyższych harmonicznych i dławiki wygładzające oraz winny być wyposażone w integralny blok zabezpieczeń, sterowania i regulacji.

Falowniki wraz z instalacją odbiorczą nie mogą przekraczać dopuszczalnych norm zakłóceń radioelektrycznych i poziomu emisji harmonicznych do sieci elektrycznych.

Generalnie szafy elektryczne winny być wykonane z blachy alucynkowej (AlZn) pokrytej farbami proszkowymi: epoksydowymi (rozdzielnice wnętrzowe) lub poliestrowymi (rozdzielnice zewnętrzne).

Szafy elektryczne winny mieć konstrukcję sztywną, całkowicie zamkniętą, z ryglowanymi drzwiczkami umieszczonymi z przodu, Panele winny posiadać dostęp wyłącznie od przodu.

Obudowy rozdzielni, tablic odpływów, rozdzielni sterujących w obiektach technologicznych, w których mogą występować czynniki korodotwórcze muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej.

Tablice rozdzielcze niskiego napięcia i tablice kontrolne oraz indywidualne obudowy dla instalacji wewnątrz budynków winny mieć obudowy o stopniu ochrony min. IP 54.

Przedziały powinny być łatwo dostępne dla celów obsługi. Należy zapewnić przegrody pomiędzy przedziałami gwarantujące bezpieczną obsługę dowolnego obwodu podczas gdy pozostałe przedziały tablicy są pod napięciem.

Ze względu na wymaganą sztywność, szafy nie powinny być zbudowane z wyjmowanych elementów.

Wszystkie zaciski lub wyposażenie pod napięciem zainstalowane na drzwiczkach przedziałowych lub pokrywach obudowy powinny być właściwie przysłaniane, jeśli nie są chronione za pomocą zblokowanego odłącznika. Wszelkie drzwiczki i pokrywy na zawiasach powinny być efektywnie uziemiane za pomocą oddzielnego przewodu.

Wszelkie zakończenia kabli wychodzących, włącznie z instalacją oświetleniową, gniazdami, itd. winny posiadać zaciski. Zakończenia w bezpiecznikach i miniaturowych wyłącznikach są niedopuszczalne.

Tablice rozdzielcze i panele winny być wyposażone w niezbędne połączenia, okablowanie, tabliczki, miedziane szyny zbiorcze. Połączenia winny być wykonane z zachowaniem oznaczeń faz i właściwie uziemione.

Jeśli konieczne są połączenia miedzy różnymi panelami wykonawca kontraktu zagwarantuje, że oznaczniki przewodów posiadają właściwe numery referencyjne.

5.11.1	Bezpieczeństwo

Należy zapewnić blokady gwarantujące brak możliwości dostępu bez użycia odpowiednich narzędzi do dowolnego przedziału zawierającego nieosłonięte elementy pod napięciem, chyba że wyposażenie wewnątrz takiego przedziału jest odłączone od zasilania. Jeśli istnieje konieczność użycia urządzeń zasilanych ze źródła zewnętrznego wewnątrz obudów urządzeń niskiego napięcia, wszystkie zaciski powinny być wyposażone w nakładki izolacyjne tak, aby uniknąć przypadkowego dotknięcia, a także należy zainstalować tabliczki ostrzegawcze. Min. stopień ochrony bariery ochronnej winien wynosić IP2x.

5.11.2	Uziemienie rozdzielnic

Pojedyncze obudowy należy wyposażyć w zaciski lub szyny ochronne. Obudowy wielosegmentowe winny posiadać ciągłą szynę uziemiającą, rozciągającą się na całej długości.

Każdy segment powinien być podłączony do szyny ochronnej.

Każda szyna ochronna winna posiadać dwa zaciski do podłączenia z instalacją uziemień wyrównawczych.

Wzrost temperatury szyny uziemiającej i połączeń w warunkach zwarcia nie może powodować uszkodzenia szyny ani wyposażenia do niej podłączonego.

Śruby lub zaciski zakończeń uziemienia winny być mosiężne, o średnicy co najmniej 8 mm.

5.11.3 	Wyłączniki główne

Każdy wyłącznik główny lub wyłączniki każdej instalacji winny mieć oznakowanie przewidziane dla takich zespołów i winny być łatwo rozróżnialne od innego wyposażenia dzięki grupowaniu, oznaczaniu kolorami lub innymi stosownymi środkami, tak aby były łatwo rozpoznawalne w razie awarii. Jeśli w budynku występuje więcej niż jeden wyłącznik główny, każdy z nich winien posiadać oznaczenia informujące o przynależności do odpowiedniej sekcji. Dostęp do wyłączników winien być zapewniony od przodu.

5.11.4	Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze winny zawierać rozłączniki główne. Tablice winny posiadać 20% zapas miejsca na przyszły montaż dodatkowej aparatury.

Dostęp do pól odpływowych winien być możliwy bez otwierania rozłączników bezpiecznikowych, jednakże dostęp do bezpieczników winien być możliwy jedynie poprzez otwarcie rozłącznika. Wyłączniki nadprądowe powinny być typu „S" znanych producentów. Wielkości wyłączników nadprądowych kolejno po sobie następujących muszą zapewnić selektywność wyłączania.

5.11.5	Szyny zbiorcze i połączenia szyn zbiorczych

Wszystkie szyny zbiorcze i połączenia szyn zbiorczych winny być wykonane z miedzi. Szyny zbiorcze i połączenia winny być identyfikowane poprzez oznaczenia faz oraz odpowiednio zamocowane za pomocą izolatorów. Cała instalacja winna być zaprojektowana od strony elektrycznej i mechanicznej tak, aby wytrzymywać warunki pełnego zwarcia.

Wszystkie szyny zbiorcze i połączenia winny mieć parametry znamionowe przewidziane dla pracy ciągłej. Wykonawca kontraktu powinien przedstawić świadectwa badania typu wytrzymałości na zwarciowe i odporności termicznej szyn zbiorczych oraz połączeń pierwotnych.

Szyny zbiorcze tablic rozdzielczych niskiego napięcia winny być oznakowane na całej swej długości.

5.11.6	Skrzynki kablowe, płyty z dławikami i zakończenia

Budowa skrzynek kablowych, płyt z dławikami i zakończeń winna umożliwiać łatwe podłączenia.

Przestrzeń dla okablowania wewnątrz obudów zaciskowych musi być nie mniejsza niż opisana w Polskich Normach. Należy zapewnić właściwą ilość miejsca dla zakończeń kabli nadmiarowych.

Jeśli płyta z dławikami jest oddalona od zacisków kablowych należy zapewnić korytka lub drabinki wewnątrz obudowy.

Zaciski niskiego napięcia do zastosowań w obwodach małej mocy lub obwodach pomocniczych winny być w pełni izolowane.

Zaciski dla różnych napięć lub typów obwodów znajdujące się w jednej przegrodzie winny być rozdzielone na przejrzyście oznaczone grupy. Grupy winny być oddzielone przegrodami.

Należy zapewnić zaciski do połączenia wszystkich żył przewodów i tam, gdzie występują - przewodów ekranujących.

Do jednego zacisku może być podłączana tylko jedna żyła przewodu okablowania wewnętrznego lub zewnętrznego. Jeśli jest konieczne powielanie zacisków wówczas należy stosować stałe połączenia mostkowe.

Zaciski znajdujące się pod napięciem, gdy główne urządzenia są odłączone, winny posiadać osłony izolacyjne i stosowne tabliczki ostrzegawcze.

5.11.7	Wyłączniki pomocnicze

Przełączniki pomocnicze do sygnalizacji, ochrony, blokowania i nadzorowania pracy urządzeń winny być łatwo dostępne, winny posiadać zamkniętą, przezroczystą i szczelną dla kurzu obudowę. W każdym urządzeniu należy zapewnić styki pomocnicze - jeden normalnie zamknięty i jeden normalnie otwarty.

5.11.8	Rozłączniki serwisowe

Każdy rozłącznik serwisowy służący do wyłączania danej sekcji panelu, np. w celu dokonania przeglądu technicznego, winien posiadać uchwyt do założenia kłódki z możliwością jej założenia wyłącznie w pozycji odłączony (OFF). Dla każdego rozłącznika należy dostarczyć jedną kłódkę z czterema kluczami.

5.11.9	Okablowanie pomocnicze i listwy zaciskowe

Okablowanie stosowane w instalacjach wewnętrznych winno wytrzymywać warunki w miejscu instalacji bez utraty własności użytkowych, przy czym należy uwzględniać możliwość wzrostu temperatury wewnątrz obudowy.

Przekrój przewodów nie może być mniejszy niż 1,5 mm2. Na końcach każdego przewodu należy założyć blokujące tulejki pełne wykonane z materiału izolacyjnego. Należy zapewnić możliwość odczytywania liter i numerów z zewnątrz tablicy zaciskowej; oznaczenia winny odpowiadać oznaczeniom na odpowiednim schemacie. Na wszystkich żyłach przewodów należy stosować końcówki zaciskane.

Jeśli nie podano lub uzgodniono inaczej, należy stosować następujące oznaczenia przewodów:

Fazowe	: czerwony, żółty, czarny,

Zerowy	: niebieski,

Sterowanie - prądu zmienny	: szary,

Sterowanie - prąd stały	: czarno – biały,

Uziemienie	: żółto – zielony.

Okablowanie winno być podparte na zaciskach izolacyjnych lub prowadzone w korytkach. Wszystkie zaciski znajdujące się pod napięciem, gdy drzwi przedziału są otwarte, winny posiadać izolacyjne nakładki ochronne i tabliczki ostrzegawcze.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do aprobaty próbki typów przewodów, numerowanych oznaczników końcówek, podkładek lub uchwytów zacisków zgodnie z planowanym zastosowaniem.

Wszystkie zespoły listew zaciskowych do podłączenia okablowania pomocniczego winny być wykonane jako wypraski z żywicy melaminowo-fenolowej lub podobnego materiału i winny posiadać właściwe izolacyjne nakładki ochronne. Końcówki przewodów pomocniczych winny być przykręcane do zacisków za pomocą śrub i płytek dociskowych zgodnie z wymogami normy EN 60947.

5.11.10	Lampki kontrolne

W obwodach prądu zmiennego należy stosować lampki kontrolne niskiego napięcia z własnymi kondensatorami. Lampki powinny działać przy napięciu nie wyższym niż 90% znamionowego w celu zapewnienia ich długiej eksploatacji.

W obwodach prądu stałego należy stosować odpowiednio dobrane rezystory włączone pomiędzy stykiem każdej lampki.

Lampki winny posiadać właściwą wentylację i budowę pozwalającą na zdjęcie oprawy lampki lub wyjęcie całej lampki z przodu urządzenia.

Lampki kontrolne winny być przystosowane do ich testowania poprzez ich wciśnięcie lub na tablicy zamontowany będzie oddzielny przycisk testowania całego obwodu lampek kontrolnych.

Zastosowane w lampkach barwne filtry winny zapewniać dostateczną widoczność sygnalizacji, nawet w przypadku oświetlenia tablicy promieniami słonecznymi.

Nie dopuszcza się stosowania lampek neonowych.

5.11.11	Wskaźniki i przyrządy pomiarowe

Wszystkie przyrządy pomiarowe powinny się znajdować na jednym poziomie i generalnie mieć podobny wygląd. Przyrządy te winny odpowiadać stosownym normom i posiadać klasę dokładności przemysłowej. Powinny być one uszczelnione przed dostawaniem się wilgoci i brudu.

Wszystkie przyrządy winny być montowane w pobliżu odpowiedniego wyłącznika, przełącznika lub rozrusznika chyba, że wewnątrz znajdują się specjalne panele przeznaczone do ich zamontowania.

W punktach podłączenia obwodów napięciowych przyrządu lub miernika do szyn zbiorczych niskiego napięcia, należy instalować bezpieczniki zabezpieczające okablowanie pomocnicze. W przypadku rozdzielnic wielosegmentowych, bezpieczniki winny znajdować się w danym segmencie i być łatwo dostępne.

5.11.12	Bezpieczniki niskiego napięcia

Wkładki topikowe niskiego napięcia winny być zgodne z Normą EN 60269-2-3. Kompletny wykaz bezpieczników winien być trwale zamocowany w wygodnym miejscu na panelu bezpieczników. Gniazda i obudowy bezpieczników winny być w pełni izolowane i obudowane. Ich budowa powinna uniemożliwiać dotknięcie do elementów pod napięciem, zarówno gdy obudowa jest założona, jak też gdy jest zdjęta.

5.11.13	Przekładniki prądowe

Przekładniki prądowe winny być zgodne z Polską Normą i powinny posiadać uzwojenie pierwotne lub szynę pierwotną - w zależności od wymaganego przełożenia. Przekładniki prądowe winny mieć właściwie dobrane parametry znamionowe i powinny mieć budowę pozwalającą na wykonanie właściwych pomiarów i czynności zabezpieczających.

Znamionowe obciążenie przekładników prądowych nie może być mniejsze niż suma obciążeń wszystkich przekaźników, przyrządów i związanych z nimi obciążeń.

Jeśli nie podano inaczej, przekładniki winny być w klasie dokładności 1 dla przyrządów pomiarowych 
i w klasie 5P dla potrzeb obwodów zabezpieczających.

Przy wyborze należy preferować przekładniki szynowe nad przekładnikami z uzwojeniem pierwotnym. Prąd zwarciowy krótkookresowy przekładnika prądowego winien odnosić się do pełnego zwarcia stosownie przez okres jednej lub trzech sekund i nie może być mniejszy niż prąd zwarciowy rozdzielnicy, w której jest zainstalowany.

Jeden z zacisków wtórnych każdego przekładnika winien być uziemiony za pomocą przyśrubowanego łącznika umieszczonego w panelu przyrządów / przekaźników tablicy rozdzielczej.

- 5.11.14	Zasilanie bardzo niskiego napięcia

Gdy wymagane jest zasilanie bardzo niskiego napięcia do celów oświetlenia lub zasilania przyrządów (lampy ręczne, instalacje do zatapiania, przenośne urządzenia ręczne, itd.), należy je uzyskiwać z transformatorów ochronnych z uzwojeniem pierwotnym 230 V i uzwojeniem wtórnym 24 V.

- 5.11.15 	Zakłócenia

Wytrzymałość zwarciowa szyn rozdzielnic głównych niskiego napięcia w stacjach transformatorowych i aparatury łączeniowej winna być większa od obliczeniowego prądu dynamicznego wynikającego z dobranych transformatorów i mocy zwarciowej po stronie średniego napięcia.

Wszystkie pośrednie przewody zasilające sterowniki, woltomierze, itp., wychodzące z szyny głównej lub z szyn pośrednich, winny być zabezpieczone właściwie dobranymi bezpiecznikami topikowymi montowanymi na szynie.

- 5.12	Zabezpieczenia silników

Silniki elektryczne mają być zabezpieczone przy pomocy wyłączników silnikowych z odpowiednio dobranym zabezpieczeniem zwarciowym i regulowanym zabezpieczeniem przeciążeniowym. Przy wyższych mocach zalecane jest zabezpieczenie przy pomocy specjalizowanych przekaźników elektronicznych.

- 5.13	Przekaźniki zabezpieczające przed przetężeniem i zwarciem doziemnym

Przekaźniki zabezpieczające winny spełniać wymagania odpowiednich Polskich Norm. Przekaźniki winny być właściwie dobrane do stałego napięcia pracy występującego w obwodzie pomocniczym i powinny posiadać styki wyjściowe przystosowane do obsługi wyłączników mechanicznych oraz systemów alarmowych i pomiarowych.

- 5.14	Zabezpieczenia termiczne silników o bezpośrednim rozruchu

Tam, gdzie jest to wymagane, silniki powinny posiadać wbudowane wyłączniki termiczne lub termistory z przekaźnikiem ochronnym działającym na stycznik obwodu (zabezpieczenie termobimetalowe).

Zabezpieczenie termistorowe w silnikach posiadających wewnętrzne zabezpieczenia termiczne winno blokować możliwość ponownego automatycznego uruchomienia silnika wskutek spadku temperatury. Przekaźniki termiczne winny mieć kompensację temperatury otoczenia oraz urządzenia do ręcznego resetowania urządzenia.

- 5.15	Rozłączniki izolacyjne niskiego napięcia i układy

Wyłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i rozłączniki bezpiecznikowe odpowiadać powinny wymaganiom normy EN 60947-3.

- 5.16	Sekcje rozruchu silników

Tablice rozdzielcze z rozrusznikami winny stanowić część sterowania silników elektrycznych. Ich obwody elektryczne, urządzenia zabezpieczające, itp. winny być zgodne z wymaganiami w stosownych rozdziałach normy EN 60439-1 dotyczącej rozdzielnic. Szafy rozdzielcze rozruszników powinny zapewniać łatwy dostęp dla obsługi i winny być uszczelnione oraz zabezpieczone przed wilgocią i kurzem zgodnie ze standardami IP. Każdy rozrusznik silnika elektrycznego powinien wytrzymać maksymalne przewidziane obciążenie prądem w najniekorzystniejszych warunkach. Typ rozrusznika winien być zgodny z Normą EN 60974-4.

Rozruszniki obsługiwane przez sterowniki PLC powinny być przystosowane do ich podłączenia.

- 5.17	Przetwornice częstotliwości

Przetwornice częstotliwości winny być wyposażone w cyfrowy system sterowania, menu programowe, wyświetlacz pokazującym stan awarii i warunki eksploatacyjne oraz w interfejs cyfrowy (np. Modbus, Profibus) podłączony do systemu SCADA.

Wymagany sposób regulacji - sterowanie wektorowe.

Przetwornice częstotliwości musza posiadać zabezpieczenia: przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, zabezpieczenia przeciwzwarciowe wejść/wyjść, przed utratą fazy zasilania, zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przed utratą obciążenia silnika, zabezpieczenie przepięciowe, podnapięciowe, zabezpieczenie temperaturowe, nadprędkościowe, zabezpieczenia przed utykiem i inne wg potrzeb.

W trakcie doboru przetwornic należy określić przeciążałność w zależności od charakterystyki momentowej maszyny, z którą przetwornica będzie współpracować.

Układy wyposażone w przetwornice częstotliwości muszą spełniać normy kompatybilności elektromagnetycznej.

Dodatkowo przetwornice częstotliwości muszę spełniać następujące wymagania:

- musi posiadać wbudowany filtr RFI klasy A2/C3 ograniczający zakłócenia zgodnie z normami IEC 61000 i EN 61800 oraz wbudowany dławik w obwodzie DC dla ograniczenia wpływu obwodu wejściowego na kształt napięcia zasilania,

- sprawność przemiennika z wbudowanym filtrem i dławikiem co najmniej 97%,

- przemiennik zabezpieczony przed awaryjnym przerwaniem obwodu obciążonego silnika podczas pracy na wyjściu z inwertera,

- co najmniej cztery setupy – możliwość prostego wyboru jednego z czterech różnych trybów pracy (opisanych oddzielnymi zestawami parametrów przetwornicy), wybór setupu bez konieczności zatrzymania falownika;

- Przemiennik musi mieć możliwość podłączenia termistora silnika i czujnika PT100;

- Falowniki z możliwością montowania obok siebie bez przerw między nimi,

- wydzielony kanał chłodzenia elementów mocy odseparowany od kart elektroniki stopniem ochrony IP54,

- pokrycie kart elektroniki zabezpieczające przed wpływem agresywnego środowiska 
w klasie 3C3 według normy IEC 721-3-3,

- wbudowane funkcje energooszczędne automatycznego dopasowania do silnika z zasprzęgniętym silnikiem oraz automatyczną optymalizację energii,

- musi posiadać panel sterujący w języku polskim umożliwiający wyświetlanie 5 dowolnych wartości pracy przetwornicy lub silnika, znakowo lub za pomocą wykresów oraz możliwość wyświetlenia rejestru alarmów,

- przetwornica powinna posiadać funkcje zabezpieczające przed pracą poza charakterystyką pompy, przed suchobiegiem, możliwość dzielenia rampy hamowania i rozruchowej oraz wbudowany prosty sterownik logiczny,

- możliwość wyświetlania do 5 komunikatów programowalnych przez użytkownika zależnych od zewnętrznych sygnałów podłączonych do przetwornicy

- Producent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce.

- Producent zapewnia pełną dokumentację (w tym instrukcję programowania) w jezyku polskim

- 5.18	Kondensatory korygujące współczynnik mocy

Należy zapewnić automatyczną korekcję współczynnika mocy, tak aby instalacja osiągała współczynnik mocy obciążenia indukcyjnego lepszy niż cos fi = 0,97.

- 5.19	Silniki elektryczne

Silniki przeznaczone do pracy w temperaturach otoczenia do 40°C powinny być typu indukcyjnego, klatkowe, odpowiednie do rozruchu bezpośredniego. Prąd rozruchu nie powinien być większy niż sześciokrotność prądu pod pełnym obciążeniem, chyba że określono inaczej.

Wszystkie silniki powinny pracować z zasilaniem trójfazowym 400V, 50Hz i spełniać odpowiednie wymagania Polskich Norm.

Obudowy silników do zastosowań wewnątrz budynków winny posiadać stopień ochrony nie mniej niż IP54.

Obudowy silników do zastosowań na zewnątrz budynków winny posiadać stopień ochrony nie mniej niż IP55.

W urządzeniach odpowietrzania i odwadniania należy stosować silniki w pełni obudowane.

Obudowy silników stosowanych w pompach zanurzeniowych winny posiadać stopień ochrony nie mniej niż IP68 i winny spełniać wymogi dla pracy ciągłej w zanurzeniu pod naporem wynikającym z parametrów technologicznych dla właściwych miejsc lokalizacji.

Wszystkie silniki z wyłączeniem pomp zanurzeniowych winny być przystosowane do pracy w warunkach klimatycznych na miejscu instalacji w temperaturze do 40°C.

Wirnik powinien być łożyskowany w łożyskach kulkowych i / lub rolkowych, ciężar rotora winien być przenoszony przez łożyska oporowe kulkowe wbudowane w obudowę silnika. Łożyska winny mieć minimalny czas eksploatacji 6 lat (50 000 godzin) i winny posiadać instalację do właściwego smarowania.

Pokrywki łożysk w osłonach silnika winny być zdejmowane, tak aby można było przeprowadzić szybką inspekcję wzrokową stanu łożyska.

Wydajność i współczynnik mocy silników winien być wysoki w szerokim zakresie warunków obciążenia, silniki winny być zaprojektowane, wyprodukowane i przetestowane zgodnie ze stosownymi Polskimi Normami.

Wszystkie uzwojenia winny mieć izolację w klasie F, ograniczenie wzrostu temperatury w klasie B. Wymóg ten może być zmieniony w przypadku wysokich temperatur w miejscu instalacji.

Należy trwale zamocować schemat połączeń wewnątrz skrzynki zaciskowej lub na jej pokrywie.

Tabliczki imienne silników winny zawierać, oprócz standardowych danych znamionowych, dane o klasie izolacji, wzroście temperatury i typie obudowy.

Silniki winny mieć parametry znamionowe w klasie S4, z minimalną liczbą 15 startów na godzinę, chyba że gdzie indziej w specyfikacji podano inne wymagania.

Wszystkie silniki powinny osiągać maksymalny moment rozruchowy 150% momentu przy pełnym obciążeniu. Może zaistnieć konieczność ograniczenia momentu obrotowego przy rozruchu w przypadku niektórych typów napędów i metod rozruchu.

Silniki powinny pracować cicho i bez wibracji. Rotor każdego silnika winien być wyważony statycznie i dynamicznie oraz w przyjęty sposób sprawdzony i wyregulowany na wyważenie dynamicznie.

W bezpośrednim sąsiedztwie każdego silnika należy zamontować grzybkowy wyłącznik awaryjny zgodnie z wytycznymi Normy EN 418 i EN 1050.

Należy dostarczyć szczegółowe zestawienia parametrów znamionowych związanych z miejscem instalacji oraz wszystkie parametry pracy dla wszystkich silników.

Wszystkie gwarantowane parametry i dane techniczne winny być podane dla temperatury otoczenia 35°C chyba, że próby potwierdzające u producenta wykonuje się w temperaturze otoczenia. Deklarowane parametry w miejscu instalacji dla temperatury 40°C powinny być oszacowane za pomocą uznanych metod. Producent winien zapewnić wykresy przeliczeniowe dla każdego silnika które winny być załączone w instrukcji obsługi. W przypadku dostawy silników tego samego typu i wielkości, pełną próbę należy przeprowadzać na jednym silniku, pozostałe poddając próbom skróconym.

Skrzynki zaciskowe winny być wyposażone w dławiki przeznaczone dla przewodów XLPE lub izolowanych przewodów w powłoce PVC. Tam, gdzie konieczne jest wiercenie podstawy silnika pod przepust kablowy, wiercenie należy wykonywać na miejscu instalacji, pionowo pod płytą dławików. Krawędzie otworu należy obrobić na kształt stożkowy lub zainstalować odpowiedni przepust.

Skrzynki zacisków i zaciski winny być dobrane tak, aby można było podłączyć kable nadwymiarowe zgodnie z zestawieniami szczegółowymi.

Wszystkie napędy silnikowe winny być oznakowane zgodnie z ich połączeniem z odpowiednimi rozrusznikami.

Należy poczynić uzgodnienia z producentem tak, aby Inżynier, jeśli sobie tego zażyczy, mógł uczestniczyć w próbach silników. Kopie świadectw prób silników w trzech egzemplarzach należy dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. Dodatkowe kopie powinny znajdować się w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz w DTR.

- 5.20	Zasilanie gwarantowane (UPS)

Urządzeniom, które nie posiadają własnego zasilania awaryjnego (a utrata zasilania mogłaby spowodować uszkodzenia), należy zapewnić zasilanie gwarantowane UPS.

W przypadku awarii zasilania należy zapewnić synchronizowane przełączenie z zasilania sieciowego na gwarantowane.

Zestaw gwarantowanego zasilania powinien być redundancyjny, systemu N+1 z równym podziałem mocy. Każdy moduł UPS powinien mieć własny zestaw baterii z regulowanym wentylem ustawiony na regałach w celu umożliwienia prowadzenia bieżącego serwisu prewencyjnego bez potrzeby zatrzymywania pracy urządzeń. Uszkodzenie jednego modułu nie może mieć wpływu na pracę pozostałych. Nie powinno się stosować odłącznika zblokowanego z drzwiczkami. Każdy zestaw gwarantowanego zasilania musi być wyposażony w oprogramowanie mogące pracować w systemie zakładowego monitoringu i zdalnego nadzoru, musi mieć swój adres IP i być wyposażony w oprogramowanie umożliwiające współpracę wszystkich UPS oraz musi umożliwiać automatyczne i bezpieczne zamknięcie systemu operacyjnego urządzenia nadzorowanego. UPS musi być wyposażony w by-pass elektroniczny i by-pas serwisowy mechaniczny. Wszystkie redundancyjne UPS-y muszą mieć możliwość dostarczenia redundancyjnego napięcia o żądanej wielkości, tak zmiennoprądowego AC, jak i stałoprądowego DC na potrzeby jednostek automatyki, sterowania oraz oświetlenia awaryjnego. Zespół zasilania gwarantowanego powinien być zainstalowany w obudowie do montażu naściennego lub wolnostojącej i posiadać stopień ochrony IP54. Należy zapewnić następujące pomiary: napięcie wejściowe, prąd wejściowy, napięcie wyjściowe, prąd wyjściowy, częstotliwość wyjściowa, stopień naładowania baterii i czas rezerwy bateryjnej. Przy projektowaniu należy preferować systemy wykorzystujące akumulatory kwasowo-ołowiowe.

- 5.21	Wyposażenie montowane lokalnie

- 5.21.1	Klasyfikacja obszaru

Wyposażenie elektryczne instalowane w obszarach niebezpiecznych winno posiadać stosowne certyfikaty. Wyposażenie należy instalować bezwzględnie zgodnie z uwarunkowaniami wymienionymi w certyfikacie klasyfikacyjnym. Przed instalacją należy przekazać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wykaz nazw wytwórców i numery seryjne urządzeń wraz ze stosownymi certyfikatami klasyfikacyjnymi.

- 5.21.2	Odłączniki

Wszelkie napędzane zespoły silnikowe winny posiadać własne urządzenia odłączające umiejscowione w miejscu łatwo dostępnym, w odległości do 1 000 mm od wyposażenia i na wysokości pomiędzy 1 000 i 1 500 mm nad poziomem podłogi.

Odłączniki winny być umieszczone w metalowej obudowie o stopniu ochrony IP65. Odłączniki winny być w kolorze czerwonym, z możliwością blokowania kłódką w pozycji Wyłączony - OFF. Odłączniki instalowane na zewnątrz, w miejscach o podwyższonej wilgotności lub w środowisku korozyjnym, winny mieć odpowiednie obudowy ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego odpornego na warunki pracy (np. poliwęglan).

Należy zapewnić wystarczającą liczbę styków pomocniczych, aby umożliwić odłączanie pomocniczych źródeł zasilania urządzenia, jak i samego zasilania. Dodatkowo należy zapewnić styki wczesnego rozłączania połączone z obwodem zatrzymania awaryjnego związanego z nim rozrusznika silnika.

Jeśli parametry znamionowe napędu czynią stosowanie miejscowego odłącznika niepraktycznym ze względu na duże wartości prądów, wówczas dopuszcza się stosowanie przycisku zatrzymania z blokadą w połączeniu ze stycznikiem panelowym i odłącznikiem.

- 5.21.3	Stacje sterowania i przyciski

Każdy element instalacji winien posiadać miejscową stację sterowania, zlokalizowaną w miejscu łatwo dostępnym, w obszarze nie dalej niż 1 000 mm od urządzenia, na wysokości od 1 000 do 1 500 mm ponad podłogą.

Stacja sterowania winna posiadać przyciski i przełączniki sterowania konieczne do miejscowego sterowania instalacją.

Każdy napęd winien posiadać awaryjny blokowany przycisk STOP, który powinien być zamontowany oddzielnie od stacji sterowania w miejscu łatwo dostępnym, w odległości do 1 000 mm od napędu, na wysokości pomiędzy 1 000 a 1 500 mm nad podłogą.

Stacje sterowania winny mieć metalowe obudowy winny być wykonane zgodnie z IP65, pomalowane na kolor czerwony i mieścić niezbędne przyciski i przełączniki wybierakowe. Stacje sterowania umieszczone na zewnątrz budynków oraz w miejscach o podwyższonej wilgotności winny mieć obudowy ze stali nierdzewnej lub z poliwęglanu.

Przyciski zatrzymania awaryjnego winny być na stałe podłączone do obwodu stycznika napędu i winny działać natychmiast, niezależnie od trybu sterowania. Zwolnienie przycisku zatrzymania awaryjnego nie może spowodować uruchomienia systemu. Po zwolnieniu przycisku awaryjnego zatrzymania nie może nastąpić uruchomienie napędu. Uruchomienie napędu winno być możliwe tylko po przeprowadzeniu procedury resetowania.

- 5.22	Przyciski zatrzymania awaryjnego

Należy stosować przyciski zatrzymania awaryjnego o głowicy w kształcie grzybka, „pozostające wciśnięte" i umieszczone w pobliżu wszystkich silników zgodnie Polskimi Normami.

Po naciśnięciu przycisku silnik winien pozostawać zablokowany do chwili, gdy przycisk nie zostanie przekręcony w celu zwolnienia mechanizmu jego blokady i nie zostanie przyciśnięty przycisk „resetowania awaryjnego zatrzymania" umieszczony na panelu sterowania.

Przyciski zatrzymania awaryjnego winny działać w obwodzie silnika bezpośrednio - tzn. bez urządzeń pośredniczących.

Przyciski zatrzymania awaryjnego należy instalować na stosownych stojakach na wysokości 1 m, w miejscu pozwalającym na ich szybkie użycie w przypadkach awaryjnych.

- 5.23	Przewody

- 5.23.1	Wymagania ogólne

W ramach Zamówienia należy dostarczyć przewody wraz z instalacją dla wszystkich połączeń średniego i niskiego napięcia w połączeniach transformatorów, centrach sterowania silników, instalacjach i oprzyrządowaniu.

Wykonawca odpowiada za wykonanie rowów, kanałów, korytek, dławików, konstrukcji stalowych wsporczych, puszek połączeniowych, opraw i łączników tak, aby zapewnić właściwe połączenie całej instalacji. Wszystkie przewody winny być zainstalowane w nowych i o właściwym rozmiarze kanałach kablowych chyba, że ustalone inaczej. Wszystkie korytka kablowe powinny być dostarczone w komplecie z przykrywami do zastosowań przemysłowych.

Wszystkie przewody należy dostarczyć na miejsce instalacji na oryginalnych szpulach.

Wykonawca kontraktu jest odpowiedzialny za szpule kablowe i zajmuje się ich zbieraniem i zwrotem do wytwórcy po wykorzystaniu. Roszczenia związane z utratą lub uszkodzeniem szpul nie będą rozpatrywane.

Przewody winny być zakończone za pomocą własnych dławików z nakładkami izolacyjnym wykonanymi z PVC.

Nie należy instalować przewodów przy temperaturach poniżej 0°C.

Przewody wchodzące do budynków należy uszczelniać przed penetracją wilgoci i szkodników za pomocą nie twardniejących uszczelniaczy takich, jak np. Denso Mastic lub innych równoważnych. Przewody sterowania winny być maksymalnie oddalone od przewodów energetycznych w celu ograniczenia interferencji.

Przewody należy mocować w korytkach za pomocą specjalnie galwanizowanych wielootworowych opasek pokrytych PVC. Nie wolno stosować przewiązek plastikowych.

Kable do wszystkich szaf i skrzynek obiektowych muszą być wprowadzane od dołu.

Jeśli nie określono inaczej, wszystkie przewody stosowane przy budowie instalacji elektrycznych winny spełniać wymagania stosownych przepisów polskich.

Wszystkie przewody winny mieć właściwą klasyfikację napięciową, przewód miedziany wielosplotowy, winny być dobrane do warunków klimatycznych z zastosowaniem odpowiedniego obniżenia parametrów znamionowych zgodnie z uzgodniony

mi współczynnikami podawanymi w najnowszych wydaniach stosownych norm.

Wybór przewodów i współczynników obniżania klasyfikacji należy przeprowadzić z uwzględnieniem:

- temperatury gruntu,

- oporności termicznej ziemi,

- głębokości przewodu niskiego napięcia (0,7 metra),

- głębokości przewodu dla sterownia i oprzyrządowania (0,7 metra),

- grupowania przewodów zgodnie z odpowiednimi tabelami,

- przewodów w powietrzu zgodnie z odpowiednimi tabelami.

Każdy przewód winien mieć właściwe parametry znamionowe wystarczające do pracy w warunkach na miejscu instalacji - normalnych i w przypadkach zwarć. W celu oszacowania parametrów znamionowych i przekroju każdego przewodu należy przyjąć minimum następujące czynniki:

i/ 	poziom zakłóceń,

ii/ 	uwarunkowania temperatury otoczenia związane z metodą kładzenia,

iii/ 	spadek napięcia,

iv/ 	spadek napięcia w obwodach silników związany z metodą rozruchu,

v/ 	ustawienia nadprądowe wyłączników,

vi/ 	rozmieszczenie okablowania: w powietrzu, kanałach lub korytkach/ drabinkach.

Jeśli przewody biegną w rurkach instalacyjnych, muszą być spełnione wszystkie wymagania norm EN.

Jeśli wymagany jest przewód zerowy, jego przekrój nie może być mniejszy od przekroju przewodów fazowych, chyba że podano inaczej. Każdy przewód zasilający powinien posiadać osobny przewód ciągłości uziemienia (PE), który powinien mieć przekrój nie mniejszy niż przewody fazowe, chyba że podano inaczej. Przewód PE może być przewodem jedno- lub wielożyłowym, albo biegnącym oddzielnie, izolowanym PVC (zielono żółty), skrętkowym przewodem jednożyłowym zgodnym z wymaganiami norm EN. Stosowanie pancerzy przewodów, rurek, rur wodnych i rur innych instalacji jako przewodu ciągłości uziemienia jest niedozwolone.

W miarę możliwości wszystkie przewody winny być dostarczone w długościach koniecznych do położenia w jednym odcinku. Nie zezwala się na łączenia przewodów w jakimkolwiek ciągu kablowym bez wcześniejszej pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed wysyłką na miejsce montażu Wykonawca ma obowiązek dostarczenia do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego trzech kopii certyfikatów producenta.

- 5.23.2	Okablowanie średniego napięcia

Zamówienie obejmuje wszystkie z nim związane okablowania średniego napięcia wraz ze wszelkim osprzętem pomocniczym włącznie ze skrzynkami kablowymi, dławikami, nakrętkami, śrubami, podkładkami, itp.

Wykonawca winien zapoznać się z poziomem zakłóceń w sieci zasilającej Zakładu Energetycznego oraz z własnych urządzeń i w odpowiedni sposób dobrać przewody.

- 5.23.3	Przewody niskiego napięcia

Wszystkie przewody niskiego napięcia winny być w izolacji termoplastycznej PVC lub XLPE. Przewody te winny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami, winny posiadać izolację 600/1000V i składać się z przewodnika miedzianego, izolowanego PVC lub XPE z właściwym uwarstwieniem oraz być oblane z zewnątrz ekstrudowanym PVC. Wszystkie przewody winny pochodzić od zatwierdzonego producenta.

- 5.23.4	Drobne okablowanie

Przewody dla drobnego okablowania stosowane w obwodach zasilania, oświetlenia, wentylacji, itd. winny mieć izolację 600/1 000V i minimalny przekrój przewodnika nie mniejszy niż 1,5 mm2. Wszystkie przewodniki powinny być skrętkowe.

- 5.23.5	Przewody dla sterownia i oprzyrządowania

Przewody dla sterowania i oprzyrządowania winny być ekranowane i posiadać izolację polietylenową lub PVC. Przewody te winny być wytwarzane zgodnie z Polskimi Normami, jak i IEC 227. Każdy przewód winien mieć wszystkie żyły oznaczone na całej swej długości poprzez trwały nadruk liter lub numerów. W każdym punkcie zakończenia należy oznaczyć każdą żyłę za pomocą uzgodnionego systemu tulejek oznacznikowych. W punktach połączeń, w których nieunikniona jest zmiana oznaczenia, należy na każdym z przewodów założyć podwójne tulejki. Każdą zmianę numeracji należy odnotowywać na schematach elektrycznych wyposażenia, w którym zmiany dokonano.

Tam, gdzie zaproponowano zastosowanie puszek połączeniowych dla zestawiania przewodów sterowania i oprzyrządowania do wprowadzenia do jednego urządzenia, itd. tego typu puszki połączeniowe winny być montowane na ścianie; winny być przeznaczone do tego celu oraz być kompletne z podwójnymi listwami zaciskowymi, z płytkami dociskowych.

Jakikolwiek wchodzący przewód winien posiadać oznaczniki żył zgodnie ze schematem elektrycznym i diagramem okablowania. Przed zainstalowaniem jakichkolwiek puszek połączeniowych Wykonawca musi przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego pełne informacje o puszkach i propozycjach zastosowań i może rozpocząć ich instalowanie dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 5.24	Metoda okablowania linii zasilających

Każdy przewód należy instalować zgodnie z odpowiednimi normami postępowania oraz powinien pewnie działać w każdej sytuacji.

Jeśli więcej niż jeden przewód kończy się na danym urządzeniu, należy dołożyć szczególnej staranności, aby przewody dochodziły z tego samego kierunku i każdy został zakończony w sposób prawidłowy. Wszystkie przewody i każdy przewód z osobna winny być oznaczone na każdym końcu za pomocą własnego numeru zgodnie z zapisem na schematach i zestawieniach. Etykiety identyfikacyjne winny być odpowiedniej wielkości i posiadać wygląd zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz być pewnie przymocowane do odpowiedniego przewodu.

W przypadku, gdy kable wchodzą lub wychodzą z konstrukcji lub paneli osadczych, kanały należy uszczelnić w punkcie wejścia i wyjścia (zależnie od punktu - uszczelnienia wodo- i gazoszczelne). Należy wykonywać doszczelnianie za pomocą uzgodnionego środka i wypełniać nie mniej niż 40 mm warstwą żywicy epoksydowej, mieszanki dwu wodoodpornych składników lub chudej mieszanki cementowo-piaskowej - zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyższe dotyczy także kanałów zapasowych. Wykonawca odpowiada za tymczasowe uszczelnienia kanałów kablowych wchodzących w konstrukcję w fazie instalacji w celu uniknięcia ewentualnych zalań.

Podczas doszczelniania należy uważać, aby nie uszkodzić izolacji żadnego z przewodów.

W przypadku uszkodzenia izolacji któregokolwiek z przewodów Wykonawca odpowiada za naprawę w sposób spełniający wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeśli takie usterki mają miejsce, należy o tym fakcie poinformować Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nanieść miejsca usterek na rysunki powykonawcze.

Wszystkie przewody zasilające winny być podłączone do tablic rozdzielczych w taki sposób, aby była zachowana właściwa sekwencja faz, numeracja faz i oznaczenia kolorowe w całym systemie.

Przewody niskiego napięcia o izolacji PVC lub XLPE powinny posiadać oznaczenia żył jak następuje:

Faza nr 1	→ L1

Faza nr 2	→ L2

Faza nr 3	→ L3

Zerowy	→ Niebieski lub N

Uziemienie 	→ zielono-żółty

Przewody zasilające jednożyłowe winny posiadać następujące oznaczenia żył:

Faza	→ Brązowy

Zerowy	→ Niebieski

uziemienie 	→ zielono-żółty

Wszystkie przewody winny być zakończone odpowiednimi końcówkami zaciskowymi miedzianymi lub brązowymi. Do zaciskania należy stosować uzgodnione narzędzie do zaciskania. W żadnym wypadku nie można stosować ręcznych szczypiec zaciskowych. Wszystkie przewody należy dostarczać na mocnych szpulach noszących wszystkie dane producenta, rozmiar, długość i budowę izolacji. Powyższe powinny zostać przedstawione Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

Połączenia przelotowe są niedozwolone poza wypadkiem, gdy długość linii przekracza maksymalną długość przewodu na szpuli. O takich przypadkach należy informować Inspektora nadzoru inwestorskiego. Na zaciskach maszyn obrotowych każda żyła przewodu winna posiadać oznacznik zgodny z notacją na każdej listwie zaciskowej każdej maszyny.

Wszędzie, gdzie istnieje konieczność usunięcia wierzchniej izolacji PVC, np. w punktach zakończenia, należy usuwać izolację na jak najmniejszej długości, a odkryty przewodnik lub izolacja winny być zawinięte taśmą PVC lub umieszczone w koszulce PVC. Wszystkie przewody niskiego napięcia znajdujące się na szpulach winny być na każdym końcu odpowiednio uszczelnione przeciwko wnikaniu wilgoci.

Jeśli odcięto kawałek przewodu ze szpuli, resztę przewodu na szpuli należy natychmiast uszczelnić. Wszystkie przewody po ucięciu i położeniu należy zakończyć w położeniu końcowym lub efektywnie uszczelnić. Wszystkie przewody należy odwijać z góry szpuli, która powinna być właściwie umieszczona w miejscu instalacji przewodu - uniesiona i podparta tak, aby zapewnić łatwe odwijanie. Jeśli odwija się długie odcinki przewodów należy stosować rolki kablowe lub wózki.

Ogólne prowadzenie kabli winno być zaznaczone na rysunkach wykonawczych, jednak ostateczne położenie należy uzgodnić z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem instalacji jakichkolwiek przewodów. Wszystkie przewody należy montować ściśle zgodnie z wymaganiami niniejszych WWiO.

Kable, w których podczas montażu uległa uszkodzeniu izolacja, należy wymienić na wymaganym odcinku. Zamawiający nie dopuszcza napraw kabli.

- 5.25 	Linie kablowe

Linie kablowe należy układać w kanalizacji kablowej, w kanałach kablowych i w ziemi (zgodnie z N SEP-E 004).

Na wszystkich kablach ułożonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi należy założyć oznaczniki kablowe.

- 5.26 	Kanalizacja kablowa

Dla rozprowadzenia kabli zasilających, sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych można wykonać kanalizację kablową z rur PVC (zgodnie z ZN-96/TP SA-11).

Rury kanalizacji należy łączyć złączkami z uszczelką gumową wg normy ZN-96/TPSA-20. Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem minimum 0,2–0,3 % w kierunku wciągania kabli.

- 5.27	Korytka kablowe

Wykonawca Kontraktu dostarcza i po uzgodnieniu z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego Kontraktu, montuje wszelkie korytka kablowe.

Należy uwzględniać następujące uwarunkowania przy wyborze przebiegu korytek kablowych:

i/ 	numer napędu, przewody zasilania i sterowania należy umieszczać w osobnych korytkach,

ii/ 	należy ułożyć oddzielne korytka dla instalacji maszyn (EN 60204) i instalacji w budynku (IEC 364),

iii/ 	należy unikać istniejących rur i rur potrzebnych dla późniejszej rozbudowy,

iv/ 	należy unikać pól obsługi maszyn, rur itd.,

v/ 	należy unikać kładzenia zbędnie długich odcinków przewodów,

vi/ 	korytka winny przebiegać jak najwyżej z zejściami do elementów instalacji,

vii/ 	korytka winny mieć układ pionowy w maksymalnie możliwym stopniu.

Korytka kablowe należy wykonać ze stali nierdzewnej lub galwanizowanej - kompletne, z uzgodnionymi mocowaniami oraz zainstalować je zgodnie z zaleceniami wytwórcy tak, aby maksymalnie umożliwić ich rozbudowę.

Wsporniki winny być wykonane ze stali nierdzewnej lub galwanizowanej i zainstalowane w odległościach nie większych niż co 1 200 mm. Mocowania wsporników są zależne od obciążenia korytek.

Paski, odczepy i łączniki winny być w wykonaniu standardowym, o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 300 mm.

Korytka winny mieć szerokość właściwą dla kładzionych przewodów i winny być położone płasko i regularnie.

Przewody winny być osadzone lub przymocowane na pozycjach, tak jak przebiegają na swej trasie.

Przewody na pionowych korytkach muszą być pewnie zamocowane w odległościach nie większych niż co 600 mm. Przewody w korytkach poziomych winny być mocowane w koniecznych odstępach tak, aby instalacja zachowywała prawidłowe i pewne działanie. Szczególną uwagę należy poświęcić korytkom wznoszącym się do góry, instalując właściwe mocowania przewodów tak, aby uzyskać bezpieczeństwo i właściwy rozkład obciążenia. Pionowe odcinki korytek do 3 m wysokości od posadzek, podłóg i tym podobnym poziomie obsługi winny być zakryte.

- 5.28	Ogrzewanie elementów narażonych na zamarzanie

Wykonawca winien zapewnić ogrzewanie śladowe (taśmowe), jeśli nie zaprojektowano inaczej, jako zabezpieczenie przed zamarzaniem wszelkich urządzeń i oprzyrządowania związanych z prowadzonymi procesami, które po zamarznięciu mogłyby zakłócić prawidłowe działanie Oczyszczalni Ścieków.

- 5.29	Instalacje w budynkach

Wykonawca winien sporządzić oznaczenie położenia wszelkich otworów, bruzd potrzebnych do wykonania instalacji, odpowiada także za właściwe umiejscowienie opraw. Wszelkie wycięcia, wypełnienia przy mocowaniach opraw w murze i żelbecie oraz poprawki winny być wykonywane przez Wykonawcę. Wykonawca winien poczynić ustalenia i określić ogólne wymagania w zakresie prac budowlanych dla celów instalacji elektrycznych tak, aby mogły być wykonane w różnym stadium prac budowlanych, zapewniając ciągłość budowy. Dotyczy to wszelkich kanałów w podłodze, bruzd, itd. Wykonawca odpowiada za wiercenie w ścianach, zaślepianie otworów i dostarcza wszelkie specjalne mocowania dla rurek kablowych, przewodów, itd.

Instalacje w pomieszczeniach biurowych, pomocniczych, korytarzach, laboratoriach, sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych należy wykonywać pod tynkiem. W pomieszczeniach ze ścianami wyłożonymi płytkami ceramicznymi instalacje należy prowadzić w rurkach pod tynkiem. W pomieszczeniach technicznych przewody należy prowadzić w korytkach, po drabinkach kablowych, na uchwytach, konstrukcjach wsporczych, które powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, z uwzględnieniem warunków lokalnych i technologicznych w jakich dana instalacja będzie pracować oraz samego rodzaju instalacji.

Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami oraz powinny być przejrzyste i dostępne dla prawidłowej eksploatacji i remontów. Wszystkie przejścia przewodów i kabli przez ściany i stropy winny posiadać przepusty rurowe, które należy obustronnie uszczelniać.

Na każdy pokój biurowy powinno przypadać nie mniej niż 4 gniazda jednofazowe i nie więcej niż 6 m2 powierzchni biurowej winno przypadać na 1 gniazdo. Gniazda te powinny być podwójne ze stykiem ochronnym.

Przy stosowaniu sufitów podwieszanych puszki łączeniowe nie mogą być widoczne.

Oprawy oświetleniowe należy łączyć bezpośrednio z puszek, nie stosować łączenia przelotowego opraw. Wyjątek mogą stanowić oprawy o konstrukcji przelotowej, nie powodujące wyłączenia całego ciągu opraw, przy jednej oprawie zdjętej do remontu i nie pogarszając przy tym bezpieczeństwa ani ochrony IP.

Ilość opraw w pomieszczeniach należy obliczać na podstawie obowiązujących norm natężenia oświetlenia.

Obiekty w głównych pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych winny posiadać zamontowane oprawy oświetlenia awaryjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do załączania oświetlenia należy stosować przełączniki, a w uzasadnionych przypadkach - wyłączniki.

Obwody oświetleniowe należy wykonywać przewodami o przekroju żył min. 1,5 mm2 a obwody gniazd jednofazowych - przewodami o przekroju żył 2,5 mm, jak typu YDYżo 750 V.

W celu zabezpieczenia od porażeń dla każdego obwodu ogólnego należy stosować wyłącznik róznicowo-prądowy. Dopuszcza się grupowanie obwodów, jeśli nie będzie to powodować znaczących zakłóceń pracy urządzeń elektrycznych Oczyszczalni Ścieków i nie spowoduje, np. wyłączenia całego oświetlenia w obiekcie

W pomieszczeniach WC dopuszcza się sterowanie wentylatorami 1 fazowymi poprzez wyłączniki oświetleniowe.

W pomieszczeniach o dwóch lub więcej wejściach należy stosować odpowiednie wyłączniki oświetlenia zgodne z ciągami komunikacyjnymi (schodowe lub krzyżowe).

Wszystkie obwody wychodzące z rozdzielnic powinny być opisane w sposób umożliwiający identyfikację odbiorników prądu. Niskoprądowe (do 63 A) obwody (również 3-fazowe, jeśli nie jest to sprzeczne z innymi rozwiązaniami i wymaganiami) należy zabezpieczać wyłącznikami samoczynnymi jak serii S300.

Rozdzielnice winny być umieszczone w miejscach nie narażonych na uszkodzenie, od 160 A w pomieszczeniach wydzielonych, o wymiarach dostosowanych do ich bezpiecznej obsługi.

Rozdzielnice lokalizowane na zewnątrz budynków należy umieścić w prefabrykowanych wiatach o lekkiej konstrukcji. Małe rozdzielnice, które muszą się znajdować na otwartej przestrzeni, należy umieszczać pod prefabrykowanymi daszkami; powinny one posiadać IP minimum 55.

W pomieszczeniach technicznych przewody i kable chronić do wysokości 2,0 m.

Jeżeli nie zapisano inaczej w opisie przedmiotu zamówienia, rozdzielnice wymieniane na nowe należy wymienić na rozdzielnice w obudowie metalowej lub izolacyjnej zależnie od obciążalności prądowej i miejsca zainstalowania wraz z wyposażeniem (lub zlikwidować, jeśli obiekty, w których się znajdują, będą posiadały inne rozwiązania). Stopień ochrony nie mniej niż IP55.

- 5.30	System ochrony od porażeń

- 5.30.1	Ogólne

W układzie sieciowym TNS i TNCS stosować wyłączniki różnicowoprądowe.

Kompletność i skuteczność ochrony od porażeń sprawdzić pomiarem. Zamawiającemu należy przekazać minimum dwa komplety protokołów pomiarów ochronnych i pomiarów natężenia oświetlenia.

Ramy metalowe całego osprzętu elektrycznego oraz osprzętu z nim związanego, nieosłonięte stalowe elementy konstrukcji budynków, metalowe obudowy i osłony, wsporniki, drzwi i jakiekolwiek elementy metalowe nie używane do przewodzenia prądu, winny być efektywnie stale uziemione. Szczególną uwagę należy zwrócić, aby elementy ruchome były uziemione w każdej pozycji, np. wózek wyłącznika, drzwiczki szafek lub podstacji. Należy stosować odpowiednie połączenia elastyczne w celu zapewnienia ciągłości uziemienia każdej i w każdej części ruchomej.

- 5.30.2	System uziemienia

System uziemienia należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W każdym systemie uziemienia, w każdej sekcji zasilania lub instalacji w budynku, do której są podłączone wszystkie główne przewody uziemiające, sondy uziemiające, uziemienia punktów zerowych, szyny uziemiające tablicy rozdzielczej, uziemienia ram, gniazda elektrod itd. winna występować główna szyna uziemienia. Połączenia powinny być łatwo dostępne dla celów testowania.

Uziemienie oraz ekwipotencjalne przewodniki łączeniowe każdej instalacji uziemiającej winny pracować w systemie pierścieniowym lub radialnym i posiadać właściwie dobrane parametry odpowiednie do maksymalnych prądów zwarciowych oraz minimalny przekrój w głównym systemie uziemienia 25 mm2.

- 5.28.3	System uziemienia w sieci średniego napięcia

System uziemienia na poziomie średniego napięcia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami Zakładu Energetycznego i winien obejmować siatkę uziemiającą składającą się z odpowiedniej liczby elektrod uziemiających, każda o długości co najmniej 4 metry.

Jeśli całkowita oporność systemu elektrod uziemiających jest większa niż 1 Ohm, systemy wysokiego i średniego napięcia powinny być całkowicie oddzielone i odseparowane.

Przed wykonaniem systemu uziemienia wysokiego napięcia należy dokonać pełnych uzgodnień z miejscowym Zakładem Energetycznym.

Wykonawca powinien zapoznać się z systemem uziemienia stosowanym przez miejscowy Zakład Energetyczny. Wszelkie zewnętrzne elementy metalowe powinny być połączone zgodnie z normami i zgodnie z jakimikolwiek specjalnymi wymaganiami miejscowego Zakładu Energetycznego.

- 5.28.4	Zabezpieczenie systemu uziemienia

Kompletny system uziemienia należy (tam gdzie jest to konieczne) zabezpieczyć przed uszkodzeniami na skutek korozji.

- 5.29	Zabezpieczenia odgromowe

- 5.29.1	Konstrukcje i budynki

Wszystkie konstrukcje i budynki winien być wyposażone w zabezpieczenie odgromowe zgodnie z wymaganiami norm EN/IEC oraz przepisów polskich. Każda konstrukcja winna być wyposażona w jeden lub więcej odgromników zainstalowanych w najwyższym punkcie. Przewody instalacji odgromowej winny być prowadzone maksymalnie prosto i bez ostrych załamań. Generalnie instalacja powinna odpowiadać wymogom, jak dla instalacji uziemiających.

- 5.29.2	Zabezpieczenia odgromowe w instalacjach

Wykonawca Kontraktu winien wykonać instalację odgromową i przepięciową w każdym obszarze instalacji, gdzie istnieje taka potrzeba, tak aby uzyskać właściwe zabezpieczenie całości instalacji zgodnie z wymogami odpowiednich norm EN/IEC oraz Norm Polskich. Powyższe obejmuje odłączanie i automatyczny powrót do pracy wszelkich elementów systemu narażonych na wysokie prądy udarowe. System odgromowy należy dobierać tak, aby zapewnić maksymalną możliwą ochronę obwodów zabezpieczanych, np. napięcie na zaciskach powinno możliwie najmniej odbiegać od tego występującego normalnych warunków działania.

Zwody instalacji należy poprowadzić możliwie prosto, unikając ostrych zagięć.

Typ oraz wykonanie zespołu zabezpieczenia odgromowego należy uzgodnić z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego.

- 5.30	Tabliczki informacyjne

Wszystkie tabliczki montowane wewnątrz i na zewnątrz budynków powinny być wykonane z wielowarstwowego plastiku a oznaczenia grawerowane. Tabliczki należy mocować za pomocą śrub chromowanych lub na podkład klejowy.

Każda tablica rozdzielcza, panel sterowania, drzwi przedziałowe, itd. powinny mieć swoją tabliczkę z nazwą, a każdy komponent lub element sterowania montowany na drzwiach powinien mieć tabliczkę funkcyjną.

Każdy wewnętrzny komponent powinien być oznaczony, a każdy bezpiecznik powinien mieć tabliczkę identyfikacyjną z oznaczeniem bezpiecznika, jego typem i prądem znamionowym.

Przed wykonaniem tabliczek należy przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do aprobaty listę napisów na tabliczkach i wzór tabliczki.

- 5.31	Oświetlenie

Wymagania dla oświetlenia zewnętrznego zamieszczono w WWiO-06.

- 5.31.1	Oświetlenie wewnętrzne – informacje ogólne

Wszystkie obiekty winny posiadać oświetlenie zapewniające odpowiednie natężenie światła, zgodnie z ich przeznaczeniem. Projekt techniczny przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego winien bazować na najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych źródłach światła i winien posiadać stosowne wyliczenia natężenia światła dla wszystkich pomieszczeń.

Sterowanie oświetleniem w miejscach, w których ludzie przebywają nieregularnie, a które jednak są dość często odwiedzane, winno odbywać się za pomocą czujników podczerwieni. Oświetlenie wewnętrzne winno odpowiadać wymaganiom określonym poniżej.

- 5.31.2	Obszary produkcyjne

Obszary, do których dostęp jest konieczny w celu zapewnienia działania i obsługi oczyszczalni i urządzeń, winny być oświetlone średnio do min. 150 luksów / min. 30 luksów na poziomie podłogi lub chodnika.

Oświetlenie obszarów produkcyjnych winno być zasilane z miejscowych tablic dystrybucyjnych znajdujących się w sąsiadujących pomieszczeniach technicznych.

Oświetlenie winno być sterowane ręcznie poprzez właściwie umieszczone przełączniki znajdujące się przy dojściach do oświetlanych miejsc.

W określonych obszarach technologicznych i obiektach, w których panuje środowisko agresywne, należy zastosować oprawy oświetleniowe odporne na to środowisko.

- 5.31.3	Pokoje sterowania, podstacje, pomieszczenia urządzeń elektrycznych.

Pokoje sterowania, podstacje i pomieszczenia urządzeń elektrycznych winny być oświetlone do średnio min. 500 luksów / minimum 150 luksów na poziomie podłogi oraz minimum 150 luksów na pionowych powierzchniach paneli.

Oświetlenie pokoi sterowania, podstacji i pomieszczeń z urządzeniami elektrycznymi winno być zasilane z miejscowych tablic dystrybucyjnych znajdujących się w pobliskich pomieszczeniach technicznych.

Oświetlenie winno być sterowane ręcznie poprzez właściwie umieszczone przełączniki znajdujące się przy drzwiach wejściowych do każdego z pomieszczeń.

Oświetlenie pokoi sterowania winno być nie migoczące i przyciemnione.

- 5.31.4	Pomieszczenia warsztatowe

Warsztaty winny być oświetlone do min. średnio 200 luksów / min. 50 luksów na poziomie podłogi.

Tam, gdzie zachodzi potrzeba, należy stosować dodatkowe oświetlenie miejscowe.

Oświetlenie warsztatów winno być zasilane z miejscowych tablic dystrybucyjnych znajdujących się w pobliskich pomieszczeniach technicznych.

Oświetlenie winno być sterowane ręcznie poprzez właściwie umieszczone przełączniki znajdujące się przy każdych drzwiach wejściowych na teren warsztatu.

Oświetlenie pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia dźwigowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami polskich norm.

- 5.31.5	Pomieszczenia biurowe

Pomieszczenia biurowe winny być oświetlone do minimum 300 luksów średnio / 100 luksów na poziomie podłogi. Tam, gdzie zachodzi potrzeba należy stosować dodatkowe oświetlenie miejscowe.

Oświetlenie pomieszczeń biurowych winno być zasilane z miejscowych tablic dystrybucyjnych znajdujących się w pobliskich pomieszczeniach technicznych.

Oświetlenie winno być sterowane ręcznie poprzez właściwie umieszczone przełączniki znajdujące się przy każdych drzwiach wejściowych do pokoju.

- 5.31.6	Oświetlenie awaryjne

Należy zapewnić bezobsługowe oświetlenie awaryjne gwarantujące w przypadku przerwy w zasilaniu bezpieczne przejście, ucieczkę i wyjście z budynków, konstrukcji i klatek schodowych. Dodatkowo minimum 10% opraw jarzeniowych zainstalowanych w obszarach produkcyjnych winno działać jako oświetlenie awaryjne. Lampy takie winny być równomiernie rozłożone na danym obszarze.

W pomieszczeniach rozdzielnic i pokojach sterowania 30% opraw oświetleniowych winno pełnić funkcję oświetlenia awaryjnego. Winny one działać bezobsługowo i zapewniać oświetlenie przez okres trzech godzin po zaniku zasilania z sieci zawodowej.

Blisko każdej oprawy oświetlenia awaryjnego, na wysokości dostępnej z poziomu podłogi, należy zlokalizować przełącznik testu oświetlenia awaryjnego.

- 5.32	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

W celu zapewnienia właściwych warunków pracy należy zapewnić ogrzewanie, wentylację i/lub klimatyzację we wszystkich pomieszczeniach, w których będzie zainstalowana aparatura komputerowa i elektroniczna.

Zastosowanie mają wymagania dla instalacji wentylacyjnej przedstawione w WWiO-09.

- 5.32.1	Pomieszczenia pomp, podstacje i pomieszczenia z urządzeniami elektrycznymi

Pomieszczenia pomp, podstacje i pomieszczenia z urządzeniami elektrycznymi winny być wyposażone w wentylatory elektryczne.

Wentylatory winny być instalowane tak, aby wyciągały powietrze z wnętrza pomieszczenia na zewnątrz budynku i zapewniały właściwą wymianę powietrza oraz zabezpieczały przed spadkiem temperatury poniżej minimalnej temperatury wymaganej do prawidłowego prowadzenia procesów technologicznych oraz czynności obsługowych.

W pomieszczeniu dmuchaw należy zapewnić automatyczne sterowanie wentylatorów za pomocą termostatu zainstalowanego wewnątrz pomieszczenia. System winien się załączać, gdy temperatura powietrza wewnątrz pomieszczenia przekroczy 25°C.

W pompowniach i innych obiektach technologicznych system wentylacji winien być zintegrowany z systemem detekcji gazów.

- 5.32.2	Obszary przeróbki osadów

W obszarach przeróbki osadów należy stosować wentylację wymuszoną.

Wlot powietrza do pomieszczenia winien odbywać się za pomocą wentylatora wymuszonego nawiewu, umieszczonego wysoko w ścianie zewnętrznej budynku. Wlot powietrza winien posiadać żaluzje pogodowe, siatkę zabezpieczającą przed wchodzeniem ptaków i gryzoni oraz filtr z wymiennym wkładem o wymiarze dostępnym w ofercie co najmniej dwóch producentów.

Wentylatory wymuszonego nawiewu winny być dodatkowo sterowane za pomocą przycisków START/STOP zlokalizowanych w miejscach uzgodnionych z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego.

Należy zapewnić wewnętrzne przewody doprowadzenia powietrza prowadzone od miejsca wlotu do wystarczającej liczby miejsc w pomieszczeniu tak, aby zapewnić właściwe przewietrzanie całego pomieszczenia.

System winien być zgodny z Polskimi Normami. Jakiekolwiek przewody metalowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Dopuszcza się wykonanie ze przewodów stali galwanizowanej za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca winien uwzględnić wszelkie otwory w ścianach budynku tak, aby miały właściwe rozmiary potrzebne dla instalacji, czerpania i wydmuchiwania powietrza.

- 6	Wymagania szczegółowe Zamawiającego w stosunku do robót elektrycznych

- 6.1	Informacje ogólne

Wykonawca odpowiada za realizację robót w sposób spełniający następujące warunki:

a)	Całkowite wyposażenie i instalacja elektryczna prowadzona ma być zgodnie z wymogami:

  - niniejszych materiałów przetargowych,

  - Norm polskich i międzynarodowych,

  - polskiego prawa i przepisów dotyczących instalacji elektrycznych,

- wszelkich późniejszych ustaleń zawartych między Inspektoremi nadzoru inwestorskiego i Wykonawcą.

b/ 	Wykonawca zostanie upoważniony przez Zamawiającego do współpracy z lokalnym Zakładem Energetycznym.

c/ 	Szczególną uwagę należy zwrócić na uzgodnienie z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego instalacji elektrycznych przed ich montażem. Szczególną uwagę należy zwrócić też na połączenia instalacji elektrycznej z systemem uziemienia, które ma być realizowane równolegle z pracami budowlanymi (fundamentami). Wykonawca zapewni, że instalacja jest wykonana w najwyższym standardzie i z najwyższą starannością odnośnie widocznego przebiegu kabli, ustawienia aparatury i opraw. Roboty winny być wykonywane przez elektryków z pełnymi kwalifikacjami.

d/ 	Wykonawca odpowiada za:

- wszystkie aspekty wykonania, zastosowania późniejszego działania urządzeń, aparatury monitorującej i obwodów sterowniczych zgodnie z wymaganiami niniejszych dokumentów przetargowych;

- współpracę między podwykonawcami, aby zapewnić kompatybilność wszystkich urządzeń na poziomie zarówno składników jak i systemu łączności;

- za całkowite systemy inżynierskie aby zapewnić, że wszystkie urządzenia i składniki tworzą razem spójną, racjonalną i w pełni zintegrowaną instalację elektryczną;

- zapewnienie, że każdy system jest przekazany, kompletny w każdym szczególe i w pełni sprawny;

- dostawę i instalację wszystkich składników w tym wzmacniaczy, przetworników, filtrów, urządzeń ochrony linii i osprzętu, stabilizatorów napięcia, przemienników, zasilaczy i podobnych pozycji, które mogą być niezbędne do osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej instalacji bez względu na to, czy są szczegółowo wymagane;

- dostarczenie środków ochrony do wszystkich odpowiednich obwodów i urządzeń przeciw efektom przepięciowym lub innym indukowanym zaburzeniom;

- dostawę i instalację wszystkich blokad, alarmów oraz innych urządzeń, które mogą być uznane za niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i wydajnej pracy bez względu czy są szczegółowo wymagane.

- 6.2 Wymagania dotyczące realizacji Robót

a) 	Urządzenia muszą gwarantować działanie w określonych warunkach środowiskowych i muszą być zaprojektowane i wykonane w najwyższych możliwych standardach produkcji, dokładności, powtarzalności i niezawodności. Z tego względu urządzenia winny być wykonane tak, aby zredukować rutynową i okazjonalną konserwację przez cały okres użytkowania do praktycznego minimum, kompatybilnie z zabezpieczeniem maksymalnej niezawodności, aby skutecznie przeciwstawić się wpływom czynników elektrycznych, mechanicznych, termicznych i atmosferycznych, którym będą podlegać podczas eksploatacji, bez pogorszenia i usterek.

W przypadku, gdy więcej niż jeden komponent lub urządzenie przeznaczono do wykonywania określonej funkcji, wszystkie takie pozycje muszą być identyczne i wzajemnie wymienne.

b/ 	Generalnie, Wykonawca musi zagwarantować, że wszystkie materiały i komponenty użyte w związku z pracą są takiej jakości, że można scharakteryzować je jako produkty doskonałej pierwszej klasy z właściwościami, jakością i wykonaniem oraz, że są specjalnie przystosowane do użytku w zakładanych warunkach.

c/ 	Montaż i łączenie należy prowadzić zgodnie z następującymi wymaganiami ogólnymi: Jeżeli dla montowanych części nie wskazano na planach rozdziału na fazy. Wykonawca ma rozłożyć obciążenie równomiernie na wszystkie fazy;

Przed zamontowaniem rozdzielnic, korytek kablowych, itp. Wykonawca powinien poprzez przegląd upewnić się, że nie będą stanowić przeszkody w montażu innych urządzeń w budynkach, jak np. instalacji cieplnych, wodnych i sanitarnych;

Wykonawca winien zapewnić, że fazy występujące kolejno na szynach połączone są w porządku L1-L2-L3 od lewej do prawej, od góry do dołu i od przodu do tyłu - patrząc od frontu rozdzielnicy,

- łatwe do odczytania oznaczenia z materiału nie przewodzącego winny  wskazywać jakie urządzenie dany wyłącznik obsługuje;

- wszystkie połączenia w puszkach połączeniowych silników muszą być wyposażone w zaciski kablowe.

Przewody w gumie od silników muszą być uszczelnione, skrócone i luźne.

d)	Kable mają być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami. Wartości znamionowe powyższych kabli nie mogą przekraczać wartości podanych w odnośnych Polskich Normach, Końcowy wybór kabli przez Wykonawcę podlega aprobacie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 6.3 	Dokumentacja techniczna - informacje niezbędne do zainstalowania, obsługi i serwisu wyposażenia elektrycznego

Dokumentacja techniczna obejmuje Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze oraz dokumentację powykonawczą. Dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej w formacie do edycji.

Informacje niezbędne do zainstalowania, obsługi i serwisu wyposażenia elektrycznego maszyn muszą być dostarczone w postaci opisów, rysunków, schematów, wykresów, tablic i instrukcji. W przypadku bardzo prostego wyposażenia właściwe informacje mogą być zawarte w jednym dokumencie, pod warunkiem że dokument ten dotyczy wszystkich urządzeń wyposażenia elektrycznego i umożliwia przyłączenie do sieci zasilającej. Główny dostawca powinien zapewnić dostarczenie dokumentacji technicznej z każdą maszyną lub urządzeniem. Informacja dostarczana razem z wyposażeniem elektrycznym ma zawierać:

a/ 	jasny, wyczerpujący opis wyposażenia, instalowania i montażu oraz przyłączania do zasilania elektrycznego;

b/ 	wymagania dotyczące zasilania elektrycznego;

c/ 	informacje dotyczące środowiska rzeczywistego (np. oświetlenie, wibracje, poziom hałasu, zanieczyszczenia atmosferyczne) jeśli to konieczne;

d/ 	schematy systemowe (blokowe), jeśli to konieczne;

e/ 	schematy połączeń;

f/ 	informacje (jeśli to występuje) na temat:

- programowania,

- kolejności czynności,

- częstotliwości kontroli,

- częstotliwości i metod sprawdzania działania (testów funkcjonalnych),

- wskazówek dotyczących nastawiania (adiustacji), serwisu i napraw, szczególnie w odniesieniu do urządzeń i obwodów zabezpieczających,

- wykazu części, a w szczególności części zamiennych;

g/ 	opis (w tym schematy wzajemnych połączeń) urządzeń ochronnych, funkcji współdziałających oraz blokowania osłonami ruchów zagrażających, szczególnie we współdziałających instalacjach;

h/ 	opis środków i metod zabezpieczania w przypadku celowego wstrzymania działania (zawieszenia) pierwotnych zabezpieczeń (np. programowanie ręczne, weryfikacja programu).

W celu zapewnienia wzajemnych odniesień poszczególnych dokumentów dostawca powinien zapewnić, aby:

- każdy z dokumentów miał jako odsyłacze numery wszystkich pozostałych dokumentów dotyczących wyposażenia elektrycznego,

- wszystkie dokumenty były zestawione z podaniem ich numerów i tytułów, w spisie rysunków lub dokumentów.

Dokumentacja techniczna musi zawierać co najmniej następujące informacje dotyczące:

- normalnych warunków pracy wyposażenia elektrycznego, w tym spodziewanych warunków zasilania elektrycznego i, jeśli to konieczne, środowiska rzeczywistego,

- przemieszczania, transportu i magazynowania,

- niewłaściwego użycia wyposażenia.

Dokumentacja zawierać ma także, jeśli to konieczne, informacje dotyczące prądów obciążenia i szczytowych prądów rozruchu oraz dopuszczalnych spadków napięcia. Zaleca się, aby informacje te były zawarte albo na schematach systemowych albo na schematach połączeń. Schemat instalacyjny powinien podawać wszystkie informacje niezbędne do prac przygotowawczych związanych z ustawieniem maszyny. W przypadkach bardziej skomplikowanych może być konieczne odwołanie się do rysunków montażowych w celu wyjaśnienia szczegółów.

6.3.1 Schematy instalacyjne

Należy wyraźnie wskazać zalecane ułożenie oraz typ i przekroje kabli zasilających, które mają być zainstalowane na stanowisku pracy. Muszą być też podane dane niezbędne do wyboru typu, charakterystyk, wartości znamionowych prądu i nastaw urządzeń zabezpieczających przed przeciążeniem, które należy zainstalować na początku elektrycznych kabli zasilania. Należy podać rozmiary, przeznaczenie i usytuowanie kanałów kablowych w fundamencie, które to parametry Wykonawca winien uwzględnić. Ponadto należy podać rozmiary, typy i przeznaczenie kanałów, półek i podpór kablowych, które Wykonawca powinien zastosować do połączeń między maszyną a towarzyszącym wyposażeniem. Rysunki muszą wskazywać wielkość wymaganej przestrzeni przeznaczonej do wyjmowania lub serwisu wyposażenia elektrycznego. Jeżeli jest to wskazane, należy dostarczyć schemat lub tablicę połączeń. Schemat lub tablica mają dawać pełną informację o wszystkich połączeniach zewnętrznych. Jeśli przewidziano, że wyposażenie elektryczne będzie zasilane z alternatywnych źródeł elektrycznych, to ze schematu lub tablicy połączeń mają wynikać modyfikacje lub połączenia wymagane do zastosowania alternatywnego zasilania. Jeżeli dla ułatwienia zrozumienia zasady działania niezbędny jest schemat systemowy, to powinien on zostać dostarczony. Na schemacie blokowym należy symbolicznie przedstawić wyposażenie elektryczne wraz z jego powiązaniami funkcjonalnymi, bez konieczności pokazywania wszystkich połączeń.

Schematy funkcjonalne mogą być częścią schematów blokowych lub dodatkiem do nich. Jeśli na schemacie systemowym nie są przedstawione dostatecznie szczegółowo elementy wyposażenia elektrycznego, to muszą zostać dostarczone schematy połączeń. Na tych schematach trzeba pokazać obwody elektryczne maszyny i towarzyszącego wyposażenia elektrycznego. Wszelkie symbole graficzne muszą być pokazane osobno i objaśnione na schematach lub w dokumentach je uzupełniających.

Symbole i oznaczenia identyfikacyjne części składowych i urządzeń muszą być jednakowe (zharmonizowane) we wszystkich dokumentach i na maszynie. Jeśli jest to celowe, Wykonawca powinien dostarczyć schemat funkcjonalny zacisków, na którym winny być przedstawione zaciski do przyłączania interfejsów oraz funkcje układu sterowania. Schemat ten, w celu uproszczenia, może być stosowany łącznie ze schematami połączeń. Schemat funkcjonalny zacisków może zawierać odniesienia do szczegółowych schematów połączeń każdej z jednostek wyposażenia. Na schematach elektromechanicznych muszą być pokazane symbole łączników przy wyłączonych wszystkich rodzajach zasilania (np. energia elektryczna, powietrze, woda, czynnik smarujący) i muszą one odpowiadać symbolom na maszynie i jej wyposażeniu elektrycznemu w normalnym stanie do uruchomienia. Obwody muszą być pokazane w sposób ułatwiający zrozumienie ich funkcji oraz obsługę, serwisowanie i lokalizację uszkodzeń. Właściwości dotyczące funkcji urządzeń sterujących i części składowych, które nie wynikają ewidentnie z ich przedstawienia symbolicznego, muszą być wpisane na schematach obok symboli lub w odsyłaczach. Dokumentacja techniczna musi zawierać instrukcję obsługi, w której należy szczegółowo przedstawić właściwe procedury nastawiania i używania wyposażenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na przewidziane środki zapewniające bezpieczeństwo i na przewidywane niewłaściwe sposoby obsługi. Jeśli praca wyposażenia może być zaprogramowana, to w instrukcji obsługi należy zamieszczać szczegółowe informacje o metodach programowania, wymaganym wyposażeniu, weryfikacji programów oraz dodatkowych procedurach bezpieczeństwa, jeśli są one wymagane. Dokumentacja techniczna winna zawierać instrukcję konserwacji, w której należy szczegółowo przedstawić właściwe procedury regulacji, serwisowania i przeglądów zapobiegawczych oraz napraw. Częścią tych instrukcji mogą być zalecenia dotyczące zapisów związanych z konserwacją/serwisem. Jeśli podano metody weryfikacji działania (np. programy testujące oprogramowanie), to sposób stosowania tych metod powinien być szczegółowo przedstawiony. W wykazie części należy podać informacje niezbędne do zamówienia części zapasowych lub zamiennych (np. elementów, urządzeń, oprogramowania, wyposażenia probierczego, dokumentacji technicznej) wymaganych do konserwacji zapobiegawczej lub naprawczej, włączając te, które są zalecane jako części, które muszą znajdować się na magazynie u użytkownika wyposażenia. W wykazie części muszą być podawane dane dotyczące każdej pozycji, zawierające:

- oznaczenie pozycji zastosowane w dokumentacji,

- oznaczenie typu,

- nazwę dostawcy i alternatywne źródło dostaw, jeżeli jest dostępne,

- ogólne charakterystyki, jeśli konieczne,

- liczbę pozycji o tym samym oznaczeniu.

- 7	Kontrola Jakości Robót

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów, wymagane Świadectwa Bezpieczeństwa i być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontrola Jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pompy o mocy powyżej 100 kW, dmuchawy reaktorów biologicznych oraz zespół urządzeń stacji odwadniania osadów ściekowych podlegają próbnym testom u producenta a następnie podlegają próbom końcowym w miejscu instalacji. Zastrzega się możliwość udziału Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego w próbach powyższych urządzeń w producenta.

- 8	Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 1.7 WWiO-00 „Wymagania Ogólne”.

Odbiór robót dotyczy:

- zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową;

- prawidłowość wykonania prac kablowych;

- prawidłowość wykonania montażu i kompletność rozdzielni i szaf elektrycznych;

- prawidłowość przeprowadzenia prób, nastaw i badań;

- sprawdzenie kompletności certyfikatów i Świadectw Bezpieczeństwa;

- prawidłowość pracy.

Wykaz prac pomiarowych, których protokoły w wersji papierowej i elektronicznej powinny być dostępne w trakcie odbioru:

- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

- ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi,

- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,

- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,

- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków, itp.,

- połączeń przewodów,

- dokumentacja sprawdzania i odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających,

- dokumentacja po próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,

- dokumentacja przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.

Dokumentacja powinna zawierać zdjęcia wykonane cyfrowo dokumentujące prace ulegające zakryciu.

Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawianie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych

Należy sprawdzić:

a)	prawidłowość doboru parametrów technicznych, kompatybilność i dostosowanie do warunków pracy urządzeń:

- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym,

- zabezpieczających przed prądem zwarciowym,

- różnicowo-prądowych,

- zabezpieczających przed przepięciami,

- zabezpieczających przed zanikiem napięcia,

- do odłączania izolacyjnego,

a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną we właściwych miejscach instalacji elektrycznej;

b)	prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających;

c)	prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji i innych, jeśli takie przewidziano w projekcie;

d)	prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość (selektywność) działania;

e)	czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i zabezpieczono je przed przeciążeniem tub zwarciem oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia.

Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych

Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony:

- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach;

- spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych;

- nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana;

- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie.

Rodzaj pomiarów i prób przedstawiono poniżej, przy czym niektóre próby należy przeprowadzać tylko w zależności od potrzeb - w miarę możliwości w podanej kolejności. Jeżeli w instalacji nie są zastosowane środki ochrony, których próba dotyczy, wówczas takich pomiarów i prób nie wykonuje się (np. pomiaru rezystancji ścian i podłóg dokonuje się tylko w przypadku zastosowania - jako środka ochrony - izolowania stanowiska).

Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje przede wszystkim:

1/ 	sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych,

2/ 	pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

3/ 	sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów (separacja elektryczna),

4/ 	pomiar rezystancji ścian i podłóg,

5/ 	pomiar rezystancji izolacji kabla,

6/ 	pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu,

7/ 	pomiar prądów upływowych,

8/ 	sprawdzenie biegunowości,

9/ 	sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,

10/ 	sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej,

11/ 	przeprowadzenie prób działania,

12/ 	sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia.

Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków, itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

1/ 	umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we właściwym miejscu,

2/ 	obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski, itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych,

3/ 	tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację,

4/ 	umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń.

Odbiór i kontrola dotyczy przekazania kompletu dedykowanych konkretnemu urządzeniu (a nie instrukcji ogólnych jak np. DTR), Instrukcji stanowiskowych, Instrukcji serwisowych niezbędnych podczas wykonywania następujących czynności przez użytkownika:

1/ 	w zakresie obsługi - czynności mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i ochrony środowiska;

2/ 	w zakresie konserwacji - czynności związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci;

3/ 	w zakresie napraw - czynności związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń, oraz remontów urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego;

4/ 	w zakresie kontrolno-pomiarowym - czynności niezbędnych oceny stanu technicznego i sprawności energetycznej urządzeń;

5/ 	w zakresie montażu- czynności niezbędnych do oceny poprawności montażu.

Dokumentacja powykonawcza każdego elementu funkcjonalnego instalacji elektrycznej i sterowania musi zawierać:

1/ 	schemat jednokreskowy;

2/ 	schemat blokowy;

3/ 	schemat funkcjonalny;

4/ 	schemat okablowania wykonany w oprogramowaniu SEE;

5/ 	musi być przekazane zastosowane oprogramowanie wraz z licencją wystawioną na Zamawiającego. Oprogramowanie w wersji development pozwalające na swobodne wprowadzanie zmian w trakcie eksploatacji;

6/ 	wykaz materiałów wraz z proponowanymi zamiennikami;

7/ 	karty katalogowe użytych materiałów.

Ponadto:

1/ 	elewacje szaf muszą być wyraźnie opisane, elementy zgodnie ze schematem trwałymi napisami, tak od frontu jak i na tylnej ściance drzwi;

2/ 	szafy muszą zawierać kieszenie na dokumentację;

3/ 	szafy rozdzielcze muszą być wyposażone w elementy oświetlenia podczas prowadzenia prac serwisowych;

4/ 	oznakowanie numerów rozdzielni musi być w układzie dendrytowym – przykładowo rozdzielnia podstawowa RnN 25 to zasilone z niej podrozdzielnie muszą zawierać jej numer czyli powinny mieć numer RnN 25.1, RnN 25,2 itd. Następna podrozdzielnia winna mieć numer RnN 25.1.11, RnN 25.1.12, itd.;

5/ 	użyte lampki sygnalizacyjne i przyciski podświetlone muszą być dobrze widoczne w oświetleniu dziennym i nie mogą utrudniać odczytów przy oświetleniu nocnym (oślepiać) – w tym przypadku należy zastosować dodatkowe oświetlenie zewnętrzne szafy;

6/ 	należy dostarczyć aktualny wykaz adresów i telefonów serwisów pogwarancyjnych na terenie Polski dla poszczególnych urządzeń i aparatów.

- 9 	Normy i przepisy związane

Wykaz wybranych norm i przepisów:

| L.p. | Numer Normy |  | Tytuł normy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 73/23/EEC | - | Dyrektywa „Niskonapięciowe wyroby elektryczne”; |
| 2. | 89/336/EEC | - | Dyrektywa „Kompatybilność elektromagnetyczna”; |
| 3. | PN-EN 60204-1:2010 | - | Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Cześć 1: Wymagania ogólne. |
| 4. | PN-EN 61000-6-2:2003 | - | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-2: Normy ogólne. Odporność w środowiskach przemysłowych. |
| 5. | PN-HD 308 S2:2002 (U) | - | Identyfikacja żył w kablach i sznurach połączeniowych. |
| 6. | PN-IEC 800:1998 | - | Przewody grzejne na napięcie znamionowe 300/500 V do ogrzewania pomieszczeń i zapobiegania oblodzeniu. |
| 7. | PN-E-01002:1997 | - | Słownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody. |
| 8. | PN-E-04700:1998 | - | Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. |
| 9. | PN-IEC 1423-1:1998 | - | Przewody grzejne do zastosowań przemysłowych - Wymagania i metody badań. |
| 10. | PN-86/E-05003.01 | - | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Wymagania ogólne. |
| 11. | PN-EN 12255-12:2005 | - | Oczyszczalnie ścieków. Część 12: Sterowanie i automatyzacja. |
| 12. | PN-EN 12464-1:2004. | - | Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. |
| 13. | PN-EN 12665 | - | Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia. |
| 14. | PN-EN 50014:2004 | - | Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Wymagania ogólne. |
| 15. | PN-EN 50085-1:2006 (U) | - | Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych - Część 1: Wymagania ogólne. |
| 16. | PN-EN 50086-1 2001 | - | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania ogólne". |
| 17. | PN-EN 50086-1:2001/AC:2006 | - | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 1: Wymagania ogólne. |
| 18. | PN-EN 50110-1:2005 (U) | - | Eksploatacja urządzeń elektrycznych. |
| 19. | PN-EN 50164-1:2002 | - | Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1: Wymagania stawiane elementom połączeniowym. |
| 20. | PN-EN 50164-2:2003 | - | Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC). Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. |
| 21. | PN-EN 50173-1:2004 | - | Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe. |
| 22. | PN-EN 50174-1:2002 | - | Technika informatyczna - Instalacja okablowania – Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości. |
| 23. | PN-EN 50174-2:2002 | - | Technika informatyczna - Instalacja okablowania – Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. |
| 24. | PN-EN 50174-3:2005 | - | Technika informatyczna - Instalacja okablowania – Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. |
| 25. | PN-EN 50262:2006 | - | Dławnice kablowe stosowane w instalacjach elektrycznych. |
| 26. | PN-EN 50263:2004 | - | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Norma wyrobu dotycząca przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych. |
| 27. | PN-EN 50274:2004 | - | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych. |
| 28. | PN-EN 50298:2004 | - | Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne. |
| 29. | PN-EN 50310:2006 (U) | - | Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. |
| 30. | PN-EN 50346:2004 | - | Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania. |
| 31. | PN-EN 50368:2004 | - | Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych |
| 32. | PN-EN 50369:2005 (U) | - | Systemy instalacyjne wodoszczelnych osłon przewodów i kabli. |
| 33. | PN-EN 50395:2005 (U) | - | Metody badania właściwości elektrycznych przewodów elektroenergetycznych niskiego napięcia. |
| 34. | PN-EN 50419:2006 (U) | - | Znakowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z artykułem 11(2) dyrektywy 2002/96/WE (WEEE). |
| 35. | PN-EN 55022:2000 | - | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru. |
| 36. | PN-EN 55024:2000 | - | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki odporności - Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy. |
| 37. | PN-HD 60027-1:2006 | - | Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce - Część 1: Zasady ogólne. |
| 38. | PN-EN 60034-1:2005 (U) | - | Maszyny elektryczne wirujące - Część 1: Dane znamionowe i parametry. |
| 39. | PKN-CLC/TS 60034-17:2006 | - | Maszyny elektryczne wirujące - Część 17: Silniki indukcyjne klatkowe zasilane z przekształtników - Wskazówki dotyczące stosowania (IEC/TS 60034-17:2002+AC1:2002+AC2:2003). |
| 40. | PN-IEC 60050-151:2003 | - | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 151: Urządzenia elektryczne i magnetyczne. |
| 41. | PN-IEC 60050-195:2001 | - | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa. |
| 42. | PN-IEC 60050-301:2000 | - | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Terminy ogólne dotyczące pomiarów w elektryce. Przyrządy pomiarowe elektryczne. Przyrządy pomiarowe elektroniczne. |
| 43. | PN-IEC 60050-441:2003 | - | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 441: Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki. |
| 44. | PN-IEC 60050-442:2000 | - | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt elektroinstalacyjny. |
| 45. | PN-IEC 60050(604):1999 | - | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej. Eksploatacja. |
| 46. | PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 | - | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. |
| 47. | PN-EN 60071-1:2006 (U) | - | Koordynacja izolacji - Część 1: Definicje, zasady i reguły. |
| 48. | PN-EN 60085:2005 (U) | - | Izolacja elektryczna - Klasyfikacja termiczna. |
| 49. | PN-EN 60099-4:2005 (U) | - | Ograniczniki przepięć - Część 4: Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego. |
| 50. | PN-EN 60204-1:2001 | - | Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania ogólne. |
| 51. | PN-EN 60204-11:2003 | - | Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV. |
| 52. | PN-EN 60228:2005/AC:2006 (U) | - | Żyły przewodów i kabli. |
| 53. | PN-IEC 60364-1:2000 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych., Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. |
| 54. | PN-IEC 60364-3:2000 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. |
| 55. | PN-IEC 60364-4-41:2000 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. |
| 56. | PN-IEC 60364-4-42:1999 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. |
| 57. | PN-IEC 60364-4-43:1999 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. |
| 58. | PN-IEC 60364-4-45:1999 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. |
| 59. | PN-IEC 60364-4-46:1999 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. |
| 60. | PN-IEC 60364-4-47:2001 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. |
| 61. | PN-IEC 60364-4-444:2001 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. |
| 62. | PN-IEC 60364-4-473:1999 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. |
| 63. | PN-IEC 60364-4-482:1999 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. |
| 64. | PN-IEC 60364-5-51:2000 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. |
| 65. | PN-IEC 60364-5-52:2002 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. |
| 66. | PN-IEC 60364-5-53:2000 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. |
| 67. | PN-IEC 60364-5-54:1999 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. |
| 68. | PN-IEC 60364-5-56:1999 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. |
| 69. | PN-IEC 60364-5-523:2001 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. |
| 70. | PN-IEC 60364-5-534:2003 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. |
| 71. | PN-IEC 60364-5-537:1999 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. |
| 72. | PN-IEC 60364-6-61:2000 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. |
| 73. | PN-IEC 60364-7-706:2000 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. |
| 74. | PN-EN 60417-1:2002 (U) | - | Symbole graficzne stosowane na urządzeniach - Część 1: Przegląd i zastosowanie. |
| 75. | PN-EN 60417-2:2002/A1:2003 (U) | - | Symbole stosowane na urządzeniach - Część 2: Oryginały symboli. |
| 76. | PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 | - | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu (Zmiana A1). |
| 77. | PN-EN 60439-3:2004 | - | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe. |
| 78. | PN-EN 60445:2002 | - | Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. |
| 79. | PN-EN 60446:2004 | - | Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. |
| 80. | PN-EN 60447:2005 (U) | - | Podstawowe zasady oraz zasady bezpieczeństwa dotyczące współdziałania człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Zasady manewrowania. |
| 81. | PN-EN 60529:2003 | - | Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). |
| 82. | PN-EN 60598-1:2005 | - | Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. |
| 83. | PN-EN 60670-1:2005 (U) | - | Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólne. |
| 84. | PN-EN 60719:2002 | - | Obliczanie najmniejszych i największych wartości średnich zewnętrznych wymiarów przewodów i kabli z żyłami miedzianymi o przekroju okrągłym, na napięcie znamionowe do 450/750 V. |
| 85. | PN-EN 60799:2004 | - | Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. |
| 86. | PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 (U) | - | Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A11). |
| 87. | PN-EN 60947-1:2006 | - | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia ogólne. |
| 88. | PN-EN 60947-2:2005 | - | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 2: Wyłączniki. |
| 89. | PN-EN 60947-3:2002/A2:2006 (U) | - | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi. |
| 90. | PN-EN 60947-4-2:2004 | - | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 4-2: Styczniki i rozruszniki - Półprzewodnikowe sterowniki i rozruszniki do silników prądu przemiennego. |
| 91. | PN-EN 60947-7-1:2006 | - | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 7-1: Wyposażenie pomocnicze - Listwy zaciskowe do przewodów miedzianych. |
| 92. | PN-EN 60947-7-2:2006 | - | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 7-2: Wyposażenie pomocnicze - Listwy zaciskowe do przewodów ochronnych miedzianych. |
| 93. | PN-EN 60947-8:2005 | - | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 8: Urządzenia sterujące zabezpieczeń termicznych (PTC) wbudowanych w maszyny wirujące. |
| 94. | PN-EN 60950:2002 (U) | - | Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej. |
| 95. | PN-EN 60950-1:2004 | - | Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania podstawowe. |
| 96. | PN-EN 60950-1:2006 (U) | - | Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania podstawowe. |
| 97. | PN-EN 60950-1:2004/A11:2005 | - | Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania podstawowe. |
| 98. | PN-EN 60950-21:2005 | - | Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo - Część 21: Zdalne zasilanie. |
| 99. | PN-EN 60950-22:2006 (U) | - | Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo - Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz. |
| 100. | PN-EN 60950-23:2006 (U) | - | Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo - Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia z systemami automatyki. |
| 101. | PN-EN 60998-1:2006 | - | Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólne. |
| 102. | PN-EN 61000-2-4:2003 (U) | - | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 2-4: Środowisko - Poziomy kompatybilności dotyczące zaburzeń przewodzonych małej częstotliwości w sieciach zakładów przemysłowych. |
| 103. | PN-EN 61000-4-1:2003 | - | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 4-1: Metody badań i pomiarów - Przegląd serii norm IEC 61000-4. |
| 104. | PN-EN 61000-6-3:2004 | - | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3: Normy ogólne - Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych. |
| 105. | PN-EN 61008-1:2005 | - | Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. |
| 106. | PN-EN 61009-1:2005 | - | Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. |
| 107. | PN-IEC 61024-1-2:2002 | - | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. |
| 108. | PN-EN 61131-1:2004 (U) | - | Sterowniki programowalne - Część 1: Postanowienia ogólne. |
| 109. | PN-EN 61131-2:2005 | - | Sterowniki programowalne - Część 2: Wymagania i badania dotyczące sprzętu |
| 110. | PN-EN 61131-5:2002 (U) | - | Sterowniki programowalne - Część 5: Komunikacja. |
| 111. | PN-EN 61140:2005 | - | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. |
| 112. | PN-EN 61187: 2003 | - | Urządzenia pomiarowe elektryczne i elektroniczne. Dokumentacja. |
| 113. | PN-EN 61491:2002 (U) | - | Wyposażenie elektryczne maszyn przemysłowych - Łącza szeregowe przeznaczone do transmisji danych pomiędzy sterownikiem i napędem w czasie rzeczywistym. |
| 114. | PN-EN 61496-1:2005 (U) | - | Bezpieczeństwo maszyn - Elektroczułe wyposażenie ochronne - Część 1: Wymagania ogólne i badania. |
| 115. | PN-EN 61543:1999/A2:2006 (U) | - | Urządzenia ochronne różnicowoprądowe (RCDs) do użytku domowego i podobnych zastosowań - Kompatybilność elektromagnetyczna. |
| 116. | PN-EN 61557-1:2002 | - | Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 1: Wymagania ogólne. |
| 117. | PN-EN 61557-2:2002 | - | Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 2: Rezystancja izolacji. |
| 118. | PN-EN 61557-3:2003 | - | Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 3: Impedancja pętli zwarcia. |
| 119. | PN-EN 61557-4:2003 | - | Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 4: Rezystancja przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych. |
| 120. | PN-EN 61557-5:2004 | - | Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 5: Rezystancja uziemień. |
| 121. | PN-EN 61557-6:2004 | - | Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 6: Urządzenia różnicowoprądowe (RCD) stosowane w sieciach TT, TN i IT. |
| 122. | PN-EN 61557-7:2004 | - | Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 7: Kolejność faz. |
| 123. | PN-EN 61557-10:2004 | - | Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 10: Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. |
| 124. | PN-EN 61800-2:2000 | - | Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości - Wymagania ogólne - Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu przemiennego o regulowanej częstotliwości. |
| 125. | PN-EN 61800-3:2005 (U) | - | Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości – Część 3: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i specjalne metody badań. |
| 126. | PN-EN 61800-5-1:2005 | - | Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości - Część 5-1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa - elektryczne, cieplne i energetyczne. |
| 127. | PN-EN 61810-1:2006 | - | Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące - Część 1: Wymagania ogólne i wymagania bezpieczeństwa. |
| 128. | PN-EN 62018:2005 | - | Moc pobierana przez urządzenia techniki informatycznej - Metody pomiarowe. |
| 129. | PN-EN 62020:2005 | - | Sprzęt elektroinstalacyjny - Urządzenia monitorujące różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego (RCM). |
| 130. | PN-EN 62020:2005/A1:2005 (U) | - | Sprzęt elektroinstalacyjny - Urządzenia monitorujące różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego (RCM). |
| 131. | PN-EN 62040-1-1:2006 | - | Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 1-1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach dostępnych dla operatorów. |
| 132. | PN-EN 62040-1-2:2005 | - | Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 1-2: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach o ograniczonym dostępie. |
| 133. | PN-EN 62040-2:2006 (U) | - | Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). |
| 134. | PN-EN 62040-3:2005 | - | Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 3: Metody określania właściwości i wymagania dotyczące badań. |
| 135. | PN-EN 62061:2005 (U) | - | Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem. |
| 136. | PN-EN 62094-1:2006 | - | Wskaźniki świetlne do instalacji elektrycznych stałych domowych i podobnych - Część 1: Wymagania ogólne. |
| 137. | PN-EN 62208:2006 | - | Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych - Wymagania ogólne. |
| 138. | PN-E-79100:2001 | - | Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie i transport. |
| 139. | PN-87/E-90050 | - | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Ogólne wymagania i badania. |
| 140. | PN-87/E-90054 | - | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. |
| 141. | PN-87/E-90056 | - | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. |
| 142. | PN-87/E-90060 | - | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie. |
| 143. | PN-E-93207:1998/Az1:1999 | - | Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). |
| 144. | PN-E-93208:1997 | - | Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. |
| 145. | PN-HD 21.4 S2:2004 | - | Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V. Część 4: Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe. |
| 146. | PN-EN 60034-30-1 | - | Maszyny elektryczne wirujące - Część 30-1: Klasy sprawności silników prądu przemiennego bezpośrednio zasilanych z sieci. |

- 10.	Prace związane wymienione w innych WWiO

1. Linie kablowe NN, sterownicze, oświetlenie terenu i kanalizacja kablowa 	WWiO-06

2. Roboty w zakresie instalacji AKPiA i teletechnicznych 	WWiO-12

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–12	ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI AKPiA 
I TELETECHNICZNYCH

Kody CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

- 1	INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 12 (zwanych dalej WWIO-12) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie systemu sterowania i automatyki oraz aparatury kontrolno-pomiarowej (AKPiA) a także instalacji teletechnicznych związanych z realizacją Robót w ramach Kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

Wymogi zawarte w tym dokumencie należy odczytywać łącznie z wymaganiami zawartymi w innych częściach niniejszego PFU oraz w normach polskich i międzynarodowych.

- 1.1.	Przedmiot WWiO

Przedmiotem niniejszych Warunków (WWiO-12) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji AKPiA i teletechnicznych, które zostaną wykonane w ramach kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.2.	Zakres stosowania WWiO

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robót w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych w zakresie instalacji AKPiA i teletechnicznych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego Zamówienia.

- 1.3.	Zakres robót objętych WWiO

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO obejmują:

- wykonanie systemu sterowania i automatyki oczyszczalni scieków oraz systemu kanalizacji ściekowej,

- wykonanie komunikacyjnej instalacji światłowodowej,

- wykonanie, dostawy i montaż szaf zasilająco-sterowniczych i sterowniczych,

- zainstalowanie stanowiska komputerowego do sterowania i monitorowania pracy oczyszczalni,

- zainstalowanie stanowiska komputerowego do sterowania i monitorowania pracy przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej,

- dostawa imontaz tablic synoptycznych w sterowni oczyszczalni ścieków,

- wykonanie układów pomiarowych parametrów fizycznych i chemicznych, dostawę i montaż aparatury kontrolno pomiarowej,

- wykonanie, instalację oraz uruchomienie oprogramowania systemu sterowania i monitoringu,

- szkolenia,

- wykonanie dokumentacji dostarczonych systemów, instalacji i urządzeń,

- wykonania prób i badań,

Uwaga:

- 1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WWiO są zgodne z określeniami podanymi w obowiązujących, odpowiednich normach oraz aktach prawnych i określeniami podanymi w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Ponadto zastosowanie mają następujące określenia podstawowe:

AI (Analogue Input) - wejścia analogowe – analogowe moduły elektroniczne umożliwiające dokonywanie pomiarów, zbieranie informacji o stanie poszczególnych obiektów.

AKPiA – aparatura kontrolno pomiarowa i automatyki.

AO (Analogue Output) - wyjścia analogowe - analogowe moduły elektroniczne umożliwiające sterowanie urządzeniami.

CPU (Central Processing Unit) - procesor.

CRS (ang. Common Reporting Standard) – powszechny standard raportowania.

DI (Digital Input) - wejścia cyfrowe – cyfrowe moduły elektroniczne umożliwiające dokonywanie pomiarów, zbieranie informacji o stanie poszczególnych obiektów.

DO - Digital Output wyjścia cyfrowe - cyfrowe moduły elektroniczne umożliwiające sterowanie urządzeniami.

HMI (ang. Human-Machine Interface) – interfejs służący do komunikacji z elementami rozproszonego systemu sterowania.

PLC (Programmable Logic Controller) - sterownik swobodnie programowalny.

SCADA (ang. Supervisiory Control and Data Acquisition) - nadrzędny system sterowania i zbierania danych.

- 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót w sposób spełniający poniższe warunki:

1.	Całkowite wyposażenie i instalacja AKPiA oraz SCADA powinny być zgodnie z wymogami:

- zawartymi w niniejszym pfu,

- norm polskich i międzynarodowych,

- polskiego prawa i przepisów dotyczących instalacji elektrycznych,

- wszelkich ustaleń zawartych między Inspektoremi nadzoru inwestorskiego i Wykonawcą.

2. 	Szczególną uwagę należy zwrócić na uzgodnienie instalacji przed ich montażem z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego Kontraktu a także na połączenia instalacji z systemem uziemienia, które powinno być realizowane równolegle z pracami budowlanymi (fundamenty). Wykonawca winien zapewnić, że instalacja jest wykonana w najwyższym standardzie i ze starannością odnośnie przebiegu kabli, ustawienia aparatury i innych elementów.

3. 	Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- wszystkie aspekty wykonania, zastosowania i działania urządzeń, aparatury i obwodów sterowniczych zgodnie z wymaganiami niniejszych dokumentów przetargowych;

- współpracę między podwykonawcami tak, aby zapewnić kompatybilność wszystkich urządzeń na poziomie zarówno składników jak i systemu komunikacji;

- pełnienie roli generalnego projektanta tak, aby zapewnić, że wszystkie urządzenia i składniki tworzą razem spójną, racjonalną i w pełni zintegrowaną instalację;

- zapewnienie, że każdy przekazany system będzie kompletny w każdym szczególe i w pełni sprawny;

- dostawę i instalację wszystkich składników, w tym sond, przetworników, sterowników, okablowania, barier, szaf sterowniczych i skrzynek obiektowych oraz pozostałych elementów, które mogą być niezbędne do osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej instalacji, bez względu na to, czy są szczegółowo wymagane;

- dostarczenie do wszystkich odpowiednich obwodów i urządzeń środków ochrony przeciw efektom przepięciowym lub innym indukowanym zaburzeniom;

- dostawę i instalację wszystkich blokad, alarmów oraz innych urządzeń, które mogą być uznane za niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i wydajnej pracy bez względu na to, czy są szczegółowo wymagane.

Wszystkie wymagania podane w niniejszych WWiO-11 należy traktować jako wymagania minimalne.

- 2	WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.2 WWIO 00 „Wymagania ogólne”.

Wyroby i materiały dostarczane na budowę powinny być fabrycznie nowe i nie używane. Urządzenia i materiały powinny gwarantować działanie w określonych warunkach środowiskowych i powinny być zaprojektowane oraz wykonane w najwyższych możliwych standardach produkcji, dokładności, powtarzalności i niezawodności. Z tego względu urządzenia powinny być wykonane tak, aby:

- zredukować do praktycznego minimum rutynową i okazjonalną konserwację przez cały okres użytkowania przy równoczesnym zapewnieniu maksymalnej niezawodności;

- skutecznie przeciwstawić się wpływom czynników elektrycznych, mechanicznych, termicznych, atmosferycznych i środowiskowych, którym będą podlegać podczas eksploatacji, bez pogorszenia własności i bez usterek.

W przypadku dostawy więcej niż jednego urządzenia, bądź elementu przeznaczonego do wykonywania określonej funkcji, wszystkie takie pozycje powinny być identyczne i wzajemnie wymienne. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami Zamawiającego i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów dotyczących budowy urządzeń elektrycznych.

Urządzenia pomiarowe należy dostarczyć wraz ze świadectwami kalibracji fabrycznej. Do urządzeń należy dołączyć dokumentację techniczno-ruchową.

Do urządzeń i osprzętu instalowanego w strefie zagrożonej wybuchem należy dołączyć odpowiednie atesty. Jeśli jest to wymagane prawem, urządzenia i osprzęt powinny mieć aprobaty, atesty lub inne dokumenty wydane przez odpowiednie jednostki.

Jeśli w projekcie, przy określonym materiale, wyrobie lub urządzeniu, podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać opisowi katalogowemu. Zastosowanie na budowie materiałów i wyrobów o parametrach zbliżonych, lecz nie identycznych do podanych w projekcie, dopuszcza się wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymagane są świadectwa jakości, należy dostarczać wraz z tymi świadectwami, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego i tym podobne dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu - u kierownictwa robót (budowy).

Materiały i urządzenia dostarczone na miejsce składowania (budowę) należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją, itp.

W przypadku stwierdzenia wad, lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały i elementy urządzeń należy przed ich zabudowaniem poddać badaniom określonym przez kierownictwo robót.

Wszystkie moduły elektroniczne (płytki drukowane) powinny być pokrywane lakierem odpornym na działanie niekorzystnych warunków środowiskowych panujących na oczyszczalni ścieków w miejscu ich wbudowania.

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w niżej wymienionych dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych):

| L.p. | Numer Normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN-EN 50274:2004 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych. |
| 2. | PN-EN 50298:2004 | Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne. |
| 3. | PN-EN 50334:2004 | Wyróżnianie napisami żył izolowanych w przewodach elektrycznych. |
| 4. | PN-EN 50368:2004 | Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych. |
| 5. | PN-EN 60529:2003 | Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). |
| 6. | PN-EN 50419:2006 (U) | Znakowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z artykułem 11(2) dyrektywy 2002/96/WE (WEEE). |
| 7. | PN-EN 60034-1:2005 (U) | Maszyny elektryczne wirujące - Część 1: Dane znamionowe i parametry. |
| 8. | PN-EN 60417-1:2002 (U) | Symbole graficzne stosowane na urządzeniach - Część 1: Przegląd i zastosowanie. |
| 9. | PN-EN 60417-2:2002 /A1:2003 (U) | Symbole stosowane na urządzeniach - Część 2: Oryginały symboli. |
| 10. | PN-EN 60445:2002 | Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. |
| 11. | PN-EN 60446:2004 | Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. |
| 12. | PN-EN 60439-1:2003 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. |
| 13. | PN-EN 60439-2:2004 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych. |
| 14. | PN-EN 60439-3:2004 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe. |
| 15. | PN-EN 60598-1:2005 | Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. |
| 16. | PN-EN 60529:2003 | Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). |
| 17. | PN-EN 60799:2004 | Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. |
| 18. | PN-EN 60898-1:2003 /A11:2006 (U) | Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A11). |
| 19. | PN-EN 60998-1:2005 | Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. |
| 20. | PN-EN 61008-1:2005 | Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. |
| 21. | PN-EN 61009-1:2005 | Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. |
| 22. | PN-EN 61131-1:2004 (U) | Sterowniki programowalne - Część 1: Postanowienia ogólne. |
| 23. | PN-EN 61131-2:2005 | Sterowniki programowalne - Część 2: Wymagania i badania dotyczące sprzętu. |
| 24. | PN-EN 61140:2005 | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. |
| 25. | PN-EN 61187:2003 | Urządzenia pomiarowe elektryczne i elektroniczne. Dokumentacja. |
| 26. | PN-IEC/TS 61312-3:2004 | Urządzenia pomiarowe elektryczne i elektroniczne. Dokumentacja. |
| 27. | PN-IEC/TS 61312-3:2004 | Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD). |
| 28. | PN-EN 62208:2005 | Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne. |
| 29. | PN-E-79100:2001 | Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie i transport. |
| 30. | PN-87/E-90050 | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Ogólne wymagania i badania. |
| 31. | PN-87/E-90054 | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. |
| 32. | PN-87/E-90056 | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. |
| 33. | PN-E-93207:1998 / Az1 :1999 | Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1) |
| 34. | PN-E-93208:1997 | Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. |

- 3 	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.3 WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 4 	ŚRODKI TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w punkcie 1.4 WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót.

W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn, itp. na pochylniach o napędzie mechanicznym należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym – aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i paneli sterowniczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:

- transportowane urządzenia należy zabezpieczyć przed nadmiernym drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz środka transportu;

- na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie - czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania;

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.;

- niedopuszczalne jest chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki konstrukcji poza punktami węzłowymi.

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska.

Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków:

- kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla;

- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów lub innymi środkami transportu powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać; stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione; kręgi kabla należy układać poziomo (płasko);

- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami;

- umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu lub z innego środka transportu lądowego i morskiego zaleca się wykonywać za pomocą dźwigu; swobodne staczanie bębnów z kablami oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione.

- 5 	WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie 1.5, WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca winien przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

Montaż i łączenie winno być prowadzone zgodnie z następującymi wymaganiami ogólnymi:

- Przed zamontowaniem szaf, korytek kablowych, itp. Wykonawca powinien - poprzez przegląd, upewnić się, że nie stanowią przeszkody w montażu innych urządzeń (jak np. instalacji cieplnych, wodnych i sanitarnych) w budynkach;

- Wszystkie połączenia w skrzynkach obiektowych, przetwornikach, itp. powinny być wyposażone w zaciski kablowe;

- Przewody przy wejściu do przetworników, itp. powinny być pozostawione z zapasem. Zapas należy zwinąć i zamocować tak, aby nie umożliwiał gromadzenia się wody w dławiku kablowym (tzw. „kapinos”).

Kable powinny być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami.

Wartości znamionowe kabli nie powinny przekraczać wartości podanych w odnośnych Polskich Normach.

Końcowy wybór kabli przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dla obwodów iskrobezpiecznych należy sporządzić na rysunkach obwodowych obliczenia parametrów mających wpływ na iskrobezpieczeństwo i udowodnić spełnienie warunków narzuconych przez zastosowane separatory.

- 5.1 	Montaż aparatury pomiarowej, regulacyjnej i kamer telewizji przemysłowej

Urządzenia obiektowe należy montować tak, aby zapewnić wymaganą dokładność pomiaru, łatwy dostęp obsługi oraz dobrą widoczność odczytu.

Montaż urządzeń obiektowych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać oględzin zewnętrznych urządzeń w celu stwierdzenia ich kompletności do prawidłowego zamontowania oraz w celu wyeliminowania urządzeń uszkodzonych.

Przy montażu urządzeń obiektowych należy przestrzegać następujących warunków:

- temperatura otoczenia powinna wahać się w granicach od +5 do +50°C;

- powietrze otaczające przyrządy nie może być zapylone, ani też nie mogą występować w nim substancje agresywne;

- przyrządy należy zabezpieczyć przed drganiami i wstrząsami mechanicznymi;

- wilgotność względna powietrza nie może przekroczyć 90%;

- zamocowanie każdego przyrządu powinno być zgodne z pozycją pracy uwidocznioną na skali przyrządu lub w instrukcji fabrycznej, z uwzględnieniem łatwego dostępu dla obsługi. Nie dopuszcza się montażu w pozycji dławikami do góry (chyba że dokumentacja producenta nakazuje taki sposób montażu);

- w pobliżu przyrządów nie mogą występować silne pola magnetyczne i elektryczne;

- zaciski ochronne urządzeń muszą być połączone z uziemieniem.

Aparaturę należy montować po montażu konstrukcji, za pomocą śrub lub wkrętów z nakrętkami i podkładkami sprężystymi, zwracając szczególną uwagę na dokładne jej wypoziomowanie.

Montaż tras impulsowych za pomocą rurek ze stali nierdzewnej i połączeń rozłącznych gwintowo-zaciskowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami / instrukcjami producenta oraz Wymaganiami Zamawiającego. Trasy impulsowe powinny być możliwie krótkie, a ich zamocowanie powinno być sztywne i eliminujące wpływ drgań. Na trasach impulsowych należy przeprowadzić próbę wytrzymałości / szczelności (przy zamkniętych zaworach zbloczy zaworowych / zespołów odcinających zaworów kulowych lub, w przypadku ich braku, odpowiednio obniżając ciśnienie próby, tak aby nie doprowadzić do zniszczenia przyrządu pomiarowego). Nie należy przeprowadzać prób wodą na urządzeniach, które mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem wilgoci.

Siłowniki należy montować na konstrukcji stalowej o odpowiedniej wytrzymałości oraz sztywności i mocować za pomocą śrub. W miarę możliwości siłownik należy montować w jak najmniejszej odległości od mechanizmu wykonawczego, aby uzyskać należytą sztywność układu kinematycznego.

Przy montażu aparatury należy zwrócić uwagę na właściwy sposób zabudowania, zapewniający możliwość demontażu.

Miejsce montażu aparatów należy oznaczyć w sposób widoczny i trwały pełnym symbolem obwodu pomiarowego lub automatyki i numerem elementu obwodu. Oznaczenia aparatury elewacyjnej należy umieścić nad otworem w elewacji, od strony wewnętrznej konstrukcji tablicy lub szafy, natomiast oznaczenie aparatury mocowanej na konstrukcjach wsporczych - bezpośrednio obok miejsca mocowania.

Montaż urządzeń powinien być tak wykonany, aby był do nich możliwy dostęp obsługowy z ziemi lub z pomostów obsługowych, bez użycia drabin, rusztowań, itp.

Generalnie nie należy montować urządzeń na wysokości większej niż 1,6 m od posadzki pomieszczenia, ziemi lub pomostu obsługowego.

5.1.1 Przepływomierze

Przepływomierze powinny być w wykonaniu kołnierzowym. Należy dostarczyć zamienne odcinki rury, które można zabudować na instalacji w przypadku konieczności wymontowania przepływomierzy. Odcinków tych powinno być nie mniej niż 20% dla każdego typu przepływomierza, nie mniej jednak niż 1 dla każdego typu przepływomierza. Należy uziemiać oba końce odcinka pomiarowego za pomocą obejm. Dodatkowo, oba kołnierze odcinka pomiarowego powinny być wyposażone w zaciski uziemiające, połączone wraz z obejmami do wspólnego punktu uziemienia. W przypadku montażu podziemnego, w każdej studzience należy zainstalować szynę uziemiającą.

Montaż każdego przepływomierza powinien wykluczać występowanie jakichkolwiek naprężeń na jego kołnierzach. Odcinki rury przed i za przepływomierzem powinny być tak wsparte, aby przepływomierz nie ulegał ściskaniu ani skręcaniu bez względu na termiczną rozszerzalność materiału (odpowiednia kompensacja i punkty stałe).

W przypadku montażu rozdzielnego czujnika i przepływomierza, elementy te należy łączyć specjalnym kablem ekranowanym dostarczanym przez producenta przepływomierza. Kable prefabrykowane powinny być o odpowiedniej długości i nie powinny być cięte. W przypadku kabla o długości przekraczającej długość niezbędną, nadmiar kabla należy zwinąć i zabezpieczyć. Przepływomierze powinny być wyposażone w armaturę odcinającą, umożliwiającą odcięcie, opróżnienie i wymontowanie, jak również napełnienie każdego przepływomierza bez konieczności opróżniania całego odcinka rurociągu. Z wymogu tego można zrezygnować w przypadku małych średnic i krótkich odcinków rurociągu do najbliższego odcięcia.

5.1.2 Pomiary ciśnienia

Przyłącza procesowe do pomiaru ciśnienia w orurowaniu procesowym powinny być min. 1/2"; typ przyłącza (kołnierzowe lub gwintowane) zgodny z klasą ciśnieniową rury.

Przyłącza ciśnieniowe na mediach pomocniczych mogą być zredukowane do typu W.

W przypadku zestawów pomocniczych dostarczanych przez producenta przyłącze procesowe określa producent zestawu.

Każde urządzenie pomiarowe powinno być wyposażone w osobne przyłącze procesowe.

Każde urządzenie do pomiaru/sygnalizacji ciśnienia powinno być wyposażone w osobny zawór odcinający lub zblocze zaworowe (z przyłączem do testowania oraz z zaworkiem do zrzutu ciśnienia).

Urządzenia do pomiaru i sygnalizacji różnicy ciśnień powinny być wyposażone w zblocza zaworowe pięciodrogowe. Urządzenia do pomiaru i sygnalizacji ciśnienia - w zblocza zaworowe trójdrogowe. Zamawiający dopuszcza stosowanie odcinających zaworów kulowych zamiast zbloczy zaworowych do podłączania urządzeń pomiarowych ciśnienia i różnicy ciśnień.

Rurki impulsowe powinny mieć średnicę zewnętrzną min. 12 mm. W przypadku pomiarów ciśnień na przepływach pulsacyjnych i występowania nagłych zmian ciśnień należy zastosować tłumiki. W przypadku instalacji na urządzeniach wibrujących należy zastosować specjalne pętle kompensacyjne.

Urządzenia do pomiaru ciśnień na parze należy wyposażyć w pętlicowe rurki syfonowe lub garnki kondensacyjne.

Rurki impulsowe powinny być izolowane i grzane za pomocą samoregulujących przewodów grzewczych. Moc ogrzewania należy dopasować do parametrów medium procesowego tak, aby nie dopuścić do jego zamarznięcia lub wykroplenia nawet w najgorszych warunkach pogodowych.

Do pomiaru ciśnienia mediów gęstych i lepkich (szczególnie na osadach) należy stosować separatory.

- 5.2	Montaż sprzętu elektrycznego

Przez pojęcie sprzętu elektrycznego należy rozumieć: sterowniki, przełączniki, wyłączniki i przełączniki dźwigniowe, przyciski sterownicze, wyłączniki samoczynne, gniazda bezpiecznikowe, styczniki, przekaźniki, zasilacze, transformatory, kasety sygnalizacyjne, lampki sygnalizacyjne, skrzynki przyłączeniowe oraz listwy i zaciski montażowe, itp.

Sprzęt należy montować zwracając uwagę na właściwy sposób zabudowania, zapewniający możliwość demontażu i łatwy dostęp dla obsługi.

Niewykorzystane otwory na przepusty kablowe należy zaślepić. W przypadku instalacji sprzętu w strefach zagrożonych wybuchem, wszystkie zastosowane urządzenia i wyposażenie powinny posiadać stosowne dopuszczenia do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.

- 5.3	Montaż zestawów automatyki przemysłowej

Poprzez pojęcie zestawów automatyki przemysłowej należy rozumieć szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze oraz pulpity dla automatyki przemysłowej.

Konstrukcje nośne zestawów automatyki muszą być bezwzględnie chronione zgodnie z zasadami ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z wymogami normy PN-92/E-05009.

- 5.4	Przyłączanie aparatury i sprzętu

Przyłączanie aparatury elewacyjnej i sprzętu zabudowanego na konstrukcji nośnej tablicy lub szafy należy wykonywać przez połączenie przewodami izolowanymi zacisków poszczególnych aparatów i sprzętu z zaciskami listew montażowych. Przy wykonywaniu oprzewodowania należy stosować następujące zasady:

- ułożenie przewodów powinno być zgodne z adresami podanymi w dokumentacji;

- zastosowane przekroje przewodów powinny być odpowiednie do obciążenia oraz zgodne z dokumentacją;

- barwy powłok izolacyjnych przewodów użytych do oprzewodowania winny być zgodne z dokumentacją; dopuszcza się inną barwę izolacji przewodów niż podana w dokumentacji, jednak z zachowaniem barwy żółto-zielonej dla przewodów ochronnych i jasnoniebieskiej dla obwodów iskrobezpiecznych;

- zasilanie każdego aparatu powinno być oddzielne (zabrania się zasilania aparatów przez mostkowanie);

- obwody pomiarowe powinny być oddzielone od siłowych;

- połączenia lutownicze przewodów powinny być wykonane we właściwy sposób; lutowanie miejsc styku należy wykonać tylko przy użyciu kalafonii (stosowanie pasty lutowniczej jest niedopuszczalne);

- kable przy urządzeniach, w skrzynkach obiektowych oraz w szafach należy zarabiać stosując tulejki z rękawami termokurczliwymi;

- trasy wiązek przewodów lub korytek powinny być usytuowane we właściwy sposób (nie powinny utrudniać dostępu do zacisków łączeniowych);

- należy pozostawiać odpowiednie zapasy w długości przewodów przy zaciskach aparatów, sprzętu i listew montażowych;

- nie należy dopuszczać do nacięć przewodów przy zdejmowaniu powłok izolacyjnych;

- należy zachować odpowiednie odległości wiązek przewodów od sprzętu i aparatów, umożliwiających założenie końcówek adresowych;

- należy zastosować odpowiednią, w pełni okablowaną i wyposażoną rezerwę w liczbie wejść / wyjść (patrz Wymagania Zamawiającego).

Formowanie przewodów i zalewanie / zamykanie przepustów ściennych należy dokonać po sprawdzeniu ciągłości obwodów. Przewody należy formować w wiązkę i układać w korytkach. Opis końcówki adresowej powinien składać się z:

- przy aparacie - z numeru listwy montażowej i numeru zacisku tej listwy, do której jest podłączony drugi koniec przewodu;

- przy mostkach między aparatami - z numeru zacisku aparatu, symbolu aparatu, do którego przewód biegnie i numeru zacisku tego aparatu;

- przy mostkach na zaciskach listew montażowych - z numeru zacisku listwy i symbolu listwy, do której przewód biegnie (nie dotyczy mostków stałych).

- 5.5 	Podłączenie aparatury i sprzętu

Końce kabli sygnałowych należy tak przygotować, aby można było wprowadzić ich żyły do przewidzianych aparatów i sprzętu, zwracając szczególną uwagę na pewność połączeń i prawidłowość izolacji. Przy urządzeniach należy zostawić zapas kabla. W przypadku urządzeń montowanych na zewnątrz należy uformować pętlę zapobiegającą dostawaniu się wody do wnętrza urządzenia (tzw. „kapinos").

Odizolowane końce przewodów należy wprowadzać do aparatu lub do sprzętu przez dławiki uszczelniające, przy czym przewody zasilające należy wprowadzić przez oddzielny dławik. Skrzynki przyłączeniowe, dławiki i okablowanie montowane w strefie zagrożonej wybuchem powinny mieć odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do pracy w danej strefie. Formowanie przewodów należy dokonać po sprawdzeniu ciągłości obwodów. Przewody należy formować w wiązkę i układać w korytkach.

Przy podłączaniu przewodów do zacisków tablicowych lub aparatury należy zapewnić niezawodność połączeń oraz czytelność i trwałość opisu.

- 5.6 	Instalacje tras obwodów elektrycznych

Trasa powinna być tak prowadzona, aby była łatwo dostępna na całej długości oraz nie była narażona na działanie czynników o temperaturze wyższej od temperatury otoczenia. Trasy elektryczne występujące w obwodach AKPiA należy podzielić na:

- trasy obwodów pomiarowych służące do przesyłania sygnałów niskoprądowych, np. od 0/4 do 20 mA;

- trasy obwodów pomiarowych służące do przesyłania sygnałów niskonapięciowych od 1 mV do kilku V;

- pozostałe trasy obwodów elektrycznych, jak: zasilania, sygnalizacji, sterowania, blokad, itp.

Należy unikać prowadzenia tras obwodów pomiarowych razem z innymi trasami obwodów elektrycznych lub w ich pobliżu.

Obwody elektryczne instalacji należy prowadzić kablami sygnalizacyjnymi lub przewodami kabelkowymi. W przypadku współpracy urządzeń z falownikami wszystkie obwody powinny zostać wykonane za pomocą kabli lub przewodów ekranowanych.

Odcinki tras elektrycznych należy prowadzić bez łączeń na trasie. Jeżeli nie można tego uniknąć, poszczególne odcinki należy łączyć listwami zaciskowymi umieszczonymi w puszkach przelotowych.

Trasy elektryczne w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy prowadzić w krytych korytkach prefabrykowanych, a pojedyncze kable - w rurach osłonowych.

Trasy sygnałowe instalacji AKPiA nie mogą być prowadzone wspólnie z kablami elektroenergetycznymi.

Trasa instalacji winna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Należy dążyć do prowadzenia tras instalacji w liniach poziomych i pionowych:

- kable i przewody komunikacji cyfrowej należy prowadzić w odrębnych korytkach metalowych, ocynkowanych, zamkniętych;

- dopuszcza się prowadzenie kabli pomiarowych i sterowniczych w korytkach wspólnych z magistralami cyfrowymi;

- odległość tras dla kabli pomiarowych,kabli komunikacji cyfrowej i Profibus od kabli zasilających z napięciem 220 V winna wynosić co najmniej 30 cm;

- kable zasilające należy prowadzić w odrębnych korytkach metalowych, ocynkowanych;

- przepusty w ścianach i stropach należy po ułożeniu kabli uszczelnić;

- przejścia pod drogami oraz skrzyżowania z innymi sieciami winny być wykonane w rurach ochronnych grubościennych z twardego PCV;

- kable na swojej trasie muszą posiadać oznaczniki określające dane kabla rozmieszczone w maksymalnej odległości co 20 m;

- na krótkich podejściach do pojedynczych przyrządów pomiarowych dopuszczalne jest układanie kabli pomiarowych i sygnalizacyjnych bezpośrednio w ziemi z zachowaniem zaleceń normy N SEP-E-004;

- trasy kablowe dla kabli zasilających i sterowniczych powinny zostać wykonane jako osobne trasy kablowe.

Kable należy prowadzić w kanalizacji kablowej, na półkach kablowych lub w korytach.

Kable należy rozprowadzać bezpośrednio z bębnów. Niedopuszczalne jest cięcie kabli przed rozprowadzeniem.

Podczas kładzenia kabli należy przestrzegać minimalnych promieni gięcia oraz maksymalnych sił ciągnięcia kabla.

Kable należy oznaczać trwałymi oznacznikami na obu końcach (dla wszystkich kabli) oraz co 20 m dla kabli w kanalizacji kablowej.

Oznaczniki powinny zawierać co najmniej poniższe informacje:

- numer kabla;

- typ kabla;

- rok instalacji.

Wszystkie przejścia kablowe przez ściany czy sufity powinny być osłonięte rurami PVC lub stalowymi. Przyłącza kablowe mogą być wykonywane jedynie w skrzynkach obiektowych, szafach lub urządzeniach.

Kable w korytach kablowych powinny być mocowane do koryt za pomocą opasek ze stali nierdzewnej bądź z plastiku.

Koryta kablowe powinny być wykonane ze stali galwanizowanej, a tam gdzie wymagają tego warunki – ze stali nierdzewnej. Należy zapewnić ciągłość uziemienia na całej długości koryta / drabiny za pomocą specjalnych łączników lub połączeń wyrównawczych. W przypadku współpracy urządzeń z falownikami należy stosować kable ekranowane. Należy zachować ciągłość elektryczną ekranu na całej długości trasy kablowej. Ekrany należy uziemniać na jednym końcu trasy, w szafach sterowniczych. Wykonawca winien dobrać przekroje kabli w zależności od parametrów elektrycznych sygnału oraz długości trasy, przekrój kabla nie może być jednak mniejszy niż:

- 1,5 mm2 dla pętli prądowych 4..20 mA,

- 1,5 mm2 dla pozostałych kabli sygnałowych i sterowniczych,

- 1,5 mm2 dla kabli zasilających 230 VAC.

- 5.7 	Instalacje urządzeń i tras kablowych w obiektach zagrożonych wybuchem

Przewody obwodów iskrobezpiecznych powinny być wyposażone w izolację wytrzymującą napięcie probiercze do obudowy o wysokości 3-krotnej wartości najwyższego napięcia występującego w układzie. Nie wolno stosować przewodów aluminiowych.

- 5.8 	Montaż tablic i skrzynek rozdzielczych

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji.

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem.

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu.

Po zamontowaniu urządzenia należy:

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych;

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu;

- podłączyć obwody zewnętrzne;

- podłączyć przewody ochronne.

- 5.9. 	Szczegółowe wymagania techniczne dla przebudowy i rozbudowy oprogramowania sterującego SCADA

Oryginalne oprogramowanie musi posiadać certyfikaty / licencje legalności. Dostawca winien dostarczyć kompletną instalację oraz nośniki danych wszystkich zainstalowanych programów, w tym użyte hasła dostępu. Świadectwa autentyczności / licencje oraz wszystkie hasła dostępu do powyższego oprogramowania należy załączyć w dokumentacji. Licencje, kody źródłowe oraz kopie zapasowe najbardziej aktualnych wersji aplikacji systemowej winny być własnością Zamawiającego.

Oprogramowanie systemu sterowania procesem powinno generować i umożliwiać co najmniej:

- utworzenie przynajmniej 1 użytkownika z prawami administratora, dwóch użytkowników z nieograniczonymi uprawnieniami lecz bez prawa ingerencji w konstrukcję oprogramowania oraz przynajmniej 10 użytkowników mogących pracować zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora - każdy użytkownik powinien posiadać indywidualny login oraz hasło.

- tworzenie i archiwizowanie plików log zdarzeń, alarmów oraz operacji wykonanych przez użytkownika z dokładnym czasem oraz loginem użytkownika. Log może przeglądać tylko administrator.

- komunikację ze sterownikami obiektowymi PLC;

- komunikację ze stacjami i stanowiskami zewnętrznymi;

- dokumentowanie i gromadzenie danych;

- wykresy graficzne i tablice przedstawiające aktualne i historyczne zapisane wielkości parametrów eksploatacyjnych;

- zapisywanie, listing, zerowanie i zatwierdzanie alarmów;

- generowanie raportów (powstałych z przygotowanych szablonów);

- przetwarzanie wartości i wyników laboratoryjnych.

Wszystkie ww. narzędzia powinny być łatwo dostępne w głównej stacji operatorskiej systemu sterowania SCADA – bez zatrzymywania bieżących funkcji systemu SCADA.

Zainstalowane oprogramowanie nie może zawierać żadnych zbędnych i nieuprawnionych programów, np.: gier, prywatnych czy tymczasowych programów niesłużących bezpośrednio celom opisanym w niniejszej dokumentacji. Wszelkie programy używane wcześniej przez twórcę oprogramowania lub wszelkie pozostałości zbędnych, niewłaściwych programów należy trwale usunąć - nie mogą one pozostać na twardym dysku i nie będą akceptowane.

W miarę możliwości należy zachować i przenieść do nowego systemu bazę danych istniejącego systemu sterowania, jeśli dotyczy.

- 6 	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Zamawiającego w stosunku do robót AKPiA i SCADA

- 6.1 	Pomiary

- 6.1.1 	Jednostki pomiaru

Wszystkie wymagania podane w poniższych rozdziałach należy traktować jako minimalne.

Wszystkie dostarczone urządzenia obiektowe powinny być przystosowane do ciągłej pracy na otwartym terenie (bez osłon) w całym zakresie warunków środowiskowych.

Ilekroć w dokumencie mowa o interfejsie szeregowym, należy przez to rozumieć magistralę komunikacyjną, w której komunikacja odbywa się bit po bicie. Przykładami takiej magistrali są zarówno interfejs RS-485, jak i Ethernet.

Części zwilżane (mające kontakt z medium) urządzeń winny być w wykonaniu z materiałów odpornych na to medium.

Urządzenia obiektowe powinny zapewnić wysoką pewność działania oraz długi czas pracy, w tym celu przy doborze należy przestrzegać poniższych reguł podstawowych:

- urządzenia obiektowe powinny być wysokiej jakości, w wykonaniu przemysłowym, standardowych typów,

- urządzenia powinny być wykonane z wysokiej jakości materiałów i komponentów, w najnowszej, lecz sprawdzonej w podobnych aplikacjach, technologii,

- błędy pomiarowe powinny być jak najmniejsze,

- czas odpowiedzi powinien być jak najkrótszy,

- wszystkie materiały powinny być dobrane tak, aby wytrzymały warunki środowiskowe oraz kontakt z medium przez cały przewidywany czas życia eksploatacyjnego urządzenia.

Przy doborze urządzeń i materiałów należy również wziąć pod uwagę zmienność parametrów medium mierzonego (np. zmiany wynikające ze zmian składu odbieranych ścieków). Jeśli jest to wskazane, należy stosować pomiary, które nie wymagają styku z medium mierzonym. Wszystkie urządzenia obiektowe wykonujące pomiary zdalne powinny być wyposażone we własne wyświetlacze, umożliwiające lokalny odczyt wartości mierzonej i sygnalizację alarmu oraz pełną konfigurację urządzenia. Urządzenia instalowane bez osłony (np. przetworniki temperatury w główkach termicznych) powinny mieć stopień ochrony IP68. Urządzenia instalowane w szafkach powinny mieć stopień ochronyIP65.

Falowniki instalowane w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności (pomieszczenia techniczne) powinny mieć stopień ochrony IP54. Falowniki instalowane w rozdzielniach mogą mieć stopień ochrony IP21.

Wszystkie dostarczone dławiki kablowe powinny mieć odpowiedni (zgodny z urządzeniem) stopień ochrony IP. Wszystkie dławiki oraz tabliczki znamionowe urządzeń powinny mieć wybitą cechę potwierdzającą stopień ochrony oraz, tam gdzie wymagane, przydatność do montażu w strefie zagrożonej wybuchem.

W przypadku urządzeń montowanych w studniach, kanałach bądź bezpośrednio w ziemi należy skutecznie doszczelnić wszystkie przepusty kablowe za pomocą specjalnego żelu.

Wszystkie dostarczone urządzenia powinny być wyprodukowane przez firmy mające przedstawicielstwa i firmową obsługę serwisową w Polsce.

Kable do wszystkich szaf i skrzynek obiektowych muszą być wprowadzane od dołu.

Wszystkie moduły elektroniczne (płytki drukowane) powinny być pokrywane lakierem odpornym na działanie niekorzystnych warunków środowiskowych panujących na oczyszczalni ścieków.

Jako jednostki pomiarowe należy używać metrycznego systemu Sl. Do skalowania odczytów, wyświetlania na synoptykach, regulatorach, itd. należy stosować poniższe jednostki:

| Parametr | Jednostka |
| --- | --- |
| Temperatura | °C |
| Ciśnienie względne | MPa, bar(g), mmH2O |
| Ciśnienie absolutne | MPa, bar(a) |
| Ciśnienie różnicowe | kPa, mbar |
| Poziom | m, mm |
| Przepływ | m3/h, l/s |
| Prędkość | m/s |
| Drgania | mm/s |
| Odczyn pH | PH |
| Przewodność | juS/cm |
| REDOX | mV |
| Tlen | %, mg/l |
| Amoniak | mg/l |
| Azotany | mg/l |
| Siarkowodór | ppm |
| Metan | % DGW |

- 6.1.2 	Dokładność pomiaru

Urządzenia obiektowe powinny spełniać poniższe wymagania dotyczące dokładności przetwarzania. Dokładność jest wyrażona jako procent ustawionego zakresu pomiarowego (chyba, że wyraźnie wskazano, iż jest to procent wartości mierzonej).

Podana dokładność pomiaru odnosi się do całej pętli pomiarowej, od urządzenia do karty wejściowej systemu sterowania (wejścia regulatora, itp.). Dokładność pomiaru dostarczonych urządzeń powinna być nie gorsza niż podane poniżej wielkości, chyba że we wcześniejszych rozdziałach niniejszego PFU podano inne wartości.

z.p. - % zakresu pomiarowego	w.m. % wartości mierzonej

PRZETWORNIKI 
(czujnik, przetwornik, przelicznik):

Ciśnienie	± 0,15 z.p. Ciśnienie różnicowe	± 0,1 z.p. Przepływomierze magnetyczne	± 0,5 w.m.

Przepływomierze masowe – termiczne 	± 1,5 w.m. ± 0.5z.p.

Przepływomierze inne	± 1,0 w.m.

Temperatura	kl. A

Poziom	± 0,2 w.m.

Odczyn pH	± 0,75 z.p.

Pot. REDOX	± 0,75 z.p

Przewodność	± 0,75 z.p.

Amoniak	± 5,0 w.m.

Azotany	± 5,0 w.m.

Tlen	± 1 w.m.

CZUJNIKI

Ciśnienia	±1,0 (histereza 2%)

Ciśnienia różnicowego	±1,0 (histereza 2%)

Poziomu	±1,0 (histereza 2%)

Inne	±1,0 (histereza 2%)

WSKAŹNIKI LOKALNE

Manometry	Klasa 1,0

Manometry różnicowe 	Klasa 1,0

Przepływu 	Klasa 1,0

Termometry 	Klasa 1,0

Poziomu 	Klasa 1,0

Inne 	Klasa 1,0

- 6.1.3 	Zasilanie

Urządzenia obiektowe winny być zasilane napięciem 24V DC +10% -15%, dostarczanym przez zasilacze z podtrzymaniem bateryjnym lub 230V AC +10%-15%, zabezpieczonym UPS.

Obciążalność styków czujników i przekaźników powinna być odpowiednia dla dołączonego obciążenia z właściwym marginesem bezpieczeństwa, nie może jednak być mniejsza niż 2 A dla 24 V DC.

- 6.1.4 	Sygnały pomiarowe

Sygnały wyjściowe z urządzeń obiektowych powinny być generalnie wykonane jako pętle prądowe 4..20 mA.

Jeśli jest to wymagane, w pętlę prądową należy włączyć separatory sygnałów oraz zasilacze. Sygnały pomiarowe inne niż pętla prądowa 4..20 mA powinny być używane do:

- połączenia czujnika temperatury z przetwornikiem,

- połączenia czujnika poziomu z przetwornikiem,

- połączenia czujnika przepływu z przepływomierzem oraz do dodatkowego przesyłania sygnałów z przepływomierzy do systemu sterowania (sygnał impulsowy do bilansowania),

- podłączenia analizatorów i urządzeń wielopętlowych (sygnał powinien być przekazywany cyfrowo interfejsem szeregowym, przy wykorzystaniu standardowego protokołu Profibus lub innego równoważnego.

- 6.1.5 	Przyłącza procesowe

Do wykonania elementów zwilżanych - w kontakcie z medium, należy generalnie stosować stal kwasoodporną. Odnosi się to do wszystkich czujników, rurek impulsowych, złączek, zaworów, itd.

Sposób wykonania przyłącza procesowego zależy od konkretnego urządzenia - można używać zarówno połączeń gwintowanych z gwintem metrycznym jak i kołnierzy, pod bezwzględnym warunkiem zachowania klasy ciśnieniowej instalacji.

Przyłącza dla manometrów i pomiarów ciśnień należy wykonać jako M20x1,5.

Do wykonania tras impulsowych należy używać złączek z podwójnymi pierścieniami zaciskającymi.

Należy dostarczyć dławiki kablowe ze stali nierdzewnej bądź plastikowe w standardzie metrycznym).

Przetworniki pomiarowe na otwartym terenie oraz zainstalowane w przestrzeniach narażonych na działanie niekorzystnych warunków środowiskowych należy umieszczać w skrzynkach wyposażonych w okna, odpornych na działania środowiskowe panujące na oczyszczalni ścieków (wykonanych z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej). Skrzynki przetwornikowe powinny być wyposażone w skutecznie działające grzałki antykondensacyjne.

- 6.1.6 	Uziemienie

W ramach Robót Wykonawca winien zaprojektować i wykonać odpowiedni system połączeń wyrównawczych, gwarantujący pewne i bezpieczne działanie instalacji AKPiA i systemu sterowania.

- 6.1.7	Strefy zagrożone wybuchem

W przypadku urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem należy przestrzegać odpowiednich wymagań. Preferowanym sposobem ochrony przeciwwybuchowej jest wykonanie iskrobezpieczne (EEx i) z odpowiednimi separatorami iskrobezpiecznymi zainstalowanymi w szafach sterowniczych.

Okablowanie iskrobezpieczne powinno być w kolorze jasnoniebieskim, to samo dotyczy koryt kablowych i dławików.

Okablowanie iskrobezpieczne należy prowadzić osobno, w odległości co najmniej 50 mm od innych kabli niskonapięciowych 24 V DC i min. 30 cm od kabli siłowych. Ekrany kabli iskrobezpiecznych należy zarabiać na osobnej listwie uziemienia IS zainstalowanej w szafie sterowniczej, połączonej osobno z zakładowym systemem uziemienia.

- 6.1.8	Identyfikacja urządzeń

Wszystkie urządzenia powinny zostać trwale oznaczone tabliczkami z wygrawerowanym numerem technologicznym zgodnie ze schematami procesowymi. Na etapie projektu Wykonawca zaproponuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego jednolity i jednoznaczny sposób oznaczania wszystkich przewodów, szaf, zacisków, urządzeń, itp.

- 6.1.9	Przetworniki pomiarowe

W poniższym rozdziale opisano główne parametry charakteryzujące poszczególne urządzenia pomiarowe.

- 6.1.9.1	Przepływomierze

Wszystkie przepływomierze służące do wykonywania pomiarów rozliczeniowych muszą posiadać stosowne certyfikaty (zatwierdzenie typu na mierzone medium wydane przez GUM).

Należy ujednolicić dostawę przepływomierzy - urządzenia powinny być tego samego typu i od tego samego producenta dla pomiaru tego samego medium.

Aby zapewnić odpowiednią odporność mechaniczną i korozyjną należy zastosować przepływomierze z obudową odporną na uderzenia, np. metalową lub z tworzywa sztucznego, za wyjątkiem urządzeń, które nie są dostępne na rynku w takich wykonaniach.

Każdy przepływomierz montowany w rurociągach prowadzonych w ziemi należy zainstalować w szczelnej studni betonowej z wentylacją i łatwym dostępem.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby unikać jakichkolwiek przeszkód, jak kolana, zastawki i tym podobne przed i za przepływomierzami. Generalnie, o ile warunki pozwolą, należy unikać kołnierzy i innych zakłóceń przepływu na długości pięć średnic nominalnych rurociągu przed i trzy nominalne średnice rurociągu za przepływomierzem.

Każdy przepływomierz powinien być łatwo demontowalny. W ramach Kontraktu należy dostarczyć i zamontować odcięcia przed i za przepływomierzem oraz dostarczyć zastępcze wstawki do rurociągu dla każdego typu i średnicy przepływomierza.

Odczyt z przepływomierza powinien być wskazywany lokalnie - bezpośrednio na przepływomierzu (na jego przetworniku) oraz w jednym wspólnym miejscu na terenie oczyszczalni - na ekranie monitora w Sterowni Głównej.

Typy przepływomierzy

Pomiar przepływu w rurociągach ciśnieniowych

Doboru typu przepływomierza należy wykonać zgodnie z wymaganiami procesowymi (technologicznymi).

W miarę możliwości należy dobierać przepływomierze następujących typów:

- elektromagnetyczne,

- ultradźwiękowe,

- zwężkowe,

- rotametry,

- przepływomierze Coriolisa,

- przepływomierze termiczne.

Wykładzina powinna być wykonana z materiału odpornego na ścieranie (np. PU,), a elektrody z materiału odpornego na korozję (np. stal kwasoodporna bądź inny materiał równoważny, zależnie od medium). Wykonania z materiałów innego typu powinny zostać pisemnie zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Zakres pomiarowy powinien być dobrany odpowiednio do wymagań procesowych.

Mierniki zainstalowane w kanałach poniżej poziomu ziemi oraz w innych miejscach trudnodostępnych powinny być wykonane jako rozłączne w wykonaniu IP68 potwierdzonym przez producenta na tabliczce znamionowej urządzenia.

Dopuszcza się instalację przepływomierzy magnetycznych bezpośrednio w ziemi (tylko w przypadku, gdy nie ma miejsca na wykonanie odpowiedniej komory). W takim przypadku należy dostarczyć przepływomierz w wykonaniu IP68 potwierdzonym przez producenta a przyłącza elektryczne powinny być doszczelnione za pomocą specjalnego żelu.

Przepływomierze, oprócz wyjścia analogowego 4..20 mA, powinny być wyposażone w wyjścia impulsowe do bilansów.

W każdym przypadku przed i za przepływomierzem należy montować odcięcia umożliwiające łatwy demontaż urządzenia oraz zawór do odwadniania odcinka pomiarowego. W zakresie dostaw mają być ujęte zastępcze wstawki do rurociągu dla każdego typu i średnicy przepływomierza.

Przepływomierze masowe

Należy stosować masowe przepływomierze termiczne, instalowane w rurociągu za pomocą uszczelnionego przyłącza z zaworem kulowym, umożliwiającego wymianę urządzenia na ruchu. Materiał przyłącza: stal kwasoodporna.

Zakres pomiarowy winien być zgodny z wymaganiami procesowymi.

Dokładność pomiaru winna wynosić minimum 1,5% wartości mierzonej + 0.5% zakresu pomiarowego.

Pomiary w kanałach otwartych

Do pomiarów w kanałach otwartych jako elementy spiętrzające należy stosować zwężki Venturiego bądź przelewy. Pomiary przepływu i poziomu powinny być wykonane jako ultradźwiękowe. Dokładność pomiaru powinna zawierać się w przedziale ±3% wartości mierzonej.

Łączny pomiar przepływu ścieków oczyszczonych należy zrealizować z wykorzystaniem zwężek Venturiego lub przepływomierzy elektromagnetycznych.

Zaleca się, aby pomiar przepływu na wylocie z oczyszczalni został wykonany jako zwężkowy.

Pomiary chemikaliów

Do pomiarów chemikaliów (za wyjątkiem polielektrolitów, do pomiaru których zaleca się przepływomierze elektromagnetyczne) należy stosować przepływomierze masowe Coriolisa. W szczególnych przypadkach urządzenia winny także umożliwiać pomiar przepływu chlorku poliglinu. Dokładność pomiaru powinna wynosić ±0,3% wartości mierzonej.

Rury, na których zamontowane będą przepływomierze masowe należy wykonać z materiału odpornego na działanie czynników środowiskowych oraz na ścieranie.

Przetworniki przepływu

Przetworniki przepływu powinny być zintegrowane z przepływomierzem bądź montowane oddzielnie w obudowie odpornej na działania środowiskowe (do montażu naściennego lub na rurze 2").

Odległość między czujnikiem i przetwornikiem nie powinna przekraczać 20 m. Typ kabla łączącego czujnik i przetwornik powinien być określony przez producenta przepływomierza i dobrany do warunków instalacji.

Przetwornik przepływu powinien być urządzeniem mikroprocesorowym, z wszystkimi funkcjami niezbędnymi do monitorowania i kontrolowania przepływomierza, wyposażonym w wyjście analogowe wskazujące bieżącą wartość przepływu oraz w wyjście impulsowe do sumatora przepływu.

Przetworniki przepływu winny być zamontowane w sposób umożliwiający łatwy odczyt mierzonych wielkości.

Czujniki przepływu

Należy stosować czujniki przepływu mechaniczne (z sygnalizacją zdalną) lub elektroniczne.

W zależności od lokalizacji przyłącza procesowe czujników mogą być skręcane lub kołnierzowe.

Wszystkie części zwilżane czujników muszą być wykonane z wysokoodpornej na korozję stali kwasoodpornej.

- 6.1.9.2	Pomiary ciśnienia

Czujniki ciśnienia

Jako czujniki ciśnienia należy zasadniczo stosować manometry ze zintegrowanymi stykami kontaktronowymi (strefa bezpieczna) lub w standardzie NAMUR lub innym równoważnym (strefa zagrożona wybuchem).

W zależności od wymagań można używać styków pojedynczych lub podwójnych.

Ustalenie progu zadziałania powinno być możliwe za pomocą specjalnego klucza. Próg zadziałania powinien być wskazywany czerwoną wskazówką.

Dopuszcza się stosowanie presostatów ze zintegrowanymi stykami SPDT, z regulowanym punktem zadziałania.

Urządzenia powinny być wyposażone w zintegrowane zblocza zaworowe, umożliwiające kalibrację, testowanie, zerowanie, wyrównywanie ciśnień między komorami czujnika różnicowego itd. bez konieczności demontażu urządzenia. Zblocza powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej, niewykorzystane otwory zbloczy należy zabezpieczyć korkami z takiego samego materiału. Zamawiający dopuszcza stosowanie odcinających zaworów kulowych zamiast zbloczy zaworowych.

Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień

Przetworniki ciśnienia powinny być wykonane w sprawdzonej, nowoczesnej technologii.

Należy stosować inteligentne przetworniki dwuprzewodowe, bez konieczności zasilania osobnymi zasilaczami obiektowymi.

Części zwilżane przetwornika muszą być w wykonaniu ze stali kwasoodpornej.

Urządzenia powinny być wyposażone w zintegrowane zblocza zaworowe, umożliwiające kalibrację, testowanie, zerowanie, wyrównywanie ciśnień między komorami przetwornika różnicy ciśnień, itd. bez konieczności demontażu urządzenia. Zblocza powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej, niewykorzystane otwory zbloczy należy zabezpieczyć korkami z takiego samego materiału. Zamawiający dopuszcza stosowanie odcinających zaworów kulowych.

- 6.1.9.3	Pomiary temperatury

Czujniki temperatury do pomiarów lokalnych

Jako czujniki temperatury do pomiarów lokalnych należy stosować termometry wskazówkowe o krótkim czasie odpowiedzi. Średnica tarczy powinna wynosić nie mniej niż 160 mm dla pomiarów na mediach procesowych oraz nie mniej niż 100 mm dla mediów pomocniczych.

W zależności od punktu pomiarowego można stosować termometry montowane bezpośrednio na przyłączu procesowym bądź kapilarowe. Wszystkie termometry powinny być wyposażone w odpowiednie pochwy termometryczne wykonane ze stali kwasoodpornej.

Czujniki temperatury do pomiarów zdalnych

Jako czujniki temperatury do pomiarów zdalnych należy stosować czujniki rezystancyjne o wysokiej powtarzalności i stabilności. Preferowane są czujniki typu Pt100 klasy A.

Z wyjątkiem zastosowań specjalnych (np. czujników montowanych w urządzeniach czy silnikach) czujniki temperatury powinny być umieszczane w odpowiednich pochwach termometrycznych wykonanych ze stali kwasoodpornej. Przed wsunięciem czujnika do pochwy należy wypełnić ją specjalną pastą termoprzewodzącą tak, aby nie było kieszeni powietrznych.

Dla czujników Pt100 należy stosować połączenie z przetwornikiem temperatury minimum 3-przewodowe. Należy stosować przetworniki montowane w główkach o IP68.

Przetworniki temperatury powinny być urządzeniami zasilanymi z pętli prądowej, z możliwością podłączenia zarówno 3-, jak i 4-przewodowego.

- 6.1.9.4	Pomiary poziomu

Przetworniki poziomu

Do bezdotykowego pomiaru poziomu, za wyjątkiem pomiaru poziomu mediów w miejscach, w których występuje piana lub kożuch, należy stosować przetworniki ultradźwiękowe lub radarowe.

Czujnik przetwornika powinien być skompensowany termicznie.

Przetwornik powinien być mikroprocesorowy, programowalny za pomocą klawiszów na panelu czołowym. Nie dopuszcza się rozwiązań umożliwiających konfigurację urządzeń poprzez piloty IR, itp.

Dokładność pomiaru powinna wynosić ±2-5 mm.

Urządzenie powinno być wyposażone w wyjście analogowe 4..20 mA.

Czujniki poziomu

Jako czujniki poziomu można stosować urządzenia pływakowe, radarowe, kamertonowe (wibracyjne), pojemnościowe bądź przewodnościowe. Części zwilżane powinny być wykonane z materiałów wysokoodpornych na korozję.

Czujniki pływakowe można stosować do mediów niezanieczyszczonych (woda, polielektrolit).

Stosowanie czujników pływakowych do mediów zanieczyszczonych należy ograniczyć tylko do dodatkowych urządzeń zabezpieczających przed przelaniem czy suchobiegiem pompy.

Pomiar poziomu warstwy osadu

- kompletny układ pomiarowy składający się z sondy, przetwornika oraz armatury ze stali nierdzewnej;

- sonda:

- metoda pomiaru: ultradźwiękowa,

- zakres pomiarowy 0,2 do 12 m,

- graficzne przedstawienie profilu osadu,

- automatyczne czyszczenie,

- zabezpieczenia przed uszkodzeniem przy całkowitym zanurzeniu,

- pasująca do wieloparametrowych przetworników pomiarowych,

- w obudowie ze stali nierdzewnej, stopień ochrony IP 68,

- ze zintegrowanym kablem pomiarowym,

- urządzenie dostarczone z niezbędną armaturą montażową, z mocowaniem szynowym;

- Przetwornik uniwersalny.

- 6.1.9.5	Układ detekcji gazu

Opisany poniżej układ odnosi się do detekcji gazów palnych i trujących w pomieszczeniach, do których ma dostęp obsługa (pomiary BHP).

Czujniki

Czujniki detekcji metanu powinny być wykonane w technologii spalania katalitycznego z ciągłym pomiarem w zakresie 0..100% dolnej granicy wybuchowości (DGW). Czujniki powinny być w obudowach ognioszczelnych w klasie IICT6, wykonanych ze stali nierdzewnej. Czas trwałości eksploatacyjnej czujników powinien być nie krótszy niż 2 lata, czujniki powinny być odporne na zatrucie. Czujniki siarkowodoru powinny być wykonane w technologii półprzewodnikowej lub jako cele elektrochemiczne, z pomiarem w zakresie 0..50 ppm. Powinny być zamknięte w obudowie ze stali nierdzewnej wyposażonej w siatkę z drutu ze stali nierdzewnej do ochrony przed kurzem i zachlapaniem. Przewidywany czas trwałości eksploatacyjnej czujników nie powinien być krótszy niż 5 lat.

Centralki

Centralki układu detekcji gazu powinny mieć budowę modułową z rezerwą na rozbudowę minimum 20 % modułów (nie mniej niż 2 dodatkowe moduły). Moduły dla różnego typu czujników powinny być między sobą wymienne (powinna istnieć możliwość instalacji dowolnego typu modułu w dowolnym złączu centralki).

Dla każdego czujnika należy zapewnić osobny obwód detekcji i osobny obwód sygnalizacji alarmu. Należy zapewnić wyświetlanie wartości %DGW lub ppm. Na jednym wyświetlaczu nie może być wyświetlanych więcej niż 2 kanały.

Każdy kanał czujnika powinien umożliwiać:

- monitorowanie zwarcia i przerwania obwodu czujnika,

- niezależne ustawienia dwóch alarmów wysokiego poziomu stężenia z sygnalizacją za pomocą diod LED oraz kasowaniem alarmu po ręcznej akceptacji;

- zapamiętywanie alarmów do momentu skasowania,

- alarm przekroczenia zakresu pomiarowego.

Alarmy przekroczenia stężeń dopuszczalnych powinny aktywować sygnały dźwiękowe i świetlne w miejscach, gdzie wymagane jest takie powiadomienie. Sygnały dźwiękowe i świetlne powinny być słyszalne i widoczne:

- w całym pomieszczeniu, w którym wystąpił alarm przekroczenia wartości bezpiecznej,

- na zewnątrz pomieszczenia, w którym wystąpił alarm przekroczenia wartości bezpiecznej, przed każdym wejściem do tego pomieszczenia.

Alarmy gazowe powinny być również przekazywane do systemu sterowania oczyszczalni i wyświetlane w dyspozytorni (osobna centralka z wyświetlaczem i sygnałem dźwiękowym).

- 6.1.9.6	Pomiary analityczne

Urządzenia do pomiaru parametrów analitycznych powinny być urządzeniami obiektowymi. Kanały poboru próbek (jeśli wymagane) powinny być jak najkrótsze i zabezpieczone przed zamarzaniem - urządzenia należy lokalizować jak najbliżej punktu pomiarowego.

Dopuszcza się stosowanie przetworników uniwersalnych, umożliwiających dołączenie sond pomiarowych różnego typu (np. sondy pH-metrycznej i konduktometrycznej).

Zamawiający dopuszcza włączenie maksymalnie czterech sond do jednego przetwornika.

Do pomiaru mętności (zawiesiny ogólnej, suchej masy) należy stosować sondy pracujące w podczerwieni.

Do przekazywania danych do systemu sterowania powinien służyć interfejs szeregowy. Oprócz wartości mierzonej do systemu należy przekazywać informację o stanie urządzenia oraz alarmy diagnostyczne (np. o konieczności kalibracji, niskiej temperaturze, wysokiej temperaturze, awarii grzałki, itd.).

Analizatory należy zabudować w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu bądź ogrzewanym i oświetlonym kontenerze, zapewniającym odpowiednie warunki pracy urządzeniom, jak i pracującej przy nich obsłudze.

- 6.1.9.7	Układ pomiaru pH

Zaleca się stosowanie sond szklanych z diafragmą PTFE w celu ograniczenia zanieczyszczenia sondy.

Sonda powinna mieć wbudowany czujnik temperatury w celu kompensacji pH.

Stopień ochrony czujnika i jego przyłącza – min. IP68.

Dla zapewnienia poprawności wskazań nie dopuszcza się stosowania sond analogowych.

- 6.1.9.8	Układ pomiaru przewodności

Zaleca się zastosowanie sond dwuelektrodowych z wbudowanym czujnikiem pT 100 wykonanych z materiałów odpornych na korozyjne działanie medium.

- 6.1.9.9	Próbopobieraki – urządzenia do poboru prób

Stosowane próbopobieraki muszą mieć możliwość pracy zarówno w trybie przepływu (pobieranie próbek w wielkości proporcjonalnej do przepływu zgodnie z sygnałem z przepływomierza), jak i w trybie czasowym (pobieranie próbek w wielkości proporcjonalnej do zadanego czasu).

Standardowym trybem pracy powinien być tryb przepływu.

Próbopobierak powinien mieć możliwość programowania wielkości pobieranej próbki i możliwość zassania próbki na wysokość co najmniej 5 m.

Próbopobieraki powinny mieć możliwość podłączenia minimum 24 pojemników o pojemności 1 dm3.

Wszystkie podstawowe elementy próbopobieraka powinny znajdować się w termostatowanej szafie wg wymagań jak niżej:

Szafa winna być podzielona co najmniej na dwie sekcje:

1. 	Sekcja górna-sucha, odizolowana termicznie od części mokrej, w której winny się znajdować sterownik, klimatyzator oraz elektryczny układ zasysania próby.

2. 	Sekcja dolna, w której winny się znajdować pojemniki na próbki. Sekcja ta powinna być klimatyzowana z możliwością ustawienia temperatury chłodzenia - grzania (zapewnione schładzanie próbek do +4°C).

Sterownik powinien być wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD (min. 8 linii po 40 znaków) oraz klawiaturę do programowania. Sygnalizacja stanu pracy próbopobieraka oraz sterowanie jego pracą powinno odbywać się z systemu sterowania za pośrednictwem łącza szeregowego. Pobieranie próbki powinno odbywać się za pomocą podciśnienia lub pompy perystaltycznej (w przypadku pobierania próbek z rurociągów). W przypadku możliwości pracy w temperaturach ujemnych ęże do poboru próbek powinny być grzane.

- 6.1.9.10	Pozostałe systemy pomiarowe

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie niezbędne układy pomiarowe, sygnalizacyjne, monitorujące, itd. niezbędne do bezpiecznego i wydajnego sterowania instalacjami. Sposób instalacji urządzeń powinien być zgodny z instrukcjami producentów.

- 6.1.9.11	Urządzenia pomiarowe dla systemów pomocniczych

Generalnie należy stosować urządzenia o takich samych charakterystykach, jak dla mediów procesowych. Odstępstwo od zasady stanowią urządzenia, dla których wymagania określa dostawca systemu pomocniczego, jednak nie może to spowodować obniżenia bezpieczeństwa i wydajności działania instalacji.

- 6.1.10	Komunikatory

Komunikatory powinny umożliwiać obsługę wszystkich urządzeń pracujących w danym protokole. Każdy z komunikatorów powinien być wyposażony w dokładną bazę danych wszystkich dostarczanych urządzeń pracujących w tym protokole, tzn. żadne urządzenie nie może być obsługiwane jako standardowe. Komunikator powinien być przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.

- 6.1.11	Urządzenia wykonawcze

Generalnie urządzenia wykonawcze powinny być zasilane elektrycznie. Dopuszcza się pneumatyczne stosowanie napędów w pomieszczeniach i tam, gdzie jest to wymagane ze względu na technologię (np. wymagana jest pozycja bezpieczna zaworu, zapewniana w przypadku braku zasilania przez siłownik jednostronnego działania ze sprężyną).

W przypadku zastosowania napędów pneumatycznych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć układ zasilania napędów sprężonym powietrzem, oddzielny dla każdego węzła technologicznego.

Układ zasilania sprężonym powietrzem powinien być wyposażony w urządzenia do sprężania, oczyszczania, odolejania i osuszania powietrza oraz w zbiorniki sprężonego powietrza. Zbiorniki sprężonego powietrza należy obliczyć na podtrzymanie ruchu instalacji przez czas wymagany do jej bezpiecznego odstawienia w przypadku braku zasilania w energię elektryczną. Sprężarka powinna zapewniać wymagany przepływ powietrza z rezerwą min. 20%. Układ osuszania powietrza powinien zapewniać ciągłą pracę systemu, tzn. powinien składać się z co najmniej dwóch ciągów (jeden ciąg winien się składać co najmniej z: filtra wstępnego, filtra dokładnego, osuszacza adsorpcyjnego i filtra końcowego) z automatycznym przełączaniem osuszaczy z pracy na regenerację i z informacją o stanie filtrów (spadek ciśnienia).

Układ zasilania sprężonym powietrzem powinien być wyposażony w autonomiczny układ automatyki pozwalający na automatyczne przełączanie osuszaczy Do sytemu automatyki powinny być wprowadzone informacje o stanie sprężarki i osuszaczy (praca, zatrzymanie, awaria); wina być zapewniona sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego spadku ciśnienia na filtrach oraz sygnalizacja spadku ciśnienia w instalacji.

Wymagania dla układu zasilania sprężonym powietrzem:

- ciśnienie w instalacji: min. 8 bar;

- stopień osuszenia -40°C;

- maksymalna wielkość zanieczyszczeń 5µm;

- maksymalna zawartość oleju 0,01 mg/m3(n).

Pneumatyczne urządzenia wykonawcze (siłowniki, itp.) powinny być wyposażone w reduktory ciśnienia i odwadniacze.

Wszystkie urządzenia wykonawcze powinny mieć możliwość uruchomienia zdalnego z systemu sterowania lub uruchomienia lokalnego (wyłącznik zlokalizowany przy urządzeniu, po przełączeniu przełącznika TRYB LOKALNY/ZDALNY w położenie LOKALNY).

Wszystkie urządzenia wykonawcze (napędy, szczególnie elektryczne) i regulacyjne powinny być przeznaczone do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Wszystkie urządzenia wykonawcze powinny być wyposażone w sygnalizację stanu i sygnały sterujące. Dla siłowników funkcje te winny być realizowane poprzez:

- wyłączniki krańcowe sygnalizujące położenie zaworu (zamknięty/otwarty) – styki beznapięciowe,

- wyłączniki przeciążeniowe sygnalizujące przekroczenie momentu napędowego (dla napędów elektrycznych - styki beznapięciowe),

- ciągłą sygnalizację położenia (dla siłowników proporcjonalnych) - sygnał 4..20 mA,

- sygnalizację sterowania zdalnego/lokalnego - styki beznapięciowe,

- sygnały sterujące ZAMKNIJ, OTWÓRZ, STOP (STOP tylko dla napędu elektrycznego) – 24 VDC, niedopuszczalne jest stosowanie elektrozaworów iskrobezpiecznych,

- sygnał zadawania położenia (dla siłowników proporcjonalnych) - sygnał 4..20 mA.

Dla pozostałych napędów:

- sygnalizacja stanu napędu (PRACA, STOP, ZATRZYMANIE AWARYJNE) – styki beznapięciowe,

- sygnalizacja sterowania zdalnego / lokalnego - styki beznapięciowe,

- sygnalizację aktualnej wydajności, obrotów, itp. (dla napędów z regulacją ciągłą) – sygnał 4..20 mA,

- sygnały sterujące ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ – 24 VDC,

- zadawanie obrotów, wydajności, itd. (dla napędów z regulacją ciągłą) - sygnał 4..20 mA.

Stan wyżej wymienionych sygnałów powinien być dostępny w systemie sterownia SCADA i wizualizowany na miernikach oraz zapisywany na liście zdarzeń.

- 6.2	System sterowania SCADA

- 6.2.1 	Opis stanu istniejącego

System sterowania i wizualizacji na Oczyszczalni Ścieków oparty jest na sterowniku programowalnym typu RXi prod. General Electric (obecnie Emerson), zlokalizowanym w rozdzielnicy RA15B. Realizuje on funkcję sterowania pracą wszystkich urządzeń technologicznych Oczyszczalni Ścieków, podłączonych do komputerowego systemu sterowania SCADA pozbawionych autonomicznego układu sterowania na bazie sterownika typu PLC. Sterownik RXi współpracuje z zespołem oddalonych wejść/wyjść binarnych i analogowych typu STXPNS001, zlokalizowanych w poszczególnych rozdzielnicach obiektowych (RA15A, RA-44, RA-9). Komunikacja sterownika RXi z modułami oddalonych wejść/wyjść odbywa się za pomocą protokołu komunikacyjnego Profinet, poprzez łącza światłowodowe spinające poszczególne rozdzielnice AKPiA w ring światłowodowy. Wymiana danych pomiędzy sterownikiem RXi a stacją operatorską Oczyszczalni Ścieków realizowana jest w oparciu o protokół TCP/IP sieci Ethernet.

W pomieszczeniu sterowni znajduje się istniejąca stacja operatorska Oczyszczalni Ścieków, która składa się z komputera PC typu desktop, lokalnego monitora oraz mapy synoptycznej w postaci monitora wielkoformatowego LCD. W pomieszczeniu sterowni znajduje się druga stacja operatorska, przeznaczona na potrzeby wizualizacji stanu pracy przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Stargardu.

Na komputerze stacji operatorskiej Oczyszczalni Ścieków zainstalowane jest następujące oprogramowanie:

- aplikacja wizualizacyjna wykonana na bazie oprogramowania InTouch 2014R2 formy AVEVA,

- licencja InTouch 2014R2 Runtime 60000 zmiennych z I/O.

Dla projektowanej rozbudowy Oczyszczalni Ścieków należy przewidzieć nową rozdzielnicę zasilająco-sterowniczą wyposażoną w moduł oddalonych wejść-wyjść. Moduł ten należy wpiąć w istniejący ring światłowodowy. Nowe urządzenia technologiczne należy przedstawić na ekranie synoptycznym wizualizacji Oczyszczalni Ścieków.

Istniejący system sterowania i wizualizacji na Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie został opracowany i wdrożony w 2015 r. przez firmę Mercomp Szczecin.

- 6.2.2 Oprogramowanie

Obecne oprogramowanie systemu SCADA zainstalowane na stacji operatorskiej Oczyszczalni Ścieków nie wymaga rozszerzenia licencji o dodatkowe zmienne dla tego etapu.

Modernizacji podlega istniejące oprogramowanie aplikacyjne systemu SCADA, w zakresie umożliwiającym wdrożenie nowych algorytmów sterowania dla projektowanych urządzeń technologicznych retencji ścieków.

- 6.2.3 	Sieć przemysłowa

Na terenie Oczyszczalni Ścieków znajduje się sieć światłowodowa wykonana w topologii ringu, w oparciu o kable wielomodowe typu Z-XOTKtsd 8G62,5 ułożone w kanalizacji kablowej pomiędzy rozdzielnicami AKPiA oraz stacją operatorską Oczyszczalni Ścieków w pomieszczeniu sterowni. Wymiana danych pomiędzy sterownikiem głównym a modułami oddalonych wejść/wyjść odbywa się poprzez protokół komunikacyjny Profinet sieci Ethernet, natomiast pomiędzy sterownikiem głównym a stacją operatorską poprzez protokół TCP/IP sieci Ethernet.

Sterownik programowalny RXi oraz moduły oddalonych wejść/wyjść wyposażone są w interfejsy komunikacyjne dedykowane do sieci typu Profibus DP oraz Modbus RTU w celu pozyskania danych z przetworników pomiarowych, przetwornic częstotliwości oraz szafek sterowniczych wyposażonych we własny sterownikowy układ sterowania, obsługujący wymienione powyżej protokoły komunikacyjne.

Istniejące sieci przemysłowe należy rozbudować na potrzeby włączenia nowych urządzeń technologicznych do systemu sterowania, zachowując istniejący standard sieci.

- 6.2.10.12 	Minimalny zakres sygnałów monitorujących pracę urządzeń, które mają być widoczne w systemie sterowania SCADA

Generalną zasadą powinno być wprowadzenie do systemu SCADA wszystkich sygnałów zabezpieczających i monitorujących pracę urządzeń. Każde urządzenie może posiadać odrębnie zdefiniowane i nazwane alarmy. Niedopuszczalne jest wprowadzenie tylko tzw. alarmu zbiorczego.

Poniżej przedstawiono przykładowe zestawy sygnałów dla kilku wybranych urządzeń:

a) 	Pompy i mieszadła

- praca w sterowaniu automatycznym,

- praca w sterowaniu ręcznym,

- urządzenie wyłączone,

- urządzenie odstawione (prace remontowe),

- napięcie zasilające,

- pobór prądu,

- licznik czasu pracy,

- zanik napięcia zasilającego,

- zanik napięcia sterującego,

- zawilgocenie silnika (jeżeli dotyczy),

- czujnik przecieku w komorze olejowej (jeśli dotyczy),

- przeciążenie.

b) 	Zasuwy/zastawki/przepustnice

- praca w sterowaniu automatycznym,

- praca w sterowaniu ręcznym,

- urządzenie wyłączone,

- urządzenie odstawione (prace remontowe),

- napięcie zasilające,

- licznik czasu pracy,

- sygnalizacja alarmów które są dostępne na lokalnej tablicy sterowniczej urządzenia,

- zanik napięcia zasilającego,

- zanik napięcia sterującego

- stan otwarcia/zamknięcia..

- 6.2. 10.13 	Minimalny zakres danych bilansowych, które mają być rejestrowane w systemie sterowania SCADA

Jeśli w wymaganiach Zamawiającego nie określono inaczej, w celu umożliwienia wykonywania bilansów dziennych i okresowych, (miesięcznych, rocznych), jako minimum należy w systemie sterowania SCADA rejestrować następujące parametry:

- pomiar poziomu ścieków w komorze krat,

- pomiar poziomu ścieków w pompowni ścieków przelewowych,

- pomiar przepływu ścieków do komory zasuw na zbiorniki retencyjne,

- pomiar poziomu ścieków w zbiornikach retencyjnych.

- 6.3 	Próby odbiorowe

Wykonawca zapewni fabryczne próby odbiorowe (SAT) dla całego zakresu dostawy opisanego szczegółowo w niniejszym pfu. Odbiorowi będzie podlegać cały system bez urządzeń obiektowych. Wykonawca przedstawi program prób odbiorowych do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.

Wykonawca zapewni próby odbiorowe na obiekcie (SAT) dla całego zakresu dostawy (opisane szczegółowo w niniejszym pfu). Wykonawca przedstawi program prób odbiorowych do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.

- 6.4 	Szkolenia

W ramach Robót Wykonawca winien zapewnić szkolenie personelu Zamawiającego. Szkolenie winno się odbyć na terenie Oczyszczalni Ścieków.

Szkolenie należy podzielić tematycznie dla poszczególnych służb technicznych: osobno dla automatyków, operatorów, inżynierów systemu oraz dla administratorów.

Szkolenie winno być prowadzone w języku polskim. W przypadku wykładów prowadzonych w językach obcych Wykonawca zapewni fachowe (techniczne) tłumaczenie oraz materiały szkoleniowe drukowane w języku polskim.

Program szkolenia należy przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 2 dni.

- 7 	KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w rozdz. 6 WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości wykonanych robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń.

Wykonawca winien zapewnić odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości) na terenie i poza placem budowy.

Kontrolę jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych warunków oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technicznych.

Wszystkie badania i pomiary winny być przeprowadzane przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Po wykonaniu każdego etapu Robót należy sprawdzić zgodność ich wykonania z wymogami niniejszego PFU i dokumentacji projektowej, normami i zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz skontrolować poprawność montażu poszczególnych podzespołów.

Badania należy przeprowadzić uwzględniając ewentualne zalecenia producenta zawarte w instrukcjach fabrycznych urządzeń oraz ich DTR.

- 7.1 	Próby montażowe

Wymagany zakres prób odbiorczych zawarty jest w Normie PN-IEC 60364-6-61:2000 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze). Norma wymaga, aby każda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji była poddana oględzinom i próbom celem sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania tej normy.

A) 	Oględziny

Oględziny mają na celu sprawdzenie:

- spełnienia przez instalację wymagań bezpieczeństwa podanych w odpowiednich normach;

- doboru materiałów i zainstalowania zgodnego z wymaganiami normy

- braku uszkodzeń materiałów pogarszających bezpieczeństwo;

- właściwego sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;

- właściwego doboru przekroju i oznaczeń przewodów neutralnych, ochronnych i fazowych;

- właściwego doboru i oznaczeń zabezpieczeń i aparatury;

- wyposażenia w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne;

- dostępu do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i napraw.

B) 	Próby

Minimalny zakres prób odbiorczych obejmuje wykonanie następujących prób:

- próba ciągłości przewodów ochronnych i pomiar rezystancji przewodów ochronnych

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;

- pomiar rezystancji podłóg i ścian;

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania;

- pomiar rezystancji uziemienia uziomu;

- sprawdzenie biegunowości;

- próba wytrzymałości elektrycznej;

- próba działania;

- sprawdzenie skutków cieplnych;

- pomiar spadku napięcia.

Gdyby którakolwiek próba uzyskała wynik negatywny (nie odpowiadający normie), po usunięciu przyczyny należy powtórzyć próbę i próby już wykonane, na które ta dokonana zmiana mogła mieć wpływ.

Po ułożeniu linii teleinformatycznych należy wykonać badania powykonawcze (zgodne z normą 
PN-EN 50346:2004).

7.1.1	Próby montażowe – wymagania szczegółowe

Wszystkie urządzenia pomiarowe i automatycznej regulacji powinny być w ramach prób montażowych sprawdzone w zakresie:

- stanu technicznego, braku uszkodzeń mechanicznych i kompletności;

- zgodności wykonania montażu, tj. pozycji pracy, dopasowania do otworów montażowych, właściwego mocowania do elementów wsporczych, braku luzów i zabezpieczenia przed obluzowaniem;

- zgodności zamontowanych urządzeń ze specyfikacją projektową i z danymi fabrycznymi;

- właściwej lokalizacji z punktu widzenia łatwego dostępu dla obsługi, możliwości demontażu i prawidłowej pracy.

Po zmontowaniu stacji operatorskich, inżynierskich i innych zestawów komputerowych należy sprawdzić:

- zgodność konfiguracji zestawu z wymaganiami projektowymi,

- prawidłowość ładowania się systemu operacyjnego,

- funkcjonalność poszczególnych urządzeń peryferyjnych,

- reakcję stacji na brak zasilania (symulacja zaniku napięcia),

- komunikacja ze stacjami obiektowymi,

- opisy gniazd wyjścia/wejścia zestawu.

Po zmontowaniu lokalnych stacji sterowniczych należy sprawdzić:

- kompletność dostawy, sprawdzenie dodatkowego wyposażenia;

- zgodność konfiguracji sterownika i urządzeń towarzyszących z wymaganiami projektowymi;

- osadzenie kart sterownika w kasecie oraz innych podzespołów elektronicznych w szafie;

- jakość podłączenia kabli pomiarowych, komunikacyjnych oraz gotowych, specjalistycznych będących na wyposażeniu;

- funkcjonalność poszczególnych urządzeń składowych;

- komunikacja ze stacjami obiektowymi;

- reakcję stacji na brak zasilania (symulacja zaniku napięcia);

- rozdzielność przewodu ochronnego PE, od neutralnego N;

- opisy gniazd wyjścia/wejścia zestawu;

- opisy elementów składowych szafy stacji;

- zgodność zastosowanych zabezpieczeń nadprądowych i przeciwprzepięciowych;

- zamknięcia i zabezpieczenia szaf;

- jakość wprowadzenia przewodów.

Po zmontowaniu systemu sterowania należy wykonać następujące badania testujące:

- sprawdzenie sieciowych łączy komunikacyjnych;

- sprawdzenie wszystkich elementów wizualizacji;

- sprawdzenie formatów wydruków;

- sprawdzenie reakcji systemu na symulowane sytuacje ekstremalne.

Przy urządzeniach pomiarowych dwustanowych i urządzeniach sygnalizacyjnych sygnalizacji należy sprawdzić działanie zestyków, tj. obecność odpowiedniego sygnału przy upozorowaniu konkretnego stanu.

Przy urządzeniach pomiarowych analogowych należy co najmniej sprawdzić funkcjonalnie działanie pętli pomiarowej od zamontowanego czujnika poprzez skrzynkę przyłączeniową aż do docelowej lokalizacji sygnału.

W przypadku zaworów należy sprawdzić poprawność elektryczną odpowiednich połączeń od stacyjki zaworu poprzez skrzynki przyłączeniowe aż do docelowej lokalizacji sygnału.

Doboru nastaw regulatorów dokonuje się podczas rozruchu technologicznego.

Badania pomontażowe, jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót, należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem urządzeń użytkownikowi.

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000, 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 i PN-EN 50346:2004.

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji m.in. protokoły z następujących prób:

- sprawdzenie poprawności wykonania montażu;

- sprawdzenie czujników, mierników, przetworników i innych urządzeń pośredniczących oraz obwodów elektrycznych i nieelektrycznych;

- próby ciśnieniowe (szczelności/wytrzymałości);

- dokonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodów siłowych (pomiary impedancji pętli zwarcia, ciągłości przewodów ochronnych, rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji itd.);

- sporządzenie protokołów ze sprawdzenia obwodów (ciągłość obwodu, itp.);

- sprawdzenie parametrów obwodów iskrobezpiecznych (przez pomiar lub oszacowanie parametrów kabla oraz porównanie ich z wartościami dopuszczalnymi urządzeń);

- protokolarne przekazanie obwodów pomiarowych i regulacyjnych do rozruchu.

- 8 	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 1.7 WWIO 00 - Wymagania ogólne. Każde miejsce instalacji urządzenia (punkt pomiarowy) powinno być uzgodnione z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego. Akceptacja urządzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania wymagań PFU.

W przypadku robót AKPiA należy stosować protokolarne odbiory robót. Podczas odbioru szczególnie należy zwrócić uwagę na:

- realizację zaleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczących odstępstw od dokumentacji projektowej oraz dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robót;

- protokoły częściowych odbiorów Robót z uwzględnieniem zaleceń i uwag komisji odbiorowej;

- aktualność dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia;

- kompletności protokołów z pomiarów;

- kompletność DTR i świadectw producenta;

- instrukcje obsługi urządzeń systemu sterowania SCADA;

- jakość wykonanych robót związanych z montażem urządzeń systemowych;

- funkcjonalność całości systemu sterowania SCADA;

- instrukcje obsługi aparatów i urządzeń zamontowanych w sterowniach i na obiekcie;

- jakość wykonanych robót związanych z montażem technologicznych układów pomiarowych;

- stabilność zamocowania układów pomiarowych;

- funkcjonalność i dokładność wskazań układów pomiarowych podczas symulacji zdarzeń dla nich typowych oraz sytuacji awaryjnych;

- funkcjonalność układów pomiarowych w całości systemu sterowania AKPiA;

- kompletność i prawidłowość dokumentacji dozoru technicznego oraz dokumentacji dopuszczającej do pracy w strefach zagrożonych wybuchem;

- instrukcje obsługi urządzeń ciśnieniowych, pneumatycznych i armatury;

- jakość wykonanych robót związanych z montażem urządzeń wykonawczych;

- funkcjonalność działania napędu w całym zakresie roboczym;

- efektywność rozdzielenia przewodów PE i N w obwodach zasilania układów pomiarowych lub pomocniczych pracujących w układzie sieciowym TN-C-S;

- naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczących wykonanych Robót;

- uzupełnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych (takich jak toner i atrament w drukarkach, papier, nośniki danych, itp.).

Do odbiorów zalicza się:

- sprawdzenie zgodności montażu z dokumentacją;

- sprawdzenie kompletności dokumentacji techniczno-rozruchowej i atestów dla poszczególnych aparatów i urządzeń;

- zapoznanie się z wynikami pomiarów zawartymi w protokołach sprawdzania obwodów i protokołów sprawdzania przyrządów pomiarowych;

- zapoznanie się z protokołami prób montażowych;

- sprawdzenie zgodności wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo- kosztorysową, Warunkami Wykonania, Wymaganiami Zamawiającego, prawem, normami i zasadami wiedzy technicznej;

- określenie wartości technicznej robót i stwierdzenie gotowości odbieranego obiektu do rozruchu.

Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione wykryte ewentualne wady i termin ich usunięcia. Równocześnie odpowiedni zapis należy zamieścić w dzienniku budowy.

- 8.1	Dokumenty do dostarczenia po podpisaniu Kontraktu i przed przystąpieniem do kompletowania dostawy

Nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem kompletowania dostawy Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt techniczny oraz projekt systemu SCADA w celu umożliwienia przyjęcia lub odrzucenia rozwiązań przed ich realizacją.

Jako minimum Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:

Dokumentacja dotycząca instalacji oraz komponentów elektrycznych:

- Rozplanowanie i dane aparatów dla tablic rozdzielczych.

- Schemat połączeń dla każdej tablicy dotyczący głównych obwodów wejść do tablicy, obwodów sterowania silnikami, obwodów sterowania PLC, komunikacji, itp.

- Schemat połączeń dla urządzeń elektrycznych oraz pozostałe informacje na temat instalacji i komponentów elektrycznych.

- Opis urządzeń (w tym oznaczenia identyfikacyjne - kod ID, oraz listy komponentów).

- Szczegółowe informacje dotyczące instalacji, urządzeń i wszelkich atestów niezbędnych do otrzymania zezwoleń importowych / licencji i akceptacji polskich władz. Atesty te powinny zostać dostarczone Zamawiającemu na jego żądanie lub najpóźniej przed uruchomieniem całości Instalacji.

- Opis sterowania procesem.

- Opis oraz karty katalogowe komponentów sprzętu komputerowego (hardware) dla sterowników PLC i systemu SCADA.

- Opis konfiguracji systemu, sieci, itp. tj. schemat konfiguracji.

- 8.2	Dokumenty do dostarczenia przed ukończeniem robót na placu budowy

Przed ukończeniem robót na placu budowy Wykonawca dostarczy, jako minimum, następujące dokumenty:

- Instrukcje zawierające dokumentację techniczną oraz procedury obsługi i eksploatacji - wymagania dotyczące zawartości instrukcji opisano poniżej.

- Dokumentację wykonania wszystkich testów.

- 8.3	Dokumenty do dostarczenia po ukończeniu robót i prób

Po wykonaniu robót elektrycznych i prób, Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Protokół „Pomiarów rezystancji izolacji kabli niskiego napięcia i przewodów sterowniczych” wraz z protokołami „skuteczności zerowania” oraz „Pomiarów sprawdzających rezystancję uziemnienia”.

- Atesty urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę oraz atesty tablic rozdzielczych. Świadectwa te powinny być zgodne z obowiązującymi normami.

- Protokół z prób powykonawczych dla urządzeń elektrycznych.

- Wykaz regulacji zabezpieczeń poszczególnych urządzeń (ochrona przepięciowa, ochrona przed zakłóceniem/ zwarciem, itp.) z protokołem wykonania;

- Deklaracje producentów kabli w sprawie zgodności ich produktów z odpowiednimi normami UE.

- Schematy instalacji. Zamawiający ustali wymagania dla schematów podczas projektowych spotkań technicznych.

- Opis oraz wydruki widoku okien oprogramowania graficznego systemu sterowania.

- Opis oraz wydruki systemu raportów i różnych układów raportów.

- Opis ustawień narzędzi operatorskich w systemie sterowania.

- 8.4	Instrukcje obsługi oraz dokumentacja techniczna

Do Systemu sterowania powinny zostać dostarczone kompletne instrukcje obsługi.

Instrukcje powinny przedstawiać sposób sterowania obiektami w celu uzyskania prawidłowego i najbardziej efektywnego procesu technologicznego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien otrzymać wersję wstępną instrukcji obsługi niezbędną dla codziennej obsługi obiektów objętych kontraktem – do zatwierdzenia lub skomentowania w okresie realizacji kontraktu na placu budowy, przed przygotowaniem ostatecznej wersji instrukcji obsługi.

Niezbędne informacje dotyczące obsługi dostarczonych urządzeń powinny być sporządzone w języku polskim. Specyfikacje techniczne powinny być dostarczone w języku polskim.

Dokumentację należy dostarczyć w segregatorach. Zawartość dokumentacji powinna zostać podzielona na rozdziały z własną numeracją tabularyczną i spisami treści.

Na grzbiecie i na okładce segregatora należy umieścić tytuł i numer własny pozycji dokumentacji wg opisu poniżej.

Ogólnie Wykonawca dostarczy dokumentację w zakresie umożliwiającym uniezależnienie Zamawiającego od Wykonawcy oraz dającą pełen dostęp i prawo Zamawiającemu do obsługi systemu we wszystkich sytuacjach.

- 8.5	Szczegółowe wymagania minimalne dla zawartości dokumentacji

Informacje niezbędne dla zainstalowania, obsługi i utrzymania urządzeń elektrycznych oraz systemu sterowania w nowobudowanych i przebudowywanych obiektach oczyszczalni ścieków powinny zostać przekazane w formie rysunków, schematów, wykresów, list oraz instrukcji i opisów.

Dokumenty powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej, w uzgodnieniu z Zamawiającym i z Inspektoremi nadzoru inwestorskiego.

Poniżej opisano zawartość każdej z części dokumentacji.

8.5.1	Informacje ogólne

Część dokumentacji zawierająca informacje ogólne powinna zawierać ogólne informacje dotyczące kompletnej dokumentacji oraz zainstalowanego systemu.

8.5.2	Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi powinna zawierać wszystkie informacje niezbędne dla codziennej eksploatacji dostarczonych urządzeń.

Wykonawca przygotuje pełną wersję „Dokumentacji ruchowej – instrukcji obsługi i eksploatacji” opisującej dostarczone urządzenia.

W „Dokumentacji ruchowej – instrukcji obsługi i eksploatacji” powinien się znaleźć opis nadrzędnych wymagań eksploatacyjnych dotyczących strategii sterowania wszystkimi i każdą z jednostek procesowych łącznie z systemami automatycznego sterowania, punktami pomiaru i monitoringu, a także opis wymagań funkcjonalnych dotyczących stosowania sygnałów.

Jako minimum instrukcja winna opisywać następujące pozycje:

- Ogólna struktura i funkcja instalacji, wraz ze schematem konfiguracji;

- Aparatura AKP i rejestracje analogowe;

- Ogólne funkcje systemu SCADA (uruchomienie, struktura okien, ogólne objaśnienia dla operatorów, zmiany parametrów, itp.);

- Wytyczne dla obsługi różnych etapów procesu (praca w trybie automatycznym i ręcznym, alarmy i rejestracje);

- Wykresy i raporty;

- Obsługiwanie systemu alarmów.

Opis powinien być oparty na rzeczywistym wyglądzie okna wyświetlanego w systemie sterowania SCADA.

8.5.4	Listy części zamiennych

Lista części zamiennych winna specyfikować zalecane części zamienne dla całości dostaw (komponenty, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, itp.). Dla każdej pozycji należy podać dane dostawcy i producenta części zamiennych (w tym numery telefonu/faksu, e-mail, adres i osoba kontaktowa przedstawiciela producenta na terenie Polski).

8.5.5	Dokumentacja dla tablic rozdzielczych

Dokumentacja powinna obejmować wszystkie urządzenia elektryczne, które Wykonawca dostarczył i/lub zamontował w każdej tablicy rozdzielczej (rozdzielczo-sterowniczej). Dokumentacja winna zawierać jako minimum:

- Zaprojektowany układ tablicy rozdzielczej, widok główny (z przodu), rozmieszczenie komponentów oraz układ z oznaczeniami tekstowymi, itp.

- Dane na temat tablicy dotyczące jej ogólnego projektu elektrycznego i mechanicznego, w tym oznaczenia znamionowe i CE.

- Schematy obwodów zasilających z wykazaniem komponentów i regulacji. Komponenty zewnętrzne zostaną podane wraz z nazwą, danymi i numerem pozycji.

- Schematy obwodów sterowniczych i obwodów sygnałowych, oraz schematy wszystkich połączeń elektrycznych, wejść/wyjść i połączeń do zewnętrznych aparatów kontrolno-pomiarowych. Rysunki powinny zawierać adresy w sterownikach PLC z odniesieniem do numerów pozycji.

- Lista przyłączy.

- Lista komponentów wewnętrznych obejmująca nazwę i numer pozycji, odsyłacze do schematu połączeń i kart katalogowych, nazwę producenta/typ.

- Informacja dotycząca zabezpieczeń (wyłączniki automatyczne) tablicy rozdzielczej.

8.5.6	Dane techniczne urządzeń

Dane techniczne urządzeń winny obejmować instrukcje użytkownika, instrukcje montażowe, specyfikacje techniczne, karty katalogowe, atesty na wszystkie komponenty/urządzenia elektryczne.

8.5.7	Dane urządzeń AKPiA dotyczące ich stosowania

Opis każdego urządzenia / elementu aparatury kontrolno-pomiarowej powinien podawać następujące informacje:

- lokalizacja (tekst i nr pozycji),

- wytwórca, typ i adres dostawcy,

- funkcja,

- podstawowe nastawy urządzenia i procedura kalibracji.

8.5.8	Dokumentacja systemu sterowania SCADA

Należy przygotować dokumentację odbiorową rozbudowanej części systemu sterowania SCADA, która winna zawierać:

A	Opis konfiguracji, schemat konfiguracji (struktura sprzętu komputerowego, jego lokalizacja i funkcja, sieć, UPS, panel operatorski i jego funkcja).

B	Opis oprogramowania:

- Struktura i konfiguracja oprogramowania systemu.

- Dokumentacja techniczno-ruchowa dla systemu sterowania.

- Przegląd wszystkich alarmów, raportów i krzywych trendu zawartych w systemie.

- Wydruk kompletnego oprogramowania PLC, oraz plików systemowych zainstalowanych w stacji głównej PC wraz z zapasowymi płytami CD z tymi danymi oraz instrukcją odnawiania programu sterownika PLC. W celu dokonywania szybkich napraw i zminimalizowania czasu przerw w funkcjonowaniu, użytkownik może chcieć przechowywać program użytkowy w postaci pamięci trwałej, np. na płytach CD. Takie nagranie ma być aktualizowane każdorazowo po modyfikacjach programu, tak aby program działający w systemie sterowania i program zarchiwizowany były jednakowe.

- Opis konfiguracji sprzętu komputerowego wraz z oznaczeniami projektowymi i dokumentacją programu użytkowego (w języku polskim).

- Oprogramowanie eksploatacyjne (system sterowania dla stacji PC oraz monitoring i oprogramowanie PLC) w języku polskim lub angielskim.

- Pliki konfiguracji (oprogramowanie standardowe), w tym numer wersji oraz data / godzina użycia aplikacji – w języku polskim lub angielskim.

- Lista wejść/wyjść – numer każdego wejścia / wyjścia powinien określać co najmniej trzy następujące parametry:

  - identyfikacja punktu pomiarowego (tekst i nr pozycji),

  - funkcja / opis punktu pomiarowego,

  - wielkość silnika oraz ilość sygnałów cyfrowych i analogowych.

- System zabezpieczający – Backup:

- Opis systemu backup oraz przechowywania programów PLC wraz z procedurą przywracania.

- Opis systemu backup oraz przechowywania aplikacji SCADA wraz z procedurą przechowywania i przywracania danych.

8.5.9	Dokumentacja instalacji elektrycznych

Należy dostarczyć następującą dokumentację instalacji elektrycznych:

- wydruk pozycji określający umiejscowienie, wytwórcę oraz typ napędu, urządzenia lub komponentu;

- powykonawczy plan ogólny linii kablowych AKPiA na terenie oczyszczalni oraz plany ogólne obiektów z zaznaczonymi urządzeniami elektrycznymi i kontrolno-pomiarowymi oraz wydruk pozycji ogólny i szczegółowy dla każdego obiektu;

- lista kabli z wyszczególnieniem rodzaju i oznaczenia kabli, ich numerami pozycji, zacisków i materiałów / komponentów łączących.

- schematy obwodów zewnętrznych z opisanymi połączeniami, typem komponentów i ich nastawami, zaciskami WE / WY i adresem sterownika logicznego PLC. Opis komponentów zewnętrznych powinien zawierać nazwę, dane techniczne, numer WE / WY numer pozycji w wydruku zestawieniowym.

Schematy główne i połączeniowe wszystkich połączeń elektrycznych z zaznaczeniem instrumentów i połączeń zacisków WE / WY wraz z adresem w sterowniku logicznym PLC i numerem pozycji na wydruku zestawieniowym. Dokumentacja powinna przedstawiać całość wyposażenia elektrycznego, które Wykonawca dostarczył i zamontował.

- 8.6 Rozruch

Dostawca przeprowadzi rozruch dostarczanej przez siebie instalacji AKPiA i SCADA. Przed przystąpieniem do rozruchu należy przeprowadzić:

- sprawdzenie funkcjonalne pętli sterowniczych i regulacyjnych;

- zerowanie lub kalibrację przetworników (tylko wtedy, gdy jest to niezbędne);

- strojenie regulatorów.

Wszystkie dokumenty dotyczące materiałów i urządzeń zainstalowanych i zastosowanych na budowie jak i przeprowadzonych prac montażowych, kontrolnych, prób i odbiorów (certyfikaty materiałowe, świadectwa odbioru, protokoły prób, badań i kontroli) Wykonawca przechowuje u siebie i przekaże je Zamawiającemu w trakcie odbioru.

- 9.	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- 9.1.	Normy

| L.p. | Oznaczenie normy |  | Tytuł normy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PN-HD 308 S2:2002 (U) | - | Identyfikacja żył w kablach i sznurach połączeniowych. |
| 2. | PN-E-01002:1997 | - | Słownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody. |
| 3. | PN-86/E-05003.01 | - | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Wymagania ogólne. |
| 4. | PN-EN 12255-12:2005 | - | Oczyszczalnie ścieków. Część 12: Sterowanie i automatyzacja. |
| 5. | PN-M-42379:2000 | - | Sterowniki programowalne - Wytyczne dla użytkownika. |
| 6. | PN-EN 50085-1:2006 (U) | - | Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych - Część 1: Wymagania ogólne. |
| 7. | PN-EN 50086-1 2001 | - | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania ogólne". |
| 8. | PN-EN 50086-1:2001 /AC:2006 | - | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 1: Wymagania ogólne. |
| 9. | PN-EN 50110-1:2005 | - | Eksploatacja urządzeń elektrycznych. |
| 10. | PN-EN 50173-1:2004 | - | Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe. |
| 11. | PN-EN 50174-1:2002 | - | Technika informatyczna - Instalacja okablowania – Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości. |
| 12. | PN-EN 50174-2:2002 | - | Technika informatyczna - Instalacja okablowania – Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. |
| 13. | PN-EN 50174-3:2005 | - | Technika informatyczna - Instalacja okablowania – Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. |
| 14. | PN-EN 50262:2006 | - | Dławnice kablowe stosowane w instalacjach elektrycznych. |
| 15. | PN-EN 50274:2004 | - | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych. |
| 16. | PN-EN 50298:2004 | - | Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne. |
| 17. | PN-EN 50310:2006 | - | Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. |
| 18. | PN-EN 50346:2004 | - | Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania. |
| 19. | PN-EN 50368:2004 | - | Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych. |
| 20. | PN-EN 50369:2005 | - | Systemy instalacyjne wodoszczelnych osłon przewodów i kabli. |
| 21. | PN-EN 50395:2005 | - | Metody badania właściwości elektrycznych przewodów elektroenergetycznych niskiego napięcia. |
| 22. | PN-EN 50419:2006 | - | Znakowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z artykułem 11(2) dyrektywy 2002/96/WE (WEEE). |
| 23. | PN-EN 55022:2000 | - | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru. |
| 24. | PN-EN 55024:2000 | - | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki odporności - Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy. |
| 25. | PN-HD 60027-1:2006 | - | Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce – Część 1: Zasady ogólne. |
| 26. | PN-IEC 60050-151: 2003 | - | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 151: Urządzenia elektryczne i magnetyczne. |
| 27. | PN-IEC 60050-195: 2001 | - | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa. |
| 28. | PN-IEC 60050-301: 2000 | - | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Terminy ogólne dotyczące pomiarów w elektryce. Przyrządy pomiarowe elektryczne. Przyrządy pomiarowe elektroniczne. |
| 29. | PN-IEC 60050-442: 2000 | - | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt elektroinstalacyjny. |
| 30. | PN-IEC 60050-826: 2000/Ap1:2000 | - | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. |
| 31. | PN-EN 60085:2005 | - | Izolacja elektryczna - Klasyfikacja termiczna. |
| 32. | PN-EN 60099-4:2005 | - | Ograniczniki przepięć - Część 4: Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego. |
| 33. | PN-EN 60228:2005/ AC:2006 | - | Żyły przewodów i kabli. |
| 34. | PN-IEC 60364-1:2000 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. |
| 35. | PN-IEC 60364-3:2000 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. |
| 36. | PN-IEC 60364-4-41: 2000 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. |
| 37. | PN-IEC 60364-4-42:1999 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. |
| 38. | PN-IEC 60364-4-43: 1999 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. |
| 39. | PN-IEC 60364-4-45: 1999 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. |
| 40. | PN-IEC 60364-4-46: 1999 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. |
| 41. | PN-IEC 60364-4-47: 2001 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. |
| 42. | PN-IEC 60364-4-443: 1999 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. |
| 43. | PN-IEC 60364-4-444:2001 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. |
| 44. | PN-IEC 60364-4-473: 1999 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. |
| 45. | PN-IEC 60364-4-482: 1999 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. |
| 46. | PN-IEC 60364-5-51: 2000 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. |
| 47. | PN-IEC 60364-5-52: 2002 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. |
| 48. | PN-IEC 60364-5-53: 2000 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. |
| 49. | PN-IEC 60364-5-54: 1999 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. |
| 50. | PN-IEC 60364-5-56: 1999 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. |
| 51. | PN-IEC 60364-5-523: 2001 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. |
| 52. | PN-IEC 60364-5-534: 2003 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. |
| 53. | PN-IEC 60364-5-537: 1999 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. |
| 54. | PN-IEC 60364-6-61: 2000 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. |
| 55. | PN-IEC 60364-7-706: 2000 | - | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. |
| 56. | PN-EN 60417-1:2002 | - | Symbole graficzne stosowane na urządzeniach - Część 1: Przegląd i zastosowanie. |
| 57. | PN-EN 60417-2:2002/ A1:2003 | - | Symbole stosowane na urządzeniach - Część 2: Oryginały symboli. |
| 58. | PN-EN 60439-1:2003/ A1:2005 | - | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu (Zmiana A1). |
| 59. | PN-EN 60439-3:2004 | - | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe. |
| 60. | PN-EN 60445:2002 | - | Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. |
| 61. | PN-EN 60446:2004 | - | Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. |
| 62. | PN-EN 60447:2005 | - | Podstawowe zasady oraz zasady bezpieczeństwa dotyczące współdziałania człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Zasady manewrowania. |
| 63. | PN-EN 60529:2003 | - | Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). |
| 64. | PN-EN 60799:2004 | - | Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. |
| 65. | PN-EN 60898-1:2003/ A11:2006 | - | Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A11). |
| 66. | PN-EN 60947-1:2006 | - | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 1: Postanowienia ogólne. |
| 67. | PN-EN 60947-2:2005 | - | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 2: Wyłączniki. |
| 68. | PN-EN 60947-3:2002/ A2:2006 | - | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi. |
| 69. | PN-EN 60947-7-1:2006 | - | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 7-1: Wyposażenie pomocnicze - Listwy zaciskowe do przewodów miedzianych. |
| 70. | PN-EN 60947-7-2:2006 | - | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 7-2: Wyposażenie pomocnicze - Listwy zaciskowe do przewodów ochronnych miedzianych. |
| 71. | PN-EN 60950:2002 | - | Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej. |
| 72. | PN-EN 60950-1:2004 | - | Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania podstawowe. |
| 73. | PN-EN 60950-1:2006 | - | Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania podstawowe. |
| 74. | PN-EN 60950-1:2004/ A11:2005 | - | Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania podstawowe. |
| 75. | PN-EN 60950-21:2005 | - | Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo – Część 21: Zdalne zasilanie. |
| 76. | PN-EN 60950-22:2006 | - | Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo – Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz. |
| 77. | PN-EN 60950-23:2006 | - | Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo – Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia z systemami automatyki. |
| 78. | PN-EN 60998-1:2006 | - | Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólne. |
| 79. | PN-EN 61000-2-4:2003 | - | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 2-4: Środowisko - Poziomy kompatybilności dotyczące zaburzeń przewodzonych małej częstotliwości w sieciach zakładów przemysłowych. |
| 80. | PN-EN 61000-4-1:2003 | - | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-1: Metody badań i pomiarów - Przegląd serii norm IEC 61000-4. |
| 81. | PN-EN 61000-4-5:1998 | - | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na udary. |
| 82. | PN-EN 61000-4-5:1998/A1:2002 | - | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na udary. |
| 83. | PN-EN 61000-4-5:1998/A1:2003 | - | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na udary. |
| 84. | PN-EN 61008-1:2005 | - | Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. |
| 85. | PN-EN 61009-1:2005 | - | Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. |
| 86. | PN-IEC 61024-1-2: 2002 | - | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. |
| 87. | PN-EN 61131-1:2004 | - | Sterowniki programowalne - Część 1: Postanowienia ogólne. |
| 88. | PN-EN 61131-2:2005 | - | Sterowniki programowalne - Część 2: Wymagania i badania dotyczące sprzętu. |
| 89. | PN-EN 61131-5:2002 | - | Sterowniki programowalne - Część 5: Komunikacja. |
| 90. | PN-EN 61140:2005 | - | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. |
| 91. | PN-EN 61187:2003 | - | Urządzenia pomiarowe elektryczne i elektroniczne. Dokumentacja |
| 92. | PN-IEC 61312-1:2001 | - | Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - Zasady ogólne. |
| 93. | PN-IEC/TS 61312-2: 2003 | - | Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) - Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. |
| 94. | PN-IEC/TS 61312-3: 2004 | - | Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD). |
| 95. | PN-EN 61491:2002 | - | Wyposażenie elektryczne maszyn przemysłowych - Łącza szeregowe przeznaczone do transmisji danych pomiędzy sterownikiem i napędem w czasie rzeczywistym. |
| 96. | PN-EN 61496-1:2005 | - | Bezpieczeństwo maszyn - Elektroczułe wyposażenie ochronne - Część 1: Wymagania ogólne i badania. |
| 97. | PN-EN 61543:1999/ A2:2006 | - | Urządzenia ochronne różnicowoprądowe (RCDs) do użytku domowego i podobnych zastosowań - Kompatybilność elektromagnetyczna. |
| 98. | PN-EN 62018:2005 | - | Moc pobierana przez urządzenia techniki informatycznej - Metody pomiarowe. |
| 99. | PN-EN 62020:2005 | - | Sprzęt elektroinstalacyjny - Urządzenia monitorujące różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego (RCM). |
| 100. | PN-EN 62020:2005/ A1:2005 | - | Sprzęt elektroinstalacyjny - Urządzenia monitorujące różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego (RCM). |
| 101. | PN-EN 62040-1-1:2006 | - | Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 1-1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach dostępnych dla operatorów. |
| 102. | PN-EN 62040-1-2:2005 | - | Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 1-2: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach o ograniczonym dostępie. |
| 103. | PN-EN 62040-2:2006 | - | Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). |
| 104. | PN-EN 62040-3:2005 |  | Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 3: Metody określania właściwości i wymagania dotyczące badań. |
| 105. | PN-EN 62061:2005 |  | Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem. |
| 106. | PN-EN 62094-1:2006 |  | Wskaźniki świetlne do instalacji elektrycznych stałych domowych i podobnych - Część 1: Wymagania ogólne. |
| 107. | PN-EN 62208:2006 |  | Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych - Wymagania ogólne. |
| 108. | PN-E-79100:2001 |  | Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie i transport. |
| 109. | PN-87/E-90050 |  | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Ogólne wymagania i badania. |
| 110. | PN-87/E-90054 |  | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. |
| 111. | PN-87/E-90056 |  | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. |
| 112. | PN-87/E-90060 |  | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie. |
| 113. | PN-E-93207:1998/ Az1:1999 |  | Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). |
| 114. | PN-E-93208:1997 |  | Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. |
| 115. | PN-HD 21.4 S2:2004 |  | Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V. Część 4: Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe. |
| 116. | PN-HD 21.4 S2:2004 | - | Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V. Część 4: Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe. |

- 9.2 	Przepisy związane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213).

- Rozporządzenie Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 m).

- 9.2 	Pozostałe

1. 	Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

2. 	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- 10.	PRACE ZWIĄZANE WYMIENIONE W INNYCH WWIO

1. Linie kablowe NN, sterownicze, oświetlenie terenu i kanalizacja kablowa 	WWiO-06

2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i oprzyrządowania	WWiO-11

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–13	ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY I ODTWORZENIA DRÓG,
PLACÓW I CHODNIKÓW

Kody CPV:

45200000-9 	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45233200-1 	Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

45233220-7 	Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

45233222-1 	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

- 1.	INFORMACJE OGÓLNE

  - Przedmiot WWiO

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 13 (WWiO-13) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy i odtworzenia dróg, placów i chodników, które zostaną wykonane w ramach zamówienia pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

  - Zakres stosowania WWiO

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robót w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie budowy i odtworzenia dróg, placów i chodników przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego Zamówienia.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach obejmują wymagania techniczne dla robót montażowych ujętych w punkcie 1.3.

  - Zakres robót objętych WWiO

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą prowadzenia robót w zakresie budowy i odtworzenia dróg, placów i chodników objętych kontraktem pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie” i obejmują następujące roboty:

- wykonanie nawierzchni betonowej,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych,

- budowa krawężnika betonowego.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WWiO są zgodne z określeniami podanymi w obowiązujących, odpowiednich normach oraz aktach prawnych i określeniami podanymi w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Ponadto zastosowanie mają następujące określenia podstawowe:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

Podbudowa z betonu – warstwa zagęszczonej mieszanki betonowej, która stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.

Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające nawierzchnie drogowe.

Pozostałe określenia podane w niniejszych warunków są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami i WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym warunkom umownym.

Do wykonania robót drogowych należy stosować materiały spełniające wymagania zapisane w dokumentach Kontraku.

Do tych materiałów należą m.in.:

- kruszywa na podsypki,

- beton,

- cement,

- kostka betonowa grubości 8 cm,

- płyty chodnikowe grubości 5 cm,

- krawężniki betonowe, PN-EN 1340:2004

- inne materiały drobne pomocnicze,

- materiały z odzysku (o ile występują).

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

  - Sprzęt do robót drogowych

Do robót drogowych należy stosować następujący sprzęt:

- zagęszczarki,

- ubijaki mechaniczne,

- ładowarki,

- koparki,

- narzędzia brukarskie,

- inne wg potrzeb.

Sprzęt do robót drogowych musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków wykonywanych robót a także posiadać akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Pojazdy transportujące mieszankę betonową powinny spełniać wymagania techniczne wymagane w ruchu drogowym.

  - Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu

Mieszankę betonu należy przewozić samochodami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe lub samochodami specjalistycznymi.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

- 90 min. – przy temperaturze do +15OC

- 60 min. – przy temperaturze +20ºC

- 30 min. – przy temperaturze +30ºC

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Kostka betonowa i krawężniki mogą być przewożone dowolnymi samochodami ciężarowymi, które zapewnią ich bezpieczny transport. Materiały te pakowane powinny być na paletach, w stosach zabezpieczonych przed utratą stabilności w czasie transportu.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

  - Wymagania szczegółowe

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu innych robót budowlanych.

Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Po prawidłowym wyniku stopnia zagęszczenia gruntu można przystąpić do etapu robót drogowych.

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót drogowych powinien korzystać ze stacjonarnej wytwórni wytwarzającej mieszankę betonową,

- 5.2.1	Podsypka piaskowa

Piasek należy rozścielać warstwami zgodnie z dokumentacja projektową. Powierzchnie podsypki należy wyrównać do wymaganego profilu. Zagęszczanie warstwy piasku – mechaniczne z polewaniem wodą. Podsypkę pod kostkę betonową i płytki chodnikowe na chodnikach i wjazdach na posesje zagęszczać ręcznie. Podsypka powinna być tak ubita, aby stopa człowieka pozostawiła lekko widoczny ślad.

- 5.2.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Profilowanie i zagęszczenie należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem (odtworzeniem) nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może się odbywać ruch budowlany nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywać ręcznie i mechanicznie. Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca się by rzędne przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe od projektowanych rzędnych podłoża. Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczenia podłoża. Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.

- 5.2.3.	Podbudowa z kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej wg próby Proctora. Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.

- 5.2.4.	Podbudowa i nawierzchnia betonowa na podsypce piaskowej

Podbudowa (nawierzchnia)z betonu nie może być wykonana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej +5°C oraz wtedy gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać wykonywania robót mieszanki betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2°C w czasie najbliższych 7 dni. Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu.

W celu wykonania podbudowy lub nawierzchni betonowej należy ustawić prowadnice, rozścielić mieszankę betonową.

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie.. Zagęszczanie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i prawidłowy wygląd. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1.00 określonego według normalnej metody Proctora (PN-88/B-04481, cylinder typy dużego, II-ga metoda oznaczania). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. Po związaniu betonu prowadnice rozebrać.

- 5.2.5.	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej i z płyt chodnikowych

Nawierzchnię z kostki betonowej należy odtworzyć z zachowaniem istniejących pochyleń podłużnych i poprzecznych. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 8 mm. W miejscach tego wymagających należy ucinać kostkę lub płytkę stosownie do potrzeb przy użyciu specjalnych urządzeń. Nie dopuszcza się uzupełniania braków masą betonową. Po ułożeniu nawierzchnię z kostki brukowej należy ubić przy użyciu wibratora płytowego z nakładką plastikową lub gumową. Spoiny wypełnić piaskiem. Ruch pojazdów na nawierzchni o spoinach nie wypełnionych jest wzbroniony.

- 5.2.6.	Krawężniki i obrzeża betonowe

Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki. Krawężniki należy ustawić na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą. Krawężniki należy ustawiać i wyregulować wg osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny wypełniać zaprawą cementowo-piaskową. Obrzeża betonowe ustawiać na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej. Spoiny wypełniać piaskiem lub zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany obrzeży zasypać ziemią, którą należy ubić.

- 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 6.1.	Podłoże

Równość wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 10 m w kierunku podłużnym. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. Spadki poprzeczne należy mierzyć łatą o długości 4 m. Odchyłki spadków od przewidzianych w projekcie powinny się mieścić w granicach 5%. Głębokość koryta i rzędne dna nie powinny się różnić od projektowanych o +1 cm i -2 cm. Istniejące nierówności należy wyrównać i powtórnie zagęścić.

- 6.2.	Podbudowa z kruszyw

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu akceptacji materiałów.

Badania w czasie robót:

- uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki winno być zgodne z wymogami. Próbki należy pobierać w sposób losowy wilgotność rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki powinny być na bieżąco przekazywanych Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

- wilgotność mieszanki

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej wg próby Proctora.

- zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy:

Szerokość podbudowy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż +10 / -5 cm.

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

  - 10 mm dla podbudowy zasadniczej

  - 20 mm dla podbudowy pomocniczej

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, tolerancją 0,5%.

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:

  - dla podbudowy zasadniczej 10%,

  - dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%

Nośność podbudowy

  - moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02

  - ugięcie sprężyste wg BN-64/8931-06.

6.3.	Nawierzchnia z kostki betonowej, płytek chodnikowych betonowych

Kontroli podlegają:

- spadek poprzeczny,

- grubość podsypki – tolerancja 1 cm.

- 6.4.	Nawierzchnia betonowa

Kontroli podlegają: grubość warstw, równość w profilu podłużnym, spadki poprzeczne.

- 6.5.	Krawężniki i obrzeża

Kontroli podlegają: wykonanie ław, ustawienie krawężników krawężników obrzeży, wypełnienie spoin.

- 7.	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Roboty odbierane są wg procedur dla odbioru robót ulegających zakryciu i odbioru końcowego.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 10.	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- 10.1.	Normy

| Lp. | Nr normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN-B-4481:1988 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. |
| 2. | PN-EN 933-1:2000 | Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie składu ziarnowego. |
| 3. | PN-EN 933-4:2001 | Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie kształtu ziarn. |
| 4. | PN-EN 1097-5:2001 | Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie wilgotności. |
| 5. | PN-EN 1097-6:2002 | Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie nasiąkliwości. |
| 6. | PN-EN 1367-1:2001 | Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. |
| 7. | PN-EN 1744-1:2000 | Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. |
| 8. | PN-S-06102:1997 | Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. |
| 9. | PN-S-96023:1984 | Konstrukcje drogowe nawierzchni drogowych. |
| 10. | PN-S-02201:1987 | Drogi samochodowe - Nawierzchnie drogowe - Podział, nazwy, określenia. |
| 11. | PN-63/B-06251 | Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, |
| 12. | PN-EN 206-1:2003 | Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. |
| 13. | PN-EN 1340:2004 | Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań. |

- 10.2.	Przepisy związane

1. 	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie którego przyjmuje się konstrukcje nawierzchni ciągów komunikacyjnych w zależności od kategorii ruchu.(Dz.U.2022 poz. 1518).

- 11.	PRACE ZWIĄZANE WYMIENIONE W INNYCH WWIO

1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne – WWiO–01

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–14	ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY NAWIERZCHNI 
Z BETONU ASFALTOWEGO

Kody CPV:

45200000-9 	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45233 	Roboty w zakresie budowy i odtworzenia dróg, placów i chodników

45233200-1 	Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

45233220-7 	Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

45233222-1 	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

- 1.	INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1 	Przedmiot WWiO

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 13 (WWiO-13) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego, które zostaną wykonane w ramach zamówienia pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.2 	Zakres stosowania WWiO

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robót w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego przewidzianych do wykonania w niniejszym Kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmują wymagania techniczne dla robót montażowych ujętych w punkcie 1.3.

- 1.3 	Zakres robót objętych WWiO

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego objętych Kontraktem pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie” i obejmują wykonanie nowych nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie oraz pokrycie warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych istniejących chodników na koronach dwóch zbiorników OBF.

- 1.4 	Określenia podstawowe

Nawierzchnia - konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów.

mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.

Uziarnienie - skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony zestaw sit.

Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN ) na obliczeniowy pas ruchu na dobę wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych" GDDP-IBDiM.

Wymiar kruszywa - wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.

Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm.

Pył - kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.

Wypełniacz - kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany - kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.

Wypełniacz dodany - wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego asfaltu.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w WWIO-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

Symbole i skróty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy ścieralnej PMB - polimeroasfalt,

D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie określać),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),

IRI - (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości,

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 1.5 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 2. 	MATERIAŁY

- 2.1. 	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 2.2	Lepiszcza asfaltowe

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2.

- Tablica 2. 	Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

| Kategoria ruchu | Mieszanka ACS |
| --- | --- |
| KR1 - KR2 | AC5S, AC8S, AC11S |

Gatunek lepiszcza asfalt drogowy 50/70, 70/100 Wielorodzajowy 50/70.

- 2.2. 	Asfalt

W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy.

- 2.3. 	Polimeroasfalt

Jeżeli dokumentacja projektowa lub PFU przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97 IBDiM i posiadać aprobatę techniczną. Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2.

- 2.4. 	Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla wypełniacza podstawowego i zastępczego.

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961.

Tablica 1. 	Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

| Lp. | Rodzaj materiału nr marny |  | Wymagania. wobec materiałów w zależności od kategorii ruchu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KR1 lub KR2 | od KR3 do KR 6 |  |  |
| 1 | Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998 a) ze skał magmowych i przeobrażonych b) ze skał osadowych c) z surowica sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze) |  | Kl. I, II; gat.1, 2 jw. jw. | Kl. I, II1); gat.1 jw. 2) Kl. I; gat.1 |  |  |
| 2 |  | Kruszywo łamane zwykle wg PN-B-11112:1996 | kl. I, II; gat.1, 2 | - |  |  |
| 3 |  | Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 | kl. I, II; | - |  |  |
| 4 |  | Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 | kl. I, II; gat.1, 2 | kl. I; gat.1 |  |  |
|  |  | Piasek wg PN-B-11113:1996 | gat. 1, 2 | - |  |  |
| 6 |  | Wypełniacz mineralny: a) wg PN-S-96504:1961 b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego | podstawowy, zastępczy pyły z odpylania, popioły lotne | Podstawowy - - - |  |  |
| 7 |  | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 | D 50, D 70, D 100 | D 503), D 70 |  |  |
| 8 |  | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 | DE80A,B,C, DP80 | DE80A,B,C: DP80 |  |  |
| 1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla Kl.I; gat. 1 2) tylko dolomity kl. I, gat. 1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 3) preferowany rodzaj asfaltu |  |  |  |  |  |  |

Tablica 2. 	Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego

| Lp. | Rodzaj materiału ni' normy | Wymagania wobec materiałów w zależności od kategorii ruchu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | KR 1 lub KR 2 | KR J do KRć |
| 1 | Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998 a) z surowca skalnego b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze) | kl.I, II; gat.l, 2 jw. | kl.I, II1); gat.l, 2 kl. I; gat. 1 |
| 2 | Kruszywo łamane zwykle wg PN-B-11112:1996 | kl.I, II; gat.l, 2 | - |
| 3 | Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 | kl.I, II | - |
| 4 | Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP S4 | kl.I, II; gat.l, 2 | kl.I, II1); gat.l, 2 |
| 5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 | gat. 1, 2 | - |
| 6 | Wypełniacz mineralny: a) wg PN-S-96 504:1961 [9] b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego | podstawowy, zastępczy pyły z odpylania, popioły lotne | podstawowy - - - |
| 7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 | D 50, D 70 | D 50 |
| 8 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 | - | DE30A,B,C DE80 A,B,C, DP30, DP80 |

tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I: gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera.

- 2.5	Kruszywo

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010 , obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 - tablica 12, 13, 14, 15.

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.

- 2.6	Asfalt upłynniony

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974.

- 2.7	Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA99.

- 2.4	Środek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C wynosiła co najmniej 80%.

Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta.

- 2.5	Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:

a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,

b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych.

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:

- nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco". Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

- 2.6	Materiały do złączenia warstw konstrukcji

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować kationowe emulsje asfaltowe średniorozpadowe modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. Zastosować emulsję średniorozpadową C65B4-RC według PN-EN 13808 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi

- 3	SPRZĘT

- 3.1	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 3.2	Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

— wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,

— skrapiarek,

— walców lekkich, średnich i ciężkich,

— walców stalowych gładkich,

— walców ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,

— samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

- sprzęt drobny.

- 4	TRANSPORT

- 4.1	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 4.2	Transport materiałów

- 4.2.1	Asfalt

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bębnach blaszanych

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.

- 4.2.2	Polimeroasfalt

Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM oraz w aprobacie technicznej.

- 4.2.3	Wypełniacz

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

- 4.2.4	Kruszywo

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

- 4.2.5	Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.

- 5. 	WYKONANIE ROBÓT

- 5.1. 	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 5.2. 	Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora nadzoru do wykonania badań kontrolnych.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze składników mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ilości asfaltu,

— określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

- 5.3. 	Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie składników powinno sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż Q=2 % w stosunku do masy składnika.

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób 
i w ilościach określonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją Q=5o C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:

— dla D 50 od 145o C do 165o C,

— dla D 70 od 140o C do 160o C,

— dla D 100 od 135o C do 160o C,

— dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu .

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:

— z D 50 od 140o C do 170o C,

— z D 70 od 135o C do 165o C,

— z D 100 od 130o C do 160o C,

— z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

- 5.4. 	Przygotowanie podłoża

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm

| Lp. | Drogi i place | Podłoże pod warstwę |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ścieralną | wiążącą i wzmacniającą |
| 1 | Drogi klasy A. S i GP | 6 | 9 |
|  | Drogi klasy G i Z | 9 | 12 |
| 3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi | 12 | 15 |

W przypadku, gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 3, podłoże należy wyrównać Poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w niniejszych WWiO. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z Emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 4.

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub Materiałem uszczelniającym określonym w niniejszych WWiO i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Tablica 4. 	Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego.

| Lp. | Podłoże do wykonania warstwy z mieszanki betonu asfaltowego | Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m2 |
| --- | --- | --- |
| Podłoże pod warstwę asfaltową |  |  |
| 1 | Podbudowa / nawierzchnia tłuczniowa | od 0,7 do 1,0 |
| 2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie | od 0,5 do 0,7 |
| 3 | Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego cementem | od 0,3 do 0,5 |
| 4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni | od 0,2 do 0,5 |

- 5.5. 	Połączenie międzywarstwowe

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w WWiO. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w tablicy 5.

Tablica 5. 	Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego

| Lp. | Połączenie nowych warstw | Ilość asfaltu po odparowana wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podbudowa asfaltowa |  |
| 2 | Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub wzmacniająca | od 0,3 do 0,5 |
| 3 | Asfaltowa warstwa wiążąca | od 0,1 do 0,3 |

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

— 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,

— 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,

— 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.

- 5.6. 	Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 10 C dla wykonywanej warstwy grubości 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

- 5.9. 	Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie. 5.3.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:

— dla asfaltu D 50 130o C,

— dla asfaltu D 70 125o C,

— dla asfaltu D 100 120o C,

— dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

- 6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 6.2. 	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

- 6.3. 	Badania w czasie robót

- 6.3.1 	Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg normy PN-S-04001:1967. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.

- 6.3.2 	Badanie właściwości asfaltu

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.

- 6.3.3 	Badanie właściwości wypełniacza

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.

Tablica 6. 	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej.

| Lp. | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skład i uziarnienie mieszanki mineralno -asfaltowej pobranej w wytwórni | 1 próbka przy produkcji do 500 Mg 2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg |
| 2 | Właściwości asfaltu | dla każdej dostawy (cysterny) |
|  | Właściwości wypełniacza | 1 na 100 Mg |
| 4 | Właściwości kruszywa | przy każdej zmianie |
| 5 | Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej | dozór ciągły |
| 6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej | każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania |
| 7 | Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej | jw. |
| 8 | Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni | jeden raz dziennie |

lp.1 i lp.8 — badania mogą. być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

- 6.3.5	Badanie właściwości kruszywa

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.

- 6.3.6	Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na Skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z Wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i WWiO.

- 6.3.7	Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w Mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokładność pomiaru Q=2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w WWiO.

- 6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie Produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.

- 6.3.9	Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

- 6.4	Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

- 6.4.1	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podano w tablica 12.

- 6.4.2	Szerokość warstwy

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z Tolerancją +5 cm Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nieograniczonej krawężnikiem lub Opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony, co najmniej o grubość Warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm

- 6.4.3	Równość warstwy

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

| Lp. | Drogi i place | Warstwa ścieralna | Warstwa wiążąca | Warstwa wzmacniająca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drogi klasy A, S i GP | 4 | 6 | 9 |
| 2 | Drogi klasy G i Z | 6 | 9 | 12 |
| 3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi | 9 | 12 | 15 |

- 6.4.4	Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją Q=0,5 %.

- 6.4.5	Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją Q=1 cm

- 6.4.6	Ukształtowanie osi w planie

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją Q=5 cm

- 6.4.7	Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją □ 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2, 5 cm dla której tolerancja wynosi 5 mm i warstwy o grubości od 2, 5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi Q=5 mm

- 6.4.8	Złącza podłużne i poprzeczne

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

- 6.4.9	Krawędź, obramowanie warstwy

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem.

- 6.4.10	Wygląd warstwy

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych , porowatych, łuszczących się i spękanych.

- 6.4.11	Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w WWiO i recepturze laboratoryjnej.

- 7. 	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8. 	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymogami PFU oraz dokumentacji projektowej, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu. 6 i normy PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne.

- 9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 10. 	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- 10.1. 	Normy

| L.p. | Numer Normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN-B-11111:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych żwir i mieszanka. |
| 2. | PN-B-11112:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. |
| 3. | PN-B-11113:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. |
| 4. | PN-B-11115:1998 | Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni Drogowych. |
| 5. | PN-C-04024:1991 | Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport. |
| 6. | PN-C-96170:1965 | Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. |
|  | PN-C-96173:1974 | Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych. |
| 7. | PN-S-04001:1967 | Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych. |
| 8. | PN-S-96504:1961 | Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. |
| 9. | PN-S-96025:2000 | Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. |
| 10. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. |
| 11. | PN-EN 196-21 | Metody badania cementu - Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie. |
| 12. | PN-EN 459-2 | Wapno budowlane - Część 2: Metody badań. |
| 13. | PN-EN 932-3 | Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. |
| 14. | PN-EN 933-1 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda przesiewania. |
| 15. | PN-EN 933-3 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. |
| 16. | PN-EN 933-4 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren - Wskaźnik kształtu. |
| 17. | PN-EN 933-5 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. |
| 18. | PN-EN 933-6 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena właściwości powierzchni - Wskaźnik przepływu kruszywa. |
| 19. | PN-EN 933-9 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości drobnych cząstek - Badania błękitem metylenowym. |
| 20. | PN-EN 933-10 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). |
| 21. | PN-EN 1097-2 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie. |
| 22. | PN-EN 1097-3 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. |
| 23. | PN-EN 1097-4 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza. |
| 24. | PN-EN 1097-5 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. |
| 25. | PN-EN 1097-6 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. |
| 26. | PN-EN 1097-7 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza - Metoda piknometryczna. |
| 27. | PN-EN 1097-8 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia. |
| 28. | PN-EN 1367-1 | Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności. |
| 29. | PN-EN 1367-3 | Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania. |
| 30. | PN-EN 1426 | Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igłą. |
| 31. | PN-EN 1427 | Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mięknienia - Metoda Pierścień i Kula. |
| 32. | PN-EN 1428 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej. |
| 33. | PN-EN 1429 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie. |
| 34. | PN-EN 1744-1 | Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna. |
| 35. | PN-EN 1744-4 | Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody. |
| 36. | PN-EN 12591 | Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych. |
| 37. | PN-EN 12592 | Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalności. |
| 38. | PN-EN 12593 | Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa. |
| 39. | PN-EN 12606-1 | Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartości parafiny -Część 1: Metoda destylacyjna. |
| 40. | PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 | Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza - Część 1: Metoda RTFOT. jw. Część 3: Metoda RFT. |
| 41. | PN-EN 12697-6 | Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną. |
| 42. | PN-EN 12697-8 | Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni. |
| 43. | PN-EN 12697-11 | Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem. |
| 44. | PN-EN 12697-12 | Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 12: Określanie wrażliwości na wodę. |
| 45. | PN-EN 12697-13 | Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 13: Pomiar temperatury. |
| 46. | PN-EN 12697-18 | Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 18: Spływanie lepiszcza. |
| 47. | PN-EN 12697-22 | Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 22: Koleinowanie. |
| 48. | PN-EN 12697-27 | Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 27: Pobieranie próbek. |
| 49. | PN-EN 12697-36 | Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych. |
| 50. | PN-EN 12846 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych lepkościomierzem wypływowym. |
| 51. | PN-EN 12847 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych. |
| 52. | PN-EN 12850 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych. |
| 53. | PN-EN 13043 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. |
| 54. | PN-EN 13074 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie. |
| 55. | PN-EN 13075-1 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym. |
| 56. | PN-EN 13108-1 | Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton Asfaltowy. |
| 57. | PN-EN 13108-20 | Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 20: Badanie typu. |
| 58. | PN-EN 13179-1 | Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych - Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli. |
| 59. | PN-EN 13179-2 | Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych - Część 2: Liczba bitumiczna. |
| 60. | PN-EN 13398 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych. |
| 61. | PN-EN 13399 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odporności na magazynowanie modyfikowanych asfaltów. |
| 62. | PN-EN 13587 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości. |
| 63. | PN-EN 13588 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego. |
| 64. | PN-EN 13589 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów - Metoda z duktylometrem. |
| 65. | PN-EN 13614 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem. |
| 66. | PN-EN 13703 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji. |
| 67. | PN-EN 13808 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. |
| 68. | PN-EN 14023 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami. |
| 69. | PN-EN 14188-1 | Wypełniacze złączy i zalewy - Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco. |
| 70. | PN-EN 14188-2 | Wypełniacze złączy i zalewy - Część 2: Specyfikacja zalew na zimno. |
| 71. | PN-EN 22592 | Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia - Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda. |

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–15	ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW Z GRP 
DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Kody CPV:

45100000-8 - 	Przygotowanie terenu pod budowę.

45200000-9 - 	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45220000-5 - 	Roboty inżynieryjne i budowlane.

45230000-8 - 	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.

45232130-2 -	Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej.

45240000-1 - 	Budowa obiektów inżynierii wodnej.

- 1	INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1.	Przedmiot WWiO

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 14 (WWiO-14) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy rurociągu z rur GRP do odprowadzania ścieków przelewowych, który zostanie wykonany w ramach kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.2.	Zakres stosowania WWiO

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie budowy rurociągów z GRP przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wskazanego w punkcie 1.1.

- 1.3.	Zakres robót objętych WWiO

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej z rur GRP objętej kontraktem wskazanym w punkcie 1.1 i obejmują:

- budowę odcinka kanalizacji ścieków przelewowych o długości ok. 215 m wykonanego z rur NCGRP dla spodziewanego przepływu 2000-2200 l/s.

- budowę syfonu o długości w rzucie ok. 84 m metodą bezwykopową z rur GRP lub z innego materiału, np. polietylenu, o średnicy nie mniejszej niż DN 1000.

Niniejsze WWiO dotyczą wykonania n/w robot:

- budowa rurociągu kanalizacji ścieków przelewowych,

- budowa i montaż elementów uzbrojenia kanalizacji ścieków przelewowych jak: studnie rewizyjne,

- wykonanie nasypu zabezpieczającego rurociąg.

- 1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WWiO są zgodne z określeniami podanymi w obowiązujących, odpowiednich normach oraz aktach prawnych i określeniami podanymi w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Ponadto zastosowanie mają następujące określenia podstawowe:

CC-GRP - (ag: centrifugally cast fiber glass reinforced thermosetting resin mortar Pipes) odlewane odśrodkowo rury kompozytowe z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym z wypełniaczem w postaci piasku kwarcowego i węglanu wapnia;

CFW-GRP – (ang: Continuous Filament Winding GRP) rury produkowane metodą nawojową z wypełniaczem w postaci piasku kwarcowego;

Dennica - żelbetowa prefabrykowana część dolna przepływowa z kinetą studzienki połączeniowej.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

GRP – (ang. fiber glass reinforced thermosetting plastics) żywica wzmacniana włóknem szklanym.

Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.

Kanał – liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków.

Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych

Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej większej lub równej 1,0 m.

Kanał zamknięty – kanał, którego obwód przekroju poprzecznego jest zamknięty.

Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do przepływu ścieków.

Kolektor, kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów i odprowadzenia ich do przepompowni.

Komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obsługi.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

Komora robocza – zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.

Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach włazów kanałowych, spełniające funkcje wentylacyjne.

Paniele niekołowe – rury GRP o przekroju parabolicznym wykonane z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym z wypełniaczem w postaci piasku kwarcowego;

Płyta pokrywowa (pośrednia) – płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki kanalizacyjnej.

Podpory ślizgowe (płozy) – podpory, za pomocą których zostaje wprowadzona centrycznie do rury ochronnej (przewiertowej) rura technologiczna (przewodowa).

Próba szczelności – badanie mające na celu sprawdzenie szczelności rurociągu przed oddaniem do eksploatacji.

Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych, stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału.

Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy.

Rura ochronna – rura o średnicy większej od średnicy kanału usytuowana w przybliżeniu współosiowo z kanałem, służąca do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodami.

Spocznik – element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

Studzienka bezwłazowa (studzienka ślepa) – studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego pełniąca funkcję studzienki połączeniowej.

Studzienka inspekcyjna – studzienka kanalizacyjna umożliwiająca dostęp do kanału ściekowego w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu.

Studzienka kanalizacyjna kaskadowa – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytracenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna – studzienka kanalizacyjna umożliwiająca dostęp do kanału ściekowego w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu.

Studzienka kołowa – studzienka z komorą w kształcie koła o przekroju poziomym.

Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.

Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy są wykonane z elementów prefabrykowanych.

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

Studzienka rozprężna – studzienka kanalizacyjna kończąca rurociąg ciśnieniowy i przeznaczona do połączenia z odpływowym kanałem grawitacyjnym.

Studzienka włazowa – studzienka o średnicy co najmniej 1,0 m przystosowana do wchodzenia i schodzenia.

Średnica rury przewiertowej – średnica przewodu wymagana ze względu na wykonanie bezkolizyjnego i bezwykopowego przejścia pod drogą lub inną przeszkodą terenową, podana w milimetrach.

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych składający się z korpusu i pokrywy.

Wylot kanału - obiekt na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.

Wysokość komory roboczej – odległość między rzędną dolnej powierzchni płyty pokrywowej lub innego elementu przykrycia komory roboczej a rzędną spocznika przy ścianie komory.

Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej lub na terenie oczyszczalni ścieków przeznaczony do okresowego zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania ich maksymalnego natężenia przepływu.

- 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 2.	MATERIAŁY

- 2.1 	Wymagania ogółne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót zgodnie z wymogami określonymi w niniejszych WWiO są:

- 2.2. 	Rury kanałowe

Przewiduje się zastosowanie:

- 	rur kanalizacyjnych o przekroju parabolicznym wykonanych z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym GRP o wymiarach 2500/1200 z wypełniaczem z piasku kwarcowego – min.20%, spełniających wymagania normy PN-ISO 16611 lub innych równoważnych, zapewniających wydajność układu na poziomie 2000 ÷ 2200 l/s, stosowanych do budowy kanalizacji w warunkach suchych i w wodzie gruntowej. Nie dopuszcza się rur o konstrukcji żebrowanej;

Parametry paneli niekołowych: grubość ścianki oraz parametry wytrzymałościowe muszą być potwierdzone przez obliczenia metodą elementów skończonych MES.

We wszystkich fazach obliczeniowych zachodzi równowaga statyczna, natomiast odkształcenia długookresowe rury nie przekracza dopuszczalnych wartości użytkowych i wynosi 0,04.

Powyższe parametry są wystarczające i powinny być spełnione jednocześnie przy zachowaniu kryteriów określonych w wytycznych posadowienia. Parametry modułów niekołowych GRP powinny być zgodne z krajową ocenę techniczną ITB potwierdzone krajową deklaracją właściwości użytkowych.

Panele muszą spełniać wymagania normy PN-ISO 16611 potwierdzone stosownym certyfikatem z niezależnej jednostki certyfikacyjnej upoważnionej do wydawania tego rodzaju dokumentów.

Panele i studzienki powinny pochodzić od jednego producenta i być objęte jednym systemem.

Producent powinien posiadać certyfikaty audytorów potwierdzających wdrożenie systemów ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych panele NC powinny być wyposażone w połączenia z podwójną uszczelką z kontrolą szczelności.

- 	rur kanalizacyjnych GRP DN 1200, o przekroju kołowym, wykonanych z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym ciętym z wypełniaczem w postaci węglanu wapnia i piasku kwarcowego, o sztywności nie mniejszej niż SN=10000 N/m2, PN 1, z łącznikami z GRP, spełniających wymagania normy PN-ISO 25780 lub innych równoważnych;

- 	rur kanalizacyjnych GRP DN 1000 do metody bezwykopowej, o przekroju kołowym wykonanych z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym ciętym z wypełniaczem w postaci węglanu wapnia i piasku kwarcowego, o sztywności nie mniejszej niż SN=64000 N/m2, min. PN 1, z łącznikami z GRP, spełniających wymagania normy PN-ISO 25780 lub innych równoważnych;

Przejście pod rzeką w formie syfonu.

Trasa rurociągu w żadnym z miejsc nie może odbiegać od +20/-20 mm od osi rurociągu w kierunku pionowymi i poziomym.

- 	rur kanalizacyjnych GRP DN 800, ciśnieniowych, o przekroju kołowym, wykonanych z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym ciągłym oraz ciętym, z wypełniaczem w postaci piasku kwarcowego o sztywności nie mniejszej niż SN=10000 N/m2, cisnieniu ≥ PN 6, spełniających wymagania normy PN-ISO 23856, z łącznikami blokowanymi z GRP, lub innych równoważnych. Zaletą połączeń blokowanych jest uniknięcie stosowania bloków oporowych wynikających z gęstego uzbrojenia poziemnego.

Długookresowa odporność na korozję w środowisku pH 1 do pH 10.

Długookresowe odkształcenie rur według badań laboratoryjnych wyliczone dla 50 lat powinno być zgodne z normą PN-EN ISO 23856, jednak nie mniejsze niż 4000 N/m2.

Odporność na ścieranie warstwy zabezpieczającej bogatej w żywicę dla rur CC-GRP - min. 0,6 mm po 100 tys. cykli, dla rur CFW-GRP – min. 0,32 wg normy PN EN 295-3. Badanie powinno być wykonane przez niezależną instytucje badawczą posiadającą akredytację na wykonywanie badania w wymienionym zakresie.

Współczynnik chropowatości powierzchni wewnętrznej rur maksymalnie k=0,004 mm wg. normy ISO 4287.

Wszystkie kształtki i studnie z materiału GRP powinny być laminowane przez uprawnionych laminatorów posiadających certyfikat DVS 2220 wystawionych przez niezależną instytucję.

Rury mają posiadać KOT IK (Krajową Ocenę Techniczną Instytutu Kolejnictwa) oraz aprobatę IBDiM.

- 2.3 	Studnie kanalizacyjne GRP

Studnie na rurociągach projektuje się z elementów rurowych GRP jako standardowe typu TOPF lub zintegrowane. Studnie GRP - systemowe, z materiału o takich właściwościach jak cały rurociąg. Studnie TOPF z betonowym dnem z poszerzeniem równoważącym wypór, nie wymagające obetonowania. Studnie zintegrowane należy obetonować zgodnie z wymaganiami producenta. Średnice studni zgodnie z dokumentacją projektową. Studnie kanalizacyjne muszą posiadać aprobaty techniczne IBDiM oraz ITB wydane dla producenta. Studnie spełniające wymagania normy PN-EN 15383.

Z uwagi na teren zalewowy należy zastosować studzienki GRP wyposażone w szczelne wejście do komory studzienki w postaci kołnierza stałego, uszczelki oraz kołnierza szczelnego. Szczelność studzienek na ciśnienie zewnętrzne wody powinna wynosić minimum -0,8 bar na podstawie badania typu studzienki zanurzonej przez  minimum 1 godzinę w wodzie.

Studzienki z odpornymi na korozję w środowisku wilgotnym drabinkami GRP.

- 2.4 	Beton

- 2.4.1 	Cement

Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1

- 2.4.2 	Kruszywo

Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-EN 12620+A1:2010. Marka kruszywa nie może być niższa niż klasa betonu (np. C25/30 - marka min. 30, C16/20 - marka min. 20).

- 2.4.3 	Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 w zastosowaniach przyszłościowych, a tymczasowo PN-B-06250.

- 2.5 	Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

- 2.6 	Piasek

Piasek na podsypki i obsypki – spełniający wymagania określone w normie PN-B 11113:1996.

- 2.7 	Żwir lub pospółka

Żwir lub pospółka na podsypkę filtracyjną – spełniający wymagania określone w normie PN/B-01100:1987.

- 2.8 	Materiały izolacyjne i uszczelniające

- Kit olejowy i poliestrowy wg PN-B30150:1997

- Pianka poliuretanowa do uszczelniania końcówek rur ochronnych stalowych.

- Papa izolacyjna spełniająca wymagania PN/B-04615:1990.

- Lepik asfaltowy wg PN/B-24620:1998.

- Izoplast R i B:

- Izoplast „R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powłok   w gruntach suchych;

- Izoplast „B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczeń przeciwwilgociowych   i wodochronnych na podłożu z izoplastu R.

- 2.9 	Składowanie materiałów

- 2.9.1 	Rury kanałowe

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.

Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu wodległości nie mniejszej niż 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu umocnionego oraz odkładany min. 1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko.W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Pozostałe wymagania dotyczące składowania rur kanałowych wg wytycznych producentów rur.

- 2.9.2 	Prefabrykaty

Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej iodwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczegolnymi rzędami składowanych prefabrykatow należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty należy składować w sposob zapewniający łatwy dostęp do uchwytow montażowych.

Każdy rodzaj prefabrykatow rożniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany osobno. Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających

odstęp od podłoża minimum 15 cm. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio

dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80 m. Stosy powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed

przewroceniem. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kręgow.

- 2.9.3 	Włazy i stopnie

Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

- 2.9.4 	Kruszywo

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji lub obiektu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

- 2.9.5 	Cement

Cement należy składować na paletach. Na jednej palecie można składować do 40 workow (1T). Miejsce składowania cementu powinno być zabezpieczone przed wilgocią i opadami. Cementu nie należy zimować na placu budowy.

- 2.9.6 	Odbiór materiałów na budowie.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

- 4.	TRANSPORT

- 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiO-00 „Wymagania Ogólne”.

Organizując transport materiałów należy zapewnić:

- kontrolę załadunku i wyładunku materiałów,

- stabilność pozycji załadowanych materiałów,

- zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem.

- 4.2. Transport rur kanałowych

Rury, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych i żelbetowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m).

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Przestrzeń ładunkowa skrzyni samochodu ciężarowego powinna mieć wymiary nie mniejsze niż 2,4 x 12,7 x 2,5 m. Rury o długości 6 m zwykle pakowane są w formie ładunku paletowego, umożliwiając za- i wyładunek za pomocą dźwigu lub wózka widłowego z boku lub z tyłu platformy. Rury powinny być załadowane i rozładowane w sposób fachowy. Przy pracach za- i wyładunkowych oraz podczas transportu rur należy unikać uderzeń. Do przenoszenia rur należy stosować pasy parciane. Ponieważ wykluczone są jakiekolwiek obciążenia punktowe, w trakcie rozładunku nie wolno używać haków, lin stalowych, łańcuchów ani żadnych narzędzi o ostrych krawędziach. Niedopuszczalne jest ciągnięcie lub przetaczanie rur po chropowatym podłożu, grudach lub kamieniach. Może to spowodować uszkodzenie rur na skutek działania obciążeń punktowych.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozładowanie materiałów należy prowadzić z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających ich uszkodzeniu.

Przed rozpoczęciem rozładunku należy się upewnić, czy na miejscu jest wystarczająca liczba pracowników i czy ich zadania zostały właściwie określone. Należy również sprawdzić, czy sprzęt mechaniczny ma odpowiedni udźwig oraz czy spełnione zostały wymagania przepisów w zakresie bezpieczeństwa. W niektórych przypadkach odpowiedni jest rozładunek rur i kształtek wzdłuż linii wykopu.

- 4.3. Prefabrykaty

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN, BK, BKL o szerokości „gardzieli” 25-30 mm i udźwigu 1000-1500 kg na hak. Użycie nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów.

Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni.

- 4.4. Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

- 4.5. Transport wpustów żeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

- 4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

- 4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

- 4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z normą BN-88/6731-08 [20].

- 5 	WYKONANIE ROBÓT

- 5.1. 	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Rury GRP należy układac zgodnie z instrukcją producenta.

- 5.2. 	Roboty przygotowawcze

Rurociąg ułożony zostanie w istniejącym kanale otwartym. Tam gdzie wymagane, przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

W miejscach robót, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków (zwłaszcza wykopów), należy obowiązkowo zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych (a od strony ruchu - dodatkowo oznaczyć światłami ostrzegawczymi). Oznakowanie zgodnie z wymogami niniejszego PFU i dokumentacji projektowej organizacji ruchu.

Budowa powinna być zabezpieczona przed możliwością zalania wodą pompowaną z wykopu lub z opadów atmosferycznych przez wykonanie kanału tymczasowego lub tymczasowego ciągu odprowadzającego wody przez pompowanie.

Jeśli wykop jest wykonany w jezdniach, należy zdjęty materiał usunąć z trasy kanału i złożyć w zaakceptowanym przez Inspektorowi nadzoru miejscu, w sposób zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą ziemią z wykonanego wykopu. Po wytyczeniu i oznakowaniu tras i obiektów należy zlokalizować w obrębie planowanych robót istniejące uzbrojenie i ewentualne obiekty podziemne.

- 5.3. 	Roboty ziemne

- 5.3.1 	Wykop

Roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopów otwartych w celu ułożenia kanałów oraz przykanalików należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normach PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN-1610 (2002). Wykopy należy wykonywać jako otwarte, obudowane (wąskoprzestrzennych), o ścianach pionowych, zabezpieczonych wypraskami stalowymi zakładanymi poziomo ewentualnie można stosować gotowe obudowy modułowe, skrzyniowe, rozporowe czy też wykopy pionowe szczelnie odeskowane i rozparte. W gruntach silnie nawodnionych przy ciekach należy wykonać wykopy w grodzicach stalowych GZ4, G62 lub wypraskach stalowych. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana do rurociągu. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu kanału na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie.

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Krawędzie boczne wykopu oznaczyć przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Spod wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, 
a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 20 cm podsypki. W trakcie realizacji robot ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ok. l,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach, co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej, co 20m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać >3cm dla gruntów zwięzłych, >5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu >5cm.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi.

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnić stały dozór. Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową wysokość 0,15 m.

- 5.3.2 	Odspojenie i transport urobku

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inwestora/Generalnego Wykonawcę.

Obudowa ścian i rozbiórka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi/Generalnemu Wykonawcy szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robot.

Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów.

Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenażu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu, co 50m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robot względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. Zakres robot odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi/Generalnemu Wykonawcy szczegółowy opis proponowanych metod odwadniania wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robot.

- 5.3.3 	Dno wykopu

Odpowiednia nośność warstwy stanowiącej bezpośrednie podłoże rury ma duże znaczenie dla trwałości i prawidłowego działania rurociągu. Dno wykopu musi być równe i stabilne przy zachowaniu określonej głębokości i spadku. Z tego względu należy unikać późniejszego naruszania struktury gruntu w strefie dna wykopu. Jeżeli z jakiegoś powodu dojdzie do naruszenia struktury gruntu, dno wykopu trzeba wyrównać za pomocą odpowiedniego materiału oraz w miejscach tych zagęścić grunt do stopnia pierwotnego. W przypadku słabego gruntu lub występowania wody gruntowej nadzorujący prace może zlecić wykonanie dodatkowych robót. Jeżeli grunt rodzimy składa się z gliny, błota lub innych materiałów zatrzymujących wodę, wskazane jest ułożenie drenażu odwadniającego i wykonanie mocniejszej podsypki. W pierwszej kolejności na dnie wykopu układa się warstwę stałej podsypki (SZ) o grubości co najmniej 100 mm + 0,1 DN Materiał podsypki powinien być tak dobrany, by spełniał wymagania producenta rur i odpowiadał warunkom wykopu. Do wykonania warstwy podsypki zaleca się stosowanie wyłącznie materiału ziarnistego. Grunty organiczne lub drobnoziarniste o plastyczności od średniej do wysokiej nie są do tego celu odpowiednie i nie należy ich używać. Powierzchnia podsypki powinna zapewniać swobodny odpływ wody, być ciągła, gładka i pozbawiona cząstek większych niż podano poniżej, gdyż mogłyby one spowodować wystąpienie obciążeń punktowych.

Zalecane wielkości ziaren obsypki: 8-16 mm dla rur DN <400, 16-32 mm dla rur DN > 400.

W przypadku drobnych gruntów piaszczystych odpowiednie uformowanie dna wykopu można wykonać bez konieczności formowania warstwy podłoża. Zaleca się, by górna warstwa podsypki o grubości 30-50 mm nie została zagęszczona, coułatwi osadzenie rur, czyli ich połączenie i posadowienie. Warstwa ta pełni jedynie funkcję wyrównującą dno wykopu. By zagwarantować równomierne ułożenie rury, należy pod każdym łącznikiem przewidzieć odpowiednie niecki montażowe o szerokości odpowiadającej 2-3-krotnej szerokości łącznika. Niecki dla łączników należy wykonać w sposób umożliwiający łączenie rur i kontrolę strefy połączenia bez naruszenia podsypki.

- 5.3.4 	Zasypka i zagęszczenie gruntu

Obróbka gruntu w strefie rury to proces o decydującym wpływie na wytrzymałość rurociągu na obciążenia zewnętrzne. Wadliwie przeprowadzona obróbka gruntu może prowadzić do nadmiernych odkształceń przekroju rury i znacznego zmniejszenia żywotności rurociągu. W strefie rury zaleca się stosowanie nawiezionych materiałów niespoistych podatnych na zagęszczanie. Dopuszcza się stosowanie gruntów rodzimych, za wyjątkiem gruntów należących do Grupy 4. Stosowany materiał do obsypki nie może zawierać dużych kamieni, gdyż te mogą uszkodzić rurę. Należy tak dobierać szerokość wykopu i grubości warstw zagęszczanego materiału, by urządzenia zagęszczające mogły bez problemu pracować w wykopie. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu w strefie wspierającej rury od spodu (w pachwinach rury). Materiał obsypki w strefie rury powinien być układany równomiernie po obu stronach rurociągu, warstwami o grubości od 100 mm do 300 mm - zależnie od rodzaju materiału i stosowanej metody zagęszczania. Zrzucanie obsypki na wierzch rury powinno być ograniczone do minimum. Nie należy zrzucać materiału na rurę z wysokości przekraczającej 2 m. Konieczne jest całkowite wypełnienie wykopu w strefie rury. W strefie bocznej rurociągu powinno się zapewnić stopień zagęszczenia przynajmniej DPr = 95% wg Proctora, o ile z obliczeń statycznych nie wynika inaczej.W celu uzyskania odpowiedniego zagęszczenia gruntu należy utrzymać wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociągu i zagęszczania gruntu nie można dopuścić do przemieszczeń poziomych i pionowych rur. Dlatego należy jednocześnie obsypywać i zagęszczać grunt po obu stronach rurociągu lub obciążyć rurociąg materiałem obsypki w sposób odcinkowy. W strefie podsypki należy wykonywać zagęszczanie ręcznie bądź używać lekkich zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zagęszczarek płytowych o działaniu wstrząsowym (maksymalny ciężar roboczy do 1 kN). Stopień zagęszczenia materiału obsypki i zasypki w dużej mierze zależy od wybranej sztywności rury, obciążenia ruchem drogowym oraz głębokości wykopu.

- 5.4 	Zasypywanie wykopu

Bezpośrednio nad strefą rury (RZ), gdzie grunt jest specjalnie zagęszczony, występuje strefa tworząca przykrycie (UZ). Wypełnianie i zasypywanie wykopu powinno następować warstwami o grubości zapewniającej z jednej strony bezpieczeństwo samego rurociągu, a z drugiej strony możliwość odpowiedniego zagęszczenia. Warstwa przykrywająca o grubości od 0,3 do 1,0 m nad wierzchołkiem rury może być zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,6 kN) lub za pomocą płytowych zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy do 5 kN). Średnie lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1 m. Zagęszczanie gruntu nad rurą za pomocą urządzeń kafarowych czy łyżki koparki jest niedopuszczalne. Jeżeli podczas budowy mogą wystąpić obciążenia przekraczające normalnie występujące obciążenia w stanie po zabudowaniu, np. na skutek pracy ciężkich maszyn budowlanych, należy dokonać oddzielnych obliczeń statycznych dla tymczasowego stanu obciążeń. Szczególnie należy zadbać o to, by odpowiednio zagęścić zasypkę w pachwinach rury, a w strefie pierwotnej uzyskać wymagane projektem zagęszczenie. Elementy obudowy ścian wykopu powinny być wyciągane stopniowo, tak by możliwe było całkowite wypełnienie i zagęszczenie zwolnionej przestrzeni. Jest to szczególnie istotne przy posadowieniu rur na dużych głębokościach w gruntach spoistych i nawodnionych. O tym, czy elementy ścianki szczelnej mogą być odzyskane, decydują obliczenia statyczne wykonane według normy PN-EN 1610:2002.

- 5.5. Roboty montażowe

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robot kanalizacyjnych. Technologia budowy rurociągu musi gwarantować utrzymanie jego trasy i spadków. Do budowy kanału w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8°C. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.

Przed opuszczeniem rur i kształtek do wykopu należy dokładnie skontrolować wszystkie ich części pod kątem uszkodzeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości radzimy skontaktować się z naszym Działem Technicznym. Biorąc pod uwagę ciężar i warunki lokalne w miejscu prowadzenia prac montażowych, do wykopu można wkładać ręcznie rury o średnicy do 400 mm. Natomiast do przenoszenia rur za pomocą urządzeń dźwigowych należy stosować wciągniki lub zawiesia, które nie spowodują uszkodzeń rury.

Do wykopu, rury należy opuścić mechanicznie. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, 
na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +/-1cm.

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową.

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać i uformować nasyp do takiej wysokości, aby grunt znajdujący się nad rurociągiem uniemożliwił jego spłynięcie po ewentualnym zalaniu.

- 5.5.1 	Kanał z rur GPR

Rury należy układać i łączyć zgodnie z instrukcją producenta. Zaleca się układanie rur przy dodatnich temperaturach powietrza. Ze względów bezpieczeństwa i w celu zapobiegania szkodom podczas opuszczania rur i innych elementów do wykopów, należy używać wyłącznie odpowiedniego sprzętu oraz postępować zgodnie ze stosowanymi sposobami opuszczania. Przed opuszczeniem rur i kształtek do wykopu należy dokładnie skontrolować wszystkie ich części pod kątem uszkodzeń. Biorąc pod uwagę ciężar i warunki lokalne w miejscu prowadzenia prac montażowych, do wykopu można wkładać ręcznie rury o średnicy do 400 mm. Natomiast do przenoszenia rur za pomocą urządzeń dźwigowych należy stosować wciągniki lub zawiesia, które nie spowodują uszkodzeń rury. Nie wolno stosować haków, łańcuchów, lin stalowych. Dozwolone są wyłącznie pasy parciane.

W głębokich wykopach należy przygotować takie umocnienie ścian, by rury w 6-metrowych odcinkach mogły być opuszczane bez przeszkód. Można użyć mocowanych centralnie nylonowych zawiesi, owiniętych dwa razy wokół rury dla uzyskania odpowiedniego chwytu, które pozwoli unieść końcówkę rury i przeciągnąć ją przez odpowiednio rozmieszczone rozpory. Układanie rur należy rozpocząć od najniższego punktu odcinka kanalizacyjnego, przy czym rury należy układać zazwyczaj w ten sposób, aby kielichy rur kierowane były ku górze. W przypadku przerwania prac końce rur należy chwilowo zamknąć. Osłony należy zdjąć dopiero bezpośrednio przed wykonaniem połączenia rurowego. Rury należy chronić przed dostawaniem się obcych materiałów do ich wnętrza. Każdy materiał, który dostał się do środka rury, należy usunąć. Rury należy układać zgodnie z kierunkiem i na wysokości, dla których wartości graniczne zostały przedstawione w projekcie. Przebieg rur na danej wysokości można poprawić poprzez odpowiednie uzupełnienie lub usunięcie podsypki, przy czym należy zagwarantować, aby rury leżały ostatecznie na całej swej długości na odpowiedniej wysokości. Zaślepki do tymczasowego zamknięcia rury, pełniące funkcje ochronną należy usunąć dopiero przed wykonaniem połączenia. Części powierzchni rur, które stykają się z uszczelką, muszą być nienaruszone i czyste oraz, jeżeli jest to wymagane, suche. W przypadku, gdy rury nie będą mogły być połączone ręcznie, należy użyć służącego do tego celu odpowiedniego sprzętu. Należy chronić końce rur, jeżeli jest to konieczne. Przed połączeniem dwóch rur należy oczyścić i nasmarować środkiem ułatwiającym poślizg uszczelkę łącznika jednej rury oraz bosą końcówkę kolejnej rury. Do tego celu można użyć smaru silikonowego, szarego mydła lub innych środków, które nie zawierają drobinek ściernych oraz pochodnych ropy naftowej. Ponieważ rury mają stałą średnicę zewnętrzną, można je w dowolnym miejscu przeciąć i wykonać tam normalne połączenie. Każdy bosy koniec przyciętej na budowie rury powinien być fazowany. Cięcie rur wykonać można przy użyciu szlifierki kątowej z tarczą do betonu. Przed połączeniem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rur. Rury muszą na całej swej długości wspierać się na podłożu. Niedopuszczalne są obciążenia liniowe i punktowe. Łączenie rur powinno być wykonywane centrycznie, wzdłuż osi rury. Średnice mniejsze od DN 500 można łączyć bez użycia przyrządów i urządzeń. Przy większych średnicach można stosować wciągarki ręczne, dźwignie, prasy lub łączyć rury za pomocą łyżki koparki. Podczas montażu należy odpowiednio zabezpieczyć rury przed uszkodzeniem. Nie należy stosować urządzeń, które nie pozwalają na kontrolę sił występujących podczas łączenia rur i mogą przyczynić się do ich uszkodzenia. Nie wolno przykładać sił punktowych do bosych końców rur. Aby zapewnić równomierne rozłożenie sił na jak największej powierzchni rury, należy stosować odpowiednie narzędzia bądź elementy drewniane, np. łaty lub belki. Przed połączeniem należy sprawdzić niezbędną głębokość wsunięcia bosego końca rury do łącznika i oznaczyć ją na jego powierzchni. Głębokość osadzenia bosego końca rury w łączniku jest fabrycznie oznaczona linią na obwodzie końca rury, pozwalając na kontrolowane jego wsunięcie do pierścienia dystansowego w łączniku. Tylko pełne wsunięcie bosego końca rury do pierścienia dystansowego łącznika zapewnia trwałą szczelność połączenia. Odległość pomiędzy czołami rur wewnątrz łącznika nie może przekraczać 35 mm. W łącznikach występują wysokie wartości nacisku na elementy uszczelniające, w związku z tym przy łączeniu rur trzeba zwykle posługiwać się przyrządami mechanicznymi. Najwygodniej jest zamontować rurę z końcówką z łącznikiem na bosy koniec ułożonej wcześniej rury. W ten sposób do bosej końcówki instalowanej rury będzie można przyłożyć siłę niezbędną do połączenia rur. Jeżeli na swobodnym końcu znajduje się łącznik, należy zastosować popychacz umieszczony w taki sposób, by siła łączenia była przyłożona do rury i nie spowodowała przesunięcia na niej łącznika. Podobnie jak w przypadku rur również kształtki należy łączyć z rurami osiowo.

Prawidłowość posadowienia każdej rury i kształtki powinna być skontrolowana za pomocą poziomicy ręcznej, niwelatora lub przyrządu laserowego. Nie wolno dokonywać korekt ułożenia poszczególnych części rurociągu przez uciskanie, przepychanie czy uderzanie ciężkimi przedmiotami. W przypadku łączenia rur ze sztywnymi konstrukcjami budowlanymi, takimi jak komory, studnie, należy uwzględnić różnice w osiadaniu obiektów i rurociągu. Zaleca się wtedy zastosowanie dodatkowego odcinka rury z łącznikiem w miejscu połączenia o długości 1-2 m (zgodnie z PN-EN 1046:2002).

W miejscach zmiany kierunku stosowane łuki segmentowe fabrycznie wykonane zgodnie z częścią rysunkową z materiału takiego, jak cały rurociąg.

Wszystkie podłączenia rurociągu do studni systemowych i betonowych wykonać króćcem o długości do 1 m. Dla całości układu należy zastosować jednorodny system (rury do wykopu otwartego, przecisku) od jednego producenta.

- 5.5.2 	Rurociągi budowane metodą przeciskania i mikrotunelowania

- 5.5.2.1 	Układanie bezwykopowe rurociągów GRP – wymagania ogólne

Rodzaj urządzenia do hydraulicznego przeciskania rur oraz zakres jego prac zależą od warunków geologicznych (rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych) oraz warunków technicznych projektu - średnicy i długości instalowanej rury, głębokości, wymagań pod względem dokładności, itp.

Zasadniczo urządzenia te mogą wykonać prostoliniowy:

- 	przecisk przelotowy niesterowany (swobodny),

- 	przecisk przelotowy sterowany ze sterowanym pilotem,

- 	przecisk przelotowy sterowany ze sterowanym świdrem (dodatkowo rozszerzacz otworu),

- 	przecisk ślepy.

Urządzenia takie pozwalają na przeciski rury o średnicach 200 do 1000 (1400) mm. Rurociągi o większych średnicach, które tworzą tunele, budowane są z użyciem urządzeń do tunelowania. Należy stosować przekładki drewniane na całej powierzchni czołowej rury CC-GRP w przypadku styku z innymi materiałami (np. stal - pierścień pchający, rura osłonowa, głowica wiercąca czy stacje pośrednie).

Przed wykonaniem przecisku przelotowego należy wykonać szyb wejściowy, zwany też komorą startową, i szyb wyjściowy, zwany komorą końcową.

W przypadku przecisku ślepego wykonuje się tylko szyb wejściowy. Konstrukcja szybu wejściowego musi uwzględniać wielkości maksymalnych sił działających na jego ściany podczas przeciskania rur.

Przecisk przelotowy niesterowany (swobodny) wymaga bardzo dokładnego ustawienia urządzenia w chwili rozpoczęcia robót. Duży wpływ na dokładność przecisku ma również wielkość szybu wejściowego. Im dłuższy szyb, tym dłuższe mogą być pojedyncze odcinki rury osłonowej i rury przewodowej a w efekcie większa dokładność przecisku. Z chwilą przejścia rurą osłonową na wylot do szybu wyjściowego rozpoczyna się ostatni etap budowy odcinka kanału tą metodą, który polega na wpychaniu rury GRP od strony szybu wejściowego o średnicy zewnętrznej równej średnicy zewnętrznej rury osłonowej. Jednocześnie kolejne odcinki rury osłonowej i przenośnika ślimakowego (świdra) są wypychane do szybu wyjściowego, gdzie są odbierane i wyciągane na zewnątrz. Nie stosuje się tej metody w przypadku gruntów niestabilnych i gdy przeszkody na trasie przecisku są większe od DA/3.

- 5.5.2.2 	Przecisk przelotowy sterowany ze sterowanym pilotem

Przecisk ten stosuje się w gruntach zwartych, luźnych oraz niestabilnych, nawet przy wysokim poziomie wód gruntowych. Ma on zastosowanie dla średnic do 400 mm. Metoda ta nie jest zalecana dla gruntów o wartości DPL > 50 (zgodnie z normą DIN 4094) oraz gdy kamienie i inne przeszkody mają wymiar większy niż 80 mm.

Przecisk rozpoczyna się od wykonania na wylot przewiertu pilotażowego za pomocą wydrążonych w środku żerdzi pilotażowych. Dokładność przecisku zapewnia optyczny system kontroli i sterowania, który w trakcie przewiertu kontroluje kierunek w płaszczyźnie poziomej i nachylenie głowicy pilota. Następnie świder wierci i usuwa urobek do komory wejściowej, a rura osłonowa, zabezpieczająca otwór przed zasypywaniem, jest wpychana w kierunku wytyczonym przez żerdzie pilotażowe. Wypychane przez świder rury osłonowe i żerdzie pilotażowe są odbierane w szybie wyjściowym. W ostatnim etapie przecisku sterowanego rura osłonowa jest wypychana przez wciskaną rurę GRP.

- 5.5.2.3 	Przecisk przelotowy sterowany ze sterowanym świdrem

W tym przypadku dokładność przecisku zapewnia optyczny system, który kontroluje i steruje bezpośrednio świdrem. W tej metodzie możliwe jest zastosowanie rozszerzacza otworu, umożliwiając w ten sposób wykonanie instalacji o większej średnicy. Tak jak w poprzedniej metodzie rury GRP wciskane są w ostatnim etapie, wypychając rury osłonowe.

- 5.5.2.4 	Przecisk ślepy

Przecisk ten stosowany jest w przypadku wykonywania przyłączy kanalizacyjnych do istniejącego kolektora.

- 5.5.2.5	Mikrotunelowanie

W przypadku Mikrotunelowania dokładność przecisku zapewnia optyczny system, który kontroluje i steruje bezpośrednio świdrem. W metodzie tej urobek może być odprowadzany za pomocą urządzeń mechanicznych (ślimak, wózek) lub hydraulicznie.

W powyższych metodach mają zastosowanie rury GRP do przecisków z łącznikami GRP, tj. wykonanymi z tego samego materiału co rury. Średnice zewnętrzne łączników rur do przecisków zbliżone do średnicy zewnętrznej rur.

Podstawowymi parametrami rur, istotnymi dla przeciskania, są: średnica zewnętrzna w mm, zależna od średnicy hydraulicznej przewodu i średnicy głowicy wiertnicy; dopuszczalna siła przeciskania F w kN dla danej rury, którą dobiera się zależnie od warunków gruntowych i długości przeciskanego odcinka; oraz długość pojedynczej rury L w mm, zależna od wielkości zastosowanej maszyny. Istotnymi parametrami rur mającymi związek z powyższym jest ich sztywność nominalna SN w N/m2 oraz grubość ścianki w mm..

Średnica wewnętrzna rury jest określona przede wszystkim wielkością przepływu hydraulicznego. Średnica zewnętrzna rury dostosowana jest do średnicy otworu, jaki może wykonać urządzenie do przeciskania.

Obliczona siła przeciskania zależy od warunków geologicznych i długości przeciskanego odcinka. Stosownie do siły przeciskania rura posiada określoną grubość ścianki. Im większa grubość ścianki rury, tym większa sztywność pierścieniowa rury SN. W przypadku przecisków prostoliniowych rury przeciskowe GRP nie wymagają użycia doczołowych przekładek międzyrurowych, kompensujących naprężenia styczne, i nie zaleca się ich stosowania. Należy natomiast używać drewnianych doczołowych przekładek w przypadku styku rur CC-GRP z innymi materiałami (pierścień pchający, stacja pośrednia, głowica wiercąca), a także w przypadku prowadzenia przecisku po łuku.

Przed przystąpieniem do montażu rur należy odpowiednio przygotować elementy urządzenia do przeciskania. Szczególną uwagę należy zwrócić na położenie rury w stosunku do kierunku przeciskania. Rury z łącznikami stalowymi należy przeciskać, pchając bosy koniec rury płytą maszyny hydraulicznej. Natomiast rury z łącznikami z tworzywa GRP należy przeciskać, pchając koniec rury z łącznikiem płytą maszyny hydraulicznej.

W obu przypadkach płyta musi być uzbrojona w specjalny pierścień gwarantujący osiowe usytuowanie rury do kierunku przeciskania. Pierścień musi być tak wykonany, by nie niszczył łącznika ani powierzchni czołowej rury, a jednocześnie zapewniał maksymalną powierzchnię styku z czołem rury. W ten sposób należy uzyskać jak najmniejszy nacisk jednostkowy na powierzchnię czołową rury. Niewspółosiowość maszyny hydraulicznej i rury spowoduje zniszczenie powierzchni czołowej rury i trudności w utrzymaniu właściwego kierunku przeciskania. Ponadto należy bezwzględnie przestrzegać technologii przeciskania określonej przez producenta urządzenia.

W przypadku wystąpienia problemów w trakcie przeciskania, np. problemu z zachowaniem zadanego kierunku przeciskania lub nieoczekiwanego wzrostu siły przeciskania, należy przede wszystkim zatrzymać proces przeciskania i sprawdzić ustawienia oraz regulację urządzenia. Po przygotowaniu urządzenia i sprzętu do przeciskania oraz wprowadzeniu głowicy wiertniczej i rury startowej można przygotować pierwszą rurę przewodową. Po opuszczeniu rury do komory startowej należy nasmarować powierzchnie wewnętrzne łączników smarem silikonowym. Po dokładnym ustawieniu rury w osi głowicy wiertniczej i osadzeniu na pierścieniu płyty urządzenia hydraulicznego następuje wciśnięcie rury do rury wleczonej (znajdującej się za głowicą wiertniczą) i uruchomienie procesu wiercenia z jednoczesnym wciskaniem rury GRP - w przypadku procesu mikrotunelowania. Jeżeli mamy do czynienia z procesem przecisku sterowanego z rurami GRP ze sterowanym pilotem lub wiertłem, to wykonuje się tylko przeciskanie z wypychaniem rury osłonowej. Po zagłębieniu pierwszej rury postępuje się podobnie z kolejnymi rurami. Podczas całego procesu przeciskania należy kontrolować i zapisywać siły przeciskania w kN oraz sprawdzać kierunek przeciskania. W zależności od rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych, aby zmniejszyć opory tarcia (siłę niezbędną do przeciskania), przy przeciskaniu rur o średnicach tzw. przełazowych, stosuje się smarowanie powierzchni zewnętrznej rur wodną zawiesiną glinki bentonitowej. W tym celu w rurach wykonane są otwory z dyszami i zaworami zwrotnymi, do których należy podłączyć odpowiednią instalację sterowaną ręcznie lub mechanicznie, umożliwiającą dozowanie bentonitu. Najczęściej są to trzy lub cztery otwory na obwodzie rury.

- 5.5.2.6 	Stacje pośrednie

Jeżeli w procesie przeciskania przewiduje się zastosowanie stacji pośrednich, to rury przed i zastacyjne powinny być dopasowane do wymiarów przewidywanej stacji pośredniej. Zatem przy zamawianiu tych rur należy podać następujące wymiary: średnica wewnętrzna płaszcza stacji i skok cylindrów stacji. Powierzchnia wewnętrzna cylindra stalowego (płaszcza) stacji pośredniej musi być gładka, bez żłobków i zadziorów. Cylinder musi mieć na tyle sztywną konstrukcję, by odkształcenia pod naporem gruntu były jak najmniejsze. Należy pamiętać o zastosowaniu doczołowych przekładek drewnianych pomiędzy stacją pośrednią a rurami CC-GRP.

W przypadku braku możliwości usytuowania stacji pośredniej w miejscu posadowienia studzienki rewizyjnej, należy zdemontować elementy stacji od wewnątrz rury i pozostawić stalowy płaszcz ochronny. Następnie zsunąć rury GRP do styku i połączyć je laminatem wykonanym od wewnątrz. Wykonanie laminatu i jego wymiary należy konsultować z producentem systemu rur GRP.

W trakcie procesu przeciskania, w celu zapewnienia długotrwałej szczelności połączenia, należy przed rozpoczęciem przeciskania co drugiej rury smarować uszczelki rury zastacyjnej, tłocząc przez otwory iniekcyjne odpowiedni smar.

W przypadku prowadzenia procesu przeciskania wzdłuż łuku, przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie skontaktować się z producentem systemu rur GRP w clu uzyskania odnośnych wytycznych technicznych.

- 5.5.3 	Studnie kanalizacyjne

Należy stosować elementy systemowe. Studnie kanalizacyjne muszą posiadać aprobaty techniczne IBDiM oraz ITB wydane dla producenta.

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu sprzętu montażowego (dźwigu). Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie dennic, kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych.

W przypadku posadowienia studzienki w wodach gruntowych należy wykonać zabezpieczenie przed ich wpływem oraz zabezpieczyć ją przed parciem wody poprzez jej dociążenie.

Załadunek, transport i rozładunek studni rewizyjnych odbywać się musi zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Elementy transportowane muszą być odpowiednio zabezpieczone.

Studnie rewizyjne będą dostarczane w elementach tj.: sekcji dennej, kręgów nadbudowy i pokrywy pompowni wraz z włazami.

- 5.5.4 	Połączenia blokowane

W miejscach, gdzie nie ma możliwości zastosowania bloków oporowych przenoszących siły parcia na grunt wokół kształtki na rurociągu i następuje zmiana kierunku przepływającego pod ciśnieniem strumienia cieczy, należy zastosować rury i łączniki biaxialne z zablokowanym fabrycznie łącznikiem na jednym z końców. Blokada łącznika i rury w postaci np. pręta poliamidowego, który po wprowadzeniu do wyżłobień w rurze i łączniku stanowi połączenie nierozłączne.

- 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiO-00 „Wymagania Ogólne”.

Badanie materiałów następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami WWiO, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych podanych w pkt. 10 niniejszych WWiO.

- 6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne" pkt 6. Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji ściekowej wód nadmiarowych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robot uznać za niezgodną, z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prowadzić badania ponownie. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i zrealizowanych robot z Kontraktem oraz wymaganiami WWiO oraz odnośnych norm i przepisów. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru i Użytkownika.

- 6.2. 	Kontrola, pomiary i badania

Roboty budowlano-montażowe sieci winny być zsynchronizowane z innymi robotami budowlano-montażowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny być prowadzone w kolejności podanej poniżej:

- wytyczenie osi tras i punktów charakterystycznych,

- wykonanie wykopów,

- wykonanie i montaż obiektów kubaturowych,

- ułożenie i montaż rur kamionkowych w wykopach,

- próby szczelności,

- zasypka wykopów i zagęszczenie gruntu,

- dokładne wyczyszczenie kanałów metodą hydrodynamiczną,

- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy.

Oś kanału, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów określonych przez geodetę.

Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu przed rozpoczęciem robot. Włączenie do czynnych sieci i obiektów wykonać pod nadzorem ich właścicieli i użytkowników.

- 6.2.1. 	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien:

- 	wykonać badania materiałów i odnośnie betonu i zapraw ustalić ich recepturę,

- 	uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji przez Inspektora nadzoru

- 6.2.2. 	Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

- 6.2.2.1 	Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszych WWiO i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. W szczególności kontrola powinna zawierać:

- 	sprawdzenie zgodności z PFU i Dokumentacją Projektową polegające na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z ww dokumentami oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

- 	badania wykopów otwartych obejmujące badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto sprawdzenie metod wykonywania wykopów.

- 	badania podłoża naturalnego obejmujące stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86-/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg normy PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji projektanta.

- 	badania zasypu przewodu obejmujące badania warstwy ochronnej i zasypu przewodu do powierzchni terenu.

- 	badania warstwy ochronnej zasypu obejmujące wykonanie pomiaru jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m.

- 	badania nasypu stałego obejmujące badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg wilgotności zagęszczonego gruntu.

- 	badania podłoża wzmocnionego obejmujące oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.

- 	badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następujące poprzez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w PFU i w Dokumentacji Projektowej, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w PFU oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- 	badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmujące: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.

- 	badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmujące: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu.

W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty, co30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.

- 	badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją wykonane od zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową przewodu i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne.

- 	sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

- 	badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,

- 	badanie odchylenia osi kolektora,

- 	sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

- 	badanie odchylenia spadku kolektora,

- 	sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

- 	badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

- 	sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,

- 6.2.2.2 	Badanie szczelności

Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610:2002.

- 6.2.2.3	Próba na eksfiltrację wody z przewodu

Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610:2002 metodą „W". Próbę wykonać na odcinkach pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy zastabilizować przewody, tj. wykonać obsypkę i częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami pozostawić nie zasypane. Ponadto należy zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem i zakorkować. Pozostawić tylko najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie). Celem przeprowadzenia próby należy:

- 	zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w kroćce z zaworami korków mechanicznych lub worków pneumatycznych,

- 	przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu ale tak, by wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresiemin. 10 kPa i max 50kPa,

- 	przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas stabilizacji,

- 	czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min

- 	poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku do wartości próbnej,

Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości:

- 	0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów,

- 	0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 	0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg wymogów normy PN-EN 1610:2002.

- 6.2.2.4	Próba na infiltrację

Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją szczelności i świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracją.

Próbę należy wykonać tylko w przypadku stwierdzenia obecności wody gruntowej powyżej posadowienia dna kanału. Próbę wykonać na całkowicie wykonanej sieci, przyjmując dopuszczalną ilość wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

- 6.2.3. 	Badania przy odbiorze technicznym końcowym

- 	zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,

- 	zbadanie zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

- 	zbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- 	zbadanie protokołów odbiorów prób szczelności przewodów, Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z

- 	protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego,

- 	projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- 	wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

- 	inwentaryzacją geodezyjną,

- 	protokołem szczelności systemu kanalizacji, należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

- 	o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z wymogami niniejszego PFU i dokumentacji projektowej i warunkami pozwolenia na budowę,

- 	o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie zajęcia / korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości.

- 6.2.4. 	Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- 	odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 5 cm,

- 	odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- 	odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm,

- 	odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm,

- 	odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm,

- 	odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

- 	wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien > 0,98

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm.

- 6.3	Inspekcja telewizyjna

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inspekcji TV całości sieci kanalizacji grawitacyjnej kamerą wyposażoną w sensor spadku w stanie zakrytym.

Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zapis wideo z opisem i raporty z przeprowadzonych inspekcji.

- 6.4	Bieżąca kontrola Inspektora nadzoru inwestorskiego

Kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie na bieżąco wszystkich elementów procesu technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z wymaganiami niniejszych WWiO.

W szczególności Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza:

- składowanie materiałów,

- realizację robót ziemnych,

- zagęszczenie gruntu,

- prowadzenie odwodnienia,

- proces montażu i ułożenia przewodu,

- szczelność przewodu.

- 7.	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8.	ODBIÓR ROBÓT

- 8.1. 	Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru podano w WWiO-00 „Wymagania Ogólne”.

Roboty podlegają odbiorom wg procedur dla odbioru robót ulegających zakryciu i odbioru końcowego.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z PFU, dokumentacją projektową, odnośnymi normami i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- 	Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót;

- 	Dziennik Budowy;

- 	dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty i dopuszczenia);

- 	protokoły odbiorów częściowych;

- 	protokoły badania szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-EN 1610:2002.

- 8.2. 	Odbiór częściowy

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- 	Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robot jak w pkt. 8.0;

- 	Dziennik Budowy;

- 	dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;

- 	dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt,

- 	stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację,

- 	dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych.

Zakres

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie:

- 	sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych,

- 	przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotności/,

- 	warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,

- 	zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,

- 	podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia,

- 	jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami PFU, Dokumentacji Projektowej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- 	ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym;

- 	długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów;

- 	szczelności przewodów i studzienek na infiltrację;

- 	materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- 	izolacji przewodów i studzienek.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z PFU i Dokumentacją Projektową, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 6.0.

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

- 8.3. 	Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- 	dokumenty jak przy odbiorze częściowym;

- 	protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;

- 	protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;

- 	świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;

- 	inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- 	zgodność wykonania z PFU, Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;

- 	protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;

- 	zaktualizowaną Dokumentację Projektowej, (wprowadzone wszystkie zmiany i uzupełnienia)

- 	protokoły badań szczelności całego przewodu.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w WWiO-00 „Wymagania Ogólne”.

- 10.	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- 10.1.	Normy

| L.p. | Numer Normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN-EN 1295:2000 | Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w rożnych warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. |
| 2. | PN-EN 1610:2002 | Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. |
| 3. | PN-B-10735:1992 | Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. |
| 4. | PN-EN 1119:2010 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Połączenia rur i kształtek z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - Metody badania szczelności i odporności na uszkodzenie nieblokowanych połączeń elastycznych z elastomerowymi elementami uszczelniającymi. |
| 5. | PN-EN ISO 23856 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) - Specyfikacje rur, kształtek i połączeń. |
| 6. | PN-EN 1796+A1:2013 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego przesyłania wody - Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP). |
| 7. | PN-EN 15383+A1:2013 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP) na bazie żywicy poliestrowej (UP) - Studzienki włazowe i niewłazowe. |
| 8. | PN-EN 752-1:2000 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje. |
| 9. | PN-EN 752-2:1996 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania. |
| 10. | PN-EN 752-3:2000 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie. |
| 11. | PN-EN 752-4:2001 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. |
| 12. | PN-EN 476:2001 | Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. |
| 13. | PN-B-10729:1999 | Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. |
| 14. | PN-EN-1917 | Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. |
| 15. | PN-EN 124:2000 | Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. |
| 16. | PN-EN 13101 | Stopnie do studzienek włazowych Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. |
| 17. | PN-87/H-74051.00 do 02 | Włazy kanałowe. |
| 18. | PN-88/B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. |
| 19. | PN-86/B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu. |
| 20. | PN-90/B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe. |
| 21. | PN-88/6731-08 | Cement, Transport i przechowywanie. |
| 22. | PN-88/6731-08 | Beton zwykły. |
| 23. | PN-EN 206-1:2000 | Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. |
| 24. | PN-B-10736:1999 | Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. |
| 25. | PN-B-06050:1999 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. |
| 26. | PN-EN 1295-1 | Obliczenia statyczne rurociągow ułożonych w ziemi w rożnych warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. |
| 27. | PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. |
| 28. | BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. |
| 29. | PN-86/B-02480 | Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. |
| 30. | PN-81/B-03020: | Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. |
| 31. | PN-88/B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. |
| 32. | ATV A 127 | Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe kanałów i przewodów kanalizacyjnych. |
| 33. | PN-EN 1990:2004 | Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji. |
| 34. | PN-ENV 1046:2007 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynków przeznaczone do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią. |
| 35. | ISO/TS 10465-1:2007 | Underground installation of flexible glass-rein-forced based on unsaturated polyester resin (GRP-UP) - Part1: Installa-tion procedures. (Procedury instalacyjne). |
| 36. | ISO/FDIS 25780:2011 | Plastics piping systems for pressure and non-pressure water supply, irrigation, drainage or sewerage – Glass reinforced thermosetting plastics (GRP) system based on unsaturated polyester (UP) resin - Pipes with flexible joints intended to be installed using jacking techniques. (Technika instalacji bezwykopowych). |
| 37. | PN-EN 12889:2003 | Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. |
| 38. | PN-EN 1671:2001 | Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. |
| 39. | PN-EN 476:2012 | Wymagania ogólne dotyczące elementów w systemach grawitacyjnych. |
| 40. | PN-B-10725 | Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. |
| 41. | PN-EN 805:2002 | Zaopatrzenie w wodę - wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych. |

- 10.2	Przepisy związane

1/ 	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213).

2/ 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

3/ 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 maja 2014 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2014 poz. 1040).

- 10.3	Pozostałe dokumenty

1/ 	Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2/ 	Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1. Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1. Studzienki przelotowe (lipiec 1980);

KB4-4.12.1. Studzienki spadowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.Studzienki ślepe (lipiec 1980);

KB4-3.3.1.10.Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) KB1-22.2.6.Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm.

3/ 	 „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982 r.

4/ 	Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro", Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

5/ 	Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok" i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r.

6/ 	Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów,

7/ 	Instrukcje montażowe układania w gruncie rurociągów wydane przez producentów rur.

- 11.	PRACE ZWIĄZANE WYMIENIONE W INNYCH SPECYFIKACJACH

1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 	WWiO–01

2. Roboty rozbiórkowe	WWiO–02

3. Linie kablowe NN, sterownicze, oświetlenie terenu i kanalizacja kablowa	WWiO–05

4. Instalacje i wyposażenie technologiczne	WWiO–06

5. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 	WWiO–10

6. Roboty w zakresie instalacji AKPiA i instalacji teletechnicznych	WWiO–11

7. Roboty izolacyjne	WWiO–12

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WWiO–16	ROBOTY W ZAKRESIE REKULTYWACJI TERENU 
I ZIELEŃ

Kody CPV:

45112320-4 	Rekultywacja

45112330-7 	Rekultywacja terenu

45112300-8 	Rekultywacja gleby

45112310-1 	Podsypywanie gleby

45112700-2 	Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

77000000-0  	Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

77300000-3  	Usługi ogrodnicze

77310000-6  	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314000-4  	Usługi utrzymania gruntów

77314100-5 	Usługi w zakresie trawników

- 1.	INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1.	Przedmiot WWiO

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr 15 (WWiO-15) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie rekultywacji terenu i zagospodarowania zieleni, które zostaną wykonane w ramach kontraktu pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.2.	Zakres stosowania WWiO

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robót w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie rekultywacji terenu i zagospodarowania zieleni przewidzianych do wykonania w niniejszym Kontrakcie oraz wymagania techniczne dla robót w zakresie rekultywacji i zagospodarowania terenu oraz zieleni ujętych w punkcie 1.3.

- 1.3.	Zakres robót objętych WWiO

Ustalenia zawarte w niniejszych warunków dotyczą prowadzenia robót w zakresie rekultywacji terenu i zieleni wykonywanych na obiektach i robotach objętych Kontraktem pn. „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie” i obejmują:

- roboty porządkowe i przygotowawcze,

- roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby,

- zabezpieczenia istniejących nasadzeń roślinnych na czas realizacji robót,

- wykonanie uzupełniających nasadzeń roślinnych,

- wysiewu traw,

- roboty pielęgnacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z wymogami niniejszego PFU, zasadami sztuki ogrodniczej oraz obowiązujących przepisów.

- 1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WWiO są zgodne z określeniami podanymi w obowiązujących, odpowiednich normach oraz aktach prawnych i określeniami podanymi w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Ponadto zastosowanie mają następujące określenia podstawowe:

bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny;

drzewa w formie piennej – drzewo o prostym pniu i koronie typowej dla gatunku. Przewodnik wykształcony od korzenia do pąka szczytowego i równomiernie rozłożone pędy korony. Wysokość pnia drzew od 180 do 220 cm. Obwód pnia mierzony na wys 100 cm;

drzewa w formie wielopniowej - drzewo poddane przynajmniej trzykrotnemu szkółkowaniu. Pnie rozchodzą się u podstawy na wysokości max 50 cm;

humus - warstwa roślinnej ziemi urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych;

materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów;

rośliny okrywowe - niskie, płasko rosnące, pokładające się lub ścielące rośliny, których szerokość przekracza znacznie wysokość, nadające się do okrycia gleby. Rośliny te powinny być równomiernie rozkrzewione tak, aby ich rzut był zbliżony kształtem do koła;

strefa korzeniowa – przestrzeń występowania korzeni drzew odpowiadająca w przybliżeniu rzutowi ich korony;

ziemia urodzajna, kompostowa – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

- 2.	MATERIAŁY

- 2.1.	Źródła pozyskania materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Do rekultywacji należy wykorzystać ziemię roślinną pozyskaną w trakcie robót przygotowawczych.

- 2.2.	Wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy całego materiału roślinnego oraz wszystkich innych materiałów niezbędnych do wykonania i zakończenia prac zgodnie z wymogami i standardami przedstawionymi w niniejszym pfu.

- 2.2.1	Wymagania dotyczące materiałów do przeprowadzenia prac rekultywacyjnych

Podstawowymi materiałami do przeprowadzenie prac w zakresie rekultywacji terenu są:

- ziemia urodzajna (humus) pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu budowy, która nie może być zagruzowana i przerośnięta korzeniami, i uzyskała aprobatę Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- materiał siewny na trawniki gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy/receptury, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania;

- nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadać wymogom norm stosowanych w rolnictwie.

Tabela: Przykładowy skład materiału siewnego na trawnik

| Nazwa łacińska, odmiana | Nazwa polska | Zalecenia jakościowe materiału szkółkarskiego, |
| --- | --- | --- |
| Loluim perene 20% Festuca rubra subsp. rubra 30% Festuca ovina 30% Poa pratensis 10% Deshampsia ceaspitosa 10% | życica trwała 20% kostrzewa czerwona rozłogowa 30% kostrzewa owcza 30% wiechlina łakowa 10% śmiałek darniowy 10% | mieszanka cienioznośna norma wysiewu: 20 g/m2 |

- 2.2.2	Wymagania dotyczące materiału roślinnego

Wymagania ogólne:

Materiał roślinny powinien być dobrej jakości. Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym.

Materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczony, tzn. musi mieć etykiety z podaną nazwą łacińską, formą, wyborem, wysokością pnia i numerem normy.

Materiał szkółkarski roślin ozdobnych przeznaczony do handlu musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej i odpowiadać określonym w zaleceniach wymaganiom. Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem i koroną. Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża w zależności od gatunku, odmiany i wieku rośliny. Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony. Krzewy nie mogą być produkowane w pojemnikach ażurowych. Ponadto rośliny pojemnikowe powinny odpowiadać wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom. W ofertach, na etykietach, listach przewozowych, itd. dotyczących roślin pojemnikowych powinna być podana pojemność i rodzaj pojemnika. Rośliny muszą być za każdym razem szkółkowane w rozstawie umożliwiającej odpowiednie wykształcenie korony. Wady niedopuszczalne:

- 	silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- 	ślady żerowania szkodników,

- 	oznaki chorobowe,

- 	zwiędnięcia i pomarszczenia kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- 	martwica i pęknięcia kory,

- 	uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,

- 	dwupędowe korony drzew formy piennej,

- 	uszkodzenia lub przesuszenie bryły korzeniowej.

Materiał roślinny

Drzewa powinny mieć poprawnie wykształcony pokrój z wyraźnym przewodnikiem, korona ma być równomiernie, symetrycznie rozwinięta. Drzewa muszą posiadać dobrze wykształcony prosty przewodnik. Rośliny należy dostarczać w pojemnikach. Drzewa muszą być pozbawione ran i śladów po świeżych cięciach (o średnicy większej niż 1,5cm).

Krzewy muszą mieć dobrze ukształtowaną bryłę korzeniową. Winny być uprawiane w szkółce minimum 2 lata. Wielkość i struktura części nadziemnej powinny być poprawnie wykształcone w zależności od gatunku.

Należy sadzić drzewa i krzewy iglaste, niewymagające specjalnej pielęgnacji, zalecane na nasadzenia na terenach oczyszczalni ścieków, jak Pinus sylvestris - Sosna pospolita, Picea abies - Świerk pospolity, itp. Krzewy: kosodrzewina - Pinus mugo Mughus, Pinus mugo Pumilo, itp.

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna nie może być przerośnięta korzeniami chwastów, zasolona, zanieczyszczona chemicznie. Powinna być pozbawiona kamieni i żwiru. Powinna stanowić mieszaninę wyselekcjonowanego substratu kompostowego z dodatkami organiczno mineralnymi (nawozy), stabilizującymi pH, powinna zawierać duże ilości mikro i makroelementów niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin w pierwszej fazie ich wzrostu po ich posadzeniu. Zawartość materii organicznej - poniżej 10%.

Substrat kompostowy

Do użyźnienia gleby należy stosować substrat kompostowy będący mieszanką kompostu jedynie z odpadów organicznych (trawy, liści i torfu niskiego, wzbogaconego mieszanką nawozów mineralnych). Do przygotowania substratu nie wolno używać świeżego kompostu. Substrat nie może zawierać związków szkodliwych dla roślin (kwasy, sole azotu i wapnia itp) Substrat kompostowy musi być wolny od nasion chwastów, szkodników, patogenów chorobotwórczych. Odczyn substratu pH - ok. 6,5.

- 3.	SPRZĘT

- 3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 3.2.	Rodzaje maszyn.

Do robót związanych z uprawą gleby należy stosować podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robót.

- 3.3 	Wymagania szczegółowe

Sprzęt zastosowany przez Wykonawcę musi być sprawne technicznie, spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać właściwe atesty do stosowania do robót rolniczych i nie stwarzać zagrożenia dla osób obsługujących.

Absolutnie koniecznym jest stosowanie osłon na wałki napędowe przenoszące napęd na sprzęt.

- 4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Podczas transportu roślin należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania winny zostać oczyszczone, a rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzającym sadzenie, rośliny muszą być zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznięciem, stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Należy zadbać o odpowiednie podlewanie roślin w tym okresie.

Rośliny kopane z bryłą korzeniową - drzewa i krzewy rosnące w polu powinny by wykopane z odpowiednią, dobrze wytworzoną bryłą korzeniową. System korzeniowy należy przenosić z substratem, w którym rosła roślina i starannie opakowana odpowiednim materiałem. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia.

Rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zgnieciony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Przed sadzeniem roślin w kontenerach należy dobrze nawodnić. Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Należy dopilnować aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu. Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien by odpakowany i przechowywany w następujący sposób:

- 	rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością podlewania,

- 	wszystkie inne rośliny powinny być zadołowane lub powinny mieć korzenie obsypane substratem i być przechowywane w ocienionym miejscu.

- 5.	WYKONANIE ROBÓT

- 5.1 	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 5.2 	Wycinki

Wycinki należy prowadzić sciśle wg wskazań zawartych w zatwierdzonym opracowaniu inwentaryzacji zieleni, w wymaganych terminach oraz zgodnie z decyzjami administracyjnymi w tym zakresie. Co do zasady materiał z wycinek stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca usunie materiał z wycinek z placu budowy i przekaże do utylizacji, chyba, że Strony Kontraktu postanowią inaczej. W szczególności usunięciu podlegają korzenie wyciętych nasadzeń poprzez karczowanie.

- 5.3 	Rozmieszczenie roślin

Rośliny powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami do istniejącej roślinności. Projekt nasadzeń podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.

- 5.4 	Warunki podczas sadzenia roślin

Sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie należy wstrzymać jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby. Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin jak: zalane doły przeznaczone do sadzenia, zbite podłoże, stagnująca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznięta ziemia, długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry, upały, itp.

- 5.5 	Terminy prowadzenia robót rekultywacyjnych i sadzenia roślin

Roboty rekultywacyjne należy prowadzić w miesiącach kwiecień – październik.

Drzewa i krzewy kopane należy sadzić wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji lub jesienią - po utracie liści. Rośliny z uprawy pojemnikowej można sadzić przez cały rok z wyjątkiem okresu, gdy grunt jest zamarznięty.

- 5.6 	Wymagania dotyczące zabezpieczenia roślin na okres prowadzenia prac budowlanych

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca winien zabezpieczyć istniejącą zieleń przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W czasie trwania budowy w sąsiedztwie istniejących drzew i krzewów następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych nasadzeń. Na placu budowy, w jej bezpośrednim sąsiedztwie, żadne drzewa i krzewy nie przeznaczone do wycinki nie mogą pozostawać bez skutecznego zabezpieczenia, nawet jeśli nie przewiduje się w ich pobliżu transportu lub pracy ciężkiego sprzętu mechanicznego. Nasadzenia te należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz przepisów nakładających obowiązek ochrony i utrzymania zieleni w należytym stanie. Przepisy te nakładają obowiązek skutecznego zabezpieczenia nasadzeń w ich części nadziemnej (pień, kora) i podziemnej (korzenie wraz z glebą). Dotyczy to zarówno bezpośredniego zabezpieczenia nasadzeń, jak i sposobu prowadzenia robót (roboty muszą być prowadzone w sposób nie szkodzący nasadzeniom).

W szczególności należy przestrzegać następujących wymagań:

- 	wykopy w strefie korzeniowej należy wykonywać ręcznie,

- 	korzenie uszkodzone o średnicy powyżej 2 cm należy opatrzyć środkiem do zamykania skaleczeń drzewa, a te poniżej 2 cm – aktywnym środkiem wspomagającym wzrost korzeni,

- 	naderwane korzenie należy równo obciąć,

- 	odsłonięte korzenie przykryć materiałem jutowym, matami słomianymi, itp. materiałem ochronnym,

- 	strefę korzeniową należy zabezpieczyć stabilnym ogrodzeniem o wysokości minimum 1,80 cm, w przypadku braku miejsca pień należy otoczyć drewnianymi deskami, amortyzowanymi od wewnątrz np. starymi oponami czy rurami drenarskimi,

- 	zabrania się skażania gruntów w strefie korzeniowej poprzez składowanie środków chemicznych, materiałów budowlanych, itp.

- 	skaleczenia pnia, konarów i gałęzi należy natychmiast opatrzyć,

- 	należy unikać przejeżdżania, parkowania maszyn budowlanych, a także składania materiałów budowlanych w strefie korzeniowej nasadzeń.

- 5.7 	Roboty porządkowe i przygotowawcze

Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty budowlane, a teren musi zostać oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej.

- 5.8 	Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby

Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności:

- 	uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

- 	przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 0,10 i 0,30 m,

- 	nawożenie i wałowanie.

Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść po całym terenie i rozścielić równomierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego.

W celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu należy teren uwałować walcami pełnymi – gładkimi.

- 5.9 	Wykonanie trawników

Odpowiednimi glebami dla założenia trawników są gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o odczynie słabo kwaśnym.

Wykonanie trawników obejmuje poniższe czynności:

- 	Wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w ilości 20g/m2 na terenie płaskim i 40 g/m2 na skarpach.

- 	Przykrycie wysianych nasion traw ok.1 cm warstwą ziemi urodzajnej.

- 	Uwałowanie całego terenu zasiewu walcami pełnymi – gładkimi.

- 5.10 	Wykonanie nasadzeń roślin

Teren pod nasadzenia roślinne powinien być odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony. Należy upewnić się czy grunt jest odpowiednio przepuszczalny, tak by wody opadowe swobodnie przesiąkały.

Doły pod drzewa muszą być odpowiednio dopasowane do wielkości bryły korzeniowej. Dół musi mieś głębokość 50-100 cm oraz być o 1/2 szerszy niż bryła korzeniowa.

Rośliny należy posadzić we wcześniej przygotowanym gruncie, na takiej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce. Pojemniki należy usunąć przed sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie należy uciąć. W miejscu wyznaczonym na sadzenie należy wykopać odpowiedniej wielkości dołki, tak aby nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni (min. 2 razy większe i 10 cm głębsze niż wielkość bryły korzeniowej). Po umieszczeniu bryły w dołki wypełnić uprzednio wykopanym materiałem wymieszanym z ziemi kompostową. Dołki należy zapełniać zagęszczając tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni powinien być odpowiednio zagęszczony wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Należy starannie podlać rośliny natychmiast po posadzeniu.

- 5.11 	Stabilizacja drzew

Drzewa należy stabilizować za pomocą trzech palików drewnianych impregnowanych ciśnieniowo środkami owado-grzybobójczymi oraz taśm odciągających. Po posadzeniu drzewa należy wbić paliki drewniane w podłoże w rozstawie szerszej niż średnica bryły korzeniowej. Paliki należy połączyć ze sobą za pomocą półwałków. Pień zamocowany do palików za pomocą taśm elastycznych.

Wymagania dla palików: długość palików 250 cm, średnica 5÷6 cm. Materiał: drewno liściaste impregnowane ciśnieniowo środkami owado-grzybobójczymi.

Wymagania dla półwałków: długość półwałków 40÷70cm, w zależności od rozstawy palików. Materiał: drewno liściaste impregnowane ciśnieniowo środkami owado-grzybobójczymi.

Taśmy - taśmy elastyczne.

- 5.12 	Wykończenie nasadzeń

Pod krzewami należy rozłożyć agrowłókninę a następnie 5cm kory mielonej. Pod drzewami rozłożyć 5cm kory mielonej.

Wykończenie powierzchni terenu powinno być wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. Pomiędzy krzewami i wokół drzew należy rozłożyć 5 cm kory, która powinna pochodzić z drzew iglastych o odczynie obojętnym, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów. Przed wysypaniem kory substrat zwilżyć wodą w celu zachowania jego odpowiedniej wilgotności. Warstwa kory ograniczy przesychanie substratu glebowego i rozwój chwastów.

Kora mielona stosowana do pokrycia powierzchni gruntu po posadzeniu roślin powinna być średnio rozdrobniona, pochodzić z drzew iglastych. Nie może zawierać chwastów, szkodników i innych zanieczyszczeń. Odczyn kory pH - ok. 6,5.

Agrowłóknina - Gramatura 50g / m2, kolor czarny.

- 5.13 	Pielęgnacja

- 5.13.1	Pielęgnacja drzew i krzewów

Pielęgnacji podlegają wszystkie nowo zaadaptowane drzewa oraz krzewy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu operat pielęgnacyjny zawierający podstawowe czynności oraz zabiegi jakie należy wykonywać podczas pielęgnacji zieleni w pierwszym roku po posadzeniu roślin (obciętym gwarancja powykonawczą).

Pielęgnacja poszczególnych roślin rozpoczyna się od momentu ich posadzenia, okres pielęgnacji powykonawczej trwa nie mniej niż 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia operatu pielęgnacyjnego.

Uszkodzenia roślin: Wszelkie ubytki i uszkodzenia, które wystąpią w okresie pielęgnacji powykonawczej zostaną usunięte na koszt Wykonawcy, tak aby utrzymać wymagany efekt estetyczny nasadzeń.

Pielęgnacja drzew i krzewów polega na regularnym odchwaszczaniu i wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych krzewów (cięcia korekcyjne i kształtujące pokrój oraz w razie zaistnienia potrzeby cięcia sanitarne - marzec-listopad).

Dla drzew i krzewów liściastych zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych od kwietnia do czerwca: do wyboru Pokon do drzew i krzewów liściastych, Substral do ogrodu, Plon-Max, Azofoska, Agrofoska wiosenna lub inne równoważne. W zależności od używanego nawozu należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami producenta i stosować podane przez producenta dawki nawozu dla poszczególnych nasadzeń drzew i krzewów.

Dla drzew i krzewów iglastych zaleca się dwukrotne podawanie nawozów - połowę dawki należy podać w marcu, pozostałą w czerwcu: do wyboru poleca się następujące nawozy: Iglak, Pokon przeciwko brązowieniu igieł, Season Comfort do drzew i krzewów iglastych, Pinivit, Florovit do iglaków lub inne równoważne. W zależności od używanego nawozu należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami producenta i stosować podane przez producenta dawki nawozu dla poszczególnych nasadzeń drzew i krzewów. Niezależnie od cięć sanitarnych i kształtujących pokrój krzewów zaleca się wykonanie cięcia korekcyjnego krzewów wczesną wiosną - (marzec-kwiecień) co pozwoli krzewom na rozwinięcie zwartego pokroju oraz pozytywnie wpłynie na obfitość kwitnienia.

- 5.13.2	Pielęgnacja trawników

Po zakończonym zasiewie należy zadbać o właściwą wilgotność gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roślin. Pierwszy zabieg koszenia traw wykonać, gdy trawnik osiągnie wysokość 6÷8 cm. Wysokość pierwszego cięcia należy ustalić na około 4 cm. Trawę należy kosić sprzętem specjalistycznym w zależności od rodzaju rzeźby terenu, Pokosy traw wykorzystać do współkompostowania z osadami ściekowymi.

1/ 	Nawadnianie

W przypadku nasadzeń zewnętrznych ilość wody niezbędnej do utrzymania prawidłowej wilgotności zależy od zwięzłości gleby. Opady naturalne i ich nierównomierne rozłożenie w czasie w polskich warunkach klimatycznych, nie pokrywają w stopniu zadowalającym zapotrzebowania trawy w wodę. Najbardziej podatny na przesuszenie jest młody trawnik (3÷4 tygodnie). Należy pamiętać by w tym okresie powierzchnia trawnika pozostała cały czas stale wilgotna. Dobrze utrzymany trawnik potrzebuje od 2 do 5 dm3 wody na 1 m2 powierzchni trawnika tygodniowo. Najefektowniejsze z punktu widzenia ekonomicznego jest podlewanie trawnika wieczorem celem uniknięcia strat spowodowanych odparowaniem wody. Unikać należy podlewania trawnika w pełnym słońcu - może to bowiem prowadzić do uszkodzeń temperaturowych na źdźbłach. Mało intensywne podlewanie trawnika wpływa niekorzystnie na system korzeniowy traw - prowadzi do spłycenia systemu korzeniowego, co z kolei odbija się niekorzystnie nie tylko na wyglądzie powierzchni trawiastej ale także na zdolności roślin do regeneracji.

2/ 	Nawożenie

Częste wykonywanie koszenia oraz płytki (8-10 cm) system korzeniowy warunkują szybkie pobieranie składników pokarmowych z gleby. Z tego powodu należy wykonać nawożenie pogłówne (pielęgnacyjne) N: P: K - w stosunku ilościowym 2:1:1,5. W zależności od używanego nawozu należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami producenta i stosować podane przez producenta dawki nawozu w zależności od jego przeznaczenia, intensywności użytkowania i ekspozycji świetlnej. Częstotliwość nawożenia trawników zależna jest od sposobu użytkowania trawnika. Zaleca się stosowanie pięciokrotnego nawożenia w okresie wegetacyjnym po skoszeniu i zgrabieniu trawy.

3/ 	Wałowanie

Zabieg wałowania należy wykonać wczesną wiosną. Celem wałowania jest dociśnięcie gleby do korzeni traw i zlikwidowanie „wysadzin” spowodowanych zimowym zamarzaniem i rozmarzaniem ziemi.

Zabieg wałowania należy wykonywać przy średniej wilgotności podłoża, gdzie naturalna jej plastyczność umożliwia skuteczne wykonanie tego zabiegu.

4/ 	Zwalczanie chwastów

Częste koszenie i właściwa pielęgnacja trawnika skutecznie ograniczają występowanie chwastów wieloletnich. Prawidłowe wykonywanie tych zabiegów ma na celu utrzymanie trawnika w stanie „niezachwaszczonym”. Stosowanie chemicznych środków chwastobójczych należy traktować zawsze jako ostateczność, do której należy uciec się w przypadku braku pożądanych efektów przy ręcznym usuwaniu chwastów. Przy niewielkich stopniach zachwaszczenia wskazane jest zatem ręczne usuwanie chwastów. Pamiętać należy przy tym, że usuwane powinny być przede wszystkim podziemne części roślin zachwaszczających trawnik (takie jak karpy korzeniowe czy kłącza). Niestaranne bądź tylko powierzchniowe usuwanie chwastów może spowodować ich rozwój. W przypadku dużego stopnia zachwaszczenia może okazać się jednak niezbędne zastosowanie środków chemicznych. W takich przypadkach należy bardzo uważnie zapoznać się z zaleceniami producenta danego środka chwastobójczego i zastosować go w wymienionym stężeniu i dawkach. Przy stosowaniu środków chemicznych ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa - w miarę możliwości unikać bezpośredniego kontaktu ze środkiem chemicznym. Po każdorazowym zastosowaniu środka chwastobójczego należy zasilić trawnik nawozami azotowymi.

5/ 	Napowietrzanie

Trawniki wieloletnie wymagają specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych mających na celu zapobieganie „filcowaniu się trawnika”, czyli tworzeniu się próchnicy powierzchniowej utrudniającej dostęp światła i składników pokarmowych do systemu korzeniowego. Skutecznym zabiegiem przeciwdziałającym temu zjawisku jest napowietrzanie trawnika. Może być on przeprowadzony poprzez:

- 	aerację - zastosowanie mechanicznego aeratora lub wału z długimi kolcami;

- 	wertykulację - pionowe cięcie trawnika.

Pionowe cięcie trawnika wykonywać specjalistycznymi grabiami ogrodniczymi lub narzędziami mechanicznymi - wertykulatorami. Na większych powierzchniach należy stosować urządzenia mechaniczne.

Zabiegi napowietrzania trawnika wykonuje się wg zapotrzebowania po zapoznaniu się ze stanem murawy. Należy bezwzględnie unikać wykonywania zabiegów napowietrzania przy zbyt dużej wilgotności murawy lub przy upale i suszy.

- 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z wymaganiami niniejszych Warunków.

Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi:

- przydatności ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji które powinno być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej 1 próbka na100 m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

- przydatności materiału siewnego i sadzonek,

- grubość rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- prawidłowości wykonania czynności agrotechnicznych,

- nasadzeń i pielęgnacji trawników.

Badania podstawowych cech prowadzi Wykonawca z częstotliwością i w zakresie określonych w PZJ. Raporty z badań Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wg wzorów przez niego zaakceptowanych.

- 7.	OBMIAR ROBÓT

Nie ma zastosowania.

- 8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”. Odbioru robót w zakresie rekultywacji terenu dokonuje się według zasad przewidzianych dla odbioru końcowego.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

- 10.	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- 10.1.	Normy

1. 	PN-R-67022 – Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

2. 	PN-R-67023 – Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.

- 10.1.	Przepisy związane

1. 	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461).

- 11.	PRACE ZWIĄZANE WYMIENIONE W INNYCH WWIO

1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne WWiO–01.