PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa Zamówienia:

„Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”

| Adres obiektu: Oczyszczalnia ścieków w Stargardzie ul. Drzymały 65, 73-110 Stargard | Zamawiający: Gmina Miasto Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard | Użytkownik: Wody Miejskie Stargard Sp. z o. o. ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard |
| --- | --- | --- |

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

MODERNIZACJA ZAKŁADÓW – 45259900 – 6 –  IA01-9 Projekt i budowa.

| Wymagania ogólne | 45000 |
| --- | --- |
| Przygotowanie terenu pod budowę | 45100000 - 8 |
| Roboty w zakresie robót ziemnych i przygotowawczych | 45111 |
| Roboty rozbiórkowe | 45111 |
| Roboty w zakresie rekultywacji terenu | 45112 |
| Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa i wodna | 45200000 - 9 |
| Instalacje i wyposażenie technologiczne | 45252 |
| Linie kablowe NN, sterownicze, oświetlenie terenu i kanalizacja kablowa | 45231 |
| Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej | 45232130-2 |
| Roboty w zakresie budowy i odtworzenia dróg, placów i chodników | 45233 |
| Budowa obiektów inżynierii wodnej | 45240000-1 |
| Roboty betonowe i żelbetowe | 45262 |
| Roboty murowe | 45262 |
| Roboty w zakresie instalacji budowlanych | 45300000 - 0 |
| Roboty w zakresie instalacji elektrycznych | 45310 |
| Roboty w zakresie instalacji AKPiA i teletechnicznych | 45314 |
| Roboty izolacyjne | 45320 |
| Roboty w zakresie instalacji wod. kan. i wentylacji | 45331 |
| Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | 45420000 - 7 |
| Roboty tynkarskie | 45410 |
| Roboty w zakresie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej | 45421 |
| Roboty w zakresie układania płytek ceramicznych na posadzkach i ścianach | 45430 |
| Roboty malarskie | 45442 |
| Roboty remontowe i renowacyjne | 45453000-7 |

Nazwa i adres podmiotu opracowującego:

Piotr Wit

71-220 Szczecin - Bezrzecze, ul. Koralowa 100/2,

Spis zawartości Programu funkcjonalno-użytkowego:

Strona tytułowa	1

Tom I. 	Część opisowa	2

I-A 	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	6

1.   	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót	6

2.   	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamówienia	15

3.   	Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe	30

4.   	Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe	35

I-B 	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 	59

1.   	Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych	77

2.   	Warunki Wykonania i Odbioru Robót	77

Tom II. 	Część informacyjna	417

- TOM I.

- CZĘŚĆ OPISOWA

PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Spis treści:

TOM I.			2

CZĘŚĆ OPISOWA	2

1. 	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	7

1.1. 	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót	7

1.1.1 	Przedmiot Zamówienia	7

1.1.2 	Cel i spodziewane efekty Zamówienia	7

1.1.3 	Zakres Zamówienia	8

1.1.4. 	Gwarancje	10

1.1.4.1 	Rodzaje i okresy gwarancji	10

1.1.4.2 	Gwarancja jakości	10

1.1.4.3 	Gwarancja działania	10

1.1.5. 	Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia	10

1.1.5.1. 	Prace projektowe	10

1.1.5.2 	Zakres robót budowlanych	13

1.1.5.3 	Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy	15

1.1.5.4 	Serwis	15

1.1.5.5 	Harmonogram Robót i Plan Płatności	15

1.1.5.6 	Środowisko pracy, bezpieczeństwo i hałas	15

1.1.5.7 	Urządzenia niezgodne z warunkami Kontraktu / Umowy	15

1.1.6 	Zakres dostaw	15

1.2. 	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	16

1.2.1 	Lokalizacja i stan prawny terenu inwestycji	16

1.2.2. 	Odbiornik ścieków	16

1.2.3 	Warunki hydrogeologiczne terenu inwestycji	17

1.2.3.1	Położenie, morfologia i hydrografia	17

1.2.3.2	Warunki geotechniczne	17

1.2.3.3	Warunki hydrogeologiczne	18

1.2.4 	Dane o ochronie terenu i wrażliwe elementy środowiska.	18

1.2.5 	Gospodarka ściekowa	18

1.2.6 	Zagospodarowanie odpadów:	18

1.2.7 	Ochrona środowiska	19

1.2.8 	Oczyszczalnia ścieków - opis stanu istniejącego	19

1.2.8.1 	Doprowadzenie ścieków	20

1.2.8.2 	Komora przelewowa	20

1.2.8.3 	Komora dopływowa	20

1.2.8.4	Komora zlewcza K-1	21

1.2.8.5 	Stacja zlewcza ścieków dowożonych	21

1.2.8.6 	Komora K-2	21

1.2.8.7 	Budynek krat	21

1.2.8.8 	Pompownia główna	22

1.2.8.9 	Zbiornik retencyjny ścieków surowych	22

1.2.8.10 	Piaskowniki poziome przedmuchiwane	22

1.2.8.11 	Komora przelewowa KP - 1	23

1.2.8.12		Zbiorniki retencyjne wód deszczowych	23

1.2.8.13		Przepompownia wód deszczowych	23

1.2.8.14		Osadnik wstępny podłużny	24

1.2.8.15		Komora zbiorcza - rozdzielcza ścieków KR-1	24

1.2.8.16 	Reaktory biologiczne	24

1.2.8.17 	Budynek dmuchaw	25

1.2.8.18 	Komora zbiorcza ścieków	25

1.2.8.19 	Budynek kotłowni, instalacja PIX-u	25

1.2.8.20 	Komora rozdzielcza ścieków KR-2	25

1.2.8.20.1	Komora rozdzielcza ścieków	25

1.2.8.20.2	Komory zbiorcze osadu	25

1.2.8.21		Osadniki wtórne	25

1.2.8.22		Pompownia ciał pływających	26

1.2.8.23		Gospodarka osadowa	26

1.2.8.24		Biofiltr powietrza części mechanicznej	28

1.2.8.25 	Biofiltr powietrza części osadowej	29

1.2.8.26		Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych	29

1.2.8.27		Wylot ścieków oczyszczonych	29

1.2.8.28		Wylot ścieków nadmiarowych	29

1.2.8.29		Instalacje elektryczne i AKPiA	29

1.2.8.30 	Istniejąca infrastruktura	30

1.3. 	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe	32

1.3.1. 	Informacje ogólne	32

1.3.2. 	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	34

1.3.3. 	Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami realizacji Przedmiotu Zamówienia	34

1.3.4. 	Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych	35

1.3.5. 	Wymagania dla rozwiązań techniczno-technologicznych i funkcjonalno- użytkowych	35

1.4. 	Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe	37

1.4.1 	Informacje ogólne	37

1.4.2. 	Obiekty oczyszczalni (projektowane, rozbudowywane i przebudowywane)	37

1.4.3. 	Wymagania stawiane planowanym obiektom oczyszczalni	38

1.4.4 	Opis proponowanych rozwiązań technicznych	38

1.4.4.1 		Komora połączeniowa nr 1 - obiekt projektowany oraz komora przelewu 
w ulicy Brzozowej - obiekt istniejący	38

1.4.4.2. 	Zarurowanie istniejącego kanału otwartego - obiekt projektowany	38

1.4.4.3 	Komora połączeniowa nr 2 - obiekt projektowany	39

1.4.4.4. 	Czwarty syfon pod rzeką Iną - obiekt projektowany	40

1.4.4.5. 	Komora połączeniowa nr 3 - obiekt projektowany	41

1.4.4.6. 	Pompownia ścieków przelewowych - obiekt projektowany	42

1.4.4.7. 	Komora zasuw na zbiorniki retencyjne - obiekt projektowany	49

1.4.4.8 	Zbiornik retencyjny ścieków przelewowych nr 2 (istniejące otwarte baseny 
fermentacyjne OBF po przebudowie)	49

1.4.4.9 	Instalacja wody technologicznej do spłukiwania zbiornika retencyjnego 
ścieków przelewowych nr 2	50

1.4.4.10 	Sieci międzyobiektowe,	51

1.4.4.11 	Zasilanie energetyczne, linie kablowe NN, sterownicze i oświetlenie terenu	51

1.4.4.12 	Drogi wewnętrzne, chodniki, zieleń	51

1.4.4.13 	Sterowanie	51

1.4.4.14 	Zestawienie projektowanych urządzeń	53

1.4.5 	Wymagania stawiane pozostałym elementom oczyszczalni	58

1.4.5.1 	Sieci i rurociągi	58

1.4.6 	Automatyka, sterowanie i zasilanie	58

1.4.6.1	System sterowania SCADA	58

1.4.6.2 	Oprogramowanie	58

1.4.6.3	Sieć przemysłowa	58

1.4.6.4 	Minimalny zakres sygnałów monitorujących pracę urządzeń, które mają być 
widoczne w systemie sterowania SCADA	58

1.4.6.5 	Minimalny zakres danych bilansowych, które mają być rejestrowane 
w systemie sterowania SCADA	59

1.4.7 	Rozbiórki i wyłączenia z eksploatacji.	59

1.4.8 	Instalacje sanitarne wewnętrzne	59

1.4.8.1 	Instalacja wodociągowa	59

1.4.8.2 	Instalacja kanalizacyjna	59

1.4.8.3 	Instalacja ogrzewania	59

1.4.8.4 	Instalacja wentylacji	60

1.4.9	Przepisy związane	60

2. 	Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	61

2.1. 	Wymagania dla Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę	61

2.1.1. 	Wymagania ogólne dotyczące Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę	63

2.1.2. 	Stadia dokumentacji projektowej	64

2.1.2.1. 	Projekt budowlany	64

2.1.2.2. 	Projekt Zagospodarowania Terenu	64

2.1.2.3. 	Projekt Wykonawczy	65

2.1.3 	Projekty i instrukcje Prób	66

2.1.4 	Szczegółowość Dokumentacji Projektowej	67

2.1.5 	Nadzory autorskie	68

2.1.6 	Format Dokumentów Wykonawcy	68

2.2 	Wykonanie Prób Końcowych	70

2.2.1 	Próby Końcowe – informacje ogólne	70

2.2.2 	Zakres prac w Próbach Końcowych – informacje ogólne	70

2.2.3 	Elementy i prace wchodzące w skład rozruchu (etap Prób Końcowych)	71

2.2.4 	Szczegółowy zakres prac rozruchowych	71

2.2.5 	Koszty prac rozruchowych	72

2.2.6 	Procedura rozpoczęcia i wykonania Prób Końcowych	72

2.2.6.1 	Rozruch mechaniczny - próba przedrozruchowa	73

2.2.6.2 	Rozruch hydrauliczny – próba rozruchowa	73

2.2.6.3 	Rozruch technologiczny– ruch próbny	74

2.2.6.4 	Opracowanie Dokumentacji Porozruchowej	75

2.2.6.5 	Kierownictwo rozruchu	75

2.2.6.6 	Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego	75

2.2.6.7 	Wykaz dokumentów jakie Wykonawca ma stosować i opracować w trakcie 
trwania rozruchu i na zakończenie rozruchu.	76

2.2.7  	Wymagania szczegółowe dla prób i gwarancji procesowych	76

2.2.7.1 	Próby Częściowe i Próby Końcowe	76

2.2.7.2 	Warunki przeprowadzenia Prób Częściowych i Prób Końcowych	77

2.2.7.3 	Projekt Prób Częściowych i Prób Końcowych	77

2.2.7.4 	Odwadnianie Skratek	77

2.2.7.5 	Efektywność płukania piasku	78

2.2.7.6 	Poziom Hałasu	78

2.2.7.7 	Dezodoryzacja	78

2.3 	Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych	78

2.4 	Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych	78

WWiO – 00	Wymagania ogólne.	80

WWiO – 01	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.	109

WWiO – 02	Roboty rozbiórkowe.	118

WWiO – 03	Roboty betonowe i żelbetowe.	121

WWiO – 04	Roboty w zakresie naprawy i zabezpieczenia powierzchni betonowych 
zaprawami typu pcc.	130

WWiO – 05	Roboty w zakresie sieci technologicznych i sanitarnych.	138

WWiO – 06	Linie kablowe NN, sterownicze, oświetlenie terenu i kanalizacja kablowa.	162

WWiO – 07	Roboty w zakresie wykonania i montażu konstrukcji stalowych.	175

WWiO – 08	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części.	180

WWiO – 08.1 	Podbudowa z kruszyw.	181

WWiO – 08.2	Podkłady i podłoża.	186

WWiO – 08.3	Roboty murowe.	189

WWiO – 08.4	Roboty izolacyjne.	192

WWiO – 08.5	Roboty tynkarskie.	198

WWiO – 08.6	Roboty w zakresie pokryć dachowych i ściennych.	202

WWiO – 08.7	Obróbki blacharskie.	207

WWiO – 08.8	Roboty w zakresie rynien i rur spustowych.	210

WWiO – 08.9	Roboty w zakresie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej.	212

WWiO – 08.10 	Roboty w zakresie układania płytek ceramicznych na posadzkach i ścianach.	215

WWiO – 08.11 	Roboty malarskie.	220

WWiO – 09	Roboty w zakresie instalacji wod.- kan. i wentylacyjnych.	229

WWiO – 10	Instalacje i wyposażenie technologiczne.	241

WWiO – 11	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i oprzyrządowania.	292

WWiO – 12	Roboty w zakresie instalacji AKPiA i teletechnicznych.	331

WWiO – 13	Roboty w zakresie budowy i odtworzenia dróg, placów i chodników.	366

WWiO – 14	Roboty w zakresie budowy nawierzchni z betonu asfaltowego.	372

WWiO – 15	Roboty w zakresie budowy rurociągów z GRP do odprowadzania ścieków.	385

WWiO – 16	Roboty w zakresie rekultywacji terenu i zieleń.	409

TOM II.		417

CZĘŚĆ INFORMACYJNA	417

Spis treści:		418

1. 	Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością	418

2. 	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia inwestycyjnego	418

2.1. 	Akty prawne - ustawy i rozporządzenia	418

2.2. 	Polskie normy	420

2.3 	Pozostałe dokumenty	422

2.4 	Przepisy prawa lokalnego i inne opracowania	422

3. 	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania Robót budowlanych	422

3.1. 	Kopia mapy zasadniczej	422

3.2. 	Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów	422

3.3. 	Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków	422

3.4. 	Inwentaryzacja zieleni	422

3.5. 	Raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	422

3.6. 	Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych, które podlegają wymianie, 
rozbudowie i modernizacji	422

3.7. 	Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne	423

3.8. 	Pozostałe dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia	423

4. 	ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI INFORMACYJNEJ	424

- 1. 	Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

Roboty będące przedmiotem niniejszego Zamówienia będą wykonywane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710) zwanej dalej „ustawą pzp” oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2022 poz. 1360) - zwanej dalej „KC”.

Zamawiającym jest Gmina Miasto Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Użytkownikiem oczyszczalni ścieków są Wody Miejskie Stargard Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Okrzei 6, 
73-110 Stargard. 100% udziałów w Spółce posiada Gmina Miasto Stargard.

Odniesienia w treści programu funkcjonalno użytkowego do „ustawy pzp” należy rozumieć jako odniesienia do ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wraz z jej zmianami w brzmieniu obowiązującym w dacie wszczęcia postępowania.

Niniejsze Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych współfinansowanego z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

- 1.1. 	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót

- 1.1.1 	Przedmiot Zamówienia

Zakres robót objętych Kontraktem obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zamówienia pod nazwą: „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie”.

- 1.1.2 	Cel i spodziewane efekty Zamówienia

Inwestycja ma na celu ograniczenie częstotliwości działania przelewów nadmiarowych przed oczyszczalnią odprowadzających pierwszą falę ścieków przelewowych do rzeki Iny i maksymalne możliwe ograniczenie przedostawania się do rzeki Iny ścieków dopływających kanalizacją ogólnospławną z terenu miasta przelewem burzowym zlokalizowanym na wysokości oczyszczalni ścieków poprzez skierowanie tych ścieków do nowych zbiorników retencyjnych na terenie oczyszczalni oraz zwiększenie retencji ścieków dopływających w pogodzie deszczowej do oczyszczalni w Stargardzie.

W ramach inwestycji należy przebudować i rozbudować układ dopływu ścieków do oczyszczalni w rejonie rzeki Iny oraz wykorzystać istniejącą infrastrukturę oczyszczalni ścieków w sposób umożliwiający przejęcie, zretencjonowanie oraz oczyszczenie nadmiaru dopływających wód opadowych. Rozbudowany układ retencjonowania ścieków winien także przejmować oraz buforować ścieki z kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni, tak aby istniała możliwość podawania do oczyszczenia ścieków o uśrednionych parametrach przy, w miarę możliwości, ustalonym przepływnie celem zapewnienia stabilnego prowadzenia procesów technologicznych oczyszczania ścieków

W szczególności, w wyniku realizacji robót w oparciu o dokumentację projektową Wykonawcy winno nastąpić:

Pod względem technologicznym:

- ograniczenie częstotliwości działania przelewów nadmiarowych przed oczyszczalnią ścieków poprzez skierowanie pierwszej fali ścieków przelewowych występującej podczas intensywnych opadów atmosferycznych do nowych zbiorników retencyjnych na terenie oczyszczalni oraz zwiększenie retencji ścieków dopływających do oczyszczalni w pogodzie deszczowej;

- stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska sposobu gospodarki odpadami usuwanymi na dopływie do oczyszczalni ścieków podczas intensywnych opadów atmosferycznych oraz z nowej retencji;

- utrzymywanie stabilności prowadzenia procesów technologicznych oczyszczania ścieków zarówno w czasie pogody suchej jak i deszczowej.

Pod względem eksploatacyjnym:

- ochrona odbiornika – rzeki Iny przed zanieczyszczeniami w okresach zwiększonych opadów atmosferycznych,

- optymalizacja kosztów eksploatacyjnych zakładu związanych ze zużyciem energii i materiałów, optymalizacja kosztów gospodarki odpadami powstającymi w wyniku ograniczenia częstotliwości działania przelewów nadmiarowych przed oczyszczalnią ścieków.

Pod względem hydraulicznym:

po wykonaniu inwestycji, z uwagi na układ kolektorów i rzędne przelewów, nadmiar ścieków przelewowych w ilości łącznej ok.5400 m3/h kierowany będzie do projektowanej pompowni ścieków przelewowych i nowych zbiorników retencyjnych na terenie oczyszczalni ścieków.

- 1.1.3 	Zakres Zamówienia

Aby umożliwić oczyszczalni ścieków w Stargardzie spełnienie wymogów dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w przepisach prawa polskiego i Unii Europejskiej w warunkach przyjęcie projektowanego obciążenia hydraulicznego w warunkach występujących podczas intensywnych opadów atmosferycznych, w związku z ograniczeniem częstotliwości działania przelewów nadmiarowych przed oczyszczalnią ścieków poprzez skierowanie pierwszej fali ścieków przelewowych do nowych zbiorników retencyjnych na terenie oczyszczalni oraz zwiększenie retencji ścieków dopływających do oczyszczalni w pogodzie deszczowej należy zrealizować następujące prace:

(1) 	Przebudowa i rozbudowa układu doprowadzania ścieków do oczyszczalni w rejonie rzeki Iny

rozbudowa układu doprowadzania ścieków do oczyszczalni w rejonie rzeki Iny wraz z budową przepompowni ścieków - wód deszczowych dopływających w pogodzie deszczowej do Oczyszczalni

Zakres prac modernizacyjnych obejmuje

Zarurowanie istniejącego kanału otwartego oraz podłączenie do niego istniejącego przelewu poprzez budowę komory połączeniowej nr 1 w celu podłączenia istniejących rurociągów 2 x DN 1000 z komory przelewu w ulicy Brzozowej do zarurowanego kanału ścieków przelewowych;

Budowa komory połączeniowej nr 2 z przelewem nadmiarowym z lewobrzeża do odbiornika;

Wykonanie czwartego syfonu zlokalizowanego na końcu istniejącego kanału otwartego przewidzianego do zarurowania z podłączeniem w komorze połączeniowej nr 2 i wylotem w komorze połączeniowej nr 3;

Budowa komory połączeniowej nr 3, z przelewem nadmiarowym do projektowanej pompowni ścieków przelewowych z prawobrzeża (kolektor Drzymały);

Budowa nowej pompowni do tłoczenia ścieków przelewowych do zbiornika retencyjnego ścieków przelewowych nr 2 i do zbiornika retencyjnego ścieków przelewowych nr 1 (istniejąca OKF, której adaptacja na zbiornik retencyjny zostanie zrealizowana w ramach odrębnego zamówienia).

(2) 	Rozbudowa ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków

Budowa instalacji do separacji, płukania i usuwania piasku i skratek z pompowni ścieków przelewowych.

(3) 	Przebudowa, rozbudowa i zmiana funkcji elementów ciągu przetwarzania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków

Przystosowanie istniejących otwartych basenów fermentacyjnych (OBF) do pełnienia funkcji zbiornika retencyjnego ścieków przelewowych nr 2. Modernizacja zbiorników otwartych basenów fermentacyjnych poprzez ich uszczelnienie, budowę systemu spłukiwania powierzchni zbiorników i poprawę układu komunikacji na koronach zbiorników.

(4)	 Dodatkowe prace mające na celu zapewnienie poprawności pracy oczyszczalni ścieków w związku z budową układu retencji ścieków nadmiarowych:

Zakres prac obejmuje wynikające z zakresu robót rozbudowę i przebudowę: systemu sterowania, automatyki i monitoringu stanów pracy oczyszczalni, rozbudowę sieci międzyobiektowych, przebudowę linii napowietrznej WN, rozbudowę linii kablowych NN, linii sterowniczych, instalacji oświetlenia terenu, dróg, placów, zagospodarowanie terenu i zieleń.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące obiekty i elementy Robót:

1)	Obiekty i urządzenia układu doprowadzania ścieków do oczyszczalni z rejonu rzeki Iny;

2)	Obiekty i urządzenia ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków;

3)	Obiekty i urządzenia ciągu przetwarzania osadów ściekowych;

4)	Sieci technologiczne międzyobiektowe oczyszczalni ścieków;

5)	sieci kanalizacji ściekowej – budowy przepompowni nadmiarowej ścieków dopływających w pogodzie deszczowej do Oczyszczalni Ścieków wraz z adaptowanymi istniejącymi obiektami kubaturowymi do gromadzenia nadmiaru tych ścieków i niezbędnymi urządzeniami;

6)	Obiekty i urządzenia energetyczne i elektryczne;

7)	Obiekty i urządzenia systemu automatyki, sterowania i monitoringu stanów pracy oczyszczalni ścieków;

8) 	Nowe ujęcie i instalację do podnoszenia ciśnienia wody technologicznej wraz instalacją wody technologicznej do płukania powierzchni zbiorników retencyjnych;

9)	Obiekty pomocnicze,

10) 	Elementy urządzenia terenu.

W zakres zamówienia wchodzi także:

1/ 	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie Robót polegających na budowie/modernizacji/rozbiórce obiektów, hermetyzacji obiektów, dostawie i montażu wyposażenia;

2/ 	dostawa wyposażenia nie wymagającego montażu;

3/ 	usługi polegające na przeprowadzeniu rozruchu i wykonaniu prób,

a po ich zakończeniu;

4/ 	usługi polegające na nadzorze nad próbami eksploatacyjnym oraz

5/ 	usługi polegające na nadzorze i udziale w teście gwarancyjnym.

Przedmiot zamówienia obejmuje prace rozbiórkowe, budowę nowych obiektów, oraz rozbudowę, przebudowę i modernizację obiektów istniejących na terenie oczyszczalni ścieków i układu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni, to jest:

I. 	Przebudowa i rozbudowa obiektów istniejących:

1.1.	podłączenie istniejących rurociągów 2 x DN 1000 z komory przelewu w ulicy Brzozowej do zarurowanego kanału ścieków przelewowych;

1.2.	Zbiorniki retencyjne ścieków przelewowych nr 2 (istniejące otwarte baseny fermentacyjne OBF);

1.3.	Regulator przepływu;

1.4.	Sieci międzyobiektowe;

1.5.	Instalacje elektryczne, AKPiA i monitoring;

1.6.	Przełożenie istniejącej lini napowietrznej WN;

1.7.	Linie kablowe NN, sterownicze, oświetlenie terenu;

1.8.	Drogi, place, ukształtowanie terenu, zieleń.

II. 	Budowa nowych obiektów:

2.1. 	Komora połączeniowa nr 1;

2.2	Zarurowanie kanału otwartego;

2.3	Komora połączeniowa nr 2;

2.4. 	Czwarty syfon pod rzeką Iną (z rurociągami dopływowym i odpływowym);

2.5. 	Komora połączeniowa nr 3;

2.6. 	Pompownia ścieków przelewowych z instalacją do separacji, płukania i usuwania piasku i skratek;

2.7. 	Komora zasuw na zbiorniki retencyjne;

2.8. 	Ujęcie wody technologicznej wraz z instalacją do podnoszenia ciśnienia i zmywania OBF.

UWAGA!

Wszelkie podane w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym nazwy, znaki towarowe, mają charakter przykładowy i zostały wykorzystane w celu określenia oczekiwanego standardu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną rozumie się ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych - spełniających wymagania określone przez Zamawiającego.

- 1.1.4. 	Gwarancje

- 1.1.4.1 	Rodzaje i okresy gwarancji

Ustala się następujące terminy gwarancyjne (odnoszące się do Wykazu Gwarancji).

| PARAMETR | WARTOŚĆ / JEDNOSTKA | OKRES GWARANCJI (*) |
| --- | --- | --- |
| Okres Zgłaszania Wad | lata | 3 |
| Gwarancja na urządzenia | lata | 3 |
| Okres dostępności serwisu pogwarancyjnego | lata | 20 |
| Okres dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych | lata | 20 |
| Czas od wezwania na reakcję serwisową | godziny | maks. 48 |
| Czas od wezwania na usuniecie wady lub usterki | godziny | maks. 120 |

(*) 	od dnia spisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego

- 1.1.4.2 	Gwarancja jakości

Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe i najwyższej jakości w odniesieniu do materiałów i parametrów użytkowych w granicach wymagań niniejszego PFU. Ich montaż, uruchomienie oraz szkolenie personelu Użytkownika winny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów na koszt Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie usterki wynikłe z produkcji oraz wady materiałowe przez okres trwania gwarancji i rękojmi.

Wykonawca zagwarantuje krajowy serwis dla napraw i konserwacji.

Wykonawca zapewni reakcję serwisu w ciągu 48 godzin od momentu telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia usterki i usunięcie wady lub usterki w ciągu 120 godzin od momentu j/w.

- 1.1.4.3 	Gwarancja działania

Wykonawca zagwarantuje, że dostarczone urządzenia spełniają wymagania odnośnie wydajności, sprawności, prądu rozruchowego, hałasu, jeśli określone są w niniejszym PFU oraz spełnienie innych parametrów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i specjalnymi wymaganiami BHP.

Dostarczone nowe urządzenia muszą być wyposażone w komplet akcesoriów i części niezbędnych dla ich montażu, rozruchu, bezpiecznej eksploatacji i niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli jakikolwiek detal został pominięty w PFU czy Ofercie Wykonawcy.

Jeśli wada fabryczna, niewłaściwe parametry użytkowe lub trwałe uszkodzenie wynikające z niewłaściwego montażu ujawnią się po zainstalowaniu urządzenia, Wykonawca na własny koszt dokona naprawy lub wymiany na nowe urządzenie pełnosprawne.

- 1.1.5. 	Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

- 1.1.5.1. 	Prace projektowe

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujące co najmniej:

1/ 	Projekt wstępny o szczegółowości koncepcji technicznej na bazie informacji i materiałów Zamawiającego zawartych w niniejszym PFU.

2/ 	Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązujących przepisów w oraz uzyska decyzję pozwolenia na budowę na przedmiotową inwestycję.

3/ 	Wszelkie Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji administracyjnej - Pozwolenia na Budowę.

4/ 	Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.

5/ 	Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i obiektów.

6/ 	Instrukcje eksploatacji, bhp i p.poż., instrukcje stanowiskowe – nowe dla obiektów budowanych, uzupełniające instrukcje będące w posiadaniu Użytkownika oczyszczalni ścieków – dla obiektów rozbudowywanych i przebudowywanych.

7/ 	Instrukcję obsługi układu doprowadzenia ścieków do oczyszczani oraz układu rozdziału ścieków na terenie oczyszczalni powstałe w wyniku realizacji inwestycji.

8/ 	Instrukcję prowadzenia procesu technologicznego w warunkach napływu i odpływu ścieków nadmiarowych ze zbiorników retencyjnych.

9/ 	Wszelkie inne wymagane przepisami dokumenty i opracowania niezbędne do przekazania inwestycji do eksploatowania i do końcowego protokólarnego Przekazania Robót (Odbioru Robót).

W związku powyższym Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu dokonania zgłoszeń, uzgodnień, uzyskania dokumentów, pozwoleń oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji i odbioru robót w tym odbiorów końcowych przez wszystkie właściwe służby zewnętrzne: m.in. Straż Pożarną, PIP, PIS, właściwe jednostki gminy, itp. Jeżeli dla rozpatrywanej Inwestycji będzie wymagana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację celem jej uzyskania.

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich ww. dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych (jeśli będzie konieczność), decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń, uzgodnień, itp.). Jeśli Inwestycję kończyć będzie ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację celem jej uzyskania.

Badania i analizy uzupełniające

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przekazane przez Zamawiającego oraz wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego sporządzenia Dokumentów Wykonawcy.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień zostanie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu/Umowy.

Przedkładana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi być wewnętrznie skoordynowana przez projektantów branżowych którzy potwierdzą powyższe czynności na piśmie.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne

W szczególności Wykonawca winien uzyskać wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Robót do użytkowania, w tym m. in.:

- lokalizacyjne,

- środowiskowe uwarunkownia,

- decyzję pozwolenie na budowę,

- pozwolenie na użytkowanie,

- decyzję pozwolenie wodnoprawne.

Mapy do celów projektowych

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych. Do PFU załączone zostały mapy zasadnicze do celów opiniodawczych dla obszarów objętych Kontraktem/Umową. Zamawiający nie posiada aktualnych map do celów projektowych. Dlatego też zakres objęty zamówieniem obejmuje wykonanie:

- opracowania lub aktualizacji map zasadniczych do celów projektowych terenu oczyszczalni ścieków;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej na mapach w zakresie niezbędnym do złożenia do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie.

Mapy powykonawcze

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie cyfrowej oraz papierowej, zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Geodezyjny.

Dokumentacja geologiczna

Dokumentacja badań podłoża gruntowego została załączona w części informacyjnej niniejszego pfu. W przypadku niewystarczających danych wynikających z załączonej dokumentacji. Wykonawcza winien wykonać dokumentację uzupełniającą we własnym zakresie i na własny koszt.

Wyrys i wypis z rejestru gruntów

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map i wypisów z rejestrów gruntów na tereny objęte przedmiotem Zamówienia, jeśli wymagane.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń a także koszty wynikające z warunków, uzgodnień, decyzji, porozumień, umów.

Ponadto Wykonawca winien zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu/Umowy.

Projekty i koncepcje Zamawiającego

Przedstawione w PFU dane i informacje należy traktować jako materiał wyjściowy i pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań objętych przedmiotem Zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej koncepcji pod warunkiem, że pozostają one w zgodzie z zapisami PFU, uzyskają akceptację Zamawiającego oraz pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, w szczególności Dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej.

Zgodnie z powyższym Wykonawca opracuje bądź uzyska i wykona w ramach zaoferowanej ceny, co najmniej:

a/ 	mapę do celów projektowych;

b/ 	uzupełniające badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentację geologiczno-inżynierską podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym do realizacji prawidłowego posadowienia obiektów budowlanych;

c/ 	uzupełniające, szczegółowe ekspertyzy konstrukcyjne obiektów istniejących;

d/ 	uzupełniającą inwentaryzację istniejących obiektów w zakresie niezbędnym do wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego. Dokumentacja istniejących obiektów będąca w posiadaniu Zamawiającego stanowi materiał poglądowy i nie musi odzwierciedlać stanu faktycznego obiektów istniejących;

e/ 	inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy i późniejszej realizacji Robót: materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania;

f/ 	operat wodnoprawny dla uzyskania wymaganych pozwoleń wodnoprawnych;

g/ 	pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania decyzji - Pozwolenia na Budowę;

h/ 	projekty wykonawcze w poszczególnych branżach będące uszczegółowieniem Projektu Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa;

i/ 	Dokumentację Powykonawczą, wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego;

j/ 	Instrukcje bhp, p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe;

k/ 	dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na eksploatację wszystkich nowych urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, wykonaną zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi;

l/ 	projekt rozruchu nowych obiektów przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków

m/ 	instrukcje obsługi i eksploatacji, w tym instrukcję obsługi procesu technologicznego uwzględniającą prowadzenie procesów technologicznych w warunkach odprowadzania do ciągów technologicznych oczyszczalni zretencjonowanych, nadmiernych ścieków przelewowych;

n/ 	Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia związane z uzyskaniem Pozwolenia na użytkowanie;

o/ 	Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania nowych obiektów oczyszczalni do eksploatacji.

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania projektowe oraz sposób prowadzenia robót zapewniał utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach, sieciach i instalacjach oczyszczalni.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uzyskał zatwierdzenia danego etapu procesu projektowania przez Inżyniera i Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do kolejnego etapu projektowania. Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Inżyniera i Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych i konstrukcyjnych dla zadań objętych Przedmiotem Zamówienia. W przypadku rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie kubatur, powierzchni zabudowy, długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU wielkości obiektów są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne wielkości obiektów zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności w jakości, wielkości czy ilości obiektów, instalacji bądź urządzeń Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Wizja terenowa Terenu Budowy

Wykonawca winien odbyć wizję terenową Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do prowadzenia Robót budowlano – montażowych jak i przygotowania dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu przekazanego przez Zamawiającego przed rozpoczęciem Robót budowlano – montażowych. Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu na nośniku CD lub przenośnym nośniku flash memory.

Po zakończeniu Robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu.

- 1.1.5.2 	Zakres robót budowlanych

Zakres Zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z obiektami w zakresie wskazanym w niniejszym PFU.

Zamawiający oczekuje, że w ramach prac projektowych objętych Przedmiotem Zamówienia zostaną wykonane następujące prace:

1/ 	Projekt wstępny, a po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z decyzją pozwolenia na budowę.

2/ 	Roboty przygotowawcze obejmujące:

- usunięcie istniejących drzew, krzewów oraz pozostałej zieleni w przypadku kolizji z planowanymi obiektami;

- usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu na tymczasowe składowisko wykonawcy;

- roboty ziemne i odwodnieniowe;

3/ 	Roboty budowlano – montażowe w zakresie zgodnym z opracowanymi projektem budowlanym i wykonawczym przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków obejmujące:

- prace rozbiórkowe – rozbiórka istniejących elementów oraz obiektów lub ich części w przypadku kolizji z planowanymi obiektami;

- roboty budowlane związane z budową nowych i modernizacją istniejących obiektów;

- roboty budowlane w zakresie budowy dróg i placów;

- roboty w zakresie technologii oczyszczalni ścieków wraz z zakupem, dostawą i montażem nowego wyposażenia i urządzeń;

- zasilanie i instalacje elektryczne oraz sterowania i automatyki - AKPiA,

- roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu;

- uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych (odtworzenie dróg, placów, skarp, humusowanie i zieleń);

- wywóz materiałów powstałych po robotach budowlanych i modernizacyjnych z terenu budowy celem zagospodarowania bądź utylizacji;

- wszystkie inne elementy robót czy roboty niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia.

Obiekty budowane przebudowywane lub rozbudowywane należy dostosować do użytkowania zgodnie z warunkami technicznymi, oraz obowiązującymi przepisami BHP i p.poż.

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca winien wykonać następujące roboty budowlane w zakresie zgodnym z PFU, opracowanymi i zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz Zamawiającego dokumentacją projektową budowlaną i wykonawczą, obejmujące m.in.:

Prace przygotowawcze i pomocnicze:

- zagospodarowanie placu budowy, w tym:

- zaplecze budowy,

- doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,

- ogrodzenia tymczasowe,

- drogi dojazdowe do obiektów,

- urządzenia ppoż. i BHP,

- pełną obsługę geodezyjną na etapie wykonawstwa Robót i inwentaryzację powykonawczą oraz wykonanie wierceń geologicznych, jeśli niezbędne.

Roboty budowlane i wykończeniowe, w tym:

- roboty ziemne, betonowe i żelbetowe,

- roboty budowlane wraz z ich kompletnym wykończeniem (w tym: konstrukcja, zadaszenia, ściany,

- bramy, stolarka okienna i drzwiowa, posadzki, tynki, elewacje),

- pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe.

- Wykonanie obiektów technologicznych wraz z instalacją maszyn i urządzeń oraz prace montażowo - instalacyjne pozwalające na osiągnięcie całkowitego założonego efektu Robót.

Wykonanie sieci, w tym:

- sieci kanalizacyjne sanitarne,

- sieć kanalizacyjna deszczowa,

- sieć wodociągowa, sieć wody technologicznej,

- sieci technologiczne,

- sieci międzyobiektowe.

Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA:

- instalacja elektroenergetyczna zasilania nowych urządzeń technologicznych Oczyszczalni,

- instalacja odgromowa,

- instalacje oświetleniowa,

- instalacje słaboprądowe,

- instalacje systemu sterowania i wizualizacji, AKPiA nowych węzłów,

- przełożenie istniejącej linii napowietrznej WN w miejscu kolizji z projektowanym obiektem, jeśli będzie miała miejsce.

Zagospodarowanie terenu:

- drogi i ciągi komunikacyjne na terenie Oczyszczalni, w tym chodniki i drogi z odwodnieniami powierzchniowymi.

UWAGA:

Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizję lokalną na terenie realizacji Przedmiotu Zamówienia w celu oceny na miejscu dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach postępowania w sprawie udzielenia Zamówienia.

- 1.1.5.3 	Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy

Wykonawca przeszkoli personel Użytkownika oczyszczalni ścieków, przeprowadzi rozruch urządzeń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym PFU. Wykonawca wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposaży obiekty w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz sprzęt bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania.

- 1.1.5.4 	Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie oraz serwis pogwarancyjny Urządzeń i Instalacji, aż do końca Okresu Usuwania Wad. Koszty serwisowania, przeglądów i części zamiennych Urządzeń i Instalacji w Okresie Usuwania Wad pokrywa Zamawiający. W ramach umowy serwisowej i pogwarancyjnej Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca upewni się, że każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców, przyjmie warunki umowy dot. serwisowania Urządzeń aż do końca okresu serwisowego.

- 1.1.5.5 	Harmonogram Robót i Plan Płatności

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i przedstawienia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu szczegółowego Harmonogramu realizacji Kontraktu/Umowy.

Czas i terminy przewidziane przez Zamawiającego na wykonanie zostały opisane szczegółowo w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania dokumentacji projektowej i uruchamiania procedur administracyjnych sukcesywnie dla poszczególnych etapów zgodnie z zaproponowanym i uzgodnionym z Zamawiającym oraz Inżynierem/Inspektorem Nadzoru Harmonogramem realizacji fazy projektowania.

Wykonawca w Planie płatności wykaże oddzielnie kwoty za projektowanie i za roboty. Wykonawca jest uprawniony do otrzymania płatności za projektowanie po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla danej części zaprojektowanych Robót (chyba, że Zamawiający postanowi w SWZ inaczej). Wniosek o wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności obejmujący projektowanie może dotyczyć wyłącznie tych części Robót, dla których Wykonawca uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

- 1.1.5.6 	Środowisko pracy, bezpieczeństwo i hałas

Wykonawca winien zapewnić możliwie najlepsze warunki pracy dla obsługi i konserwacji, w tym celu:

- zapewnić łatwy dostęp do wszystkich przyrządów i innych elementów wymagających nadzoru,

- wykonać zabezpieczenie wszystkich części ruchomych przez osłony, kraty i tym podobne,

- zamontować odpowiednie tabliczki ostrzegawcze we wszystkich miejscach, gdzie może wystąpić zagrożenie wypadkiem,

- zredukować do minimum wibracje i hałas,

- dobrać silniki do pracy ciągłej i rozruchu bezpośredniego lub pośredniego, zgodnie z odpowiednimi normami IEC. Klasę ochrony dla urządzeń oraz klasę izolacji należy dobrać w zależności od miejsca umiejscowienia urządzeń (woda, powietrze).

- 1.1.5.7 	Urządzenia niezgodne z warunkami Kontraktu / Umowy

Urządzenia niespełniające warunków opisanych w niniejszym PFU czy innych dokumentach Kontraktu / Umowy nie zostaną dopuszczone do montażu i będą usunięte z terenu Robót na koszt Wykonawcy lub, w sytuacji ich zamontowania, Inżynier / Inspektor Nadzoru nakaże ich demontaż i wymianę.

- 1.1.6 	Zakres dostaw

Zakres dostaw obejmuje m.in. zakup i dostawę niezbędnej ilości i długości węży strażackich ze złączkami typu strażackiego i z prądownicami oraz innych przenośnych elementów instalacji wody technologicznej do zmywania powierzchni zbiorników retencyjnych. Ponadto zakres dostaw obejmuje zakup i dostawę pojemników na odpady – skratki i piasek dla instalacji separacji i płukania odpadów - skratek i piasku na terenie pompowni ścieków przelewowych.

- 1.2. 	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Oczyszczalnia ścieków w Stargardzie jest oczyszczalnią komunalną przystosowaną do oczyszczania mieszaniny ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi i/lub wodami opadowymi i roztopowymi. Ścieki przemysłowe nie są doprowadzane do oczyszczalni bezpośrednio z odrębnego źródła a są odprowadzane przez ich wytwórców do kanalizacji ogólnospławnej, i jako mieszanina ze ściekami komunalnymi, wodami opadowymi i roztopowymi oraz infiltracyjnymi trafiają do oczyszczalni.

Oczyszczalnia posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych z komunalnej oczyszczalni ścieków położonej przy ul. Drzymały w Stargardzie do rzeki Ina, wydane decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP nr SZ.RUZ.421.54-7.2018.AL/IW z 10 maja 2019 r. Pozwolenie zostało wydane na okres 10 lat.

Ponadto oczyszczalnia posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, nr WOŚ.II.7243.9.3.2014.AS z dnia 24.07.2014 r. ze zmianami. Pozwolenie wydane zostało na okres 10 lat.

Wykonawca powinien mieć na uwadze, że w trakcie realizacji robót objętych Przedmiotem Zamówienia oczyszczalnia winna być eksploatowana zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym a parametry graniczne określone w pozwoleniu nie mogą zostać przekroczone.

Identyfikator oczyszczalni wg KPOŚK to PLZA0040.

Aglomeracja Stargard spełnia wszystkie trzy warunki zgodności z dyrektywą 91/271/EWG, t.j. w zakresie standardów oczyszczania, udziału RLM objętych dostępem do sieci kanalizacyjnej oraz wydajności.

- 1.2.1 	Lokalizacja i stan prawny terenu inwestycji

Miasto Stargard położone jest nad rzeką Iną przy drogach krajowych nr 10 oraz nr 20, na pograniczu dwóch krain geograficznych - Niziny Szczecińskiej i Pojezierza Pomorskiego. Przez zachodnią część miasta przebiega 15 południk długości geograficznej wschodniej.

Oczyszczalnia ścieków w Stargardzie zlokalizowana jest w północnej części miasta nad rzeką Iną. Planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie bezpośrednio przyległym do istniejącej oczyszczalni ścieków oraz na terenie oczyszczalni.

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu oczyszczalni nie znajduje się zabudowa mieszkalna.

Teren planowanej inwestycji jest uzbrojony w następujące media: woda wodociągowa i energia elektryczna oraz posiada dogodną drogę dojazdową, którą stanowi istniejąca ulica Drzymały, dochodząca od południowej strony do granic oczyszczalni. Alternatywną drogę dojazdową do oczyszczalni jest droga gruntowa od ul. Morskiej.

Teren oczyszczalni ścieków w Stargardzie jest zlokalizowany na następujących działkach:

- działka 15, w obrębie 3, obręb Miasto Stargard – właściciel: Wody Miejskie Stargard Sp. z o. o. ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard;

Wyloty ścieków do odbiornika oraz rurociągi odpływowe wód nadmiarowych:

- działka nr 14 w obrębie 3, obręb Miasto Stargard – właściciel: Skarb Państwa, trwały zarządca: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Gospodarowanie gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Terenowy Oddział w Stargardzie, ul. Bydgoska 61, 73-110 Stargard;

- działka nr 13 w obrębie 3, obręb Miasto Stargard – właściciel: Skarb Państwa.

- 1.2.2. Odbiornik ścieków

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych odpływających z oczyszczalni ścieków w Stargardzie jest rzeka Ina.

Rzeka Ina jest prawostronnym dopływem dolnej Odry o całkowitej długości 129 km i powierzchni zlewni 2 189 km2. Rzeka Ina wypływa z torfowiska położonego koło Ińska, na wysokości ok. 105 m n.p.m.. Uchodzi do prawego ramienia ujściowego Odry – Domiąży na wysokości 0,7 m n.p.m. - poniżej jeziora Dąbie, koło wsi Inoujście, w granicach administracyjnych miasta Police. Jej średni spadek wynosi 0,08%. Ina jest rzeką o asymetrycznym dorzeczu z przewagą prawych dopływów. Posiada cechy rzek nizinnych, zasilanych głównie przez wody gruntowe. W swym biegu przepływa przez kilka jezior. W pobliżu wsi Bytowo w wyniku bifurkacji jej nurt rozdziela się na rzekę Pęzinkę (zwana skradzioną Iną), która zabiera ok. 50% wody. Do Iny uchodzą cztery dopływy: Stobnica przepływająca przez Choszczno; licząca 63 km długości Krąpiel, Pęzinka 27 km, i Mała Ina 54 km. Stany wody w rzece są na ogół wyrównane. Najwyższy poziom wody obserwowany jest na wiosnę, wysoki w maju i sierpniu, a najniższy na początku lata i w jesieni, zwłaszcza w październiku i listopadzie. Dorzecze Iny stanowią: 13 % lasy, 13 % użytki zielone, 73 % grunty orne oraz 1 % inne. Na trasie rzeki są dwa wodowskazy: w Stargardzie i w Goleniowie. Dla Goleniowa stan ostrzegawczy wynosi 270 cm, a alarmowy 320 cm, „0” wodowskazu jest umieszczone na wysokości +1,75 m i jest to 15,8 km, licząc od Inoujścia.

Wylot ścieków z oczyszczalni zlokalizowany jest na długości rzeki Ina: km 56+300.

Parametry odbiornika:

SNQ 	= 	4 980,00 	dm3/s,

Srz.BZT5 	= 	2,60 	mg O2/dm3,

Srz.ChZT 	= 	27,20 	mg O2/dm3,

Srz.Nog.	= 	2,70 	mg N/dm3,

Srz.Pog. 	= 	0,19 	mg P/dm3,

Srz.zaw.og.	= 	18,50 	mg/dm3.

- 1.2.3 	Warunki hydrogeologiczne terenu inwestycji

- 1.2.3.1	Położenie, morfologia i hydrografia

Administracyjnie teren inwestycji zlokalizowany jest w m. Stargard przy ul. Drzymały 65, w północnej, północno-wschodniej części obrzeża miasta, przy i na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków.

Pod względem geomorfologicznym obszar ten leży na Równinie Pyrzycko - Stargardzkiej (313.31 w podziale J. Kondrackiego), stanowiącej fragment Pobrzeża Szczecińskiego.

W aspekcie hydrograficznym teren badań leży w dolinie rzeki Iny, w bezpośrednim sąsiedztwie jej koryta znajdującego się po zachodniej stronie obiektu.

Obszar ten leży na rzędnych ok. 18÷20 m n.p.m.

Budowę geologiczną podłoża rozpoznano do głębokości ok. 10 m p.p.t. Stwierdzono występowanie osadów czwartorzędowych, plejstoceńskich i holoceńskich. W najwyższej części profilu występują nasypy budowlane oraz niebudowlane, których miąższość lokalnie dochodzi do ok. 2,6 m. Poniżej, do głębokości ok. 4,0 m, zalegają współczesne (holocen) osady rzeczne w postaci piasków drobnych, piasków średnich, namułów organicznych gliniastych (i lokalnie piaszczystych) oraz torfów.

Pod osadami rzecznymi występują, zdeponowane w plejstocenie, wodnolodowcowe piaski drobne i piaski średnie oraz, jako przewarstwienia wśród piasków - pyły zastoiskowe.

W części spągowej, poniżej głębokości ok. 8,2 – 8,4 m p.p.t. zalegają zastoiskowe gliny pylaste.

Wyniki badań gruntowo-wodnych załączono w części informacyjnej niniejszego PFU.

- 1.2.3.2	Warunki geotechniczne

Zgodnie z wynikami prac i badań oraz wymogami normy PN-81/B-03020, występujące w podłożu grunty zaliczono do sześciu warstw geotechnicznych, tj.:

WARSTWA I – budują ją nasypy, namuły organiczne gliniaste oraz torf, są to grunty nienośne, które winny być wymienione przy posadowieniu bezpośrednim;

WARSTWA II – stanowią ją rzeczne piaski drobne, lokalnie także namuły organiczne piaszczyste lub z domieszką humusu, są to grunty niespoiste, w stanie luźnym, o stopniu zagęszczenia ID = 0,31;

WARSTWA III - rzeczne piaski średnie, są to grunty niespoiste, w stanie średniozagęszczonym, o stopniu zagęszczenia ID = 0,38;

WARSTWA IV – zbudowana z wodnolodowcowych piasków średnich, są to grunty niespoiste, w stanie średniozagęszczonym, o stopniu zagęszczenia ID = 0,38;

WARSTWA V – reprezentowana przez wodnolodowcowe piaski średnie, są to grunty niespoiste, w stanie średniozagęszczonym, o stopniu zagęszczenia ID = 0,46;

WARSTWA VI – zastoiskowe gliny pylaste, lokalnie także pyły, są to grunty spoiste, w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastyczności wynosi IL = 0,12, symbol dla gruntów spoistych C.

Pozostałe wartości parametrów geotechnicznych gruntów wynikają z korelacji do parametrów wiodących (IL, ID) podanych w normie PN-81/B-03020.

- 1.2.3.3	Warunki hydrogeologiczne

Swobodne zwierciadło wody gruntowej w okresie opracowywania dokumentacji geotechnicznej stabilizowało się na głębokości od 0,9 do 2,1 m p.p.t., co odpowiada rzędnej ok. 17,5 m n.p.m. Stany wody są wyłącznie zależne od stanów wody w rzece Inie. W stanach powodziowych teren ten jest podtapiany.

Odwodnienie wykopów w zależności od wymaganych depresji może być realizowane jako pompowanie bezpośrednie lub z użyciem igłofiltrów, ew. studni depresyjnych.

Współczynniki filtracji obliczone na podstawie analiz granulometrycznych wg wzoru USBSC wynoszą:

- piaski drobne: od k = 0,17 m/h do k = 0,22 m/h, średnio kśr = 0,20 m/h.

- piaski średnie: od k = 0,29 m/h do k = 0,41 m/h, średnio kśr = 0,33 m/h.

- 1.2.4 	Dane o ochronie terenu i wrażliwe elementy środowiska.

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków i nie znajdują się na nim obiekty wpisane do rejestru zabytków. Teren ten nie ma charakteru terenów górniczych, zatem nie jest objęty wpływem eksploatacji górniczej.

Na terenie inwestycji nie występują i nie są po jej realizacji przewidziane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego zamierzenia inwestycyjnego. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się ograniczoną ingerencję w zieleń.

Inwentaryzację zieleni załączono w części informacyjnej niniejszego PFU.

Na terenie miasta i lokalizacji przedsięwzięcia oraz na terenach sąsiadujących nie występują żadne ustawowe formy ochrony przyrody, ustalone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336).

- 1.2.5 	Gospodarka ściekowa

Oczyszczalnia ścieków w Stargardzie osiąga wymagany stopień oczyszczania ścieków w zakresie wszystkich wskaźników zanieczyszczeń wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Przyjęta technologia oczyszczania ścieków gwarantuje, że stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, odpływających z oczyszczalni ścieków w Stargardzie, będą mniejsze lub równe: BZT5 15 mg O2/dm3 lub min. redukcja 90 %; ChZTCr 125 mg O2/dm3 lub min. redukcja 75 %; zawiesina ogólna 35 mg/dm3 lub min. redukcja 90 %; Nog 10 mgN/dm3 lub min. redukcja 85%; Pog 1 mgP/dm3 lub min. redukcja 90%.

Wielkości zrzutów określone w pozwoleniu wodnoprawnym:

- 	Qh max. 	= 	2 031	m3/h,

- 	Qd śr.	= 	14 821	m3/d,

- 	Qr. max.	= 	5 411 000	m3/rok.

W zakresie tych wielkości nie zauważa się istotnej sezonowości. W miesiącach od października do stycznia wielkość miesięcznych zrzutów ścieków jest średnio o 7% wyższa od średnich zrzutów miesięcznych. Zrzuty ścieków w miesiącach luty – wrzesień są średnio o 3% mniejsze od średniomiesięcznego zrzutu z wielolecia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311), ścieki z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej mogą być wprowadzane do śródlądowych wód powierzchniowych płynących, wód przybrzeżnych oraz wód przejściowych, jeżeli średnia roczna liczba zrzutów z poszczególnych przelewów nie jest większa niż 10.

W oczyszczalni ścieków w Stargardzie przelew ścieków nadmiarowych zaprojektowano tak, że średnia roczna ilość zrzutów nie jest większa niż 10 razy w roku.

- 1.2.6 	Zagospodarowanie odpadów:

- 	osady ściekowe powstające na oczyszczalni ścieków w Stargardzie wywożone są w kontenerach bądź przyczepami wypełnionymi odwodnionymi, ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi do dalszej przeróbki poza terenem oczyszczalni przez gospodarstwa rolne oraz instalacje posiadające odpowiednie zezwolenia;

- 	piasek i skratki powstające na oczyszczalni ścieków w Stargardzie wywożone są na składowisko odpadów.

- 1.2.7 	Ochrona środowiska

Użytkownik oczyszczalni ścieków dysponuje aktualnymi i ważnymi dokumentami niezbędnymi do prowadzenia działalności zgodnej z obowiązującym prawem ochrony środowiska. Aktualne pozwolenie wodno-prawne oraz inne istotne dla Wykonawcy dokumenty załączono w części informacyjnej niniejszego PFU.

- 1.2.8 	Oczyszczalnia ścieków - opis stanu istniejącego

Podane przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno Użytkowym opisy stanu istniejącego obiektów, instalacji, systemów i sieci, w tym podlegających przebudowie i rozbudowie objętej przedmiotem Zamówienia, mają charakter informacyjny. Wykonawca zobligowany jest do zapoznania się ze stanem wszystkich istniejących obiektów i sieci, które mają być wykorzystane, przebudowane, rozbudowane lub związane z Robotami objętymi Przedmiotem Zamówienia.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Stargardzie składa się z następujących obiektów:

- komora przelewowa,

- komora dopływowa,

- komora zlewcza K-1,

- stacja zlewcza ścieków dowożonych,

- komora K-2,

- budynek krat,

- zbiornik retencyjny ścieków surowych,

- pompownia główna,

- piaskowniki przedmuchiwane poziome podłużne,

- budynek separatorów i dmuchaw,

- komora zbiorczo - rozdzielcza KP-1,

- zbiorniki retencyjne wód deszczowych,

- pompownia wód deszczowych,

- osadniki wstępne poziome podłużne,

- komora zbiorczo rozdzielcza ścieków KR-1,

- reaktory biologiczne,

- komora defosfatacji,

- komora denitryfikacji,

- komora nitryfikacji,

- budynek dmuchaw,

- budynek kotłowni, instalacji PIX-u,

- komora rozdzielcza ścieków KR-2,

- osadniki wtórne,

- komory zbiorcze osadu,

- pompownia ciał pływających z osadników wtórnych,

- pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego,

- zbiornik osadu nadmiernego,

- budynek przeróbki osadów,

- instalacja mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego,

- instalacja dozowania polielektrolitu,

- instalacja mechanicznego odwadniania osadu przefermentowanego,

- instalacja dozowania polielektrolitu,

- instalacja do podnoszenia ciśnienia wody technologicznej,

- otwarta komora fermentacyjna,

- pompownia osadu przefermentowanego,

- zbiornik osadu przefermentowanego,

- pompownia ciał pływających z osadników wstępnych,

- pompownia osadu wstępnego,

- zagęszczacz grawitacyjny osadu,

- budynek odwadniania osadu,

- zbiornik magazynowy osadu odwodnionego,

- zbiornik ścieków oczyszczonych,

- biofiltr - obiekt projektowany,

- biofiltr powietrza części mechanicznej,

- biofiltr powietrza części osadowej,

- komora pomiarowa ścieków oczyszczonych,

- budynek magazynowo - garażowy,

- budynek trafostacji,

- rozdzielnia NN południowa,

- rozdzielnia NN północna,

- budynek administracyjno - socjalny,

- 1.2.8.1 	Doprowadzenie ścieków

Ścieki surowe z terenu aglomeracji Stargard doprowadzane są na teren oczyszczalni ścieków trzema istniejącymi grawitacyjnymi kolektorami kanalizacyjnymi: o przekroju kołowym i średnicy DN 1000 oraz 
2 x DN 1200.

Parametry istniejących przelewów na kolektorach doprowadzających ścieki do oczyszczalni:

1/ 	Przelew w ulicy Brzozowej:

- rzędna krawędzi przelewowej:		18.02 m n.p.m.

- długość krawędzi przelewowej:		568 cm;

2/ 	Przelew w ulicy Drzymały do odbiornika:

- rzędna krawędzi przelewowej:		17,70 m n.p.m.

- długość krawędzi przelewowej:		200 cm;

3/ 	Przelew na oczyszczalni do odbiornika:

- rzędna krawędzi przelewowej:		17,60 m n.p.m.

- długość krawędzi przelewowej:		200 cm.

Pierwszymi obiektami technologicznymi oczyszczalni, na które zostają skierowane ścieki jest komora przelewowa, komora krat rzadkich oraz budynek krat gęstych.

- 1.2.8.2 	Komora przelewowa

W celu zabezpieczenia oczyszczalni przed nadmiarowym dopływem wód w okresie deszczy nawalnych, na istniejącym kolektorze dopływowym DN 1200 wykonana została komora przelewowa z automatycznym regulatorem przepływu, który zapewnia, że na ciąg technologiczny oczyszczania ścieków w oczyszczalni dopływa nie więcej niż założona ilość ścieków (3 800 m3/h) niezależnie od warunków pracy kolektora dopływowego. Nadmiar po uprzednim pokonaniu przelewu znajdującego się w komorze, odprowadzany jest dwoma równoległymi kanałami DN 1200 do odbiornika.

Krotność działania przelewu jest rejestrowana w systemie monitoringu stanów pracy oczyszczalni w oparciu o zamontowany w komorze w części przedprzelewowej pomiar poziomu napełnienia. Komora została tak zwymiarowana, aby średnia roczna ilość zrzutów nie była większa niż 10.

- 1.2.8.3 	Komora dopływowa

Komora dopływowa stanowi punkt połączeniowy trzech kolektorów dopływowych do oczyszczalni, tj. dwóch rurociągów DN 1200 mm, rurociągu DN 1000 mm oraz dwóch kolektorów odpływowych DN 1400. Jeden z istniejących kanałów DN 1200 mm został przebudowany na kanał odpływowy łączący komorę dopływową z komorą przelewową. Komora jest przykryta przykryciem z laminatów poliestrowo - szklanych z odprowadzeniem powietrza na biofiltr.

- 1.2.8.4	Komora zlewcza K-1

Komora zlewcza K-1 wykonana jest w konstrukcji żelbetowej jako obiekt podziemny. Charakteryzuje się ona nieregularnymi kształtami w rzucie oraz głębokością 3,6 m. Komora pełni rolę odbiorczą dla ścieków dowożonych oraz kierunkową dla ścieków dopływających grawitacyjnie do oczyszczalni. Ścieki dowożone do komory K-1 dopływają z ciągu spustowego kontenerowej stacji zlewczej (rurociągiem PCV DN160). Przewiduje się również wpięcie do komory rurociągu z nowych wpustów ulicznych (PCV DN160) oraz rurociągu odpływowego z komory przelewowej (GFK DN 850). Odpływ z komory następuje w kierunku komory K-2, dwoma kanałami DN 1000.

Komora jest hermetyzowana przykryciem z laminatów poliestrowo-szklanych z odprowadzeniem powietrza złowonnego do biofiltra.

- 1.2.8.5 	Stacja zlewcza ścieków dowożonych

Przyjmowania ścieków dowożonych transportem asenizacyjnym odbywa się w sąsiedztwie komory K-1 w automatycznej stacji zlewczej z rejestracją dostawców i komputerowym pomiarem oraz przesyłem danych.

Zrzut ścieków odbywa się grawitacyjnie. Z króćca przyłączeniowego wyprowadzona jest giętka rura długości ok. 5,0 m, zakończona złączem strażackim. System stacji zlewczej wyposażony jest w identyfikator dostawcy, który decyduje o otwarciu zasuwy pneumatycznej. W przypadku przyjęcia dostawy, zapewniony jest pomiar ilości zrzucanych ścieków (przepływomierz elektromagnetyczny) oraz ich parametrów, takich jak: pH, temperatura i przewodność (wbudowany moduł pomiarowy). W przypadku przekroczenia ustawionych granicznych progów parametrów lub awarii stacji występuje możliwość przerwania odbioru ścieków dowożonych. Urządzenie posiada możliwość komunikacji z komputerem PC poprzez złącze USB lub przesyłanie poprzez sieć do systemu nadrzędnego, co umożliwia odczyt zarejestrowanych informacji o zrzutach ścieków (wg dat i dostawców) oraz list dostawców. Przypadkowe odcieków powstałe podczas zrzutu ścieków odprowadzane są poprzez wpusty uliczne do komory zlewczej K1.

- 1.2.8.6 	Komora K-2

Komora zlewcza K-2 stanowi ostatni obiekt węzła dopływowego do oczyszczalni, w którym jednocześnie realizowany jest pierwszy stopień mechanicznego oczyszczania ścieków na kratach rzadkich.

Komora K-2 jest obiektem wykonanym w technologii żelbetowej. W rzucie posiada kształt czworokąta o nieregularnych bokach, co ma związek z pełnioną funkcją kierunkową. Głębokość komory wynosi ok. 4,2 m.

Ścieki dopływają do komory K-2 dwoma kanałami grawitacyjnymi DN 1000 mm z komory zlewczej K-1. Odpływ z komory następuje w kierunku budynku krat również dwoma kanałami DN 1000 mm. Po stronie odpływu na poszczególnych kanałach odpływowych zamontowane zostały dwie kraty rzadkie czyszczone mechanicznie przy użyciu zgrzebła. Skratki usuwane są na poziomy przenośnik ślimakowy, transportujący 
je do zadaszonego kontenera.

- 1.2.8.7 	Budynek krat

Z Komory K-2 ścieki podawane są do budynku krat, z którego odpływają kanałem do pompowni głównej. W przypadku zwiększonego dopływu ścieków ich nadmiar jest gromadzony w zbiorniku retencyjnym ścieków surowych, skąd w okresie zmniejszonych dopływów zostają skierowane grawitacyjnie do pompowni.

Wewnątrz budynku krat ścieki płyną kanałami do dwóch krat gęstych. Zespół kraty wyposażony jest w prasopłuczkę skratek z funkcją ich rozdrabniania i ciągiem przenośników odprowadzających skratki na zewnątrz budynku.

Skratki wydzielone ze ścieków zrzucane są bezpośrednio do prasopłuczek, które zmniejsza ich objętość o 80% i usuwa poprzez wypłukanie do 92% materii organicznej. Odcieki zawracane są na ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków. Skratki z prasopłuczki trafiają do lejów zasypowych przenośników, za pomocą których są ewakuowane na zewnątrz budynku. Wypłukane, odwodnione i sprasowane skratki odprowadzane są z prasy do kontenera i poddawane higienizacji.

W celu kontroli jakości ścieków dopływających do oczyszczalni na kanale zbiorczym za kratami zainstalowana została automatyczna stacja poboru prób.

W przypadku awarii krat roboczych, bądź nadmiaru dopływających ścieków, ścieki płyną kanałem obejściowym do kraty awaryjnej w kanale dopływowym. Skratki bezpośrednio z kraty gromadzone są w korytku ociekowym skąd zostają przeniesione do pojemnika umieszczonego bezpośrednio przy kracie i zabierane są na zewnątrz.

Kraty i kanały w budynku są hermetyzowane a powietrze odprowadzane do biofiltra.

Od strony zachodniej budynku zlokalizowano pomieszczenie wapna chlorowanego.

- 1.2.8.8 	Pompownia główna

Ścieki po oczyszczeniu mechanicznym na kratach płyną grawitacyjnie kanałem dopływowym do dwóch zbiorników (komór) czerpalnych pompowni głównej. W obiekcie wydzielono dodatkowo zbiornik nr 3 jako awaryjny, pośredni pomiędzy zbiornikiem retencyjnym ścieków surowych, a komorami pomp. Ścieki są tłoczone za pomocą pięciu pomp rurociągami tłocznymi DN 400 do rurociągu zbiorczego DN 1200.

Z rurociągu zbiorczego ścieki płyną grawitacyjnie, dwoma rurociągami DN 600 umieszczonymi na estakadzie do komory rozprężnej przed piaskownikami. Pomiar ilości ścieków dopływających do układu technologicznego oczyszczalni realizowany jest przy pomocy zainstalowanych na rurociągach odpływowych przepływomierze elektromagnetycznych.

Wszystkie zbiorniki czerpalne są hermetyzowane z odprowadzeniem powietrza złowonnego do biofiltra.

- 1.2.8.9 	Zbiornik retencyjny ścieków surowych

Istniejący zbiornik przylegający bezpośrednio do budynku krat i pompowni głównej pełni funkcję zbiornika retencyjnego ścieków surowych i bufora dla komór czerpalnych nr 1 i nr 2.

Ścieki zgromadzone w komorze zbiornika mieszane są przy pomocy mieszadła zatapialnego. Praca mieszadła zapobiega sedymentacji zanieczyszczeń na dnie zbiornika.

Zbiornik posiada przykrycie szczelne z odprowadzeniem powietrza złowonnego do biofiltra.

- 1.2.8.10 	Piaskowniki poziome przedmuchiwane

- 1.2.8.10.1 	Komora rozprężna

Do komory rozprężnej przed piaskownikiem ścieki dopływają z pompowni głównej dwoma rurociągami DN 600 umieszczonymi ponad terenem na estakadzie.

Komorę rozprężną stanowi koryto żelbetowe o szerokości 370 cm, długości 665 cm ze skosami szerokości 92,5 cm i spadku 1,5% w kierunku piaskownika. Komora jest hermetyzowana z odprowadzeniem powietrza złowonnego do biofiltra.

Na końcu komory rozprężnej następuje rozdział ścieków na dwa piaskowniki oraz umieszczony w ścianie bocznej by-pass piaskowników rurociągiem DN 800 do komory przelewowej KP-1.

- 1.2.8.10.2 	Piaskowniki poziome

Piasek usuwany jest ze ścieków w dwóch przedmuchiwanych piaskownikach podłużnych. Każdy piaskownik składa się z dwóch komór: komory napowietrzanej, w której wytrąca się piasek oraz tworzy mieszanina tłuszczu i pęcherzyków powietrza oraz komory nienapowietrzanej, w której następuje flotacja tłuszczu i ciał pływających. Komory są od siebie oddzielone drewnianymi przegrodami.

Mieszanina piasku i ścieków przy pomocy pompy zatapialnej podawana jest do separatorów piasku zlokalizowanych w wydzielonym pomieszczeniu bezpośrednio pod piaskownikiem.

Wyflotowane na powierzchni tłuszcze i ciała pływające zgarniane są zgarniaczem mechanicznym do komór zbiorczych tłuszczu i ciał pływających, skąd odpływają do przepompowni osadu wstępnego i dalej – do zagęszczacza osadu wstępnego lub do otwartej komory fermentacyjnej, bądź są odprowadzane poprzez kanalizację grawitacyjną (wewnętrzną) na początek układu technologicznego oczyszczalni.

Istnieje także możliwość usunięcia odpadów z obiegu celem wywozu samochodem asenizacyjnym do unieszkodliwienia.

Z piaskowników, przez przelew ścieki odpływają do komory rozdzielczej KP-1 i dalej rurociągiem o średnicy DN 800 mm do osadnika wstępnego.

- 1.2.8.10.3 	Budynek separatorów i dmuchaw

Pod komorą rozprężną znajduje się pomieszczenie, w którym zlokalizowano dmuchawy napowietrzania piaskownika. W pomieszczeniu zamontowano dwie dmuchawy w obudowach dźwiękochłonnych.

Powietrze do piaskowników tłoczone jest jednym rurociągiem DN 150 wykonanym ze stali nierdzewnej. Rurociąg jest rozprowadzony po ścianach komory i piaskowniku. Do oddzielania piasku od ścieków służą dwa separatory - płuczki piasku, każdy wyposażony w przenośnik ślimakowy. Przenośnik transportuje oddzielony piasek do kontenera otwartego o pojemności V=4,0 m3. Kontenery są przystosowane do odbioru przez samochód hakowy. Piasek jest wywożony transportem kołowym do unieszkodliwienia na zewnątrz.

- 1.2.8.10.4 	Usuwanie ciał pływających i tłuszczu

Wyflotowane ciała pływające i tłuszcze zgarniane są zgarniaczem mechanicznym, przez przelew zaopatrzony w jaz odpływowy - do komór zbiorczych tłuszczu i ciał pływających.

Komory tłuszczu i ciał pływających z piaskowników połączone są ze sobą rurociągiem ze stali nierdzewnej DN 200 zabetonowanym w betonie spadkowym komory odpływowej z piaskownika.

Ciała pływające i tłuszcze odpływają do dalszej przeróbki na oczyszczalni, tj. do przepompowni osadu wstępnego i dalej do zagęszczacza osadu wstępnego lub do otwartej komory fermentacyjnej, bądź odprowadzane poprzez kanalizację grawitacyjną na początek układu technologicznego oczyszczalni. Zapewniono również możliwość wywozu odpadów samochodem asenizacyjnym do unieszkodliwienia.

Komory są hermetyzowane z odprowadzeniem powietrza złowonnego do biofiltra.

Ścieki z części przepływowej piaskownika odpływają do komory odpływowej przez dwa przelewy żelbetowe z przymocowaną przesuwną krawędzią przelewową ze stali nierdzewnej, skąd rurociągiem DN 800 płyną do osadników wstępnych.

Do komory dopływowej przewidziano awaryjny dopływ ścieków deszczowych rurociągiem DN 800 z komory rozprężnej (by-pass piaskowników). Komora odpływowa posiada przelew do komory przelewowej KP-1 zlokalizowanej przy piaskowniku. Komora odpływowa jest hermetyzowana z odprowadzeniem powietrza złowonnego do biofiltra.

- 1.2.8.11 	Komora przelewowa KP - 1

Komora przelewowa KP-1 służy do odprowadzenia nadmiaru wód deszczowych do zbiorników retencyjnych. Nadmiar ścieków powyżej 1 900 m3/h z komory odpływowej wpływa do komory przelewem o wymiarach 200x68 cm.

W komorze odpływowej z piaskownika realizowany jest pomiar ChZT umożliwiający kierowanie do zbiorników retencyjnych ścieków o składzie zagrażającym procesom biologicznym zachodzącym w reaktorach. Z komory ścieki odpływają rurociągiem DN 800 do trzech zbiorników retencyjnych. Komora jest hermetyzowana z odprowadzeniem powietrza złowonnego do biofiltra.

- 1.2.8.12	Zbiorniki retencyjne wód deszczowych

W celu ochrony przed nadmiernym obciążeniem części biologicznej oczyszczalni przewidziano możliwość przekierowania nadmiaru ścieków lub ścieków o nietypowym składzie, mogącym powodować zakłócenia procesu biologicznego, do trzech zbiorników retencyjnych o wymiarach każdego zbiornika w rzucie 36,0x12,0 m i głębokości w przedziale 3,44 - 3,8 m.

W ścianie północnej zlokalizowano przelew awaryjny. Przewidziano możliwość pomiaru ilości wód przelewowych odprowadzanych do odbiornika. Ponadto w czasie działania przelewu uruchomiona zostanie stacja poboru prób zlokalizowana w pobliżu zwężki pomiarowej.

W celu przeciwdziałania sedymentacji zbiorniki retencyjne wyposażone są w zatapialne mieszadła szybkoobrotowe - po 3 szt. w każdym zbiorniku.

Opróżnianie zbiorników retencyjnych odbywa się podczas zmniejszonych dopływów do oczyszczalni poprzez układ rurociągów spustowych. Ze zbiorników ścieki odpływają do przepompowni wód deszczowych i dalej - zawracane są do ciągu oczyszczania ścieków po piaskownikach.

- 1.2.8.13	Przepompownia wód deszczowych

W okresach zmniejszonych dopływów ścieki ze zbiorników retencyjnych są odprowadzane do pompowni wód deszczowych i dalej, ciśnieniowo - do komory przelewowej KP-1 w formie żelbetowego prostokątnego obiektu o wymiarach wewnętrznych w rzucie 350 x 420 cm i wysokości 405 cm. Strop pompowni wykonany jest z płyty żelbetowej.

Wyposażenie pompowni stanowią dwie pompy suchostojące pracujące w trybie 1+1 o wydajności 100 l/s każda. Pompy służą do przepompowywania wód deszczowych ze zbiorników retencyjnych do komory przelewowej za piaskownikiem.

- 1.2.8.14	Osadnik wstępny podłużny

Ścieki z piaskowników poprzez komorę przelewową KP-1 dopływają do trzykomorowego osadnika wstępnego, poziomego, podłużnego.

W osadniku następuje sedymentacja zawiesin oraz usuwanie ciał pływających. Osad wstępny i ciała pływające z osadnika wstępnego przepompowywane są przez przepompownię osadu wstępnego i przepompownię ciał pływających do zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego. Zagęszczony osad wstępny podawany jest do wydzielonej otwartej komory fermentacyjnej (OKF).

Ścieki do komory rozpływowej osadnika doprowadzane są rurociągiem DN800. Z komory rozpływowej ścieki trafiają do osadników.

Osadnik wyposażono w zgarniacze łańcuchowe do zgarniania osadu dennego i części pływających oraz w obrotowe rynny zbiorcze części pływających.

Ścieki z osadnika wstępnego odpływają do komory rozdziału poprzez odpływowe koryta stalowe o szerokości 0,80 m. Koryta odpływowe zaopatrzone są w pilaste krawędzie przelewowe służące do równomiernego rozdziału strumienia odpływających ścieków oraz deflektor uniemożliwiający przedostanie się do odpływu wyflotowanych na powierzchnię ścieków części pływających.

Z koryt przelewowych ścieki przelewają się do żelbetowego kanału zbiorczego, skąd odprowadzane są rurociągiem DN 800 do komory zbiorczo - rozdzielczej KR-1. Osad wstępny z dna osadników odprowadzany jest za pomocą rurociągów ssawnych DN 150 umieszczonych w każdym z sześciu lejów osadnika.

Układ zabezpiecza by-pass osadników wstępnych w postaci rurociągu łączącego kanał dopływowy do osadnika z kanałem odpływowym.

- 1.2.8.15	Komora zbiorcza - rozdzielcza ścieków KR-1

- 1.2.8.15.1 	Komora zbiorczo - rozdzielcza

Komora zbiorczo - rozdzielcza ścieków KR-1 ma za zadanie zapewnienie równomiernego rozdziału zmieszanych ścieków i osadu recyrkulowanego na trzy reaktory biologiczne. Osad recyrkulowany poprzez przepompownię osadu recyrkulowanego i nadmiernego przylegającą bezpośrednio do komory jest doprowadzany do komory KR-1 trzema rurociągami tłocznymi DN400. W komorze następuje wymieszanie ścieków surowych z osadem recyrkulowanym, a następnie równomierny rozdział na trzy reaktory biologiczne poprzez zastosowanie przelewów niezatopionych. Ścieki oczyszczone mechanicznie dopływają grawitacyjnie do komory KR-1 rurociągiem DN 800.

- 1.2.8.15.2 	Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego

Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego stanowi obiekt żelbetowy konstrukcyjnie zintegrowany z komorą zbiorczo-rozdzielczą ścieków KR-1.

Zbiornik pompowni podzielony7 jest na komorę pomp i komorę zasuw.

Wysedymentowany na dnie osadników wtórnych osad czynny, za pomocą zgarniaczy, zgarniany jest do lejów osadowych, skąd odpływa grawitacyjnie rurociągiem DN = 700 mm do komory pomp przepompowni.

W zbiorniku zainstalowano dwie pompy osadu nadmiernego (pracujące w systemie 1+1). Pompy tłoczą osad nadmierny wspólnym rurociągiem tłocznym DN 200 PE do zbiornika osadu nadmiernego, skąd podawany jest do mechanicznego zagęszczacza osadu.

W pompowni zainstalowano również pompy osadu recyrkulowanego, które tłoczą osad do przyległej komory rozdzielczej ścieków KR-1. Osad recyrkulowany z komory pomp tłoczony jest rurociągami do komory rozprężnej zlokalizowanej w sąsiedniej komorze zbiorczo-rozdzielczej ścieków KR-1. W komorze rozprężnej następuje wymieszanie osadu recyrkulowanego ze ściekami.

Do komory pompowni doprowadzony jest rurociąg wody nadosadowej (LKT) z zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego.

- 1.2.8.16 	Reaktory biologiczne

Ścieki z osadników wstępnych wraz z osadem recyrkulowanym z osadników wtórnych dopływają grawitacyjnie do trzech reaktorów biologicznego oczyszczania ścieków poprzez komorę zbiorczo - rozdzielczą KR-1.

Reaktor biologicznego oczyszczania ścieków zbudowany jest z umieszczonych współśrodkowo: komory defosfatacji, komory denitryfikacji nr 1, komory napowietrzania osadu czynnego oraz komory denitryfikacji nr 2 (końcowa jej część stanowi komorę fakultatywną z opcją wprowadzenia warunków tlenowych poprzez włączenie napowietrzania).

Ścieki odpływające do reaktora podawane są do komora defosfatacji, w której panują warunki beztlenowe. Z komory defosfatacji ścieki dopływają do komór denitryfikacji, w których panują warunki niedotlenienia. Końcowa strefa w komorze denitryfikacji nr 2 to komora fakultatywna, w której możliwe jest załączenie systemu napowietrzania drobnopęcherzykowego i wprowadzenia warunków tlenowych. Przy braku napowietrzania, komora fakultatywna pracuje jako komora denitryfikacji. Następnie ścieki przepływają do komory nitryfikacji, gdzie są napowietrzone za pomocą systemu napowietrzania dyfuzorów rurowych drobnopęcherzykowych. Z komory nitryfikacji ścieki odpływają poprzez komorę przelewową do radialnych osadników wtórnych.

Odpływ z komór napowietrzania przez przelew. Ścieki z komory napowietrzania dopływają grawitacyjnie do osadników wtórnych poprzez komorę zbiorczą ścieków oraz komorę rozdzielczą KR-2.

- 1.2.8.17 	Budynek dmuchaw

Budynek dmuchaw jest budynkiem jednokondygnacyjnym murowanym wykonanym w technologii tradycyjnej. Wymiary budynku w rzucie wynoszą 19,25 x 6,05 m, wysokość - 4,0 m. W budynku znajdują się dwa pomieszczenia: pomieszczenie dmuchaw i pomieszczenie rozdzielni elektrycznej.

W budynku zainstalowano pięć dmuchaw do napowietrzania reaktorów biologicznych (pracujących w systemie 4+1).

- 1.2.8.18 	Komora zbiorcza ścieków

Komorę zbiorczą stanowi studnia połączeniowa wykonana z GFK w formie kinety z trzema dopływami DN 700, jednym odpływem DN 1200 i wyniesionym do poziomu korony reaktorów trzonem o średnicy DN 1400.

- 1.2.8.19 	Budynek kotłowni, instalacja PIX-u

Głównym celem dozowania soli żelaza (PIX) do ścieków jest wspomaganie procesu usuwania fosforu ze ścieków. Paleta dozująca, składa się z układu dwóch pomp i jest umieszczona w pomieszczeniu instalacji dozowania w budynku kotłowni.

Instalacja kotłowni posiada moc wystarczającą na pokrycie zapotrzebowania na ciepło budynków układu technologicznego oczyszczalni.

- 1.2.8.20 	Komora rozdzielcza ścieków KR-2

Komora rozdzielcza ścieków KR-2 wykonana jest jako monolityczny obiekt wraz z komorami zbiorczymi osadu o wymiarach wewnętrznych w rzucie 7,6 x 5,7 m i głębokości całkowitej 4,2 m.

- 1.2.8.20.1	Komora rozdzielcza ścieków

Komora rozdzielcza ścieków KR-2 ma na celu zapewnienie równomiernego rozdziału ścieków na dwa osadniki wtórne radialne. Ścieki dopływają grawitacyjnie do komory KR-2 i dalej grawitacyjnie odpływają do osadników wtórnych. Komora posiada możliwość docelowego podłączenia trzeciego osadnika wtórnego.

- 1.2.8.20.2	Komory zbiorcze osadu

Komory zbiorcze odbierają osad nadmierny z osadników wtórnych za pomocą okien przelewowych. Na oknach przelewowych zamontowane są sterowane elektrycznie zastawki przelewowe przyścienne, opuszczane.

- 1.2.8.21	Osadniki wtórne

Ścieki z reaktorów biologicznych dopływają grawitacyjnie do osadników wtórnych poprzez komorę rozdzielczą ścieków KR-2. W osadnikach następuje sedymentacja osadu czynnego i klarowanie ścieków oczyszczonych.

Wymiary osadników:

•	średnica: 36,0 m,

•	głębokość czynna (przy ścianie): 3,30 m,

•	głębokość całkowita (przy ścianie): 3,80 m,

•	sumaryczna objętość czynna: 9 040 m3.

W każdym osadniku znajduje się zgarniacz obrotowy służący do zgarniania osadu i zbierających 
się na powierzchni osadnika ciał pływających.

Odpływ oczyszczonych ścieków z osadników odbywa się poprzez przelew pilasty do koryta zbiorczego i kanału odpływowego. Przelew posiada możliwość regulacji. Przed przelewem umieszczony jest deflektor do zatrzymywania ciał pływających.

Oczyszczone ścieki odprowadzane są poprzez komorę pomiarową do kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.

- 1.2.8.22	Pompownia ciał pływających

Pompownia ciał pływających służy do odprowadzenia wyflotowanych w osadnikach wtórnych zanieczyszczeń pływających do zbiornika osadu nadmiernego.

Pompownia wyposażona jest w dwie pompy zatapialne i przykryta płytą żelbetową z włazami.

- 1.2.8.23	Gospodarka osadowa

- 1.2.8.23.1 	Zbiornik osadu nadmiernego

Zbiornik pełni rolę magazynową osadu nadmiernego pompowanego z pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego oraz ciał pływających z osadników wtórnych.

Zbiornik osadu nadmiernego jest obiektem w formie cylindrycznego zbiornika żelbetowego o średnicy D=14,0m, oraz głębokości całkowitej 4,6m.

Osad nadmierny z układu biologicznego oczyszczania ścieków odprowadzany jest rurociągiem tłocznym poprzez pompownię osadu recyrkulowanego i nadmiernego. Ciecz nadosadowa gromadząca się w zbiorniku usuwana jest grawitacyjnie poprzez koryto przelewowe do pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego.

Osad nadmierny zmagazynowany w zbiorniku odprowadzany jest z leja dennego na układ zagęszczacza osadu zlokalizowany w budynku przeróbki osadu.

Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego został wykonany jako obiekt hermetyczny z odprowadzeniem powietrza złowonnego do biofiltra.

- 1.2.8.23.2 	Budynek przeróbki osadów

W głównym pomieszczeniu budynku przeróbki osadów znajdują się zagęszczacz mechaniczny do zagęszczania osadu nadmiernego oraz prasa taśmowa do odwadniania osadu przefermentowanego.

Mechaniczne zagęszczanie osadu nadmiernego

Osad nadmierny z układu biologicznego odprowadzany jest poprzez pompownię osadu recyrkulowanego i nadmiernego do zbiornika osadu nadmiernego skąd jest podawany do zagęszczenia mechanicznego. Zagęszczanie mechaniczne wspomagane jest poprzez kondycjonowanie osadu polielektrolitami. Zagęszczony osad trafia do otwartej komory fermentacyjnej.

Mechaniczne odwadnianie osadu przefermentowanego

Osad przefermentowany odwadniany jest na prasie taśmowej zintegrowanej z zagęszczaczem stołowym. Osad do odwodnienia czerpany jest za pomocą pomp ze zbiornika osadu przefermentowanego i po wstępnym kondycjonowaniu polielektrolitami podawany na prasę. Oczyszczalnia posiada dwie prasy odwaniania osadów prod. EMU i Belmer.

Po odwodnieniu osad odprowadzany jest na środki transportowe.

Osad odwodniony higienizowany jest poprzez dozowanie wapna. Silos na wapno znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przeróbki osadów. Instalacja higienizacji używana jest w zależności od sposobu końcowego zagospodarowania osadu przefermentowanego.

- 1.2.8.23.3 	Otwarta komora fermentacyjna

Zagęszczony mechanicznie osad nadmierny oraz zagęszczony grawitacyjnie osad wstępny podawany jest do otwartej komory fermentacyjnej pompami zlokalizowanymi w budynku przeróbki osadów i budynku odwadniania osadu. Ponadto do otwartej komory fermentacyjnej podawany jest tłuszcz poprzez przepompownię osadu przefermentowanego.

Wymiary komory fermentacyjnej:

• 	średnica: 	46,00 m,

• 	wysokość: 	7,20 m,

• 	wysokość czynna 	6,50 m,

• 	objętość czynna: 	10 780 m3,

•	czas fermentacji: 	50 d,

•	temperatura fermentacji: 	18°C.

Komora fermentacyjna jest przykryta specjalną membraną systemową wykonaną z PCV wzmocnioną kewlarem.

Przykrycie wsparte jest na kolumnie centralnej i na koronie zbiornika. W przykryciu znajdują się włazy wejściowe oraz wentylacja.

W celu homogenizacji osadu oraz zapobieganiu jego sedymentacji komora fermentacyjna wyposażona jest w cztery mieszadła mechaniczne mocowane do ścian komory.

Parametry mieszadeł mechanicznych:

• 	mieszadło szybkoobrotowe, zatapialne,

• 	wirnik śmigłowy trójpłatowy o średnicy 580,0 mm,

• 	silnik elektryczny w wykonaniu przeciwwybuchowym o mocy 13 kW,

• 	ilość obrotów: 475 obr./min,

• 	wykonanie: stal nierdzewna.

Do obsługi mieszadeł wykonano pomosty obsługowe zabezpieczone barierkami ochronnymi. Przy pomostach zainstalowano żurawiki do obsługi mieszadeł. Wejście na pomosty przy pomocy drabinek.

Zbiornik jest wentylowany. W tym celu wykonano 6 otworów nawiewnych o średnicy DN 200 zabezpieczonych kratką oraz otwory wentylacyjne w przykryciu zbiornika.

Przefermentowany osad jest zasysany do pompowni osadu przefermentowanego.

- 1.2.8.23.4 	Pompownia osadu przefermentowanego

Osad przefermentowany z otwartej komory fermentacyjnej odprowadzany jest poprzez pompownię osadu przefermentowanego do zbiornika osadu przefermentowanego, skąd podawany jest do budynku przeróbki osadów. Pompownia umożliwia transportowanie tłuszczów zatrzymywanych w piaskowniku do otwartej komory fermentacyjnej. Tłuszcze są dowożone do przepompowni taborem asenizacyjnym.

- 1.2.8.23.5 	Zbiornik osadu przefermentowanego

Zbiornik osadu przefermentowanego służy do magazynowanie osadu (np. buforowanie osadu w dni wolne od pracy).

Zbiornik osadu przefermentowanego jest obiektem w formie cylindrycznego zbiornika żelbetowego o średnicy 10,0 m. i głębokości czynnej przy ścianie 3,6 m. Osad do zbiornika jest doprowadzany z pompowni osadu przefermentowanego. Osad zmagazynowany w zbiorniku odprowadzany jest z leja dennego do układu odwadniania osadu. Oddzielona ciecz nadosadowa jest odprowadzana do pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego.

Zbiornik osadu przefermentowanego jest wykonany jako obiekt hermetyczny z odprowadzeniem powietrza złowonnego do biofiltra.

- 1.2.8.23.6 	Pompownia ciał pływających z osadników wstępnych

Ciała pływające są usuwane z osadnika wstępnego są poprzez rynny uchylne skąd trafiają do przepompowni ciał pływających. Zebrane w przepompowni ciała pływające tłoczone są do zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego lub do kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni ścieków, skąd trafiają na początek układu oczyszczania.

Pompownia w formie podziemnego zbiornika żelbetowego jest zlokalizowana w sąsiedztwie osadników wstępnych. Pompownia wyposażona jest w dwie pompy zatapialne.

- 1.2.8.23.7 	Pompownia osadu wstępnego

Wytrącony w osadniku osad wstępny usuwany jest przez przepompownię osadu wstępnego do grawitacyjnego zagęszczacza osadu wstępnego.

Przepompownia osadu wstępnego zlokalizowana jest w budynku przyległym do osadnika wstępnego.

Ścieki z osadnika tłoczone są do komory rozpływowej. Przewidziano również rurociąg spustowy do kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni. Ponadto za pomocą układu do transportu osadu wstępnego możliwe jest podawanie tłuszczów z piaskowników do zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego.

- 1.2.8.23.8 	Zagęszczacz grawitacyjny

Osad wstępny i ciała pływające z osadników wstępnych trafiają do zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego poprzez przepompownie: osadu wstępnego i ciał pływających.

Zagęszczacz osadu wstępnego jest wykonany w formie zbiornika żelbetowego, monolitycznego, nadziemnego w kształcie cylindra o wymiarach:

•	średnica wewnętrzna zagęszczacza: 10,00 m,

•	głębokość czynna zagęszczacza: 3,60 m,

•	średnica górna leja osadowego: 2,80 m,

•	średnica dolna leja osadowego: 0,60 m,

•	głębokość leja osadowego: 1,90 m,

Parametry technologiczne:

•	objętość osadu wstępnego przed zagęszczeniem: 161,30 m3/d,

•	objętość osadu wstępnego po zagęszczeniu: 121,0 m3/d,

•	czas zatrzymania: 53 h.

Instalacja mieszadła szybkoobrotowego w zagęszczaczu zapewnia wymieszanie osadu. Bogate w lotne kwasy tłuszczowe wody nadosadowe odprowadzane są z grawitacyjnego zagęszczacza osadu wstępnego do pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego.

Zbiornik zagęszczacza grawitacyjnego wykonany jako obiekt hermetyczny z odprowadzeniem powietrza złowonnego do biofiltra.

- 1.2.8.23.9 	Budynek odwadniania osadu

W budynku odwadniania osadu osad poddawany jest odwadnianiu mechanicznemu na prasie. Odwodniony osad transportowany jest do instalacji higienizacji w budynku przeróbki osadów.

W razie potrzeby istnieje możliwość odwadniania na prasie osadu wstępnego zagęszczonego grawitacyjnie lub osadu nadmiernego zagęszczonego mechanicznie. Osad podawany jest do odwodnienia na prasie za pomocą pomp ślimakowych. Ewakuacja osadu odwodnionego realizowana jest za pomocą system przenośników ślimakowych wspólnego dla obu pras odwadniających.

- 1.2.8.24	Biofiltr powietrza części mechanicznej

Biofiltr jest kontenerowym urządzeniem zlokalizowanym w sąsiedztwie osadników wstępnych i piaskowników. W biofiltrze następuje usuwanie uciążliwych dla obsługi i otoczenia związków zapachowych, zawartych w odprowadzanym powietrzu z n/w obiektów oczyszczalni:

■ 	komory przelewowej,

■ 	komory dopływowej,

■ 	komory zlewczej K - 1,

■ 	stacji zlewczej ścieków dowożonych,

■ 	komory K-2,

■ 	krat mechanicznych i awaryjnej,

■ 	zbiornika retencyjnego ścieków surowych,

■ 	zbiorników pompowni głównej,

■ 	piaskowników,

■ 	osadników wstępnych.

Rodzaj materiału filtracyjnego: wielowarstwowy kompost z materiałów organicznych.

- 1.2.8.25 	Biofiltr powietrza części osadowej

Na biofiltr zlokalizowany w sąsiedztwie zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego odprowadzone zostaje powietrze z obiektów takich jak: zbiornik osadu nadmiernego, urządzenia w budynku przeróbki osadów, zbiornik osadu przefermentowanego, zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego, urządzenia w budynku odwadniania osadu.

Rodzaj materiału filtracyjnego: wielowarstwowy kompost z materiałów organicznych.

- 1.2.8.26	Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych

Na rurociągu odpływowym ścieków oczyszczonych odprowadzanych z osadników zlokalizowana jest komora pomiarowa wykonana jako obiekt żelbetowy monolityczny. Wewnątrz komory znajduje się zwężka pomiarowa: zakres pomiarowy: 0 ÷ 4000 m3/h, kompletne urządzenie z czujnikiem poziomu wraz z uchwytem, czujnik cofki - temperatura pracy czujnika -20/+60 oC,

Pomiar odbywa się za pomocą czujnika poziomu mierzącego spiętrzenie wywołane przez zwężkę. Wartość spiętrzenia przeliczana jest przepływ. Informacja o ilości odprowadzanych ścieków przesyłany jest do centralnej dyspozytorni gdzie możliwy jest odczyt oraz rejestracja ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. Przy komorze pomiarowej umieszczono panel lokalny z wyświetlaczem. Wymiary komory w rzucie wynoszą 2,5 x 1,5 m oraz wysokość ok. 2,0 m. Wymiary zwężki w rzucie wynoszą 0,80 x 0,80 m.

W bezpośrednim sąsiedztwie komory pomiaru ilości ścieków zlokalizowane jest urządzenie do automatycznego poboru prób ścieków oczyszczonych wykorzystujące ciśnieniowo - próżniową metodę poboru. Możliwość poboru prób jest proporcjonalna do przepływu, w funkcji czasu, ilości oraz sterowane zdarzeniem.

W komorze, za pomiarem przepływu realizowane są pomiary online stężenia: ChZT, fosforanów, azotu amonowego oraz azotanów w celu ciągłego monitorowania jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika.

- 1.2.8.27	Wylot ścieków oczyszczonych

Wylot ścieków oczyszczonych zlokalizowany jest na działkach oznaczonych numerami 13 i 14 w 56+050 km rzeki Iny oraz w punkcie o współrzędnych w układzie ETRF - 2000 5913658 X, 5502744 Y. Szerokość wylotu u korony skarpy 6,0 m, długość wylotu do koryta rzeki 10,20 m. Wysokość ściany czołowej 1,60 m.

W normalnych warunkach poziomu rzeki Ina wylot jest odkryty, ale przy poziomie 2,5 m wylot jest zakryty. Wylot nie posiada klapy zwrotnej.

- 1.2.8.28	Wylot ścieków nadmiarowych

Oczyszczalnia ścieków posiada urządzenia wodne – dwa wyloty kanalizacji ściekowej oraz przekroczenia wału przeciwpowodziowego dwoma rurociągami.

Wylot ścieków nadmiarowych zlokalizowany jest na działkach oznaczonych numerami 13 i 14 w 56+460 km rzeki Iny oraz w punkcie o współrzędnych w układzie ETRF - 2000 5913305 X, 5502696 Y.

Odprowadzenie ścieków nadmiarowych realizowane jest do wylotu dwoma rurociągami grawitacyjnymi DN 1200.

Wylot ścieków nadmiarowych odbywa się poprzez trójścienną komorę żelbetową otwartą wyposażoną w demontowalne kraty zabezpieczające. Szerokość wylotu 4,20 m, długość wylotu do koryta rzeki 5,25 m. Wysokość ściany czołowej 1,95 m.

Przelewem nadmiarowym odpływa nadmiar ścieków dopływających do oczyszczalni.

- 1.2.8.29	Instalacje elektryczne i AKPiA

- 1.2.8.29.1 	Instalacja elektroenergetyczna

Obecnie oczyszczalnia jest zasilana w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni w obiekcie nr 44.

Stacja wyposażona jest w dwa transformatory o mocy 1250 kVA. W stacji znajdują się dwie sekcje rozdzielnicy niskiego napięcia oraz rozdzielnica SN.

Zasilanie po stronie SN doprowadzone jest do pola 3 i 12. Pomiar energii elektrycznej w układzie pośrednim odbywa się po stronie średniego napięcia, w polach 5 i 8. Połączenie pomiędzy transformatorami i rozdzielnicą SN wykonano za pomocą kabli 3x(YHAKXS 1x95 mm2).

Rozdzielnica nn podzielona jest na dwie sekcje:

sekcja 1 – zasila rozdzielnice odpowiedzialne za odbiory osadowe (moc zamówiona: 400 kW),

sekcja 2 – zasila rozdzielnice odpowiedzialne za odbiory technologii ścieków (moc zamówiona: 340 kW..

Połączenie pomiędzy transformatorami i rozdzielnicą nn wykonano za pomocą kabli 3x(3x(YKXS 1x240 mm2)).

Na terenie Oczyszczalni Ścieków znajduje się farma fotowoltaiczna o mocy 800 kW podłączona do rozdzielnicy nn. Energia z farmy wykorzystywana jest na potrzeby wewnętrzne oczyszczalni.

- 1.2.8.29.2 	Opis systemu sterowania

System sterowania i wizualizacji na Oczyszczalni Ścieków oparty jest na sterowniku programowalnym typu RXi prod. General Electric (obecnie Emerson), zlokalizowanym w rozdzielnicy RA15B. Realizuje on funkcję sterowania pracą wszystkich urządzeń technologicznych Oczyszczalni Ścieków podłączonych do komputerowego systemu sterowania SCADA, pozbawionych autonomicznego układu sterowania na bazie sterownika typu PLC. Sterownik RXi współpracuje z zespołem oddalonych wejść/wyjść binarnych i analogowych typu STXPNS001, zlokalizowanych w poszczególnych rozdzielnicach obiektowych (RA15A, RA-44, RA-9). Komunikacja sterownika RXi z modułami oddalonych wejść/wyjść odbywa się za pomocą protokołu komunikacyjnego Profinet, poprzez łącza światłowodowe spinające poszczególne rozdzielnice AKPiA w ring światłowodowy. Wymiana danych pomiędzy sterownikiem RXi a stacją operatorską Oczyszczalni Ścieków realizowana jest w oparciu o protokół TCP/IP sieci Ethernet.

Sterownik programowalny RXi oraz moduły oddalonych wejść/wyjść wyposażone są w interfejsy komunikacyjne dedykowane do sieci typu Profibus DP oraz Modbus RTU w celu pozyskania danych z przetworników pomiarowych, przetwornic częstotliwości oraz szafek sterowniczych wyposażonych we własny sterownikowy układ sterowania, obsługujący wymienione powyżej protokoły komunikacyjne.

W pomieszczeniu sterowni znajduje się stacja operatorska Oczyszczalni Ścieków, która składa się z komputera PC typu desktop, lokalnego monitora oraz mapy synoptycznej w postaci monitora wielkoformatowego LCD. W pomieszczeniu sterowni znajduje się druga stacja operatorska, przeznaczona na potrzeby wizualizacji stanu pracy przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Stargardu.

Na komputerze stacji operatorskiej Oczyszczalni Ścieków zainstalowane jest następujące oprogramowanie:

- aplikacja wizualizacyjna wykonana na bazie oprogramowania InTouch 2014R2 formy AVEVA,

- licencja InTouch 2014R2 Runtime 60000 zmiennych z I/O.

Istniejący system sterowania i wizualizacji na oczyszczalni ścieków w Stargardzie został opracowany i wdrożony w 2015 r. przez firmę Mercomp Szczecin.

Schemat konfiguracji komputerowego systemu sterowania pracą oczyszczalni ścieków w Stargardzie został przedstawiony w części informacyjnej niniejszego PFU

- 1.2.8.29.3 	Sieć przemysłowa

Na terenie Oczyszczalni Ścieków znajduje się sieć światłowodowa wykonana w topologii ringu w oparciu o kable wielomodowe typu Z-XOTKtsd 8G62,5 ułożone w kanalizacji kablowej pomiędzy rozdzielnicami AKPiA oraz stacją operatorską Oczyszczalni Ścieków w pomieszczeniu sterowni.

Wymiana danych pomiędzy sterownikiem głównym a modułami oddalonych wejść/wyjść odbywa się poprzez protokół komunikacyjny Profinet sieci Ethernet, natomiast pomiędzy sterownikiem głównym a stacją operatorską - poprzez protokół TCP/IP sieci Ethernet.

Sterownik programowalny RXi oraz moduły oddalonych wejść/wyjść wyposażone są w interfejsy komunikacyjne dedykowane do sieci typu Profibus DP oraz Modbus RTU w celu pozyskania danych z przetworników pomiarowych, przetwornic częstotliwości oraz szafek sterowniczych wyposażonych we własny sterownikowy układ sterowania, obsługujący wymienione powyżej protokoły komunikacyjne.

- 1.2.8.30 	Istniejąca infrastruktura

Na terenie oczyszczalni znajdują się wszystkie media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu, w tym do wykorzystania na cele planowanych inwestycji.

UWAGA: niezinwentaryzowane elementy podziemne, posadowienie obiektów b. przepompowni ścieków znajdują się w okolicach projektowanej przepompowni ścieków nadmiarowych – ob.nr 4. Zdjęcie archiwalne przedstawiające obiekt załączono w części informacyjnej PFU.

- 1.3. 	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

- 1.3.1. 	Informacje ogólne

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stargardzie musi spełniać określone wymagania zawarte w niżej wymienionych aktach prawnych:

1/ 	Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2023 poz. 537),

2/ 	Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478)

3/ 	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682),

4/ 	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 poz. 1336).

5/ 	Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2023 poz. 1587),

6/ 	Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54) i aktami wykonawczymi),

7/ 	Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977),

8/ 	Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023 poz. 1752).

9/ 	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2023 poz. 633).

10/ 	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057);

11/ 	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213);

12/ 	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2023 poz. 215).

13/ 	Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2023 poz. 1465).

14/ 	Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022 poz. 2509);

15/ 	Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605)

16/ 	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. nr 25, poz. 133 z późn. zm.).

17/ 	Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz.1277),

18/ 	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2019, poz. 2149),

19/ 	Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2016 r. Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839).

20/ 	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016 poz. 1967 z dnia 6 grudnia 2016r.)

21/ 	Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311),

22/ 	Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2022 poz. 89),

23/ 	Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2020, poz. 1860),

24/ 	Rozporządzenie nr 3/214 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego,

25/ 	Rozporządzenie 2014.2237 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

26/ 	Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych;

27/ 	Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn;

28/ 	Dziennik Prawa Wspólnot Europejskich 1991, L135.40 z dnia 17.12.1991 r.,

28/ 	Innych aktach prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia.

Obiekty wykonane w ramach przedmiotu zamówienia winny ponadto spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w zakresie:

- 	bezpieczeństwa konstrukcji,

- 	ochrony przeciwpożarowej,

- 	przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

- 	przepisów BHP,

- 	ochrony zdrowia i ochrony środowiska,

- 	efektywności energetycznej silników.

Osiągnięcie założonych parametrów musi być spełnione przy następujących uwarunkowaniach:

- 	nieprzerwanej pracy ciągów technologicznych oczyszczania ścieków i przeróbki osadów,

- 	optymalizacji kosztów inwestycyjnych,

- 	minimalizacji kosztów eksploatacyjnych.

Roboty prowadzone będą częściowo na funkcjonujących obiektach oczyszczalni ścieków. Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków przy udziale Inspektora nadzoru tak, aby zapewnić ich nieprzerwane funkcjonowanie.

Docelowa dokumentacja projektowa powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć uwzględniając:

- 	zapewnienie ciągłości pracy oczyszczalni w trakcie wykonywania rozbiórek, remontów i robót modernizacyjnych,

- 	wykonanie tymczasowych obiektów oraz rurociągów technologicznych,

- 	określenie sposobu pracy ciągów technologicznych lub na czas modernizacji przejęcie pracy przez urządzenia zastępcze.

Parametry oczyszczonych ścieków w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia muszą spełniać wymagania określone w pozwoleniu wodnoprawnym.

W przypadkach, w których wymagane będą jakiekolwiek przerwy w pracy obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków, Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym sposób przeprowadzenia prac i zapewni ich wykonanie bez naruszenia stabilności procesów technologicznych prowadzonych na oczyszczalni. Rozbiórki, usuwanie bądź inna ingerencja w istniejące elementy, rurociągów lub instalacji będących w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu ich zastąpienia lub wprowadzenia uzgodnionego tymczasowego alternatywnego rozwiązania.

Ponadto:

- 	opracowujący dokumentacje projektową jest zobowiązany do przeprowadzenia kwalifikacji instalacji do obiektów zagrożonych wybuchem i zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych wymaganych przez przepisy szczegółowe dla obiektów/stref zagrożonych wybuchem;

- 	obiekty, w tym budynki i instalacje realizowane w ramach Kontraktu powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję,

- 	wszystkie materiały, jak również maszyny i urządzenia zastosowane przy realizacji Przedmiotu Zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych;

- 	proces technologiczny musi być bezpieczny - należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi, urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, awarii, planowanych przerw i odstawień oraz remontów;

- 	Obiekty i instalacje wykonane oraz maszyny i urządzenia dostarczone w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia muszą spełniać wszelkie wymagania umożliwiające ich dopuszczenie do eksploatacji;

- 	oddziaływanie na środowisko obiektów oczyszczalni objętych Przedmiotem Zamówienia po realizacji musi zamykać się w granicach działek podanych w decyzji środowiskowej;

- 	rozwiązania projektowe i realizacja obiektów oczyszczalni objętych Przedmiotem Zamówienia powinny gwarantować ochronę przed hałasem pracowników eksploatacji oraz otoczenia oczyszczalni na poziomie obowiązujących przepisów;

- 	wykonawca zapewni ochronę przed hałasem poprzez zastosowanie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu oraz gdy to konieczne, poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon dźwiękochłonnych;

- 	poziom hałasu emitowany przez oczyszczalnię musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112);

- 	emisję aerozoli i odorów należy ograniczyć poprzez zastosowanie hermetyzacji i oczyszczania powietrza na obiektach, gdzie spodziewana jest emisja uciążliwych zapachów;

- 	obiekty oczyszczalni objęte Przedmiotem Zamówienia w zakresie czynności eksploatacyjnych winny spełniać warunki szczegółowej ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 2020 poz. 2234).

### 1.3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiązany do zaznajomienia się i stosowania wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem niniejszego Kontraktu i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji kontraktu. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w  Części I - opisowej PFU, w poszczególnych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Części II informacyjnej PFU.

Wykonawca powinien posiadać stały dostęp do wszystkich aktualnych przepisów i norm mających zastosowanie do realizowanych Robót w okresie trwania Kontraktu. W przypadku zmian prawa w trakcie Kontraktu, zastosowanie mają zapisy Warunków Kontraktu.

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca winien dokonać potwierdzenia bądź weryfikacji danych wyjściowych do projektowania, przygotowanych przez Zamawiającego założeń bilansowych oraz jakościowych i w uzasadnionych wypadkach winien dostosować je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające, niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza przyjęcia ładunków i ilości ścieków mniejszych niż określone w niniejszym PFU.

### 1.3.3. Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami realizacji Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z:

- 	wymaganiami Zamawiającego,

- 	ogólną sytuacją, np. fizyczną, prawną, środowiskową, itp.,

- 	warunkami na terenie budowy,

- 	warunkami geologicznymi,

- 	warunkami utrzymania ciągłego ruchu oczyszczalni ścieków,

- 	aktualnymi danymi dotyczącymi przepływów charakterystycznych oraz ilości zanieczyszczeń w ściekach surowych doprowadzanych do oczyszczalni.

Wykonawca, w granicach wykonalności, winien uzyskać wszystkie konieczne informacje odnoszące się do ryzyka koniecznych rezerw oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na Ofertę lub na Roboty. Wykonawca winien dokonać inspekcji i badania Terenu Budowy, jego otoczenia oraz innych dostępnych informacji i przed złożeniem Oferty upewnić się co do wszystkich istotnych spraw włączając w to (lecz nie ograniczając się wyłącznie do tego) następujące zagadnienia:

- 	kształt i charakter Terenu Budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi,

- 	warunki hydrologiczne i klimatyczne,

- 	zakres i charakter pracy i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad,

- 	prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP,

- 	potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii,

- 	transportu, wody i innych świadczeń.

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub jest według niego szkodliwe dla projektu. Wykonawca deklaruje, że:

- 	zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, obejmujących Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Warunki Ogólne i Szczególne Kontraktu i uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót,

- 	zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń w całości treść Specyfikacji Warunków Zamówienia,

- 	przed złożeniem oferty zwizytował i dokonał inspekcji Placu Budowy Robót i jego otoczenia w celu oszacowania, na własną odpowiedzialność, a także na własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do projektowania i wykonania Robót,

- 	ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy Urządzeń,

- 	nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Warunków Zamówienia i PFU, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

### 1.3.4. Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

Wszystkie obiekty kubaturowe, to jest obiekty projektowane oraz obiekty istniejące poddane przebudowie i rozbudowie na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie muszą mieć spójną formę architektoniczną w zakresie materiałów elewacyjnych, kolorystyki i detali, co Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania projektu budowlanego.

Wykonawca ma obowiązek dostosowania budowanych oraz przebudowywanych i rozbudowywanych obiektów do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Elementy oczyszczalni objęte Przedmiotem Zamówienia powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, wszelkie elementy stalowe mające bezpośrednią styczność ze ściekami należy wykonać ze stali klasy nie gorszej niż 0H18N9.

### 1.3.5. 	Wymagania dla rozwiązań techniczno-technologicznych i funkcjonalno- użytkowych

Zamawiający oczekuje od zastosowanych rozwiązań funkcjonalności, nowoczesności i bezpieczeństwa eksploatacji. Nowe ciągi technologiczne powinny w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko (hałas, uciążliwości zapachowe). Oddziaływanie to powinno mieścić się w granicach własności działek przeznaczonych pod przebudowę i rozbudowę oczyszczalni. W przyjętych rozwiązaniach należy dążyć do kompaktowości obiektów i minimalizacji terenów przez nie zajmowanych.

Wymagane jest, aby obiekty zrealizowane w ramach Przedmiotu Zamówienia, oprócz osiągnięcia celów środowiskowych, pod względem funkcjonalno-użytkowym charakteryzowały się cechami gwarantującymi Użytkownikowi pełne bezpieczeństwo i higienę eksploatacji poszczególnych urządzeń i instalacji, 
a w konsekwencji wszystkich obiektów, jak również gwarantowały eliminację do minimum możliwości bezpośredniego kontaktu osób obsługujących oczyszczalnię z zatrzymywanymi zanieczyszczeniami mechanicznymi i osadami oraz oczyszczanymi ściekami.

Układ technologiczny oczyszczalni po jej rozbudowie powinien uwzględniać m.in.:

- 	skuteczne przejęcie całości ścieków nadmiarowych w pogodzie deszczowej, ich podczyszczenie, zretencjonowanie oraz przekazanie do głównego ciągu technologicznego w sposób nie powodujący istotnych zmian w prowadzeniu procesów technologicznych i nie wpływający negatywnie na jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika – przy spełnieniu warunków określonych w decyzji – pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do odbiornika – rzeki Iny;

- 	zachowanie istniejącego stopnia oczyszczania biologicznego ścieków i efektywnego prowadzenia gospodarki osadowej;

- 	separację, wypłukanie i usunięcie piasku i skratek z pompowni ścieków namiarowych;

- 	okresowe, skuteczne i łatwe obsługowo usuwanie piasku i skratek ze zbiornika retencyjnego nr 2 (OBF po przebudowie);

- 	odprowadzanie odcieków i ścieków ze zbiorników retencyjnych nr 1 i 2 do istniejącej przepompowni wewnętrznej do oczyszczanie w głównym ciągu technologicznym oczyszczalni ścieków;

- 	odprowadzenie oczyszczonych ścieków do odbiornika.

Ponadto Zamawiający wymaga:

- 	możliwość łatwego demontażu wszystkich nowych urządzeń zainstalowanych w projektowanych i modernizowanych obiektach, bez konieczności zatrzymywania procesu,

- 	zapewnienia łatwej obsługi codziennej oraz serwisowej urządzeń i armatury,

- 	urządzenia instalowane winny zapewniać wysoką wydajność i niezawodność, posiadać serwis krajowy,

- 	dostosowania istniejącego a także wykonanie nowych elementów systemu zasilania w energię elektryczną - adekwatne do zakresu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni wynikającego z Przedmiotu Zamówienia,

- 	zautomatyzowanie procesów w autonomicznych węzłach technologicznych – zastosowanie swobodnie programowalnych sterowników PLC o budowie modułowej z programem sterującym i wizualizacją na lokalnym panelu obsługowym, kompatybilności z istniejącym systemem automatyki, sterowania i wizualizacji stanów pracy oczyszczalni ścieków,

W uzasadnionych przypadkach wymaga się, aby rozbudowa i/lub przebudowa obiektów istniejących poprzedzona była wykonaniem szczegółowych ekspertyz po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i Inspektora nadzoru.

Szczegółowy opis zakresu robót przedstawiony został w p. 1.4 PFU.

- 1.4. 	Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe

- 1.4.1 	Informacje ogólne

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji formalnej i projektowej oraz, w imieniu Wód Miejskich w Stargardzie sp. z o.o., uzyskania wymaganych pozwoleń niezbędnych do wykonania robót związanych z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków zgodnie z poniższymi założeniami technologicznymi. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych bilansów, obliczeń hydraulicznych jak również technologicznych, z uwzględnieniem badań i analiz na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego.

Materiały przekazane przez Zamawiającego należy traktować jako materiały wyjściowe o charakterze informacyjnym. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca na własny koszt przeprowadzi niezbędne badania i ekspertyzy budowlane w odniesieniu do konstrukcji budowlanych i ich posadowienia, w obiektach przewidywanych do przebudowy i rozbudowy.

Uwaga:

1. 	Rozbudowywana i przebudowywana oczyszczalnia ścieków jest obiektem pracującym. Wszelkie rozwiązania techniczne muszą zapewniać ciągły przepływ ścieków przez oczyszczalnię, ich oczyszczanie oraz odprowadzenie do odbiornika oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki odpadami powstającymi na oczyszczalni ścieków.

2. 	Poszczególne pozycje dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej opracowane przez Wykonawcę podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym i zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego / Inżyniera Kontraktu.

3. 	Rzędne oraz wymiary obiektów istniejących podane w koncepcji należy traktować jako orientacyjne. Przed przystąpieniem do wykonania projektu budowlanego należy wykonać szczegółową inwentaryzację obiektów istniejących w tym inwentaryzację geodezyjną rzędnych istniejących obiektów. Po wykonaniu inwentaryzacji należy zweryfikować rzędne oraz wymiary obiektów projektowanych.

4. 	W zakresie wymaganych parametrów określonych w PFU wielkościami liczbowymi, dopuszcza się odchylenie od określonych wielkości w zakresie -10% +15%. Nie dotyczy to wielkości określonych obowiązującymi przepisami bądź przywołanymi normami.

- 1.4.2. 	Obiekty oczyszczalni (projektowane, rozbudowywane i przebudowywane)

I. 	Przebudowa i rozbudowa obiektów istniejących:

1.1 	Komora przelewu w ulicy Brzozowej

1.2 	Zbiorniki retencyjne ścieków przelewowych nr 2 (istniejące otwarte baseny fermentacyjne OBF);

1.3 	Regulator przepływu;

1.4 	Sieci międzyobiektowe;

1.5 	Instalacje elektryczne, AKPiA i monitoring;

1.6 	Przełożenie istniejącej lini napowietrznej WN;

1.7 	Trafostacja;

1.8 	Linie kablowe NN, sterownicze, oświetlenie terenu;

1.9 	Drogi, place, ukształtowanie terenu, zieleń.

II. 	Budowa nowych obiektów:

2.1 	Komora połączeniowa nr 1;

2.2 	Zarurowanie kanału otwartego;

2.3 	Komora połączeniowa nr 2;

2.4 	Czwarty syfon pod Iną (z rurociągami dopływowym i odpływowym);

2.5 	Komora połączeniowa nr 3;

2.6 	Pompownia ścieków przelewowych;

2.7 	Komora zasuw na zbiorniki retencyjne;

2.8 	Ujęcie wody technologicznej wraz z instalacją do podnoszenia ciśnienia.

Obiekty wymienione powyżej są elementami oczyszczalni, których budowa, rozbudowa i przebudowa są konieczne wg Zamawiającego do spełnienia wymogów w zakresie osiągnięcia wymaganego celu inwestycji, jednakże ostateczny zakres robót niezbędnych do jego osiągnięcia zostanie określony przez Wykonawcę na etapie prac projektowych i zaakceptowany przez Inżyniera / Inspektora i Zamawiającego.

Wykonawca w pełni odpowiada za ostateczny zakres Robót i przedstawione rozwiązania techniczne.

Wykonawca uwzględni wszystkie dodatkowe, nieujęte w niniejszym PFU obiekty i urządzenia (w tym pomieszczenia) konieczne do uzyskania zamierzonego efektu oraz do prawidłowej eksploatacji wykonanego Przedmiotu Zamówienia zgodnie z niniejszym PFU.

Projektant jest zobowiązany do określenia stref wybuchowości i dostosowania wykonania instalacji elektrycznych do zaproponowanych rozwiązań technicznych, dotyczy to m.in. pomp i wentylatorów. Obiekty oczyszczalni ścieków objęte Przedmiotem Zamówienia, po ich budowie, rozbudowie i przebudowie powinny być wyposażone w zabezpieczenie przed skutkami ew. awarii i przeciążeń. W tym celu Wykonawca zapewni wyposażenie oczyszczalni w odpowiedni sprzęt oraz zastosuje skuteczny system ostrzegania o błędach i awarii instalacji, skuteczną, zgodną z przepisami ochronę przeciwporażeniową, ochronę przepięciową oraz instalację odgromową.

- 1.4.3. 	Wymagania stawiane planowanym obiektom oczyszczalni

Poniżej przedstawiono kluczowe wymagania architektoniczno-konstrukcyjne, technologiczne, instalacyjne, elektryczne i AKPiA. Dodatkowe wymagania stawiane poszczególnym urządzeniom, układom i instalacjom, a także wykonaniu robót objętych Przedmiotem Zamówienia zawarto w Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robót (WWiO) ujętych w rozdziale 2.4 niniejszego PFU.

- 1.4.4 	Opis proponowanych rozwiązań technicznych

Poniższy opis wraz załącznikiem graficznym nr 11 w części informacyjnej niniejszego PFU stanowi propozycję Zamawiającego i winien być zweryfikowany przez Wykonawcę na etapie opracowywania Projektu wstępnego.

Rozwiązania zaproponowane w Projekcie wstępnym po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego będą podstawą do opracowania dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz do realizacji robót budowlano-montażowych w ramach Przedmiotu Zamówienia.

- 1.4.4.1. 	Komora połączeniowa nr 1 - obiekt projektowany oraz komora przelewu w ulicy Brzozowej - obiekt istniejący

Budowa komory połączeniowej nr 1 pozwoli na podłączenie istniejących rurociągów 2 x DN 1000 z komory przelewu w ulicy Brzozowej do zarurowanego kanału ścieków przelewowych (obecnie kanał otwarty).

Parametry istniejącego przelewu w ulicy Brzozowej:

• 	rzędna krawędzi przelewowej: 18.02 m.n.p.m.

• 	długość krawędzi przelewowej: 568 cm

Komorę połączeniową należy zaprojektować i wykonać jako podziemny zbiornik żelbetowy.

Gabaryty komory połączeniowej nr 1 powinny umożliwiać połączenie istniejących rurociągów 2 x DN 1000 oraz projektowanego rurociągu GRP 2500 x 1200 stanowiącego zarurowanie istniejącego kanału otwartego.

Wymiary w rzucie komory wynosić będą około 4.4 x 7 m, a głębokość 2,0 m. Ostateczne wymiary i kształt komory zostaną określone na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komorę należy wyposażyć w żelbetową płytę pokrywową, włazy żeliwne oraz klamry złazowe. Przejścia rurociągów przez ściany komory wykonać jako szczelne.

- 1.4.4.2. 	Zarurowanie istniejącego kanału otwartego - obiekt projektowany

Zarurowanie istniejącego kanału otwartego ma na celu zabezpieczenie przed wpadnięciem do tego kanału osób oraz zwierzyny oraz ograniczenie ewentualnej emisji gazów złowonnych do powietrza.

Istniejący kanału otwarty należy zarurować oraz, poprzez budowę komory połączeniowej nr 1, podłączyć do niego istniejące rurociągi przelewowe z przelewu w ul. Brzozowej w celu przejęcia ścieków przelewowych i doprowadzenia ich do projektowanej komory połączeniowej nr 2, skąd skierowane zostaną do istniejącego oraz projektowanego syfonu i dalej do oczyszczalni ścieków.

Zarurowanie należy wykonać w postaci kanału z rur GRP o wymiarach umożliwiających odbiór całości ścieków, które obecnie odprowadzane są kanałem otwartym.

Zarurowanie kanału należy wykonać przy pomocy rurociągu o przekroju parabolicznym wykonanym z GRP, o wymiarach co najmniej: szerokości 2500 mm i wysokości 1200 mm. Spadek rurociągu winien odpowiadać średniemu spadkowi istniejącego kanału otwartego, tj. ok. 2,0 /%. Długość kanału do zarurowania wynosi ok. 215 m. W wyżej wymienionym kanale ścieków przelewowych, przy przepływie ok. 5400 m3/h naturalne napełnienie, wynikające z jego spadku wynoszącego ok. 2,0 ‰, wyniesie ok. 52 cm. Ostateczne napełnienie w kanale ścieków przelewowych będzie wynikać z dodatkowego spiętrzenia ścieków w komorze połączeniowej nr 2 oraz pracy syfonów pod rzeką Iną.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy zweryfikować i dostosować parametry hydrauliczne projektowanego rurociągu.

Dopuszcza się zastosowanie innego przekroju rurociągu przy jednoczesnym zapewnieniu jego parametrów hydraulicznych (pole powierzchni przekroju poprzecznego) nie gorszych niż określone w niniejszym PFU.

Nad rurociągiem należy wykonać nasyp zabezpieczający rurociąg.

Na czas wykonania prac związanych z zarurowaniem istniejącego kanału otwartego należy przewidzieć kanał tymczasowy lub tymczasowe pompowanie.

- 1.4.4.3 	Komora połączeniowa nr 2 - obiekt projektowany

Budowa komory połączeniowej nr 2 winna umożliwiać kilka potencjalnych alternatywnych sposobów (wariantów) pracy syfonów pod rzeką Iną:

Wariant I:

Skierowanie ścieków przelewowych:

• 	z lewobrzeża równolegle (jednocześnie) do istniejącego syfonu DN 700 i projektowanego syfonu DN 1000,

• 	z prawobrzeża, z kolektora w ulicy Drzymały, przelewem nadmiarowym w komorze połączeniowej nr 3, w ilości łącznej około 5400 m3/h.

Ścieki przelewowe doprowadzone zostaną do projektowanej pompowni ścieków przelewowych i dalej do projektowanych zbiorników retencyjnych na terenie oczyszczalni. Pozostałe ścieki dopływać będą do oczyszczalni dwoma istniejącymi syfonami DN 800 oraz istniejącym kolektorem DN 1200 z ulicy Drzymały, które łączą się przed oczyszczalnią.

Nadmiar ścieków przelewowych ponad przejęte ok. 5400 m3/h skierowany zostanie bezpośrednio do odbiornika poprzez przelewy:

• 	w komorze nr 2 - rzędna krawędzi przelewowej ok.17,70 m n.p.m.,

• 	w istniejącej komorze przelewowej na terenie oczyszczalni - rzędna krawędzi przelewowej 17,60 m n.p.m.

Wariant II:

Skierowanie ścieków przelewowych:

• 	z Lewobrzeża do projektowanego syfonu ok. DN 1000,

• 	z prawobrzeża z kolektora w ulicy Drzymały, przelewem nadmiarowym w komorze połączeniowej nr 3, w ilości łącznej około 5 400 m3/h

Ścieki przelewowe doprowadzone zostaną do projektowanej pompowni ścieków przelewowych i dalej do projektowanych zbiorników retencyjnych na terenie oczyszczalni.

Pozostałe ścieki dopływać będą do oczyszczalni dwoma istniejącymi syfonami DN 800, istniejącym syfonem DN 700 oraz istniejącym kolektorem DN 1200 z ulicy Drzymały, które łączą się przed oczyszczalnią.

Nadmiar ścieków przelewowych ponad przejęte ok. 5 400 m3/h skierowany zostanie bezpośrednio do odbiornika poprzez przelewy :

• 	w komorze nr 2 - rzędna krawędzi przelewowej 17,70 m n.p.m.,

• 	w istniejącej komorze przelewowej na terenie oczyszczalni - rzędna krawędzi przelewowej 17,60 m n.p.m.,

Wariant III:

Wariant III uwzględnia realizację czwartego syfonu po wcześniejszym wybudowaniu wszystkich pozostałych obiektów opisanych w PFU i po sprawdzeniu rzeczywistej przepustowości syfonu istniejącego podczas pracy na ściekach przelewowych.

W tym wariancie pracy układu ścieki przelewowe zostaną skierowane:

• 	z lewobrzeża do istniejącego syfonu DN 700,

• 	z prawobrzeża z kolektora w ulicy Drzymały, przelewem nadmiarowym w komorze połączeniowej nr 3, w ilości łącznej około 5400 m3/h

Ścieki przelewowe doprowadzone zostaną do projektowanej pompowni ścieków przelewowych i dalej do projektowanych zbiorników retencyjnych na terenie oczyszczalni.

Pozostałe ścieki dopływać będą do oczyszczalni dwoma istniejącymi syfonami DN 800, oraz istniejącym kolektorem DN 1200 z ulicy Drzymały, które łączą się przed oczyszczalnią.

Nadmiar ścieków przelewowych ponad przejęte ok. 5400 m3/h skierowany zostanie bezpośrednio do odbiornika poprzez przelewy:

• 	w komorze nr 2 - rzędna krawędzi przelewowej 17,70 m n.p.m.,

• 	w istniejącej komorze przelewowej na terenie oczyszczalni - rzędna krawędzi przelewowej 17,60 m n.p.m.,

UWAGA: Pomiar przepływu ścieków przelewowych:

W komorze nr 2 oraz w istniejącej komorze przelewowej na terenie oczyszczalni należy przewiedzieć wykonanie pomiaru przepływu w postaci pomiaru poziomu warstwy przelewowej nad krawędzią przelewu z algorytmem przeliczającym na przepływ. Dane z pomiarów przepływu powinny być rejestrowane i archiwizowane w systemie SCADA oczyszczalni ścieków.

Przewiduje się, ze w wariancie III pracy układu istnieje ograniczenie do ok. 4300 m3/h ilości ścieków przelewowych z lewobrzeża, które mogą być doprowadzone istniejącym syfonem DN 700 do projektowanej pompowni ścieków przelewowych i dalej do projektowanych zbiorników retencyjnych na terenie oczyszczalni. Ograniczenie wynika z możliwości hydraulicznych istniejącego syfonu DN 700.

Uwaga: Ostateczne rzędne położenia krawędzi przelewowych oraz ilości ścieków przelewowych kierowanych poszczególnymi syfonami do projektowanej pompowni wód deszczowych i dalej do projektowanych zbiorników retencyjnych na terenie oczyszczalni Wykonawca winien określić na etapie rozruchu.

Komorę należy nabudować na istniejącym kanale otwartym oraz rurociągu podziemnym prowadzącym ścieki do istniejącego syfonu DN700 pod Iną.

W komorze należy przewidziano montaż zastawek odcinających oraz jazu przelewowego o długości około 4 m. Orientacyjne parametry przelewu w projektowanej komorze połączeniowej nr 2:

• 	rzędna krawędzi przelewowej: 17,70 m n.p.m.,

• 	długość krawędzi przelewowej: 400 cm.

Ustawienie rzędnej przelewu na jazie przelewowym powinno umożliwiać skierowanie ścieków przelewowych w ilości ok. 5400 m3/h do istniejącego i projektowanego (czwartego) syfonu bez zadziałania przelewu nadmiarowego do rzeki Iny. Przepływy przekraczające 5400 m3/h kierowane będą przelewem nadmiarowym do Iny.

Wstępnie wymiary w rzucie komory połączeniowej nr 2 wynoszą około 6,0 x 9,0 m a głębokość 2,90 m.

Komorę należy wyposażyć jako minimum w żelbetową płytę pokrywową włazy żeliwne oraz klamry złazowe. Przejścia rurociągów przez ściany komory szczelne.

Uwaga: Należy przyjąć, że w celu realizacji komory połączeniowej nr 2 oraz czwartego syfonu konieczne będzie przestawienie istniejących słupów wysokiego napięcia.

- 1.4.4.4. 	Czwarty syfon pod rzeką Iną - obiekt projektowany

Czwarty syfon pod rzeką Iną należy zlokalizować na końcu istniejącego kanału otwartego przewidzianego do zarurowania, z podłączeniem w komorze połączeniowej nr 2 i wylotem w komorze połączeniowej nr 3, z przejęciem ścieków z w.w. syfonu do projektowanej pompowni wód deszczowych. Należy wykonać kolektory: doprowadzający o długości ok. L= 2.5 m i odprowadzający o długości ok. L= 27 m ścieki 
do i z syfonu. Materiał kolektorów: rury GRP DN min.1200.

Syfon o długości w rzucie ok. L= 84 m należy wykonać metodą bezwykopową z rur GRP lub polietylenowych o średnicy DN 1000.

Należy wykonać komorę startową o wymiarach min. 4,5 x 3,5 m i komorę odbiorczą o wymiarach min. 
3,5 x 2,5 m.

Głębokość komór wynikać będzie z warunków przejścia pod rzeką Iną wydanych przez Zarządcę rzeki.

Wykonawca wystąpi o wydanie tych warunków na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Na potrzeby PFU przyjęto głębokość komór wynoszącą około 7 m. Z uwagi na lokalizację komór w terenie zalewowym należy je wyposażyć w szczelne włazy.

UWAGA:

W celu realizacji komory połączeniowej nr 2 oraz czwartego syfonu może okazać się konieczne przestawienie istniejących słupów linii wysokiego napięcia.

- 1.4.4.5. 	Komora połączeniowa nr 3 - obiekt projektowany

Projektowana komora połączeniowa nr 3, winna umożliwić kilka potencjalnych alternatywnych sposobów/wariantów pracy syfonów pod rzeką Iną:

- 1.4.4.5.1 	Funkcja – sposoby pracy Komory połączeniowej nr 3

Zakłada się 3 sposoby (warianty) pracy Komory połączeniowej nr 3 w zależności od kierunków odbioru ścieków:

Wariant I:

Komora winna umożliwiać:

• 	odbiór ścieków przelewowych z lewobrzeża z obu syfonów: istniejącego DN 700 i projektowanego DN 1000 i skierowanie ich do nowej pompowni ścieków przelewowych;

• 	odbiór ścieków przelewowych z prawobrzeża z kolektora w ulicy Drzymały, przelewem nadmiarowym w komorze połączeniowej nr 3, i skierowanie ich do nowej pompowni ścieków przelewowych.

Szacuje się, że maksymalna łączna ilość odbieranych i kierowanych do pompowni ścieków wyniesie około 5 400 do 7200 m3/h.

Pozostałe ścieki dopływać będą do oczyszczalni dwoma istniejącymi syfonami DN 800 oraz istniejącym kolektorem DN 1200 z ulicy Drzymały, które łączą się przed oczyszczalnią.

Nadmiar ścieków przelewowych ponad przewidywane 5 400 m3/h należy skierować bezpośrednio do odbiornika poprzez przelewy:

• 	w komorze nr 2 - rzędna krawędzi przelewowej – 17,70 m n.p.m.,

• 	w istniejącej komorze przelewowej na terenie oczyszczalni - rzędna krawędzi przelewowej 17,60 m n.p.m.

Wariant II:

Komora winna umożliwiać:

• 	odbiór ścieków przelewowych z lewobrzeża z projektowanego syfonu ok. DN 1000 i skierowanie ich do nowej pompowni ścieków przelewowych;

• 	odbiór ścieków przelewowych z prawobrzeża z kolektora w ulicy Drzymały, przelewem nadmiarowym w komorze połączeniowej nr 3, i skierowanie ich do nowej pompowni ścieków przelewowych.

Szacuje się, że maksymalna łączna ilość odbieranych i kierowanych do pompowni ścieków wyniesie około 5400 do 7200 m3/h Pozostałe ścieki dopływać będą do oczyszczalni dwoma istniejącymi syfonami DN 800, istniejącym syfonem DN 700 oraz istniejącym kolektorem DN 1200 z ulicy Drzymały, które łączą się przed oczyszczalnią.

Nadmiar ścieków przelewowych ponad zakładane 5 400 m3/h skierowany zostanie bezpośrednio do odbiornika poprzez przelewy:

• 	w komorze nr 2 - rzędna krawędzi przelewowej 17,70 m n.p.m.,

• 	w istniejącej komorze przelewowej na terenie oczyszczalni - rzędna krawędzi przelewowej 17,60 m n.p.m.,

Wariant III:

Wariant III uwzględnia realizację czwartego syfonu po wcześniejszym wybudowaniu wszystkich pozostałych obiektów opisanych w Wymaganiach Zamawiającego i po sprawdzeniu rzeczywistej przepustowości syfonu istniejącego podczas pracy na ściekach przelewowych.

Komora winna umożliwiać:

• 	odbiór ścieków przelewowych z lewobrzeża z istniejącego syfonu DN 700 w maksymalnej ilości około 4 300 m3/h i skierowanie ich do nowej pompowni ścieków przelewowych;

• 	odbiór ścieków przelewowych z prawobrzeża z kolektora w ulicy Drzymały, przelewem nadmiarowym w komorze połączeniowej nr 3, i skierowanie ich do nowej pompowni ścieków przelewowych.

Maksymalna łączna ilość odbieranych i kierowanych do pompowni ścieków wyniesie około 5 400 m3/h. Pozostałe ścieki dopływać będą do oczyszczalni dwoma istniejącymi syfonami DN 800, oraz istniejącym kolektorem DN 1200 z ulicy Drzymały, które łączą się przed oczyszczalnią.

Nadmiar ścieków przelewowych ponad przejęte 5 400 m3/h skierowany zostanie bezpośrednio do odbiornika poprzez przelewy:

• 	w komorze nr 2 - rzędna krawędzi przelewowej 17,70 m n.p.m.,

• 	w istniejącej komorze przelewowej na terenie oczyszczalni - rzędna krawędzi przelewowej 17,60 m n.p.m.

W tym wariancie istnieje ograniczenie do 4 300 m3/h ilości ścieków przelewowych z lewobrzeża, które mogą być doprowadzone istniejącym syfonem DN 700 do projektowanej pompowni ścieków przelewowych i dalej do projektowanych zbiorników retencyjnych na terenie oczyszczalni. Ograniczenie wynika z możliwości hydraulicznych istniejącego syfonu DN 700.

- 1.4.4.5.2 	Komora połączeniowa nr 3 - wymagania techniczne

Komorę należy nabudować na istniejącym kolektorze GRP DN 1000 wychodzącym z istniejącego syfonu pod rzeką Iną.

W komorze należy zamontować zastawki odcinające oraz zastawkę przelewową.

Przewidywane parametry przelewu w projektowanej komorze połączeniowej nr 3, umożliwiającego przelew do projektowanej pompowni nadmiaru ścieków z kolektora w ulicy Drzymały:

• 	rzędna krawędzi przelewowej: 17,00 m n.p.m.,

• 	długość krawędzi przelewowej: 200 cm,

Rzędna nowego przelewu w projektowanej komorze połączeniowej nr 3 wymaga zmiany nastawy regulatora przepływu przed oczyszczalnią w taki sposób, aby przy przepływie do oczyszczalni wynoszącym 3800 m3/h spiętrzenie przed regulatorem nie przekraczało rzędnej 17,00 m.n.p.m.

W przypadku, gdyby taka nastawa regulatora była niemożliwa do zrealizowania, regulator należy wymienić na nowy.

Orientacyjne wymiary w rzucie komory: ok. 7,0 x 5,0 m, głębokość: ok. 3,8 m.

Wyposażenie komory: żelbetowa płyta pokrywowa, włazy żeliwne oraz klamry złazowe.

Przejścia rurociągów przez ściany komory - szczelne.

- 1.4.4.6. 	Pompownia ścieków przelewowych - obiekt projektowany

- 1.4.4.6.1 	Funkcja

W ramach Zamówienia należy zaprojektować i wykonać nową pompownię do tłoczenia ścieków przelewowych do zbiornika retencyjnego ścieków przelewowych nr 1 (istniejąca otwarta komora fermentacyjna OKF po przebudowie – przebudowa realizowana w ramach odrębnego zadania) i do zbiornika retencyjnego ścieków przelewowych nr 2 (istniejące otwarte baseny fermentacyjne OBF po przebudowie).

Szacowana, maksymalna wydajność pompowni ok. 5400 do 7200 m3/h.

- 1.4.4.6.2 	Konstrukcja, urządzenia, armatura, osprzęt

Do pompowni ścieków należy doprowadzić ścieki dwoma niezależnymi kanałami z komory połączeniowej nr 3.

Ścieki z każdego z dwóch kanałów winny dopływać do odrębnej kraty rzadkiej.

Na dopływie do pompowni należy wykonać kanał żelbetowy rozdzielony na dwie części przepływowe. Na każdej części należy zamontować kratę czyszczoną mechanicznie.

Na kanałach przed i za kratami należy zamontować zastawki umożliwiające ich odcięcie na wypadek awarii lub konserwacji.

Należy także zamontować zastawkę w ścianie dzielącej dwie komory krat.

- 1.4.4.6.2.1 	Zastawki kanałowe

• 	ilość: 5 szt.,

Parametry techniczne zastawek kanałowych zainstalowanych przed i za kratami:

• 	szerokość kanału: 150 cm,

• 	głębokość zabudowy: 400 cm,

• 	wysokość zawieradła: 300 cm,

• 	napęd: ręczny,

• 	szczelność obustronna,

• 	materiał: stal nierdzewna AISI 316.

W płycie przykrywającej komorę krat należy pozostawić otwory montażowe zastawek. Otwory przykryć płytami z blachy stalowej nierdzewnej.

- 1.4.4.6.2.2 	Instalacja krat, transportu skratek i praso-płuczki skratek

Wymagania techniczne i technologiczne

Kompletna instalacja powinna składać się z następujących elementów:

• 	krata zgrzebłowa – 2 szt.

• 	przenośnik ślimakowy do transportu skratek – 1 szt.

• 	praso-płuczka skratek – 1 szt.

• 	zabezpieczenie przed zamarzaniem (izolacja termiczna) - komplet,

• 	system sterowania – 1 szt.

Urządzenia wykonane zgodnie z normami: ISO 9001, ISO 3834-2, PN-EN 1090-2.

1/ 	Mechaniczne kraty rzadkie

W ramach robót należy zamontować dwie kraty zgrzebłowe, rzadkie:

• 	ilość: 2 szt.,

Wymagania techniczne dla krat zgrzebłowych

• 	szerokość kanału: min. 1500 mm,

• 	głębokość kanału: min 4000 mm,

• 	przepustowość: min. 1500 l/s,

• 	prześwit prętów: do 30 mm (szczelina),

• 	kąt pochylenia: 70-75°,

• 	materiał: stal nierdzewna min. AISI 316.

• 	wysokość wylotu skratek od dna kanału: dostosowana do praso-płuczki ale nie mniej niż 5500 mm,

• 	wentylacja obudowy kraty - króciec kołnierzowy DN80,

• 	urządzenie w wersji ogrzewanej do zabudowy na zewnątrz,

Ostateczne parametry każdej kraty (szerokość, prześwit) należy zweryfikować i określić na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Każda krata czyszczona mechanicznie winna pracować w trybie automatycznym, jej czyszczenie winno być sterowane poprzez własny system pomiaru spiętrzenia przed kratą.

System sterowania zintegrowany z prasopłuczką do skratek.

Skratki z krat transportowane będą przenośnikiem spiralnym do wiaty, gdzie będą odwadniane i prasowane w prasopłuczce skratek.

2/ 	Przenośnik ślimakowy do transportu skratek – 1 szt.

W ramach robót należy zamontować przenośnik ślimakowy do transportu skratek.

• 	ilość: 1 szt.,

Wymagania techniczne dla przenośnika skratek

• 	długość zapewniająca transport skratek z krat do praso-płuczki min. L = 6000 mm (do ustalenia w fazie prac projektowych),

• 	kąt montażu: 0 stopni,

• 	typ: ślimakowy z wałem centralnym,

• 	pokrywy przenośnika przykręcane z uszczelkami,

• 	dodatkowy wysyp z zasuwą ręczną umożliwiający awaryjny wysyp skratek,

• 	Wykonanie materiałowe: stal nierdzewna nie gorsza niż AISI 316.

3/ 	Prasopłuczka skratek z systemem płuczącym

• 	ilość: 1 szt.,

Wymagania techniczne dla prasopłuczki skratek z systemem płuczącym:

• 	wydajność maksymalna: do 4,0 m3 skratek/h,

• 	redukcja masy skratek: 60 - 70 %,

• 	stopień odwodnienia skratek: min. 30-40% sm,

• 	zapotrzebowanie na wodę: ok. 0,8 l/s.

Wyposażenie:

• 	lej zasypowy - wymiary leja dopasowane do sposobu doprowadzenia skratek,

• 	rura wyrzutowa skratek do kontenera,

• 	rozdzielacz wody zamontowany na urządzeniu, z zaworem elektromagnetycznym, filtrem, orurowaniem i dyszami natryskowymi,

• 	urządzenie w wersji ogrzewanej do zabudowy na zewnątrz.

Wykonanie materiałowe: wszystkie elementy mające kontakt ze skratkami wraz z transporterem skratek wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI 316.

Po sprasowaniu skratki trafiać będą do kontenera zlokalizowanego pod wiatą. Skratki należy okresowo przesypywać wapnem chlorowanym.

4/ 	Lokalny system sterowania - (dla kompletu urządzeń)

• 	ilość: 1 szt.,

Wymagania techniczne dla lokalnego systemu sterowania instalacji krat, transportu skratek i praso-płuczki skratek:

System sterowania dla kompletu urządzeń wyposażony we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalacji:

• 	radarowy pomiar poziomu przed kratą,

• 	sterownik PLC,

• 	panel obsługowy graficzny we frontowej ścianie szafki,

• 	wyłącznik główny,

• 	system komunikacji (komunikacja sieciowa zgodna z systemem SCADA na oczyszczalni),

• 	wykonanie materiałowe obudowy szafy: stal nierdzewna 1.4301, zabezpieczenie min. IP 66,

• 	możliwość awaryjnej pracy z pominięciem sterownika dla każdego napędu (załączanie ręczne z przełączników).

5/ 	Pojemnik na skratki

• 	ilość: 2 szt. (1+1),

Wymagania techniczne dla pojemnika na skratki:

Typowy pojemnik na odpady komunalne dostosowany do rozładunku przez pojazd specjalistyczny.

• 	pojemność: maks. 1 m3,

• 	wykonanie materiałowe: tworzywo sztuczne lub blacha stalowa galwanizowana.

Ścieki oczyszczone na kratach należy odprowadzić do dwóch komór piaskowników poziomo-pionowych.

Dopływ ścieków do piaskownika poprzez system otworów wymuszających przepływ pionowy ścieków.

- 1.4.4.6.2.3 	Dwukomorowy piaskownik poziomo-pionowy

• 	ilość: 2 komory,

Wymagania techniczne dla piaskownika:

• 	wymiary pojedynczej komory ok: ok. 5,0 * 4,0 m,

• 	głębokość leja: 1,70 m,

• 	liczba lejów w komorze: 1 szt.

Odpływ z komór piaskownika do komór pomp otworami przelewowymi o wymiarach 150 x 100 cm.

Na otworach przelewowych zamontować zastawki odcinające naścienne.

- 1.4.4.6.2.4 	Zastawki odcinające naścienne

• 	ilość: 2 szt.,

Wymagania techniczne dla zastawek odcinających naściennych:

• 	typ: naścienna,

• 	szerokość otworu: 150 cm,

• 	wysokość otworu: 100 cm,

• 	głębokość zabudowy do dna otworu: ok. 400 cm,

• 	wysokość zawieradła: 100 cm

• 	napęd: ręczny,

• 	otwierana: do góry,

• 	szczelność: obustronna,

• 	materiał: stal nierdzewna AISI 316.

W każdym z lejów piaskownika należy przewidzieć pompę pulpy piaskowej.

- 1.4.4.6.2.5 	Pompy pulpy piaskowej

• 	ilość: 2 szt.,

Wymagania techniczne dla pomp pulpy piaskowej:

• 	medium: pulpa piaskowa,

• 	wydajność: 8 dm3/s,

• 	wysokość podnoszenia: ok. 10 m s.w.,

• 	moc silnika: ok. 4 kW,

• 	wykonanie: przeciwwybuchowe, wirnik o podwyższonej odporności na ścieranie przystosowany do pulpy piaskowej (np. utwardzone wirniki z żeliwa wysokochromowego o zawartości chromu nie mniejszej niż 25% i twardości min 55HRC, powłoki wzmacniające dla wirnika i części hydraulicznej pompy);

• 	wersja stacjonarna ze stopą sprzęgającą, prowadnicami i łańcuchem długości 10 mb. osprzęt ze stali nierdzewnej AISI 316.

Pompy zamontować na dnie piaskownika, w lejach o wymiarach min. 100x100 cm.

Do ewakuacji pomp piasku należy zaprojektować żurawie w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Pulpę piaskową odprowadzić z pomp do separatora - płuczki piasku dwoma rurociągami wykonanymi ze stali kwasoodpornej AISI 316. Grubość ścianek rurociągów - min. 4,0 mm.

Do każdej komory piaskownika należy wykonać zejście inspekcyjne wyposażone w drabinę z systemem zabezpieczającym przed upadkiem w wykonaniu ze stali kwasoodpornej.

Właz w wykonaniu ze stali kwasoodpornej.

Pompy tłoczyć będą pulpę piaskową dwoma niezależnymi rurociągami do dedykowanych separatorów - płuczek piasku.

- 1.4.4.6.2.6 	Separator-płuczka piasku

• 	ilość: 2 szt.,

Wymagania techniczne i technologiczne dla jednego separatora - płuczki piasku:

• 	maksymalna wydajność w przeliczeniu na pulpę piaskową: 16 l/s,

• 	maksymalne obciążenie piaskiem zanieczyszczonym: 1,5 t/h,

• 	redukcja zanieczyszczeń organicznych do poziomu: < 3% strat przy prażeniu,

• 	efektywność separacji: 95% (dla uziarnienia > 0,2 mm),

• 	stopień odwodnienia piasku: nie mniej niż 85%,

• 	zapotrzebowanie na wodę: ok. 10 m3/h,

• 	minimalne zabezpieczenia napędów, elektrozaworów: IP 65

• 	wersja zabezpieczona przed przemarzaniem do temp. – 25oC, ogrzewana elektrycznie, do zabudowy na zewnątrz,

wykonanie materiałowe:

wszystkie elementy urządzenia mające kontakt z piaskiem wraz z transporterem ślimakowym w wykonaniu ze stali nierdzewnej min. AISI 316 lub równoważnej, wytrawiane w kąpieli kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk). Dolne łożysko i tuleja wykonane z materiału ceramicznego.

Lokalny system sterowania:

Szafa sterownicza - 1 szt.

Szafa wyposażona we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalacji:

• 	sterownik,

• 	panel obsługowy dotykowy zabudowany we frontowej ścianie szafki,

• 	wyłącznik główny,

• 	automat. zabezpieczenie przeciążeniowe,

• 	licznik godzin pracy,

• 	system komunikacji (komunikacja sieciowa zgodna z systemem SCADA na oczyszczalni),

wykonanie materiałowe: obudowa ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie min. IP 66.

Pojemnik na piasek

• 	ilość: 3 szt. (2+1),

Wymagania techniczne dla pojemnika na piasek:

Typowy kontener na odpady dostosowany do załadunku i rozładunku przez pojazd specjalistyczny.

• 	pojemność: maks. 5 m3,

• 	wykonanie materiałowe: stal węglowa pokryta antykorozyjną powłoką malarską.

Separator - płuczka piasku, prasopłuczka skratek oraz kontenery na skratki i piasek umieszczone będą na zewnątrz pod wiatą stalową.

- 1.4.4.6.2.7 	Wiata w konstrukcji stalowej

• 	ilość: 1 szt.,

Wymagania techniczne dla wiaty stalowej węzła separacji i płukania skratek i piasku ze ścieków nadmiarowych:

• 	wymiary w rzucie: 12 x 8 m, wysokość w świetle: min. 6,0 m – wymiary zależne od lokalizacji urządzeń i kontenerów oraz pojemników na odpady. Wymiary wiaty i dojazd do niej powinny umożliwiać łatwe operowanie (załadunek, rozładunek, opróżnianie) pojemnikami i kontenerami na odpady.

• 	konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo,

• 	dach pokryty blachą trapezową spełniający normy obciążenia śniegiem dla min. 3 strefy,

• 	kąt nachylenia dachu min. 1/2 stopnie,

• 	system rynien stalowych o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne,

• 	malowanie w kolorach RAL uzgodnionych z Zamawiającym i Inżynierem.

Po podczyszczeniu mechanicznym ścieki przepływać będą z komory piaskownika do komory pomp.

- 1.4.4.6.2.8 	Komory pomp

Należy wykonać dwie komory pomp.

W każdej z komór pomp należy zainstalować dwie zatapialne pompy do ścieków.

W sumie w pompowni zainstalowane będą: 2 komory x 2 pompy = cztery pompy ścieków.

Każda para pomp współpracująca z odrębnym rurociągiem tłocznym DN 800 w celu zapewnienia optymalnych parametrów hydraulicznych układu oraz zwiększenia jego niezawodność.

W ścianie dzielącej komory należy wykonać otwór połączeniowy wyposażony w zastawkę odcinającą.

Komora pompowni winna być podzielona na dwie równe części w celu zapewnienia możliwości ewentualnego prowadzenie prac remontowych w części obiektu bez konieczności wyłączania całej pompowni z eksploatacji.

W trakcie normalnej pracy komory pomp winny być połączone w taki sposób, aby wykorzystywana była cała pojemność retencyjna zbiornika pompowni.

Komory pompowni należy przykryć żelbetową płytą pokrywową. Płyta pokrywowa wyposażona w niezbędne otwory montażowe pomp, mieszadeł, włazów inspekcyjnych i otwory wentylacyjne.

Do każdej komory pomp należy zapewnić zejście inspekcyjnego wyposażone w drabinę z systemem zabezpieczającym przed upadkiem w wykonaniu ze stali kwasoodpornej.

Właz w wykonaniu ze stali kwasoodpornej.

Ponadto w komorach pomp należy wykonać spoczniki wyposażone w balustrady ze stali nierdzewnej.

Wymiary każdej z dwóch komór pomp - co najmniej:

• 	szerokość: 5,0 m,

• 	długość: 4,0 m,

• 	głębokość: ok. 6,5 m,

W komorach pomp należy zainstalować łącznie cztery pompy zatapialne (2 x 2).

- 1.4.4.6.2.9 	Pompy zatapialne ścieków nadmiarowych

• 	ilość: 4 szt.,

Wymagania techniczne dla pomp zatapialnych ścieków nadmiarowych:

• 	medium: ścieki komunalne ogólnospławne oczyszczone na kracie rzadkiej,

• 	typ pompy: 	wirowa, zatapialna,

• 	wydajność: 	1800 m3/h,

• 	wysokość podnoszenia: 	ok. 11,0 -  13,0 m,

• 	moc silnika:	ok. 90 kW,

• 	stopień ochrony:	IP68,

• 	wersja stacjonarna ze stopą sprzęgającą, montaż na prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej 
AISI 316,

Ostateczną wysokość podnoszenia pomp należy określić na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Do ewakuacji pomp należy wykonać konstrukcję wsporczą wraz z belką wciągnika. Należy przewidzieć montaż wciągnika elektrycznego o udźwigu dostosowanym do ciężaru pomp - min. 2,5 tony.

W celu zapobiegania osiadaniu części stałych w komorach pomp przy dnie komór należy wykonać skosy betonowe, a ponadto w każdej z komór należy zainstalować po jednym mieszadle zatapialnym.

Minimalne wymiary wewnętrzne jednej komory:

• 	średnica wewnętrzna: 	5,0 m,

• 	głębokość czynna: 	4,0 m,

• 	głębokość całkowita: 	ok. 5,0 m,

- 1.4.4.6.2.10 	Mieszadła w komorach pomp ścieków nadmiarowych

• 	ilość: 2 szt. – po jednym mieszadle w każdej komorze,

Wymagania techniczne dla mieszadła w komorze pomp:

• 	medium: 	ścieki komunalne ogólnospławne oczyszczone na kracie rzadkiej,

• 	typ: 	mieszadło zatapialne szybkoobrotowe,

• 	średnica: 	ok. 300 mm,

• 	moc silnika: 	ok. 2,5 kW,

• 	wykonanie urządzenia: 	przeciwwybuchowe,

• 	śmigła mieszadeł (dotyczy wszystkich obiektów) powinny być wykonane z utwardzonego żeliwa wysokochromowego o zawartości chromu nie mniejszej niż 25% i twardości min. 55HRC (nie dopuszcza się śmigieł w wykonaniu z tworzyw sztucznych lub stali nierdzewnej),

• 	wyposażenie: system mocowania mieszadła ze stali kwasoodpornej. Do ewakuacji mieszadeł należy przewidzieć wykonanie żurawików ze stali nierdzewnej – 1 żurawik na każde urządzenie.

Bezpośrednio do komory pomp będzie przylegać komora zasuw.

- 1.4.4.6.2.11 	Komora zasuw

Dla zabudowy armatury należy wykonać podziemną, żelbetową komorę zasuw.

Wymiary min.: w rzucie: ok 10,0 x 4,7 m i głębokości ok. 3,0 m.

W komorze zasuw należy przewidzieć miejsce do instalacji przepływomierzy elektromagnetycznych, wymiary min. w rzucie: ok. 4,0 x 3,0 m.

Komorę zasuw należy przykryć żelbetową płytą pokrywową. Płyta pokrywowa wyposażona w niezbędne otwory montażowe armatury, włazów inspekcyjnych i wentylacyjne.

Do komory zasuwy należy wykonać co najmniej dwa zejścia inspekcyjne wyposażone w drabiny ze stali nierdzewnej. Włazy w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Na rurociągach tłocznych wychodzących z komory pomp należy zainstalować:

- 	zasuwy odcinające,

- 	klapy zwrotne oraz

- 	przepływomierze elektromagnetyczne.

Rurociągi ścieków wewnątrz komory zasuw w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Rurociągi tłoczne należy wyposażyć w spusty umożliwiające ich odwodnienie do komór czerpnych pomp.

Ponadto należy przewidzieć odprowadzenie wód przypadkowych z komory zasuw do komór czerpnych pomp (grawitacyjnie i pompowo).

Do komory zasuw należy przewidzieć wykonanie co najmniej dwóch wejść inspekcyjnych. Należy zapewnić ewakuację armatury przez otwory montażowe w stropie komory. Otwory przykryte włazami ze stali nierdzewnej. Należy zapewnić dostęp do armatury wewnątrz komory zasuwy poprzez pomosty komunikacyjne w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

- 1.4.4.6.2.12	System oczyszczania powietrza z pompowni ścieków przelewowych

Projektowaną pompownię należy wyposażyć w system oczyszczania powietrza oparty na węglu aktywnym przystosowany do pracy cyklicznej w okresie pracy pompowni.

Do systemu należy podłączyć kanały krat, piaskowniki, komory pomp oraz obudowy krat.

Przewidziano filtr powietrza oparty na wypełnieniu z węgla aktywnego, który posadowiony będzie w sąsiedztwie pompowni na żelbetowej płycie fundamentowej.

• 	ilość: 1 kpl.,

Wymagania techniczne dla filtra powietrza:

• 	typ: ze złożem sorpcyjnym z węgla aktywnego,

• 	wydajność oczyszczanego powietrza: min. 1 000 m3/h,

• 	rodzaj podstawowego materiału filtracyjnego: impregnowany węgiel aktywny,

• 	objętość komory sorpcyjnej: min. 1,0 m3,

• 	kontener technologiczny: stal nierdzewna,

• 	moc silnika wentylatora: 2,2 kW,

• 	wykonanie wentylatora: przeciwwybuchowe,

• 	wentylator zabudowany w obudowie,

• 	filtr wyposażony w odkraplacz ze złożem z tworzywa sztucznego, z odpowietrzeniem

Układ zasilająco – sterowniczy systemu oczyszczania powietrza

układ zasilająco - sterowniczy winien zapewniać:

- 	kontrolę ciśnienia powietrza w urządzeniu,

- 	kontrolę temperatury powietrza,

układ zasilająco - sterowniczy winien być wyposażony w:

- 	wyłącznik główny,

- 	wyłącznik awaryjny

- 	lampki sygnalizacyjne stanów pracy,

- 	sterownik programowalny PLC,

- 	dotykowy panel operatorski,

- 	przetwornicę częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej wentylatora.

Doprowadzenie powietrza należy wykonać rurociągami ze stali nierdzewnej. Na podłączeniach do obiektów należy zamontować przepustnice regulacyjne.

Stany i parametry pracy urządzeń winny być wizualizowane w centralnej dyspozytorni oczyszczalni ścieków.

Filtr powietrza umieścić pod zadaszeniem, podpory w konstrukcji stalowej, dach pokryty blachą trapezową, nachylenie min. 1 / 2 stopnie.

- 1.4.4.7. 	Komora zasuw na zbiorniki retencyjne - obiekt projektowany

Należy zaprojektować i wykonać dwa równoległe rurociągi tłoczne DN 800, którymi ścieki z pompowni ścieków przelewowych będą tłoczone do:

• 	zbiornika retencyjnego ścieków przelewowych nr 1 (istniejąca otwarta komora fermentacyjna OKF po przebudowie – przebudowa realizowana w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego),

• 	zbiornika retencyjnego ścieków przelewowych nr 2 (istniejące otwarte baseny fermentacyjne po przebudowie),

W celu umożliwienia automatycznego kierowania ścieków do odpowiednich zbiorników retencyjnych należy wykonać komorę zasuw wyposażoną w zasuwy nożowe z napędem elektrycznym.

Napełnianie i opróżnianie zbiornika na podstawie pomiaru czujników poziomu.

Obiekt w postaci komory żelbetowej podziemnej.

Wymiary w rzucie komory – min. 6,0 x 5,0 m, głębokość ok. 3,0 m.

Komorę należy wyposażyć w żelbetową płytę pokrywową, włazy żeliwne, kominki wentylacyjne, pompkę odwodnieniową rząpii oraz klamry złazowe.

Przejścia rurociągów przez ściany komory - szczelne.

- 1.4.4.8 	Zbiornik retencyjny ścieków przelewowych nr 2 (istniejące otwarte baseny fermentacyjne OBF po przebudowie)

Przystosowanie istniejących otwartych basenów fermentacyjnych do pełnienia funkcji zbiornika retencyjnego ścieków przelewowych nr 2, należy wykonać zgodnie z wymaganiami opisanymi w opracowaniu:

„Ekspertyza techniczna. Ocena techniczna możliwości rewitalizacji zbiorników OBF oczyszczalni ścieków ul. Drzymały 65 w Stargardzie” wykonanym przez Biuro Inżynierskie Struktura Mirosław Sypek, wrzesień-listopad 2021 r. zam. w ZAŁ.9 w części informacyjnej niniejszego PFU z zastrzeżeniami wskazanymi poniżej.

Wymiary zbiorników:

• 	w rzucie po zewnątrz: 	około 85 x 54 m,

• 	wymiary dna: 	około 37-45 x 73 m.

Zgodnie z propozycją uszczelnienia powierzchni OBF zawartą w ekspertyzie optymalnym rozwiązaniem jest wykonanie uszczelnienia poprzez wyłożenie całości zbiorników szczelną, spawaną membraną HDPE wraz z jej zabezpieczeniem zgodnym z typowymi rozwiązaniami stosowanymi przy budowie zbiorników retencyjno-odparowujących. Jako minimum w ramach Zamówienia przewiduje się:

• 	usunięcie roślinności z powierzchni przewidzianych do uszczelnienia,

• 	uzupełnienie wałów w miejscu dotychczasowych wjazdów,

• 	uzupełnienie ubytku okładzin skarp z płyt chodnikowych,

• 	wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejących płytach dennych z piasku gr. średnia 5 cm,

• 	ułożenie geowłókniny o gramaturze 400 g/m2 na całej doszczelnianej powierzchni,

• 	ułożenie i zespawanie geomembrany HDPE gr. min. 1.5 mm,

• 	wykonanie warstwy zabezpieczającej z pospółki 0/32 mm gr. 20 cm,

Uwaga:

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona warstwę dociskową z płyt betonowych drogowych typu JOMB z wypełnieniem otworów zaprawą piaskowo-cementową, lub z płyt betonowych drogowych monolitycznych na całej powierzchni zbiorników.

Po przeprowadzeniu robót adaptacyjnych przewidywana objętość czynna zbiorników zmniejszy się do ok. 14000 m3 dla każdego zbiornika, co sumarycznie winno umożliwić retencjonowanie wód opadowych w ilości około 28000 m3.

Ze względów bezpieczeństwa należy przewidzieć napełnianie każdego ze zbiorników ściekami przelewowymi w ilości nie większej niż 10000 m3.

Ścieki z pompowni ścieków przelewowych należy doprowadzić do zbiornika dwoma równoległymi rurociągami tłocznymi, każdy z rurociągów należy wprowadzić do odrębnej komory zbiornika. Wejście rurociągów tłocznych do zbiornika należy wykonać nad maksymalnym poziomem ścieków i następnie doprowadzić (odpowiednio mocując) rurociąg po skarpie na dno zbiornika. W rejonie wylotu rurociągu tłocznego do zbiornika dno zbiornika powinno zostać dodatkowo zabezpieczone w taki sposób, aby nie dochodziło do rozmywania dna zbiornika przez strugę ścieków.

Należy zaprojektować i wykonać grawitacyjne i / lub przy wykorzystaniu istniejących przepompowni opróżnianie każdej z dwóch komór zbiornika do kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni poprzez komorę zasuw wyposażoną w zasuwy z napędami elektrycznymi oraz dodatkowo w zasuwy z napędami ręcznym. Zasuwy spustowe umieścić w betonowych prefabrykowanych studniach podziemnych.

Zbiornik należy wyposażyć w przelew nadmiarowy podłączony do kanalizacji zakładowej. Napełnianie i opróżnianie każdej z dwóch komór zbiornika na podstawie czujnika poziomu.

W sąsiedztwie zbiornika i na jego koronie należy zamontować hydranty z wodą technologiczną umożliwiające spłukanie zbiornika po jego opróżnieniu. Przewidzieć płukanie przy pomocy węży strażackich z prądownicami. Jeśli możliwe i zasadne – przy pomocy armatek wodnych na koronach zbiornika.

Ponadto w zakres prac przy zbiorniku wchodzi:

• 	wymiana schodów zewnętrznych,

• 	wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych na asfaltowe ze spadkiem do wnętrza zbiornika,

• 	wymiana poręczy na wykonane ze stali ocynkowanej,

• 	wymiana oświetlenia na latarnie LED,

• 	wykonanie spustu ścieków do kanalizacji na min. dwóch różnych poziomach (przy dnie oraz około 1 m nad dnem.

- 1.4.4.9 	Instalacja wody technologicznej do spłukiwania zbiornika retencyjnego ścieków przelewowych nr 2

W ramach Robót należy zaprojektować i wykonać instalację wody technologicznej do spłukiwania przyszłego zbiornika retencyjnego ścieków przelewowych nr 1 (OKF po przebudowie realizowanej w ramach odrębnego zamówienia) oraz zbiornika retencyjnego ścieków przelewowych nr 2.

- 	ujęcie ścieków oczyszczonych z osadnika wtórnego 23B - rurociąg wyprowadzony z przestrzeni między deflektorem a przelewem pilastym, analogicznie jak ujęcie istniejące,

- 	instalacja filtracji oraz podnoszenia ciśnienia wody technologicznej zlokalizowana w budynku istn. pompowni przy istniejących otwartych basenach fermentacyjnych,

- 	remont budynku istniejącej pompowni (nowe instalacje wentylacji, wod. kan., elektryczne, oświetlenie ogrzewanie elektryczne, płytki na ścianach i posadzce, malowanie sufitów i ścian, nowa stolarka okienna i drzwiowa, wykonanie nowej elewacji),

- 	sieć wody technologicznej na koronie zbiornika wyposażona w co najmniej 6 hydrantów.

Alternatywnie, z uwagi na przeznaczenie wody technologicznej – do zmywania powierzchni zbiorników retencyjnych - d.OBF i, w przyszłości OKF, oraz brak wymagań odnośnie czystości wody technologicznej w takim zastosowaniu, Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako zestaw hydroforowy prostego układu ujęcie - pompownia wody technologicznej – sieć hydrantowa. W tym układzie, w pompowni wody technologicznej dopuszcza się zastosowanie zasilanej przez falownik standardowej zatapialnej pompy wirowej w układzie 1+1 o odpowiedniej wydajności z wyłącznikiem ciśnieniowym (presostatem).

Instalację wody technologicznej z nowego ujęcia należy doprowadzić w pobliże Otwartej Komory Fermentacyjnej (która w przyszłości zostanie przebudowana na zbiornik retencyjny) oraz do Zbiornika retencyjnego nr 2 - Otwartych Basenów Fermentacyjnych po przebudowie.

Instalację należy rozprowadzić po koronie OBF. Na instalacji należy zamontować hydranty zapewniające wodę technologiczną do spłukania zbiornika po jego opróżnieniu i wodę do podłączenia do zaworów płuczących na rurociągach spustowych.

Instalację należy zaprojektować z uwzględnieniem zapotrzebowania i ciśnienia wody do płukania zarówno zbiornika retencyjnego nr 2 jak i przyszłego zbiornika retencyjnego nr 1.

- 1.4.4.10 	Sieci międzyobiektowe,

Należy wykonać nowe rurociągi technologiczne

Istniejące rurociągi w razie konieczności podlegać będą przełożeniu lub rozbiórce.

Zakres robót obejmuje wykonanie nowych i przełożenie istniejących:

• 	ściekowych sieci grawitacyjnych,

• 	ściekowych sieci tłocznych,

• 	rurociągów osadowych,

• 	wody technologicznej,

• 	wody wodociągowej,

• 	kanalizacji wód opadowych.

Należy rozbudować ściekową kanalizację wewnętrzną w zakresie niezbędnym dla podłączenia nowych obiektów. Kanalizacja odbierać będzie ścieki sanitarne, technologiczne oraz deszczowe.

Średnica rurociągów wynikać będzie z przyjętych założeń technologicznych.

- 1.4.4.11 	Zasilanie energetyczne, linie kablowe NN, sterownicze i oświetlenie terenu

Przewiduje się rozbudowę linii zasilających, oraz oświetlenia terenu w zakresie niezbędnym dla podłączenia nowych obiektów. Należy wykonać nowe elektryczne linie kablowe zasilające i sterownicze na terenie oczyszczalni.

Instalacja oświetleniowa terenu winna bazować na latarniach z oprawami typu LED.

Należy uwzględnić niezbędną rozbudowę istniejącej stacji transformatorowej o nowe pola dedykowane projektowanym odbiorom energii.

- 1.4.4.12 	Drogi wewnętrzne, chodniki, zieleń

W ramach Zamówienia należy zapewnić dojazd, dojście i place manewrowe do wszystkich przebudowywanych, rozbudowywanych oraz nowobudowanych obiektów.

Rozbudowany układ drogowy winien zapewniać płynność poruszania się pojazdów mechanicznych, bezpieczny ruch pieszych, łatwe dojazdy do urządzeń w celu ich obsługi (jak transport, załadunek, wyładunek pojemników z odpadami – piaskiem i skratkami), z jednoczesnym uwzględnieniem wymogów p.poż. i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowe drogi wewnętrzne należy wykonać o nawierzchni z betonu asfaltowego i chodniki z brukowej kostki betonowej gr.6 cm odpowiedniej klasy dostosowanej do obciążenia, na podsypce piaskowo cementowej.

Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego i Użytkownika częściowe wykorzystanie istniejących nawierzchni.

Należy zapewnić dojście chodnikami do wszystkich nowych obiektów oczyszczalni ścieków. Ponadto należy wykonać opaski chodnikowe wokół obiektów.

Chodniki powinny spełniać wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Kolorystyka kostki do uzgodnienia z Zamawiającym.

Co do zasady, gdzie możliwe i zasadne, w szczególności na koronie zbiornika retencyjnego nr 2, na ciągach komunikacyjnych należy stosować nakładki bitumiczne w celu zapobieżenia przyszłemu przerastaniu roślinnością dylatacji pomiędzy elementami pokrycia nawierzchni.

Stosowanie do postanowień decyzji o wycince zielenie i w uzgodnieniu z Zamawiającym należy wykonać estetyczne nasadzenia zieleni (m.in. drzewa, krzewy, trawa) w pobliżu nowobudowanych obiektów. Przewiduje się zagospodarowanie terenów wokół tych obiektów poprzez rozłożenie warstwy humusu grubości 10 cm i wysianie mieszanek traw. Przewiduje się nasadzenia drzew i krzewów.

- 1.4.4.13 	Sterowanie

Pompownia ścieków przelewowych oraz zbiorniki retencyjne powinny zostać włączone do centralnego systemu sterowania pracą oczyszczalni.

Do centralnego komputera w sterowni należy wprowadzić sygnały z nowych urządzeń technologicznych oraz urządzeń pomiarowych.

Należy przewidzieć algorytmy sterowania automatycznego pracą wszystkich urządzeń oraz pełną archiwizację rejestrowanych danych.

Rolę nadrzędną systemu sterowania i monitoringu pełnić będzie stanowisko dyspozytorskie zlokalizowane w istniejącym pomieszczeniu sterowni. Należy rozbudować system wizualizacji i archiwizacji danych o nowe obiekty.

Zestawienie punktów pomiarowych:

| L.p. | Lokalizacja | Pomiar | Funkcja |
| --- | --- | --- | --- |
| Komora połączeniowa nr 2 |  |  |  |
| 1. | Komora połączeniowa nr 2 | Pomiaru poziomu warstwy przelewowej nad krawędzią przelewu z algorytmem przeliczającym na przepływ | Informacja w systemie |
| Istniejąca komora przelewowa na terenie oczyszczalni |  |  |  |
| 2. | Istniejąca komora przelewowa | Pomiaru poziomu warstwy przelewowej nad krawędzią przelewu z algorytmem przeliczającym na przepływ | Informacja w systemie |
| Pompownia ścieków przelewowych |  |  |  |
| 3. | Komora krat rzadkich | Pomiar różnicowy poziomu w zakresie min maks. z rejestracją, wskazaniem i automatyczną regulacją (2 szt.) | Sterowanie pracą systemu czyszczenia krat |
| 4. | Piaskowniki | Pomiar poziomu w zakresie min maks. z rejestracją i wskazaniem i automatyczną regulacją (2 szt.) | Sterowanie pracą pomp pulpy piaskowej |
| 5. | Komora pomp | Pomiar poziomu w zakresie min maks. z rejestracją i wskazaniem i automatyczną regulacją (2 szt.) | Sterowanie pracą pomp ścieków przelewowych |
| 6. | Rurociągi tłoczne ścieków przelewowych | Pomiar przepływu ścieków przelewowych (2 szt.) | Informacja w systemie |
| Zbiornik retencyjny ścieków przelewowych nr 2 (istniejące OBF po przebudowie) |  |  |  |
| 7. | Zbiornik retencyjny ścieków przelewowych nr 2 | Pomiar poziomu w zakresie min maks. z rejestracją i wskazaniem i automatyczną regulacją (2 szt.) | Sterowanie pracą pomp ścieków przelewowych. Sterowanie pracą pomp w pompowni spustowej. Sterowanie pracą zasuw w komorze zasuw na zbiorniki retencyjne. Sterowanie pracą zasuw spustowych. |

- 1.4.4.14 	Zestawienie projektowanych urządzeń

| L.p. | Nazwa urządzenia i parametry technologiczne | ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Komora połączeniowa nr 2 - obiekt projektowany |  |  |  |
| 1. | Zastawka odcinająca: • typ: naścienna, • szerokość otworu: 200 cm, • wysokość otworu: 120 cm, • głębokość zabudowy od korony do dna otworu: ok. 190 cm, • napęd: ręczny, • otwierana: do góry, • wykonanie materiałowe: stal nierdzewna AISI 304, • szczelność obustronna. | 2 szt. |  |
| 2. | Zastawka odcinająca: • typ: naścienna, • szerokość otworu: 100 cm, • wysokość otworu: 100 cm, • głębokość zabudowy od korony do dna otworu: ok. 290 cm, • napęd: ręczny, • otwierana: do góry, • wykonanie materiałowe: stal nierdzewna AISI 304, • szczelność obustronna. | 2 szt. |  |
| 3. | Jaz przelewowy • długość: 4,0 m, • zakres regulacji wysokości: 450 mm, • napęd: ręczny, • wykonanie: stal nierdzewna AISI 304. | 1 kpl. |  |
| Komora połączeniowa nr 3 - obiekt projektowany |  |  |  |
| 4. | Zastawka odcinająca: • typ: naścienna, • szerokość otworu: 200 cm, • wysokość otworu: 120 cm, • głębokość zabudowy od korony do dna otworu: ok. 350 cm, • napęd: ręczny, • otwierana: do góry, • wykonanie materiałowe: stal nierdzewna AISI 304, • szczelność obustronna. | 1 szt. |  |
| 5. | Zastawka przelewowa: • typ: naścienna, przelewowa • szerokość otworu: 200 cm, • wysokość zawieradła: 100 cm, • głębokość zabudowy od korony do dna otworu: ok. 350 cm, • napęd: ręczny, • otwierana: do góry, • wykonanie materiałowe: stal nierdzewna AISI 304, • szczelność obustronna. | 2 szt. |  |
| 6. | Zastawka odcinająca: • typ: naścienna, • dla rurociągu: DN1200, • głębokość zabudowy od korony do osi otworu: ok. 290 cm, • napęd: ręczny, • otwierana: do góry, • wykonanie materiałowe: stal nierdzewna AISI 304, • szczelność obustronna. | 1 szt. |  |
| 7. | Zastawka odcinająca: • typ: naścienna, • dla rurociągu: DN1000, • głębokość zabudowy od korony do osi otworu: ok. 300 cm, • napęd: ręczny, • otwierana: do góry, • wykonanie materiałowe: stal nierdzewna AISI 304, • szczelność obustronna. | 1 szt. |  |
| Pompownia ścieków przelewowych - obiekt projektowany |  |  |  |
| 8. | Zastawka odcinająca: • typ: kanałowa • szerokość otworu: 150 cm, • wysokość zawieradła: 200 cm, • głębokość zabudowy od korony do osi otworu: ok. 290 cm, • napęd: ręczny, • otwierana: do góry, • wykonanie materiałowe: stal nierdzewna AISI 304, • szczelność obustronna. | 5 szt. |  |
| 9. | Krata rzadka • przepustowość: 1 500 l/s, • prześwit prętów: 50 mm, • szerokość kanału: 1 500 mm, • kąt pochylenia: 75°, • spiętrzenie ścieków: 1 600 mm, • moc silnika napędowego: 1,5 kW (400V), • wentylacja obudowy kraty - króciec kołnierzowy DN80, • wersja ogrzewana do zabudowy na zewnątrz • materiał: stal nierdzewna AISI 316. | 2 kpl. |  |
| 10. | Układ przenośników do transportu skratek z krat do prasopłuczki. • długość: dostosowana do układu i położenia urządzeń, • wydajność: dostosowana do pracy dwóch krat, • moc napędu: min. 2,2 kW (dostosowana do długości przenośnika), • średnica spirali: min. 250 mm, • maksymalny kąt nachylenia: min. 30°, • wyposażenie: o napęd elektryczny, o zawór spustowy, o lej zasypowy osadu odwodnionego, o lej zrzutowy, o podpory, • wykonanie: o wykładzina przenośnika: tworzywo sztuczne, o obudowa i spirala: stal nierdzewna, o konstrukcja wsporcza: stal nierdzewna. | 1 kpl. | Ostateczną ilość, długość oraz parametry przenośników należy dostosować na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. |
| 11. | Prasopłuczka skratek • wydajność: do 4,0 m3 skratek/h, • redukcja masy skratek: 60 - 70 %, • stopień odwodnienia skratek: min. 30-40% sm, • zapotrzebowanie na wodę: ok. 0,8 l/s, • moc silnika: 2,2 kW, Wyposażenie: • lej zasypowy: wymiary leja dopasowane do sposobu doprowadzenia skratek, • rura wyrzutowa skratek do kontenera, • rozdzielacz wody zamontowany na urządzeniu, z zaworem elektromagnetycznym, filtrem, orurowaniem i dyszami natryskowymi, • wersja ogrzewana do zabudowy na zewnątrz. Wykonanie materiałowe: • wykonanie materiałowe: wszystkie elementy mające kontakt ze skratkami wraz z transporterem skratek wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI 316. | 1 kpl. |  |
| 12. | Zastawka odcinająca: • typ: naścienna • szerokość otworu: 150 cm, • wysokość zawieradła: 100 cm, • głębokość zabudowy od korony do osi otworu: ok. 400 cm, • napęd: ręczny, • otwierana: do góry, • wykonanie materiałowe: stal nierdzewna AISI 316, • szczelność obustronna. | 2 szt. |  |
| 13. | Pompa pulpy piaskowej. • medium: pulpa piaskowa, • wydajność: 8 dm3/s, • wysokość podnoszenia: ok. 10 m s.w., • moc silnika: 4 kW, • wirnik o podwyższonej odporności na ścieranie przystosowany do pulpy piaskowej • wykonanie: przeciwwybuchowa, • wersja stacjonarna ze stopą sprzęgającą, prowadnicami i łańcuchem długości 10 mb. osprzęt ze stali nierdzewnej AISI 316. | 2 szt. |  |
| 14. | Separator - płuczka piasku. • maksymalna wydajność w przeliczeniu na pulpę piaskową: 16 dm3/s • maksymalne obciążenie piaskiem zanieczyszczonym: 3 t/h • redukcja zanieczyszczeń organicznych do poziomu: < 3% strat przy prażeniu • efektywność separacji: 95% (dla uziarnienia > 0,2 mm) • stopień odwodnienia piasku: nie mniej niż 85% • zapotrzebowanie na wodę: ok. 10 m3/h, • napęd transportera ślimakowego: 4,0 kW, • napęd mieszadła: moc: 0,75 kW, • napęd spustu organiki: moc: 0,1 kW, • wersja ogrzewana do zabudowy na zewnątrz. • wykonanie materiałowe: wszystkie elementy urządzenia mające kontakt z piaskiem wraz z transporterem ślimakowym wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej wytrawiane w kąpieli kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk). Dolne łożysko i tuleja wykonane z materiału ceramicznego (węglik krzemu). | 2 szt. |  |
| 15. | Pompa ścieków przelewowych • medium: ścieki komunalne ogólnospławne oczyszczone na kracie rzadkiej, • typ: wirowa, zatapialna, • wydajność: ok. 1800 m3/h, • wysokość podnoszenia: ok. 11-13,0 m, • moc silnika: ok. 90 kW, • stopień ochrony: IP68, • wersja stacjonarna ze stopą sprzęgającą, montaż na prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej AISI 316, | 4 kpl. (4+0) |  |
| 16. | Mieszadło zatapialne: Wymiary wewnętrzne komory: • średnica wewnętrzna: 5,0 m, • głębokość czynna: 4,0 m, • głębokość całkowita: ok. 5,0 m, Wymagania: • ilość: 2 szt., • medium: ścieki komunalne ogólnospławne oczyszczone na kracie rzadkiej, • typ: mieszadło zatapialne szybkoobrotowe, • średnica: ok. 300 mm, • moc silnika: 1,5 kW, • wykonanie: przeciwwybuchowe, • wyposażenie: system mocowania mieszadła ze stali kwasoodpornej. | 2 szt. |  |
| 17. | Zastawka odcinająca: • typ: naścienna • szerokość otworu: 150 cm, • wysokość zawieradła: 100 cm, • głębokość zabudowy od korony do osi otworu: ok. 650 cm, • napęd: ręczny, • otwierana: do góry, • wykonanie materiałowe: stal nierdzewna AISI 316, • szczelność: obustronna. | 1 szt. |  |
| 18. | Zasuwa odcinająca: • przeznaczenie: do ścieków, • typ: nożowa, międzykołnierzowa, • średnica: ok. DN 800, • napęd: ręczny. | 3 szt. |  |
| 19. | Zasuwa odcinająca: • przeznaczenie: do ścieków, • typ: nożowa, międzykołnierzowa • średnica: ok. DN 500, • napęd: ręczny. | 4 szt. |  |
| 20. | Zawór zwrotny: • przeznaczenie: do ścieków, • średnica: ok. DN 500. | 4 szt. |  |
| 21. | Filtr powietrza złowonnego. • typ: ze złożem sorpcyjnym z węgla aktywnego, • wydajność oczyszczanego powietrza: 1 000 m3/h, • rodzaj podstawowego materiału filtracyjnego: impregnowany węgiel aktywny, • objętość komory sorpcyjnej: min. 1,0 m3, • kontener technologiczny: stal nierdzewna, • moc silnika wentylatora: 2,2 kW, • wykonanie wentylatora: przeciwwybuchowe, • wentylator zabudowany w obudowie, • filtr wyposażony w odkraplacz ze złożem z tworzywa sztucznego, • układ zasilająco - sterowniczy instalacji zapewniający: o kontrolę ciśnienia powietrza w urządzeniu, o kontrolę temperatury powietrza, o wyłącznik główny, o wyłącznik awaryjny o lampki sygnalizacyjne stany pracy, o sterownik programowalny, o panel operatorski dotykowy, o przetwornica częstotliwości do regulacji prędkością obrotową wentylatora,. | 1 kpl. |  |
| 22. | Przepustnica: • przeznaczenie: powietrze złowonne, • typ: nożowa, międzykołnierzowa, • średnica: DN150, • napęd: ręczny, • ciśnienie robocze: - 0,1 bar. | 6 szt. |  |
| Komora zasuw na zbiorniki retencyjne - obiekt projektowany |  |  |  |
| 23. | Zasuwa odcinająca: • przeznaczenie: do ścieków, • typ: nożowa, międzykołnierzowa, • średnica: ok. DN800, • napęd: elektryczny. | 4 szt. |  |
| Zbiornik retencyjny ścieków przelewowych nr 2 (istniejące otwarte baseny fermentacyjne po przebudowie) |  |  |  |
| 24. | Hydrofornia lub pompownia wody technologicznej Pompa wody technologicznej • medium: woda technologiczna z ujęcia powierzchniowego w osadniku, • typ: wirowa, zatapialna, • stopień ochrony: IP68, • wersja stacjonarna ze stopą sprzęgającą, montaż na prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej AISI 316 | 1 + 1 |  |
| 25. | Zasuwa odcinająca: • przeznaczenie: do ścieków, • typ: nożowa, międzykołnierzowa, • średnica: DN300, • napęd: elektryczny. | 4 szt. |  |
| 26. | Zasuwa odcinająca: • przeznaczenie: do ścieków, • typ: nożowa, międzykołnierzowa, • średnica: DN300, • napęd: ręczny. | 4 szt. |  |

Szczegółowe rozwiązania architektoniczno-budowlane oraz techniczne należy uzgodnić z Inżynierem / Zamawiającym i Użytkownikiem.

### 1.4.5 	Wymagania stawiane pozostałym elementom oczyszczalni

Szczegółowe wymagania stawiane poszczególnym, urządzeniom, układom i instalacjom, a także wykonaniu zaplanowanych prac w zakresie omawianej oczyszczalni ścieków zawarto w Rozdziale 2.4 niniejszego PFU - Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (WWiO). Wykonawca musi uwzględnić wszystkie dodatkowe, nieujęte w niniejszym opracowaniu roboty, instalacje, urządzenia i obiekty niezbędne do prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków zgodnej z wytycznymi PFU.

### 1.4.5.1 	Sieci i rurociągi

Wykonawca jest zobowiązany do przebudowy w wymaganym zakresie oraz zaprojektowania i budowy nowych sieci wodno-kanalizacyjnych i technologicznych w sposób zapewniający zaopatrzenie w wodę budynków i urządzeń, odprowadzanie ścieków, przepływ pozostałych mediów technologicznych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz spełniający wymagania określone w Polskich Normach dotyczących projektowania danych instalacji.

Materiały stosowane w sieciach powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian obniżających trwałości sieci.

Rurociągi tłoczne ścieków i sieć wodociągowa musi być oznakowana za pomocą taśmy z wkładką metalową. Rurociągi technologiczne międzyobiektowe wykonane z tworzyw sztucznych (układane w ziemi) i ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej, lub innego materiału odpornego na korozję (wewnątrz zbiorników i komór). Załamania tras rurociągów grawitacyjnych wykonane w studzienkach krytych włazami żeliwnymi. Materiały do budowy wyposażenia i rurociągów stosowanych na terenie oczyszczalni ścieków powinny być dobrane specjalnie pod kątem odporności na korozję i promieniowanie UV. Wymagania minimalne w zakresie doboru materiałów przedstawiono w Rozdziale 2.4 niniejszego PFU - Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (WWiO).

Należy zapewnić opomiarowanie zużycia wody wodociągowej w obiektach rozbudowywanych, przebudowywanych i nowobudowanych. Sieci wodociągową i wody technologicznej należy zaprojektować w taki sposób, aby ich średnice zapewniały maksymalne zapotrzebowanie, chwilowe i przeciwpożarowe zapotrzebowanie wody, gdzie dotyczy. Na projektowanych wodociągach należy rozmieścić armaturę ppoż., zgodnie z wytycznymi i przepisami ochrony przeciwpożarowej. Na sieci wodociągowej zamontować hydranty nadziemne wraz z armaturą odcinającą.

### 1.4.6 	Automatyka, sterowanie i zasilanie

### 1.4.6.1	System sterowania SCADA

Dla projektowanej rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie należy przewidzieć nową rozdzielnicę zasilająco-sterowniczą wyposażoną w moduł oddalonych wejść-wyjść. Moduł ten należy wpiąć w istniejący ring światłowodowy. Nowe urządzenia technologiczne należy przedstawić na ekranie synoptycznym wizualizacji Oczyszczalni Ścieków.

### 1.4.6.2 	Oprogramowanie

Obecne oprogramowanie systemu SCADA zainstalowane na stacji operatorskiej Oczyszczalni Ścieków nie wymaga rozszerzenia licencji o dodatkowe zmienne dla tego etapu.

Modernizacji podlega istniejące oprogramowanie aplikacyjne systemu SCADA, w zakresie umożliwiającym wdrożenie nowych algorytmów sterowania dla projektowanych urządzeń technologicznych retencji ścieków.

### 1.4.6.3	Sieć przemysłowa

Istniejące sieci przemysłowe należy rozbudować na potrzeby włączenia nowych urządzeń technologicznych do systemu sterowania, zachowując istniejący standard sieci.

### 1.4.6.4 	Minimalny zakres sygnałów monitorujących pracę urządzeń, które mają być widoczne w systemie sterowania SCADA

Generalną zasadą powinno być wprowadzenie do systemu SCADA wszystkich sygnałów zabezpieczających i monitorujących pracę urządzeń. Każde urządzenie może posiadać odrębnie zdefiniowane i nazwane alarmy. Niedopuszczalne jest wprowadzenie tylko tzw. alarmu zbiorczego.

Poniżej przedstawiono przykładowe zestawy sygnałów dla kilku wybranych urządzeń:

a) 	Pompy i mieszadła

- praca w sterowaniu automatycznym,

- praca w sterowaniu ręcznym,

- urządzenie wyłączone,

- urządzenie odstawione (prace remontowe),

- napięcie zasilające,

- pobór prądu,

- licznik czasu pracy,

- zanik napięcia zasilającego,

- zanik napięcia sterującego,

- zawilgocenie silnika (jeżeli dotyczy),

- czujnik przecieku w komorze olejowej (jeśli dotyczy),

- przeciążenie.

b) 	Zasuwy/zastawki/przepustnice

- praca w sterowaniu automatycznym,

- praca w sterowaniu ręcznym,

- urządzenie wyłączone,

- urządzenie odstawione (prace remontowe),

- napięcie zasilające,

- licznik czasu pracy,

- sygnalizacja alarmów które są dostępne na lokalnej tablicy sterowniczej urządzenia,

- zanik napięcia zasilającego,

- zanik napięcia sterującego

- stan otwarcia/zamknięcia..

### 1.4.6.5 	Minimalny zakres danych bilansowych, które mają być rejestrowane w systemie sterowania SCADA

Jeśli w wymaganiach Zamawiającego nie określono inaczej, w celu umożliwienia wykonywania bilansów dziennych i okresowych, (miesięcznych, rocznych), jako minimum należy w systemie sterowania SCADA rejestrować następujące parametry:

- pomiar poziomu ścieków w komorze krat,

- pomiar poziomu ścieków w pompowni ścieków przelewowych,

- pomiar przepływu ścieków do komory zasuw na zbiorniki retencyjne,

- pomiar poziomu ścieków w zbiornikach retencyjnych.

### 1.4.7 	Rozbiórki i wyłączenia z eksploatacji.

Nie przewiduje się prac rozbiórkowych w odniesieniu do istniejących obiektów kubaturowych oczyszczalni.

### 1.4.8 	Instalacje sanitarne wewnętrzne

### 1.4.8.1 	Instalacja wodociągowa

Instalacja wodociągowa winna być zaprojektowana na ciśnienie min. 0.2MPa. Rury instalacji wykonać z odpornego na korozję tworzywa sztucznego. Instalację wodociągową wody zimnej wykonać z rur ciśnieniowych PE100, PN10 łączonych metodą zgrzewania lub za pomocą kształtek, lub PVC PN10 łączonych za pomocą kształtek klejonych. Jako zawory odcinające stosować zawory kulowe PN10. Zawory opisać tabliczkami identyfikacyjnymi. Zawory czerpalne ze złączką do węża - kulowe z końcówkami gwintowanymi PN10 ze stali nierdzewnej.

### 1.4.8.2 	Instalacja kanalizacyjna

Wewnątrz budynków - rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z litego PVC wg ISO 3633: 1991 równoważne, łączone na uszczelki gumowe. Na zewnątrz i pod budynkami - rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z litego PVC wg ISO 4435: 1991 równoważne, łączone na uszczelki gumowe. Zamontować odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej lub konglomeratu.

### 1.4.8.3 	Instalacja ogrzewania

W budynkach nie przeznaczonych do stałego przebywanie osób, zgodnie zaleceniami dostawców technologii należy zapewnić utrzymanie min. +80C.

### 1.4.8.4 	Instalacja wentylacji

Wewnątrz budynków należy przewidzieć urządzenia oraz przewody wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej dostosowując ją do warunków panujących wewnątrz tych obiektów oraz zapewniające odpowiednią krotność wymian powietrza w ciągu godziny. Przewody wentylacyjne wykonać ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego (PVC).

### 1.4.9	Przepisy związane

1)	Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699, 1250, 1726).

2)	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.2022.1297 t.j.

3)	Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321).

4)	 „Kodeks Drogowy” (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.1997. 602).

5)	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.2005.2202).

6)	Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dz.U.2000.L.162).

7)	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2003.262).

8)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2022.122).

9)	Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2006 nr 199 poz. 1469).

10)	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468).

11)	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2022 poz. 68).

12)	Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego (Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1320).

13)	Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1335).

14)	Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2006 nr 199 poz. 1469).

15)	Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskie-go (Dz.U. 2018 poz. 2176).

16)	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz.U. 2015 poz. 1368).

17)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1617).

18)	Oświadczenie Rządowe z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1136).

- 2. 	Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający oczekuje niżej wskazanej trwałości Robót powstałych w wyniku realizacji Zamówienia:

• 	elementy konstrukcyjne nowych obiektów miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat;

• 	sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie rurarzu i okablowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat;

• 	osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat;

• 	maszyny, urządzenia i aparatura powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 10 lat.

Obiekty kubaturowe projektowane i/lub poddawane przebudowie muszą mieć spójną formę architektoniczną z obiektami istniejącymi w zakresie materiałów elewacyjnych, kolorystyki i detali, co Wykonawca winien uzgodnić z Inżynierem / Zamawiającym i Użytkownikiem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej budowlanej. Wykonawca ma obowiązek dostosowania budowanych obiektów do aktualnie obowiązujących przepisów.

- 2.1. 	Wymagania dla Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę

Rozwiązania projektowe oraz forma i zakres Dokumentacji Projektowej winny spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi niżej wymienionych przepisów prawnych:

1/ 	Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 2022, poz. 88);

2/ 	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. 2022, poz. 25);

3/ 	Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021, poz. 2269);

4/ 	Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020, poz. 2028);

5/ 	Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2022, poz. 88);

6/ 	Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021, poz. 1986);

7/ 	Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2021, poz. 1213) z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy);

8/ 	Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2022, poz. 1);

9/ 	Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021, poz. 2151);

10/ 	Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2021, poz. 2151);

11/ 	Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2021, poz.2163);

12/ 	Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U.2015, poz. 1483);

13/ 	Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019, poz. 831);

14/ 	Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 poz. 1098);

15/ 	Ustaw z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021, poz. 1648);

16/ 	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. nr 25, poz. 133 z późn.zm.);

17/ 	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2021, poz. 2454);

18/ 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003, nr 164, poz. 1588);

19/ 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065);

20/ 	Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463);

21/ 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126);

22/ 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401);

23/ 	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609 z późniejszymi zmianami)

24/ 	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) (Dz.U. 2021, poz.2458);

25/ 	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007, nr 120, poz. 826 z późniejszymi zmianami);

26/ 	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010, nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami);

27/ 	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311);

28/ 	Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz.1277);

29/ 	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2019, poz. 2149);

30/ 	Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2016 r. Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71);

31/ 	Rozporządzenie nr 3/214 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego;

32/ 	Rozporządzenie 2014.2237 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego;

33/ 	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016 poz. 1967 z dnia 6 grudnia 2016r.);

34/ 	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne (Dz. U. 2019, poz. 227);

35/ 	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713);

36/ 	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395);

37/ 	Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wieprzy i Studnicy (Dz. U. 2021 poz. 1348);

38/ 	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB. Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r.

39/ 	Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988;

40/ 	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I, budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989;

41/ 	Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie poszczególnych rodzajów robót, Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac projektowych.

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana do akceptacji Inżyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru i Zamawiającemu do zatwierdzenia w następujących etapach:

Etap I 	– Projekt wstępny (koncepcja techniczna),

Etap II 	- Projekt Budowlany, w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę,

Etap III 	- Projekty Wykonawcze we wszystkich branżach,

Etap IV 	- Dokumentacja powykonawcza.

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący:

• 	Wersja papierowa Projektów budowlanych w 2 egz. + 3 egz. do pozwolenia na budowę, Projektów wykonawczych w 3 egz. (ilość ta nie obejmuje egzemplarzy, które Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w innych instytucjach celem uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji), w języku polskim, złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa.

Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD / nośnik flash memory:

• 	pliki tekstowe w formacie: *.doc, *docx, *.pdf

• 	arkusze kalkulacyjne w formacie: *.xls,*.xlsx,*.pdf

• 	pliki graficzne w formacie: *.pdf

• 	szkice geodezyjne powykonawcze w formacie: *.dxf

Przy czym po uzyskaniu pozwolenia na budowę w imieniu, Zamawiającego, Wykonawca przekaże 2 egz. Dokumentacji projektowej budowlanej ostemplowane przez Starostwo Powiatowe i 1 egz. - kserokopia Projektu budowlanego ostemplowanego przez Starostwo Powiatowe oraz wersję w postaci plików .pdf.

### 2.1.1. 	Wymagania ogólne dotyczące Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę

Dokumentacja projektowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stargardzie powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiającego i odpowiadać wymaganiom sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Dane wyjściowe stanowiące podstawę opracowania dokumentacji projektowej powinny być kompletne, rzetelne i mieć oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w części informacyjnej niniejszego PFU lub uzyskanych przez Wykonawcę w trakcie opracowywania projektu, takich jak:

- plany zagospodarowania i zabudowy terenu,

- decyzja o lokalizacji celu publicznego,

- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

- warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

- odpisy lub wyciągi z dokumentów potwierdzających prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- aktualne mapy sytuacyjno - wysokościowe dla celów projektowych w odpowiedniej skali, w wersji cyfrowej opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzonej przez Ośrodek Geodezyjny Geodezji Starostwa Powiatowego jako mapa do celów projektowych,

- wyniki badań gruntowo - wodnych na terenie objętym projektem dla potrzeb posadowienia obiektów,

- inwentaryzacja lub dokumentacja istniejących urządzeń podziemnych znajdujących się na terenie objętym projektem,

- opinie i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego obiektu i jego elementów składowych, możliwości zmian konstrukcyjnych itp.,

- warunki techniczne wydane przez Zamawiającego,

- uzgodnienia innych użytkowników uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania Robót budowlanych.

### 2.1.2. 	Stadia dokumentacji projektowej

### 2.1.2.1. 	Projekt budowlany

Projekt wstępny

Opracowanie o szczegółowości koncepcji technicznej. Projekt wstępny winien zawierać co najmniej:

- opis działania przyjętych rozwiązań projektowych,

- schemat technologiczny,

- parametry głównych urządzeń,

- średnice rurociągów, etc.,

- dane wejściowe dla doboru i obliczeń,

- parametry pracy (obciążenia, przepływy, ciśnienia, stężenia, itp.).

W opracowaniu należy wskazać Dostawców poszczególnych systemów, maszyn i urządzeń wraz z podaniem ich listy referencyjnej. Do opracowania winny zostać dołączone gwarancje dostawców poszczególnych maszyn, urządzeń/instalacji potwierdzające spełnienie przez nie Wymagań Zamawiającego (materiałowych, gwarancji procesowych, itp.) zawartych w PFU.

Projekt wstępny winien obejmować co najmniej:

Część opisowa:

- określenie przedmiotu inwestycji i efektów jej realizacji;

- opis lokalizacji inwestycji z omówieniem charakterystyki terenu, warunków gruntowo-wodnych,

- opis planowanego przedsięwzięcia,

- opis procesu technologicznego;

- podstawowe obliczenia bilansowe;

- zestawienie podstawowych urządzeń technologicznych;

- wytyczne dla projektantów branżystów do projektów technicznych, określenie przybliżonego zapotrzebowania na media, w szczególności: energię elektryczną, wodę technologiczną, wodociągową, itp.

- opis wpływu inwestycji na środowisko.

Część graficzna:

- podkłady mapowe i sytuacyjno-wysokościowe uwzględniające stan istniejący terenu; projektowany plan zagospodarowania terenu na podkładzie mapowym;

- koncepcyjny schemat technologiczny projektowanego układu retencji;

- rysunki podst. obiektów technologicznych.

Projekt budowlany uszczegółowia rozwiązania wskazane w projekcie wstępnym.

Zakres projektu budowlanego powinien być zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609). Projekt budowlany musi być opracowany przez personel inżynieryjno-techniczny o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, posiadających uprawnienia do projektowania budowlanego w odpowiedniej specjalności oraz będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 t.j.), lub spełniający warunki Art. 12 a lub 12 b ww. ustawy.

Projekt budowlany należy opracować w języku polskim.

Do projektu budowlanego należy w ramach przedmiotu zamówienia uzyskać i załączyć wszystkie wymagane polskim prawem uzgodnienia i opinie. Powyższe dotyczy również uzyskania zgód właścicieli terenów na poprowadzenie na ich obszarze projektowanych przez Wykonawcę elementów robót. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem uzgodnień poniesie Wykonawca.

### 2.1.2.2. 	Projekt Zagospodarowania Terenu

Projekt budowlany powinien być opracowany:

- na podstawie materiałów wyjściowych,

- ściśle według wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane, doprecyzowanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609),

- na podstawie wymagań określonych w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji środowiskowej,

- na podstawie aktualnych podkładów geodezyjnych,

- w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych przez Prawo budowlane oraz wynikających z innych ustaw.

Zamawiający wymaga sporządzenia map do celów projektowych w wersji wektorowej (plik dwg). Koszt wykonania wtórnika należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej.

### 2.1.2.3. 	Projekt Wykonawczy

Jest to projekt budowlany, uzupełniony o szczegółowe rozwiązania i podzielony w sposób dostosowany do specyfiki Robót oraz przyjętej technologii Robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń. Projekt wykonawczy, powinien stanowić uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym.

Projekt wykonawczy powinien być opracowany w oparciu o projekt budowlany oraz warunki zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach jak również szczegółowe wytyczne zawarte w poszczególnych częściach składowych projektu budowlanego.

Rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym nie powinny naruszać ustaleń zawartych w projekcie budowlanym, lecz jedynie je uszczegóławiać.

Projekt wykonawczy winien być wykonany z podziałem na poszczególne branże: architektoniczną, technologiczną, konstrukcyjną, sanitarną, drogową, elektryczną i AKPiA. i zawierać co najmniej:

- Obliczenia dotyczące doboru wielkości obiektów, średnic przewodów, urządzeń.

- Profile podłużne (szczegółowe) przedstawiające usytuowanie trasy przewodu względem terenu, tj. jego zagłębienie lub wyniesienie - z zaznaczeniem umiejscowienia wszystkich obiektów i urządzeń przecinających trasę projektowanego przewodu

- Wytyczne wykonywania podsypki, osypki, zasypki oraz zagęszczania gruntu.

- Projekty konstrukcyjne ewentualnych bloków oporowych i podporowych, studni itp.

- Ewentualnie projekt Robót ziemnych zawierający zabezpieczenie skarp, odwodnienie wykopu (robocze) itp.

- Warunki i wymagania przeprowadzenia płukania przewodów, prób ciśnieniowych i odbiorów.

- Projekty związane z etapowaniem Robót, w szczególności przy przebudowie czynnych przewodów związanych z potrzebą zachowania ciągłości użytkowania (objazdy, obejścia, czasowe przejazdy itp.).

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania Robót, jeśli będzie wymagany.

Wykonawca przekaże trzy egzemplarze dokumentacji projektowej wykonawczej Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru celem zatwierdzenia, a Inżynier/Inspektor Nadzoru zwróci jedną kopię Wykonawcy ze swoimi komentarzami.

Zmiany i/lub uwagi Inżyniera/Inspektora Nadzoru do projektów wykonawczych będą natychmiast naniesione przez Wykonawcę, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru ponownie w trzech egzemplarzach do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Zatwierdzenie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru projektów Wykonawcy łącznie z jakimikolwiek zmianami wprowadzonymi przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru nie zwolni Wykonawcy z jego obowiązków wykonania Robót zgodnie z Kontraktem/Umową. Rozpoczęcie jakiejkolwiek części Robót będzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru i zaakceptowaniu przez Zamawiającego i Użytkownika dokumentacji wykonawczej.

Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej opłaty. W wypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze zmianami czy modyfikacjami wymaganymi przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca prześle pisemne zawiadomienie do Inżyniera/Inspektora Nadzoru w terminie siedmiu dni od otrzymania zmienionego rysunku (rysunków). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedłoży Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru dany rysunek (rysunki) i obliczenia w trzech egzemplarzach. Projekt Wykonawczy powinien być sporządzony przez Wykonawcę w języku polskim. Ostateczna forma, zakres i sposób uzgadniania Projektu Wykonawczego zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji Kontraktu/Umowy.

### 2.1.3 	Projekty i instrukcje Prób

Projekty i instrukcje prób należy wykonać z podziałem w opisie na:

a)  Próby przedrozruchowe stanowiące próby warunkujące odbiory techniczne określone w normach oraz Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót – tj. przeglądy i próby funkcjonalne „suche” czy „zimne” wykazujące, że każdy element lub Urządzenie może być bezpiecznie poddane rozruchowi.

b)  Próby rozruchowe i ruch próbny (hydrauliczny) określone jako Rozruch Mechaniczny bez obciążenia mediami i surowcami technologicznymi, dla wykazania, że maszyny i urządzenia poddane rozruchowi mechanicznemu będą mogły pracować bezpiecznie, zgodnie z Kontraktem i można je poddać ruchowi próbnemu (Próbom Końcowym) pod obciążeniem technologicznym.

c)  Ruch próbny dla wykazania, że instalacje działają niezawodnie i zgodnie z Kontraktem pod obciążeniem w ciągu czternastu dni bezawaryjnej pracy. Pomyślny wynik tych prób nie stanowi odbioru lecz ich powodzenie jest niezbędnym elementem podpisania protokołu odbioru i przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Zamówienia do Eksploatacji Próbnej.

d)  Próby Końcowe. Projekt Prób Końcowych winien obejmować wykonanie koniecznych robót tymczasowych umożliwiających wykonanie czynności wynikających z tych prób Odcinka przy równoczesnej eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca Robót jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wykonawca Robót zobowiązany jest również do wykonania i przedłożenia Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji wbudowanych urządzeń.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

• 	rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy (na kopii rysunków z Projektu budowlanego ostemplowanego przez Starostwo Powiatowe),

• 	geodezyjne pomiary powykonawcze na poszczególne obiekty oraz odcinki sieci oraz mapę powykonawczą terenu objętego opracowaniem projektowym wraz z geodezyjną mapą powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

• 	dokumentację z zakończonych prób i testów,

• 	dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce,

• 	dokumenty atestacyjne – świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski – symbol B lub CE),

• 	certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie odrębnych przepisów),

• 	certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną,

• 	deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,

• 	specyfikacje dostawców,

• 	protokoły badań i sprawdzeń, karty kontrolne zgrzewania doczołowego lub/i elektrooporowego (mapy zgrzewów z raportami),

• 	protokoły zagęszczenia gruntu w strefie posadowienia obiektów i przewodów wod.-kan, technologicznych (oryginał lub kopia z klauzulą za zgodność z oryginałem),

• 	wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania / wykonawstwa, 
a w szczególności te które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów, min. decyzje pozwolenia na budowę, wodnoprawnego wraz z (jeśli dotyczy) operatem wodnoprawnym ostemplowanym przez Starostwo Powiatowe,

• 	oświadczenia osób trzecich (w przypadku, gdy brali udział w procesie w sposób pośredni), że nie wnoszą żadnych roszczeń związanych z daną inwestycją,

• 	protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych z odpowiednimi Zarządcami dróg (odpowiedni na danym terenie, na którym były prowadzone roboty – o ile dotyczy),

• 	wyniki badań piasku po płukaniu,

• 	instrukcje obsługi i eksploatacji, bhp i p.poż. dla nowych obiektów.

Dokumentacja powykonawcza winna być zamieszczona w segregatorach. Dokumentację powykonawczą należy wykonać z podziałem na:

• 	Oświadczenie o zakończeniu robót,

• 	Dziennik Budowy i Dokumentacja Budowy,

• 	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

• 	Dokumentacja powykonawcza,

• 	Protokoły odbiorów i sprawdzeń,

• 	Sprawozdania i potwierdzenia, decyzja pozwolenia na budowę, wodnoprawna,

• 	Instrukcje obsługi i eksploatacji, bhp, p.poż.,

• 	Zastosowane materiały i urządzenia,

• 	Karty gwarancyjne,

• 	Dokumentacje rozruchowe i porozruchowe,

• 	Protokoły z inspekcji wykonanych robót,

• 	Raport końcowy.

Dokumenty winny być opracowane i przekazane Zamawiającemu w następujący sposób:

• 	Wersja papierowa w 3 egz. (w tym jeden egz. do przekazania do Nadzoru Budowlanego, celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

• 	Wersja elektroniczna w wersji papierowej zapisana na płycie CD w 1 egz. Pliki tekstowe z rozszerzeniem .doc, pliki graficzne z rozszerzeniem .pdf, szkice geodezyjne powykonawcze z rozszerzeniem .dxf i .pdf.

### 2.1.4 	Szczegółowość Dokumentacji Projektowej

Obiekty budowlane i konstrukcje

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane, wykonawcze) oraz obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia Robót. Powyższe rysunki i obliczenia zostaną przekazane Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, i składać się będą z następujących tematów i pozycji:

• 	rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, dla obiektów, sieci oraz instalacji i związanego z tym wyposażenia,

• 	obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe łącznie z rozwiązaniem projektowym fundamentów i ich posadowień,

• 	rysunki elementów konstrukcyjnych oraz szczegóły elementów żelbetowych i murowanych, drewnianych wraz z wykończeniem,

• 	rysunki zbrojenia,

• 	rysunki montażowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, drewnianych, żelbetowych i ceramicznych. Rysunki elementów i szczegóły ich połączeń,

• 	rysunki dla Robót konstrukcyjnych i wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne, szczegóły architektoniczne,

• 	szczegóły projektu powłok zabezpieczających,

• 	rysunki szczegółowe dróg łącznie z krawężnikami i odwodnieniem,

• 	zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze.

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, rurociągi technologiczne oraz kanalizacja kablowa, w tym kable elektryczne, sterownicze i AKPiA

Rurociągi powinny być zaprojektowane i odpowiadać wymogom normy „PN-EN 1295 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia” a projekt powinien zawierać:

• 	opis techniczny,

• 	obliczenia hydrauliczne wraz z określeniem ciśnień próbnych,

• 	plany sytuacyjne,

• 	profile rurociągów,

• 	rysunki, opis i schematy przedstawiające całość rurarzu, kształtek i armatury, szczegóły komór i wykopów oraz bloki oporowe,

• 	rysunki, obliczenia i opis metod wykonania wszystkich przejść przez drogi i rozwiązania kolizji z innymi obiektami, oraz połączenia z istniejącymi rurociągami,

• 	rysunki sieci kablowych elektroenergetycznych, sterowniczych i sygnalizacyjnych z oznaczonymi i opisanymi odbiornikami,

• 	zagospodarowanie terenu, drenaż, kanalizacje, ukształtowanie terenu oraz wszystkie Roboty związane z pracami porządkowymi po zakończeniu budowy.

Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę

Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu w fazie projektu budowlanego i wykonawczego.

Uzgodnienie projektu dotyczy:

• 	zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,

• 	zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

• 	zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym PFU.

Zamawiający wyda opinię i uzgodnienia do poprawnie opracowanej dokumentacji projektowej bądź uwagi i zmiany do wprowadzenia do dokumentacji w terminach:

• 	uzgodnienie projektu wstępnego – 7 dni roboczych,

• 	uzgodnienie projektu budowlanego - 10 dni roboczych,

• 	uzgodnienie projektu wykonawczego - 10 dni roboczych,

licząc od daty złożenia opracowania u Zamawiającego.

Ostateczna zawartość i szczegółowość Dokumentacji projektowej zostanie uzgodniona z Zamawiającym i Inżynierem / Inspektorem Nadzoru przed przystąpieniem do sporządzania tej dokumentacji oraz na poszczególnych etapach jej opracowywania.

### 2.1.5 	Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów - autorów przez cały okres realizacji kontraktu. Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez:

• 	stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

• 	uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

Każda kontrola projektantów - autorów udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robót.

### 2.1.6 	Format Dokumentów Wykonawcy

Wszystkie rysunki i dokumentacja wchodząca w zakres dokumentacji projektowej i powykonawczej zostanie dostarczona przez Wykonawcę w znormalizowanym rozmiarze A4 i jego wielokrotności. Rysunki w formacie większym niż A4 mogą być przedstawione wyłącznie po uzgodnieniu z Inżynierem.

Obliczenia i opisy powinny być dostarczone przez Wykonawcę na papierze w rozmiarze A4.

Dokumenty Wykonawcy w formie elektronicznej wykonane zostaną w formacie zapisu (CD-R i DVD):

• 	forma zapisu plików : rrrr-mm-dd_(nr części)_tytuł pliku.xxx

• 	pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc

• 	rysunki w formacie dwg lub dwf oraz PDF.

- 2.2 	Wykonanie Prób Końcowych

### 2.2.1 	Próby Końcowe – informacje ogólne

Wykonawca wykona Próby Końcowe po dostarczeniu Dokumentacji powykonawczej oraz Instrukcji obsługi i eksploatacji.

Zakres kontraktu obejmuje wykonanie Prób Końcowych, w skład których wchodzą:

a) 	Próby przedrozruchowe, które obejmą inspekcje i próby funkcjonowania („na sucho” lub „na zimno”) dla zademonstrowania, że pozycja Urządzeń może przejść do etapu b), jak poniżej. W ramach prób przedrozruchowych Wykonawca wykona wszystkie czynności opisane w przez dostawców / producentów w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej i instrukcjach eksploatacji oraz normach technicznych. Próby te będą wykonywane do momentu uzyskania pozytywnego wyniku w czasie nie krótszym niż wskazany w wymienionych powyżej dokumentach.

b) 	Próby rozruchowe, które będą obejmować próby działania dla zademonstrowania, że dane Roboty mogą być eksploatowane bezpiecznie we wszystkich możliwych warunkach eksploatacyjnych – tzw. „rozruch mechaniczny i hydrauliczny”. Pozytywny wynik prób opisanych w punkcie a) i b) jest warunkiem rozpoczęcia etapu c). Czas tych prób będzie nie krótszy niż wskazano w zatwierdzonym przez Inżyniera Projekcie Prób Końcowych, i będzie trwał do momentu uzyskania ich pozytywnego wyniku.

c) 	Próby końcowe – tzw. „rozruch technologiczny” lub „próba eksploatacyjna” zostanie rozpoczęty po zakończeniu z wynikiem pozytywnym prób opisanych w punkcie a) i b) na wszystkich Robotach, których wykonanie warunkuje eksploatację próbną. Czas trwania próby eksploatacyjnej będzie nie mniejszy niż dwa tygodnie i będzie wskazany w Projekcie Prób Końcowych zatwierdzonym przez Inżyniera. Próba będzie trwała do momentu uzyskania pozytywnego wyniku w trakcie nieprzerwanej pracy instalacji. Pozytywny wynik eksploatacji próbnej będzie dla Wykonawcy podstawą do wystąpienia o wystawienia Świadectwa Przejęcia.

### 2.2.2 	Zakres prac w Próbach Końcowych – informacje ogólne

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego, prób wszystkich robót pod obciążeniem na ruchu oraz przekazanie do eksploatacji przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Stargardzie w zakresie budowy przepompowni nadmiarowej ścieków dopływających w pogodzie deszczowej do oczyszczalni ścieków i adaptacji istniejących obiektów kubaturowych do gromadzenia nadmiaru tych ścieków z niezbędnymi urządzeniami, oraz ze wszystkimi pozostałymi elementami objętymi opisem przedmiotu zamówienia).

Sposób przeprowadzenia rozruchu winien uwzględniać uwarunkowania budowy na każdym etapie realizacji robót związane z pełnym wykonaniem Kontraktu oraz uwarunkowania wynikające z bieżącej eksploatacji dostarczanych systemów, instalacji maszyn i urządzeń.

Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i modernizowanych obiektów, sprawdzenie tych obiektów oraz zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem oraz ich zintegrowanie z istniejącymi obiektami oraz ciągami technologicznymi.

Wyniki prac i badań rejestrowane w okresie rozruchu będą podstawą do wystąpienia do odpowiednich władz o zmianę istniejącego pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonany Przedmiot Zamówienia może być przekazany do eksploatacji tylko wtedy, gdy oczyszczalnia będzie pracowała zadowalająco w odpowiednio długim okresie próbnym pod pełnym możliwym obciążeniem ściekami i zanieczyszczeniami oraz, gdy wszystkie nowowybudowanej obiekty i urządzenia będą odpowiadały warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ilość osób obsługi i przygotowanie zawodowe pracowników oraz terminy, w jakich będzie wymagane ewentualne zatrudnienie poszczególnych pracowników, winno być określone w opracowanym przez Wykonawcę Projekcie Rozruchu.

Rozruch kończy się sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji przebiegu i zakończenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokołami i sprawozdaniami określonymi w PFU, wchodzi opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Użytkownika pozwolenia na użytkowanie wykonanego Przedmiotu Zamówienia, instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obsługi poszczególnych nowowybudowanych obiektów, systemów, instalacji i urządzeń. Odpowiedniemu uzupełnieniu podlegają też ogólna instrukcja eksploatacji, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach) i wszelkie inne instrukcje niezbędne do prawidłowego użytkowania wykonanego Przedmiotu Zamówienia.

### 2.2.3 	Elementy i prace wchodzące w skład rozruchu (etap Prób Końcowych)

W ramach rozruchu należy wykonać następujące prace:

- specjalistyczne przeszkolenia pracowników - przedstawicieli Użytkownika w ilości min. 10 osób;

- przygotowanie do rozruchu;

- rozruch mechaniczny, w trakcie którego przygotowywane są wszystkie maszyny, urządzenia i instalacje w zakresie kompletności i czynności ruchowych;

- rozruch hydrauliczny, w trakcie którego prowadzony jest rozruch taki, jak rozruch technologiczny z użyciem, jeśli możliwe, neutralnego medium – wody (ścieków oczyszczonych);

- rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium - ścieków, w wyniku którego winny być osiągnięte założone projektem parametry technologiczne;

- opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, w tym:

-  Projekt rozruchu;

-  Program szkoleń;

-  Projekt oznakowania obiektów i kolorystyki rurociągów – uwzględniający istniejące oznakowanie i kolorystykę;

-  Projekt zabezpieczeń p.poż, wg. stanu prawnego w dniu odbioru;

-  Projekt zabezpieczeń BHP, wg. stanu prawnego w dniu odbioru;

-  Sprawozdanie z rozruchu wykonanego Przedmiotu Zamówienia;

-  Instrukcja obsługi i eksploatacji wykonanego Przedmiotu Zamówienia;

-  uzupełniona Instrukcja obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków,

-  instrukcje dla wszystkich nowych stanowisk pracy, gdzie dotyczy - aktualizacja instrukcji  istniejących stanowisk pracy;

-  Pomiary uciążliwości na stanowiskach pracy wymagane polskimi normami;

-  Pomiary uciążliwości oczyszczalni ścieków w zakresie określonym w polskich normach,  przepisach    i decyzjach administracyjnych;

-  Instrukcje konserwacji urządzeń.

Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej obejmuje także przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie wykonanego Przedmiotu Zamówienia w imieniu Użytkownika, co również jest objęte zakresem Przedmiotu Zamówienia.

### 2.2.4 	Szczegółowy zakres prac rozruchowych

Zakres prac rozruchowych wykonanego Przedmiotu Zamówienia obejmuje:

- uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót;

- przygotowanie do uruchomienia nowowybudowanych systemów, instalacji, maszyn i urządzeń przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegów technicznych (kontrolę, regulację) oraz sprawdzenie działania wszystkich elementów sterowania;

- przeprowadzenie kompleksowych prób działania maszyn i urządzeń bez obciążenia oraz pod równomiernie zwiększanym obciążeniem;

- regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, mającą na celu uzyskanie uzgodnionych z Zamawiającym warunków technicznych rozruchu;

- kontrole oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie prowadzenia prób rozruchowych, określonych w projekcie rozruchu i warunkach technicznych eksploatacji oczyszczalni, wraz ze wszystkimi badaniami laboratoryjnymi (koszty badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę, wraz z ostatnim badaniem prób, przeprowadzanym przez niezależne laboratorium);

- zaznajomienie przedstawicieli Użytkownika z podstawową obsługą wybudowanych obiektów, systemów, instalacji i urządzeń i  w trakcie trwania rozruchu technologicznego;

- kontrola procesów płukania piasku pod względem jakości i zgodności z warunkami technologicznymi pracy urządzeń;

- opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu;

- wyposażenie nowowybudowanych obiektów oczyszczalni w sprzęt BHP, p.poż, oznakowanie obiektów, oznakowanie i kolorystyka rurociągów – uwaga, oznakowanie i kolorystyka winny nawiązywać do stanu istniejącego;

- przeszkolenie przedstawicieli Użytkownika w zakresie stosowanej technologii oraz przepisów BHP i ochrony p.poż.;

- opracowanie dokumentacji porozruchowej;

Czynności rozruchowe nie obejmują ewentualnego zatrudnienia pracowników - przedstawicieli Użytkownika i wszystkich kosztów z tym związanych (poza przeszkoleniem).

### 2.2.5 	Koszty prac rozruchowych

Wszelkie koszty prac rozruchowych ponosi Wykonawca za wyjątkiem kosztów określonych poniżej.

Zamawiający ponosić będzie koszty:

- energii elektrycznej,

- wody na cele technologiczne i socjalno-bytowe,

- wywozu odpadów procesowych (piasek, skratki) oraz opłat za ich składowanie,

- prac związanych z usunięciem (bez czyszczenia zbiorników) i wywozem osadów / odpadów ze zbiorników przewidzianych do adaptacji. Wykonawca winien poinformować Zamawiającego o konieczności wykonania tych prac z minimum jednomiesięcznym wyprzedzeniem,

- zatrudnienia personelu bieżącej obsługi oczyszczalni ścieków w razie takiej konieczności.

Projekty Prób Końcowych, Kontrakt i Instrukcja Eksploatacji określą graniczne wyniki pozwalających na uznanie, że Próby Końcowe zostały zakończone wynikiem pozytywnym, stanowiącym warunek przejęcia Oczyszczalni Ścieków do Eksploatacji Próbnej trwającej do zakończenia okresu Zgłaszania Wad.

### 2.2.6 	Procedura rozpoczęcia i wykonania Prób Końcowych

Warunkiem rozpoczęcia Prób Końcowych wykonanego Przedmiotu Zamówienia jest:

- Zatwierdzenie przez Inżyniera materiałów szkoleniowych, to jest Projekty Prób Końcowych i Instrukcje Eksploatacyjne oraz Instrukcje stanowiskowe,

- Dokonanie przez Inżyniera odbiorów technicznych branżowych wykonanych robót,

- Brak sprzeciwu instytucji wymienionych w Art. 56, ustawy Prawo Budowlane,

- Teoretyczne przeszkolenie załogi Użytkownika w zakresie umożliwiającym uczestnictwo w praktycznym szkoleniu w czasie Prób Końcowych i wykonywaniu czynności opisanych w Projekcie prób końcowych i odpowiednich instrukcjach.

Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca wykona materiały szkoleniowe w ilościach odpowiadających obsadzie na Oczyszczalni ścieków w wersji papierowej oraz elektronicznej (CD) dla wszystkich pracowników na stanowiskach obsługi Oczyszczalni ścieków;

Prace przygotowawcze do rozruchu obejmują:

- zapoznanie się ze stanem budowy, dokumentacją techniczną i dokumentami budowy;

- sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z dokumentacją projektową;

- sprawdzenie gotowości obiektów do uruchomienia (pod względem technicznym i pod względem BHP);

- opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu, zawierającego opis czynności rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia pracowników, zestawienie potrzeb w zakresie dostaw materiałów, energii, wody, narzędzi i maszyn, w zakresie wywozu odpadów, preliminarz kosztów rozruchu, harmonogram rozruchu określający terminy przekazywania pracowników i dostarczania mediów. Projekt rozruchu podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera;

- opracowanie projektu zabezpieczenia BHP, ochrony przeciwpożarowej i oznakowania obiektów i rurociągów (kolorystyka), oraz, na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, wyposażenie nowowybudowanych obiektów oczyszczalni w sprzęt BHP, p.poż. oraz tablice informacyjne i ostrzegawcze;

- sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez Zamawiającego (Użytkownika) do prac przy rozruchu.

W ramach projektu rozruchu Wykonawca wyodrębni zespoły obiektów i urządzeń wraz z przynależnymi instalacjami, które z punktu widzenia prowadzenia prac rozruchowych stanowią funkcjonalną całość.

Zespoły urządzeń powinny obejmować: układ dopływu ścieków do oczyszczalni wraz ze zbiornikami retencyjnymi, węzły odwadniania piasku i skratek, obiekty przeznaczone do kontroli i sterowania procesami.

Rozruch - Próby Końcowe

### 2.2.6.1 	Rozruch mechaniczny - próba przedrozruchowa

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, zamocowania i działania, uruchomienia maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych i próbnych przejazdów na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów i odcinków przewodów przynależnych do poszczególnych części układu technologicznego.

Rozruch mechaniczny należy przeprowadzić „na sucho” (bez wody i bez ścieków). Faza ta powinna być poprzedzona rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających.

Podstawowe czynności rozruchu mechanicznego:

- sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych,

- sprawdzenie działania armatury,

- sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na płycie fundamentowej, zamocowania oraz współosiowania ustawienia maszyn i napędu,

- sprawdzenia działania pracy pomp, urządzeń cedzących, itp.,

- sprawdzenia czystości zbiorników, komór, studzienek, koryt i kanałów,

- dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń.

Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu mechanicznego maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu luzem. Przed uruchomieniem agregatu z napędem elektrycznym należy sprawdzić blokadę, sterowanie, sygnalizację i urządzenia pomiarowe, instalację do uszczelniania, smarowania, chłodzenia, oraz przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym.

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny należy zakończyć protokołem przekazującym całość obiektów, systemów, instalacji i urządzeń podlegających rozruchowi do rozruchu hydraulicznego (jednorazowo lub sukcesywnie).

### 2.2.6.2 	Rozruch hydrauliczny – próba rozruchowa

Rozruch hydrauliczny przeprowadza się jeśli istnieje możliwość i zasadne jest przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem wodą, przed podaniem ścieków.

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem wodą, tj. napełnieniu i kontroli przepływów, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych obiektów.

Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie rozruchu indywidualnego urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wg wytycznych dla rozruchu hydraulicznego.

Rozruch hydrauliczny musi być prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych, tj. przy zastosowaniu wody lub ścieków oczyszczonych jako medium.

W czasie tej fazy sprawdza się szczelność i prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń, w tym również przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych.

Celem rozruchu hydraulicznego jest:

- sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń, w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, za pomocą napełnienia czystą wodą,

- sprawdzenie wzajemnego wysokościowego usytuowania wszystkich obiektów,

- regulacji poziomów,

- sprawdzenia działania i parametrów pomp przy pełnym obciążeniu wodą,

- regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp,

- regulacja urządzeń do napowietrzania ścieków,

- regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie.

Próbę szczelności obiektów należy przeprowadzić zgodnie z polskimi normami, w tym normą PN-B-10702:1999: Wodociągi i kanalizacja - Zbiorniki - Wymagania i badania.

Rozruch hydrauliczny należy przeprowadzić zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków przez oczyszczalnię.

W czasie prób rozruchu hydraulicznego - pod obciążeniem wodą, należy wykonać następujące czynności:

- napełnić układ wodą, zamykając poszczególne ciągi bądź obiekty zasuwami lub zastawkami,

- przeprowadzić próbę pracy pompowni ścieków przez 72 godziny,

- dokonać próby pracy mieszadeł,

- dokonać próby pracy urządzeń separacji i płukania piasku,

- dokonać próby pracy urządzeń separacji i płukania skratek,

- przeprowadzić próbę pracy poszczególnych ciągów i obiektów technologicznych,

- przeprowadzić próbę pracy wszystkich pomp i mieszadeł w innych obiektach poza pompowniami przez 72 godziny,

- wyregulować zamocowania, ustawienia, blokady, wyłączniki i sygnalizację oraz sprawdzić działanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej,

- przeprowadzić próbę awaryjnego przepływu ścieków z pominięciem odpowiednich obiektów w ciągu technologicznym,

- sprawdzić drożność i szczelność wszystkich instalacji,

- sprawdzić skuteczność działania zastawek, zasuw i innej armatury,

- dokonać kolejno opróżnienia i spustów z poszczególnych obiektów, sprawdzić wszystkie studzienki i obiekty zbiorczo-rozdzielcze oraz ich szczelność,

- dokonać wymiany medium, tj. wody na ścieki nieoczyszczone i rozpocząć próby. rozruchu technologicznego z procesem oczyszczania ścieków oraz kontrolą tego procesu.

W czasie próby na wodzie należy intensywnie przepłukać wszystkie rurociągi oraz sprawdzić warunki doprowadzenia, mieszania, odprowadzenia, pracę pomp, mieszadeł, itp.

### 2.2.6.3 	Rozruch technologiczny– ruch próbny

Rozruch technologiczny należy prowadzić pod obciążeniem ściekami (z prowadzeniem procesów oczyszczania dla oczyszczalni), kontrolą efektów i określaniem parametrów technologicznych.

Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:

- regulacja i sprawdzenie poprawności działania algorytmów przepływu ścieków nadmiarowych przez poszczególne obiektu odprowadzające ścieki na oczyszczalnię,

- regulacja i sprawdzenie poprawności działania algorytmów retencjonowania dopływających ścieków w obiektach nowych i istniejących,

- sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia ściekami, piaskiem i skratkami,

- sprawdzenie prawidłowości przebiegu procesów biologicznego oczyszczania ścieków.

Rozruch technologiczny należy rozpocząć po:

- zakończeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

- zapewnieniu dopływu ścieków w odpowiedniej ilości i o odpowiednim składzie (nie odbiegającym od przyjętego w wymaganiach),

- obsadzeniu normatywnych stanowisk w oczyszczalni,

- aktualizacji organizacji prowadzenia oczyszczalni ścieków,

- przeszkoleniu przedstawicieli Użytkownika w zakresie zastosowanej technologii oraz przepisów BHP i ochrony p.poż.,

- pełnym przygotowaniu sterowni głównej do sterowania procesem pracy oczyszczalni (rejestracja pracy urządzeń),

- przygotowaniu przez Wykonawcę czynników energetycznych,

- wyposażenie w odpowiedni sprzęt, narzędzia i sprzęt BHP i p.poż,

Rozruch technologiczny na ściekach stanowi końcową fazę rozruchu dotyczącą podjęcia przesyłu i retencjonowania dopływających ścieków, usuwania piasku i skratek oddzielnych w pompowni ścieków namiarowych i zbiornikach retencyjnych.

W ramach rozruchu technologicznego należy prowadzić kontrolę ilości dopływających i retencjonowanych ścieków, usuwanego i płukanego piasku i skratek oraz ogólną kontrolę wszystkich procesów technologicznych.

Wyniki pomiarów i badań analitycznych, realizowanych w ramach rozruchu technologicznego nowowybudowanych i zmodernizowanych obiektów oczyszczalni ścieków umożliwiać powinny określenie następujących parametrów i wskaźników technologicznych pracy oczyszczalni i poszczególnych urządzeń:

- ilość oraz uwodnienie skratek i piasku,

Wszystkie pomiary laboratoryjne piasku po procesie płukania powinny być wykonane przez niezależne laboratorium z akredytacją PCA.

### 2.2.6.4 	Opracowanie Dokumentacji Porozruchowej

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmować opis przebiegu i zakończenia prac rozruchowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji.

W szczególności powinna ona zawierać następujące elementy:

a/ 	protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń,

b/ 	sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceną pracy maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwiązań projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu;

c/ 	sprawozdanie dla Użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które wystąpiły w czasie rozruchu;

d/ 	protokół stwierdzający, że układ spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż.;

e/ 	instrukcję obsługi i eksploatacji wykonanych układów;

f/ 	instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń oczyszczalni, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy;

g/ 	instrukcję przeciwpożarową;

h/ 	instrukcję udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Po zakończeniu rozruchu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu test zgodności parametrów piasku z wymogami rozporządzenia.

### 2.2.6.5 	Kierownictwo rozruchu

Nadzór nad próbami sprawować będzie Komisja Rozruchowa powołana przez Zamawiającego, w skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego, Użytkownika i Inżyniera.

Próby przeprowadzi Grupa Rozruchowa powołana przez Wykonawcę na jego koszt i odpowiedzialność w skład której powinni wchodzić pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, znający specyfikę uruchamianych systemów. W pracach Grupy Rozruchowej uczestniczyć też mogą przedstawiciele Zamawiającego jako obserwatorzy. Kierowanie pracami Grupy Rozruchowej jest po stronie Wykonawcy. Wykonawca w trakcie rozruchu zobowiązany jest do bieżącego niezwłocznego przekazywania Komisji Rozruchowej wszelkich wyników przeprowadzonych badań (w trakcie prowadzonego rozruchu).

Kierownictwo Rozruchu zobowiązane będzie do:

- tworzenia specjalistycznych zespołów roboczych,

- zmiany stanu zatrudnienia w zależności od potrzeb rozruchu i postępu prac rozruchowych.

### 2.2.6.6 	Szkolenie przedstawicieli Użytkownika

Szkolenie przedstawicieli Użytkownika będzie przeprowadzone według projektu Programu szkolenia zatwierdzonego przez Inżyniera. W trakcie rozruchu mechanicznego i prób rozruchu technologicznego przedstawiciele Użytkownika nabędą dodatkowe umiejętności praktyczne i uzyskają informacje związane z eksploatacją oczyszczalni od specjalistów zatrudnionych w Komisji Rozruchowej.

Program szkolenia przedstawicieli Użytkownika zatrudnionych przy pracach rozruchowych powinien obejmować:

- szkolenie BHP i p.poż. przeprowadzone przez specjalistów do spraw BHP i p.poż zatrudnionych w Komisji Rozruchowej, dla poszczególnych grup branżowych i zespołów roboczych oddzielnie uwzględniając w zakresie szkolenia specyfikę pracy w oczyszczalni ścieków;

- przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania prób rozruchowych przeprowadzone przez specjalistów zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. Zakres tego przeszkolenia może być modyfikowany doraźnie w zależności od potrzeb w czasie działania grup rozruchowych. Zakres szkolenia nie obejmuje  specjalistycznego przeszkolenia pracowników, pod pojęciem czego rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie do pracowników wysokokwalifikowanych.

Pozostałe informacje nt. szkoleń zamieszczono w WWiO-00 „Wymagania ogólne”.

### 2.2.6.7 	Wykaz dokumentów jakie Wykonawca ma stosować i opracować w trakcie trwania rozruchu i na zakończenie rozruchu.

Dokumentami jakie powinny być sporządzone  podczas prób rozruchowych są:

- dziennik rozruchu,

- protokół zdawczo-odbiorczy,

- protokół wykonanych czynności rozruchowych,

- protokół zakończenia prac rozruchowych,

- rejestracja parametrów technicznych i technologicznych,

- wyniki badań laboratoryjnych i innych,

- lista obecności uczestników rozruchu.

### 2.2.7  	Wymagania szczegółowe dla prób i gwarancji procesowych

### 2.2.7.1 	Próby Częściowe i Próby Końcowe

Celem Prób Częściowych i Końcowych jest sprawdzenie poprawności wykonania Robót, prawidłowości zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, „wpracowanie" procesów oraz osiągnięcie wymaganej sprawności działania odcinków i całego układu.

Wykonawca przeprowadzi Próby Częściowe i Końcowe składające się z następujących etapów: prób przedrozruchowych, rozruchowych: mechanicznych, hydraulicznych oraz ruchu próbnego – rozruch  technologiczny.

Wykonawca, w ramach Kontraktu, dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, paliwo, środki chemiczne, zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych Prób. Koszty wykonania Prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania Prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu jeżeli nie wskazano inaczej.

Na koniec każdego etapu Prób Wykonawca przeprowadzi badania i pomiary potwierdzające osiągnięcie założonych celów. Po uzyskaniu pomyślnych wyników badań i pomiarów Wykonawca opracuje i przekaże do akceptacji Inżynierowi Kontraktu sprawozdanie z przeprowadzenia Prób opisujące przebieg Prób, wyniki badań i pomiarów oraz zalecenia i wnioski do zastosowania w następnym etapie Prób. Zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu przedłożonego sprawozdania kończy każdy etap Prób.

Na koniec Prób Wykonawca przeprowadzi badania i pomiary potwierdzające osiągnięcie założonych celów. Po uzyskaniu pomyślnych wyników badań i pomiarów Wykonawca opracuje i przekaże do akceptacji Inżyniera Kontraktu sprawozdanie końcowe z przeprowadzenia Prób obejmujące opis przebiegu Prób, wyniki Prób, wyniki badań i pomiarów, zalecenia dla przyszłej eksploatacji oraz wytyczne i wnioski do uwzględnienia w instrukcji eksploatacji.

Próby przeprowadzi Grupa Rozruchowa powołana przez Wykonawcę na jego koszt i odpowiedzialność.

Nadzór nad próbami sprawować będzie Komisja Rozruchowa powołana przez Zamawiającego, w skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego, Użytkownika i Inżynier.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót i przekazania obiektów do eksploatacji, w tym wyposaży obiekty w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. wg obowiązujących przepisów oraz standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania.

### 2.2.7.2 	Warunki przeprowadzenia Prób Częściowych i Prób Końcowych

Próby Częściowe i Próby Końcowe obejmować będą:

- Próby przedrozruchowe w warunkach suchych przeprowadzone na wszystkich elementach robót budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i sterowania, celem uzyskania dopuszczenia przez Inżyniera do przeprowadzenia Prób na czystej wodzie;

- Próby rozruchowe w warunkach wody czystej przeprowadzone na wszystkich elementach robót budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i sterowania, celem uzyskania dopuszczenia przez Inżyniera do przeprowadzenia Prób na ściekach;

- Ruch próbny urządzeń i elementów konstrukcyjnych, mechanicznych, elektrycznych oraz systemów sterowania pod obciążeniem.

Próby przedrozruchowe

Celem prób przedrozruchowych jest wykazanie poprawności wykonania Robót i wyeliminowanie problemów związanych z usterkami robót budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i sterowania. Próby przedrozruchowe należy przeprowadzić po zakończeniu budowy i przed pozostałymi etapami Prób.

Na zakończenie budowy przed Próbami przedrozruchowymi, wewnętrzne powierzchnie zbiorników, rurociągów, studni, itp. należy dokładnie oczyścić w taki sposób, aby usunąć z nich cały olej, piasek i inne zanieczyszczenia. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy właściwie ustawić, nasmarować i uzupełnić olej. Wszystkie elementy Robót należy przygotować w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa.

Na początku Prób, po dostarczeniu energii elektrycznej do paneli sterowania, należy wykonać następujące testy:

- Testowanie kierunku obrotu każdego elementu oczyszczalni.

- Testowanie każdego zaworu i zasuwy, aby zapewnić prawidłowe działanie, włączając ustawianie krańcówek i wyłączników przeciążeniowych.

- Testowanie w pętli każdego urządzenia pomiarowego, aby zapewnić właściwe działanie.

- Testowanie alarmów, aby zapewnić właściwe działanie.

- Testowanie systemów wykrywania pożaru i p.poż oraz innych urządzeń z zakresu bezpieczeństwa, jeśli dotyczy.

Próby rozruchowe w warunkach czystej wody

Próby na czystej wodzie mają za zadanie wykazać, że obiekty budowlane i wyposażenie mechaniczne są wodoszczelne, właściwie ze sobą połączone oraz, że przelewy, zastawki, armatura, urządzenia do usuwania kożucha i tym podobne zostały właściwie wyregulowane.

### 2.2.7.3 	Projekt Prób Częściowych i Prób Końcowych

Wykonawca opracuje szczegółowy Projekt Prób Częściowych i Prób Końcowych wraz z Programem badań i pomiarów. Projekt ten będzie obejmował przynajmniej, ale nie jedynie:

- podział Prób na etapy,

- określenie celów do osiągnięcia w każdym etapie,

- ustalenie składu ekipy przeprowadzającej Próby,

- określenie zakresu obowiązków dla poszczególnych uczestników Prób,

- opis niezbędnych do wykonania czynności przygotowawczych,

- opis niezbędnych do wykonania czynności w poszczególnych etapach,

- instrukcje przeprowadzenia poszczególnych etapów Prób,

- program prób rozruchowych do wykonania na koniec rozruchu,

- opracowanie harmonogramu prowadzenia prób i testów,

- określenie zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne i media na cele przeprowadzenia Prób.

### 2.2.7.4 	Odwadnianie Skratek

Zawartość suchej masy w odwodnionych skratkach nie może być mniejsza niż 40 % Należy pobrać i przeanalizować 1 próbkę punktową sprasowanych i wypłukanych skratek, o objętości co najmniej 5 litrów. Harmonogram badań należy uzgodnić z Zamawiającym i Inżynierem. Średnia arytmetyczna zawartości suchej masy we wszystkich próbkach nie może przekraczać wartości gwarantowanej przez Wykonawcę.

### 2.2.7.5 	Efektywność płukania piasku

Zawartość organiczna (wagowo) wypłukanego piasku wychwytywanego w piaskownikach nie może być wyższa niż 3,0%. Efektywność separacji minimum 95% dla ziarninienia 0,2 mm.

Zgodność zawartości organicznej w wypłukanym piasku z gwarancją należy wykazać w ciągu 7 kolejnych dni. Codziennie 1 próbka punktowa wypłukanego piasku będzie pobierana i poddawana analizie. Zawartość substancji organicznej (wagowo) w każdej z próbek punktowych musi być równa lub niższa, niż wartość wymagana gwarantowana. Harmonogram badań należy uzgodnić z Zamawiającym i Inżynierem.

### 2.2.7.6 	Poziom Hałasu

Poziom hałasu - mierzony na granicy oczyszczalni podczas normalnej pracy - nie może przekraczać 40 dB(A) pomiędzy 22:00, a 6:00. Pomiędzy 6:00, a 22:00 poziom hałasu nie może przekraczać 50 dB(a). Hałas ruchu środków transportowych jest wyłączony z tych wymogów.

Harmonogram badań należy uzgodnić z Zamawiającym i Inżynierem. Zamawiający wybierze 5 punktów pomiaru, w których dokonywane będą 2 pomiary natężenia hałasu w ciągu doby, jeden w nocy, a drugi w ciągu dnia.

### 2.2.7.7 	Dezodoryzacja

W trakcie dotychczasowej eksploatacji oczyszczalni ścieków nie występowała uciążliwość odorowa na terenie obiektu. Dlatego w zakresie inwestycji nie uwzględniono urządzeń dezodoryzujących. Przewidziano jedynie hermetyzację obiektów, w których mogą pojawiać się nieprzyjemne zapach z możliwością przyszłej instalacji układów dezodoryzacji powietrza.

### 2.3 	Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe oraz wymagania techniczne podano w punkcie 1.4.

- 2.4 	Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r., poz. 2454 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454) wymagania Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu Zamówienia określa się, podając odpowiednio, w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczące:

1) 	przygotowania terenu budowy;

2) 	architektury;

3) 	konstrukcji;

4) 	instalacji budowlanych;

5) 	wykończenia;

6) 	zagospodarowania terenu.

Opis wymagań, o których mowa powyżej, obejmuje:

1) 	cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych;

2) 	warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

WWiO jako część Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Programie Funkcjonalno– Użytkowym (PFU).

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.

Niniejsze WWiO zwane także w dalszej części „Warunkami”, należy odczytywać i rozumieć jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

WWiO – 00	Wymagania ogólne.

WWiO – 01	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

WWiO – 02	Roboty rozbiórkowe.

WWiO – 03	Roboty betonowe i żelbetowe.

WWiO – 04	Roboty w zakresie naprawy i zabezpieczenia powierzchni betonowych zaprawami typu pcc.

WWiO – 05	Roboty w zakresie sieci technologicznych i sanitarnych.

WWiO – 06	Linie kablowe NN, sterownicze, oświetlenie terenu i kanalizacja kablowa.

WWiO – 07	Roboty w zakresie wykonania i montażu konstrukcji stalowych.

WWiO – 08	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części.

WWiO – 08.1 	Podbudowa z kruszyw.

WWiO – 08.2	Podkłady i podłoża.

WWiO – 08.3	Roboty murowe.

WWiO – 08.4	Roboty izolacyjne.

WWiO – 08.5	Roboty tynkarskie.

WWiO – 08.6	Roboty w zakresie pokryć dachowych i ściennych.

WWiO – 08.7	Obróbki blacharskie.

WWiO – 08.8	Roboty w zakresie rynien i rur spustowych.

WWiO – 08.9	Roboty w zakresie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej.

WWiO – 08.10 	Roboty w zakresie układania płytek ceramicznych na posadzkach i ścianach.

WWiO – 08.11 	Roboty malarskie.

WWiO – 09	Roboty w zakresie instalacji wod.- kan. i wentylacyjnych.

WWiO – 10	Instalacje i wyposażenie technologiczne.

WWiO – 11	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i oprzyrządowania.

WWiO – 12	Roboty w zakresie instalacji AKPiA i teletechnicznych.

WWiO – 13	Roboty w zakresie budowy i odtworzenia dróg, placów i chodników.

WWiO – 14	Roboty w zakresie budowy nawierzchni z betonu asfaltowego.

WWiO – 15	Roboty w zakresie budowy rurociągów z GRP do odprowadzania ścieków.

WWiO – 16	Roboty w zakresie rekultywacji terenu i zieleń.

Wymagania zawarte w niniejszych WWiO obowiązują, jeśli nie wskazano inaczej w innych częściach niniejszego PFU i stanowią integralna część niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

- TOM II.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

### Spis treści:

1. 	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością	418

2. 	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego	418

2.1. 	Akty prawne - ustawy i rozporządzenia	418

2.2. 	Polskie normy	420

2.3 	Pozostałe dokumenty	422

2.4 	Przepisy prawa lokalnego i inne opracowania	422

3. 	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania Robót budowlanych	422

3.1. 	Kopia mapy zasadniczej	422

3.2. 	Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów	422

3.3. 	Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków	422

3.4. 	Inwentaryzacja zieleni	422

3.5. 	Raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	422

3.6. 	Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych, które podlegają wymianie, rozbudowie i modernizacji		422

3.7. 	Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne	423

3.8. 	Pozostałe dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia	423

4. ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI INFORMACYJNEJ	424

Przedstawione w części informacyjnej Programu Funkcjonalno-Użytkowego materiały koncepcyjne Zamawiającego należy traktować jako materiał wyjściowy dla Wykonawcy do sporządzenia opracowań projektowych. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do rozwiązań lokalizacyjnych przedstawionych w PFU, pod warunkiem ich akceptacji przez Inżyniera i Zamawiającego oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany przyjętej technologii oczyszczania ścieków.

Wykonawca jest zobowiązany do analizy informacji przedstawionych przez Zamawiającego pod kątem ilości i jakości ścieków surowych, przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu oraz do weryfikacji podanych rozwiązań poprzez wykonanie własnych obliczeń konstrukcyjnych i technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem doboru urządzeń i wyposażenia dla wszystkich Robót wchodzących w zakres Kontraktu.

- 1. 	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością

Dokumentem potwierdzającym zgodność zamierzenia z obowiązującymi przepisami jest Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 1.

- 2. 	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego

- 2.1. 	Akty prawne - ustawy i rozporządzenia

1/ 	Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 2022, poz. 88).

2/ 	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. 2022, poz. 25).

3/ 	Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021, poz. 2269).

4/ 	Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020, poz. 2028).

5/ 	Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2022, poz. 88).

6/ 	Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry (Dz.U. z 2023 poz. 1963)

7/ 	Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021, poz. 1986),

8/ 	Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2021, poz.1213).

9/ 	Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2021, poz. 13440.

10/ 	Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2022, poz. 1).

11/ 	Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 2021, poz. 1834).

12/ 	Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 2151).

13/ 	Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2021, poz. 2151),

14/ 	Ustawy z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1101).

15/ 	Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022, poz. 84).

16/ 	Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2021, poz. 2163).

17/ 	Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1483).

18/ 	Ustawa z dnia 21.03. 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022, poz. 32).

19/ 	Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021, poz. 2490).

20/ 	Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021, poz. 954).

21/ 	Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2021, poz. 2269).

22/ 	Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019, poz. 831).

23/ 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003, nr 164, poz. 1588),

24/ 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065).

25/ 	Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463).

26/ 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).

27/ 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401).

28/ 	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993, nr 96, poz. 437).

29/ 	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997, nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami).

30/ 	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000, nr 40, poz. 470).

31/ 	Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. 2004, nr 7, poz. 59).

32/ 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004, nr 195, poz. 2011).

33/ 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966).

34/ 	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 06.09.2021r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021, poz. 1686.

35/ 	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

36/ 	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609).

37/ 	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 2020, poz. 782).

38/ 	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) (Dz.U. 2021, poz.2458).

39/ 	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz. 11839).

40/ 	Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020, poz. 10).

41/ 	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz.U. 2003, nr 5, poz. 58 z późniejszymi zmianami).

42/ 	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007, nr 120, poz. 826 z późniejszymi zmianami).

43/ 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz.U. 2011, nr 148, poz. 886).

44/ 	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010, nr 109, poz. 719).

45/ 	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.011.994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. 1994, nr 21, poz. 73).

- 2.2. 	Polskie normy

| Lp. | Nr normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN-86/B-02480 | Grunty budowlane. Określenia, symbole, podziały i opis gruntu. |
| 2. | PN-81/B-03020 | Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. |
| 3. | PN EN 476 | Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. |
| 4. | PN EN 752-1 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. |
| 5. | PN-87/B-01070 | Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. |
| 6. | PN-99/B-10729 | Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. |
| 7. | PN-93/H-74124 | Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie. |
| 8. | PN-92/B-10735 | Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 9. | PN-87/H-74051/00 | Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. |
| 10. | PN-98/C-89219-1 | Podziemne bezciśnieniowe przewody odwadniające i kanalizacyjne z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U). Wymagania ogólne. |
| 11. | PN-98/C-89219-2 | Podziemne bezciśnieniowe przewody odwadniające i kanalizacyjne z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U). Wymagania dotyczące rur. |
| 12. | PN-94/H-74051-1 | Włazy kanałowe klasy A 15. |
| 13. | PN-94/H-74051-2 | Włazy kanałowe klasy B 125, C 250. |
| 14. | PN-99/B-06050 | Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne. |
| 15. | PN-99/B-10736 | Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. |
| 16. | PN-B-06050:1999 | Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. |
| 17. | PN-B-01814:1992 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. |
| 18. | PN-B-06200:2002 | Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe. |
| 19. | PN-EN 1610:2015-10 | Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. |
| 20. | PN-EN 1917:2004 | Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego z betonu zbrojonego włóknem stalowymi żelbetowe. |
| 31. | PN-EN 16932-1:2018-05 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Systemy pompowe - Część 1: Wymagania podstawowe. |
| 32. | PN-EN 16932-2:2018-05 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Systemy pompowe - Część 2: Systemy ciśnieniowe. |
| 33. | PN-EN 16932-3:2018-05 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Systemy pompowe - Część 3: Systemy podciśnieniowe. |
| 34. | PN–B–10702:1999 | Wodociągi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. |
| 35. | PN–B–10736:1999 | Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. |
| 36. | PN–ENV 1401–3:2002 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji. |
| 37. | PN-EN 1401-1:2019-07 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. |
| 38. | PN-ISO-7737:1994 | Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów. |
| 39. | PN-ISO-3443-1:1994 | Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania. |
| 40. | PN-ISO 3443-8:1994 | Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. |
| 51. | PN-ISO 3443-5:1994 | Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. |
| 52. | PN-ISO- 7976-2:1994 | Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. |
| 53. | PN-ISO 7976-1:1994 | Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy. |
| 54. | PN-EN 124-1:2015-07 | Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności. |
| 55. | PN-EN 124-2:2015-07 | Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa. |
| 56. | PN-EN 124-3:2015-07 | Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Część 3: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane ze stali i stopów aluminium. |
| 57. | PN-EN 124-4:2015-07 | Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Część 4: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z betonu zbrojonego stalą. |
| 58. | PN-EN 124-5:2015-07 | Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Część 5: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z materiałów kompozytowych. |
| 59. | PN-EN 124-6:2015-07 | Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U). |
| 60. | PN-S-96013:1997 | Drogi Samochodowe. Podbudowa z chudego betonu, wykonania i badania. |
| 71. | PN-81/B-03020 | Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. |
| 72. | PN EN 1452-1 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. |
| 73. | PN EN 1452-2 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. |
| 74. | PN EN 1452-3 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. |
| 75. | PN EN 1452-4 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze. |
| 76. | PN-87/B-01060 | Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. |
| 77. | PN-91/B-10728 | Studzienki wodociągowe. |
| 78. | PN-97/B-10725 | Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. |

- 2.3 	Pozostałe dokumenty

1/ 	 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, W-wa 1994.

2/ 	 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych.” Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3, W-wa 2001.

3/ 	„Układanie i montaż rurociągów”- katalog techniczny Pipelife Polska Sp. z o.o.

4/ 	„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-wa 1994

- 2.4 	Przepisy prawa lokalnego i inne opracowania

Zamawiający oświadcza, że nie występują jakiekolwiek szczególne przepisy prawa lokalnego bądź inne opracowania bezpośrednio związane z planowaną inwestycją.

- 3. 	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania Robót budowlanych

- 3.1. 	Kopia mapy zasadniczej

1/ 	Inwestor nie posiada aktualnej mapy do celów projektowych, natomiast w opracowaniu załączono kopię mapy zasadniczej terenu inwestycji – ZAŁĄCZNIK NR 2

2/ 	schemat technologiczny oczyszczalni ścieków – ZAŁĄCZNIK NR 3

3/ 	profil wysokościowy oczyszczalni ścieków – ZAŁĄCZNIK NR 4

- 3.2. 	Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów

Zamawiający przedstawił posiadaną dokumentację badań podłoża gruntowego dla terenu oczyszczalni ścieków – ZAŁĄCZNIK NR 5.

- 3.3. 	Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Ponieważ teren oczyszczalni ścieków nie znajduje się na terenach objętych ochroną konserwatorską brak jest zaleceń konserwatora zabytków.

- 3.4. 	Inwentaryzacja zieleni

Na terenie oczyszczalni ścieków znajdują się jedynie drzewa i krzewy nasadzeniowe. Inwentaryzacja Zieleni stanowi ZAŁĄCZNIK NR 6 do niniejszego PFU.

Prace ziemne w pobliżu zieleni należy prowadzić zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

- 3.5. 	Raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Dla przedmiotowej inwestycji Zamawiający nie posiada Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji

Zamawiający posiada aktualną decyzję - pozwolenie wodnoprawne – ZAŁĄCZNIK NR 7

- 3.6. 	Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych, które podlegają wymianie, rozbudowie i modernizacji

1/ 	Dokumentacja fotograficzna – film i zdjęcia istniejącej oczyszczalni ścieków – ZAŁĄCZNIK NR 8.

2/ 	Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych, które podlegają przebudowie i rozbudowie – ZAŁĄCZNIK NR 9.

- 3.7. 	Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne

Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia uzyska wszystkie niezbędne porozumienia, zgody oraz pozwolenia, w tym decyzję pozwolenie wodnoprawne uwzględniające wykonane Roboty (jeżeli wymagane).

- 3.8. 	Pozostałe dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia

1/ 	Operat wodnoprawny na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do odbiornika – rzeki Iny – ZAŁĄCZNIK NR 10

2/ 	Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP nr SZ.RUZ.421.54-7.2018.AL/IW z 10 maja 2019 r. udzielająca Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych z komunalnej oczyszczalni ścieków położonej przy ul. Drzymały w Stargardzie.

3/ 	Plan sytuacyjno - wysokościowy skala 1:500

4/ 	Dokumentacja powykonawcza kanalizacji i syfonu - układu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków w Stargardzie w rejonie rzeki Iny.

5/ 	dokumentacja geotechniczna oczyszczalni ścieków.

6/ 	dokumentacja geologiczna syfonu w rejonie rzeki Iny, AQUA S.A., Poznań, grudzień 2015 r.

7/ 	Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego oczyszczalnia ścieków w Stargardzie

- 4. ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI INFORMACYJNEJ

PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

| ZAŁĄCZNIKI: |  |
| --- | --- |
| ZAŁĄCZNIK NR 1 | Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. |
| ZAŁĄCZNIK NR 2 | Kopia mapy zasadniczej. |
| ZAŁĄCZNIK NR 3 | Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków w Stargardzie. |
| ZAŁĄCZNIK NR 4 | Profile wysokościowe. |
| ZAŁĄCZNIK NR 5 | Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla terenu oczyszczalni ścieków. |
| ZAŁĄCZNIK NR 6 | Inwentaryzacja zieleni. |
| ZAŁĄCZNIK NR 7 | Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP nr SZ.RUZ.421.54-7.2018.AL/IW z dnia 10 maja 2019 r. udzielająca Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych z komunalnej oczyszczalni ścieków położonej przy ul. Drzymały w Stargardzie. |
| ZAŁĄCZNIK NR 8 | Dokumentacja fotograficzna. |
| ZAŁĄCZNIK NR 9 | Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych podlegających przebudowie i rozbudowie. |
| ZAŁĄCZNIK NR 10 | Operat wodno-prawny na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych do rzeki Iny. |
| ZAŁĄCZNIK NR 11 | Plan sytuacyjny i schemat proponowanego rozwiązania budowy retencji na terenie OŚ w Stargardzie. |
| ZAŁĄCZNIK NR 12 | Wyniki badań ścieków. |