Opole, 4.02.2021r.

ZAKRES REMONTU MŁYNA ŻUŻLA

01.03 – 21.03.2021r.

- Młyn żużla - transport nadawy

- Przegląd zbiornika mokrego żużla na hali żużla tj. spawanie obudowy i kontrola krat nad zbiornikiem.

- Remont przesiewacza mokrego żużla:

- wymiana śrub mocowania elektrowibratorów,

- czyszczenie pokładów sitowych,

- regeneracja obudowy przesiewacza,

- remont rynny wibracyjnej(elementy elastyczne ROST, wymiana okładzin, regeneracja obudowy),

- remont kruszarki młotkowej(wymiana łożysk, spawanie obudowy i osłony, wymiana pasków klinowych).

- Elewator mokrego żużla:

- kontrola napędu,

- wymiana segmentów na  roli napędowej (łożyska, korpusy, uszczelnienia, bęben napędowy),

- wymiana segmentów stacji napinającej ( kontrola obudowy stopy, kontrola i ewentualna wymiana uszkodzonych gum),

- przegląd łańcucha centralnego (kubły należy wyczyścić tzn. wykuć z zalegającego materiału)).Wymiana uszkodzonych lub brakujących kubełków.

- kontrola zsypu z elewatora na wagę i ewentualna regeneracja

- Wybierak mokrego żużla Aumund:

- kontrola napędu,

- przegląd mechanizmu wybieraka we wnętrzu zbiornika,

- kontrola wnętrza zbiornika i regeneracja obudowy stożkowej zbiornika,

- przegląd zsypu z Centrex na taśmę i ewentualna regeneracja. Regeneracja rury zsypowej z taśmy do elewatora.

- Wymiana zsypu z taśmy nr 14 do zbiornika mokrego żużla. Zastosować blachę napawaną 8+5.

- Regeneracja układu odpylania elewatora i przenośnika taśmowego(regeneracja rurociągu i kompensatora).

- Podawacz celkowy mokrego żużla

- wymiana uszkodzonych części we wnętrzu podawacza(okładziny, uszczelniacze i noże),

- przegląd napędu i sprzęgła poślizgowego(ewentualna wymiana). W razie wymiany sprzęgła należy wykonać regulację z firmą SEW,

- przegląd i ewentualna wymiana łożysk,

- regeneracja obudowy w górnej części podawacza,

- regeneracja włazów inspekcyjnych i ich uszczelnienie.

- Młyn żużla

- Wnętrze młyna

- przygotowanie młyna do napawania ról i misy(zabezpieczenie przed opadaniem ról, demontaż rury i stożka, wykonanie zaślepienia po demontażu stożka),

- przegląd i wymiana  uszkodzonych siłowników od pozycjonowania ramy(ewentualna wymiana części,

- wymiana blach odpornych na ścieranie przy siłownikach pozycjonujących ramę wg wskazań inspektora nadzoru,

- wymiana rury zasypowej i stożka we wnętrzu młyna,

- wymiana uszkodzonych elementów pozycjonowania ról mielących

- uzupełnienie uszkodzonej  powłoki na  obudowie korpusów ról powłoką chester,

- wymiana pierścienia utrzymującego warstwę materiału,

- przegląd siłowników pionowych od docisku ramy. Kontrola połączeń śrubowych. Wymiana siłownika pionowego docisku ramy od strony elewatora mokrego żużla.

- wymiana tulei uszczelniających na przedłużeniu tłoczysk siłowników od docisku pionowego,

- regeneracja wsypu do młyna(wymiana blach napawanych w dnie i ścianach bocznych),

- wymiana zużytych części od pozycjonowania roli mielącej we wnętrzu młyna wg inspektora nadzoru,

- wymiana kpl śrub po obwodzie na połączeniu obudowy młyna z obudową separatora,

- przegląd i ewentualne czyszczenie układów spryskiwania wody w młynie. Wymiana uszkodzonych kolan i rurociągów. Rekonstrukcja zraszacza pomiędzy rolą nr 1, 2 i 3.

- kontrola wentylatora powietrza zaporowego. Czyszczenie filtra.

- wymiana zgarniaczy nadziarna pod misą,

- regeneracja obudowy(Chester wypełnić ubytki w obudowie misy) misy pod młynem żużla,

- kontrola okładzin na ścianach w młynie.

- Napęd

- wymiana sworzni i wkładek w sprzęgle napędu głównego

- kontrola napędu głównego i pomocniczego,

- przegląd zazębienia we wnętrzu przekładni.

- Separator dynamiczny

- przegląd napędu głównego z ewentualną wymianą wkładek

- kontrola śrub do osiowania wału wirnika,

- kontrola łożysk i uszczelnień separatora,

- wymiana śrub łączących tuleję wału z obudową młyna,

- kontrola obudowy stożka i ewentualna regeneracja,

- wyłożenie powłoką trudnościeralną zużytych powierzchni na stożku górnym

- kontrola śrub osiujących tuleję wału separatora,

- regeneracja tulei wału w górnej jej części na połaczeniu z obudową,

- otworzenie układu smarowania,

- kontrola wsypu  do młyna. Rekonstrukcja wg wskazań inspektora nadzoru.

- kontrola kosza separatora i ewentualna wymiana łopatek wirnika,

- kontrola rurociągu separator – filtr,

- przegląd kompensatora za separatorem i ewentualna regeneracja.

- Urządzenia współpracujące z młynem żużla

- wymiana łączników elastycznych wsypu do rynny oraz wysypu do elewatora. Przegląd podajnika wibracyjnego.

- wymiana separatora magnetycznego i rekonstrukcja podstawy,

- kontrola klap wahadłowych(świeżego powietrza, gorących gazów, by-passu) w układzie przepływu gazów,

- wentylator gorących gazów: kontrola wirnika, łożysk korpusów, wału i sprzęgła z wymianą uszkodzonych części.

- Młyn żużla - układ odbioru żużla

- Układ odpylania

- kontrola obudowy filtra,

- przegląd wałów ślimaków w filtrze odpylającym młyn żużla(wymiana łożysk, kontrola korpusów, wymiana środków smarnych, kontrola napędów i sprzęgieł),

- przegląd podawaczy celkowych pod filtrem  z wymianą łożysk. Kontrola napędów.

- Rynny aeracyjne

- kontrola i ewentualna wymiana tkaniny w rynnie aeracyjnej z filtra do elewatora suchego żużla,

- kontrola i ewentualna wymiana tkaniny w rynnie aeracyjnej z elewatora na zbiorniki.

- Elewator suchego żużla – zbiorniki zmielonego żużla:

- kontrola napędu,

- przegląd kalibra napędowego(łożyska, korpusy, uszczelnienia, bęben napędowy). Wymiana okładzin na roli napędowej.

- przegląd stacji napinającej ( kontrola obudowy stopy, przegląd bębna napinającego),

- wymiana taśmy( demontaż i ponowny montaż kubełków, klejenie tasmy).

- przegląd obudowy, wsypu i wysypu z elewatora,

- kontrola śrub regulujących naciąg stacji napinania.

- Elewator suchego żużla – waga - separator:

- kontrola napędu,

- przegląd kalibra napędowego(łożyska, korpusy, uszczelnienia, bęben napędowy),

- przegląd stacji napinającej ( kontrola obudowy stopy, przegląd bębna napinającego),

- przegląd taśmy( kontrola taśmy gumowej i połączeń kubełek – taśma).

- rekonstrukcja wsypu do elewatora z wagi taśmowej.

- Układ dozowania zmielonego żużla

- wymiana tkanin w rynnach pod zbiornikami zmielonego żużla,

- wymiana uszkodzonych części w dozownika bębnowych,

- przegląd przenośników ślimakowego pod zbiornikami zmielonego żużla (wymiana łożysk, kontrola korpusów, wymiana uszczelnień, wymiana środków smarnych, kontrola napędu).

- przegląd wagi taśmowej Schenck.

- Porządki na obiekcie po wykonaniu remontu wg wskazań Inspektor Nadzoru.

- Przekazanie Wydziałowi Produkcji obiektu do remontu.

- Porządki na obiekcie po wykonaniu remontu wg wskazań Inspektor Nadzoru.

- Przekazanie Wydziałowi Produkcji obiektu do remontu.

Opracował: K. Hartyn Leszczyński

Tel. 503197660