Nowa Karczma, 05.07.2024 r.

Znak sprawy: RRG.271.9.2024.RJ

***WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA***

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia „**Poprawa efektywności energetycznej z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła wraz z przebudową obiektów edukacyjnych na terenie gminy Nowa Karczma”**

**ZAPYTANIE NR 7**

Proszę o sprostowanie wykazu grzejników dla Części 1(br. sanitarna Grabowo). Na początku mowa o kondygnacjach: parter, I piętro oraz II piętro. A później: piwnica, parter oraz I piętro.

**WYJAŚNIENIE NR 7**

Przedmiot zamówienia w części 1 obejmuje wymianę instalacji C.O. i grzejników w całym budynku wskazanym w dokumentacji. Łączna ilość grzejników do zamontowania w części 1 wynosi - 92 szt. (piwnica -13 szt.; parter – 36 szt.; I piętro – 23 szt.; II piętro-20 szt.). W związku z powyższym w cenie oferty należy uwzględnić także różnice wynikającego z powyższego wyjaśnienia w stosunku do przedmiaru robót.

**ZAPYTANIE NR 8**

Proszę o przesłanie kompletnej dokumentacji termomodernizacji dla Części 2 Lubań.

Aktualnie jest tylko dokumentacja br. sanitarnej.

**WYJAŚNIENIE NR 8**

Projekt techniczny branży architektonicznej został udostępniony w pliku „4 Obiekty edu Zmiana SWZ 1\_2 Zał.zip” w dniu 28 czerwca 2024 r. jako załączniki do zmiany SWZ nr 2.

**ZAPYTANIE NR 9**

Proszę o przesłanie STWiOR oraz Przedmiarów robót dla Części I i II.

**WYJAŚNIENIE NR 9**

STWiOR i przedmiary robót dla części I i II zostały udostępnione w pliku „4 Obiekty edu Zmiana SWZ 1\_2 Zał.zip” w dniu 28 czerwca 2024 r. jako załączniki do zmiany SWZ nr 2.

**ZAPYTANIE NR 10**

wg. opisu z projektu technicznego b. elektryczna przy szkole w Grabowie Kościerskim należy wykonać połączenie pomiędzy istn. Z-301, a istn. szafką ZKP. Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie długość kabla do wybudowania oraz proszę o wskazanie lokalizacji ww. złączy.

**WYJAŚNIENIE NR 10**

W części 1 należy wykonać zasilanie YKXs 4X70 o długości ok. 85 m od planowanego nowego ZKP realizowanego przez Energa-Operator (zlokalizowanego przy bramie wjazdowej od ul. Słonecznej) do projektowanej rozdzielni RWC2 w budynku przedszkola. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania nowego połączenia pomiędzy istniejącym złączem Z-301 a szafą ZKP w szkole, układu pomiarowego półpośredniego oraz WLZ z istniejącej RG w szkole do projektowanej rozdzielni RWC2 w przedszkolu.

Ponadto w części 2 należy wykonać odrębne zasilanie CU 5x35 dla poszczególnych pomp ciepła. Zasilanie dla pierwszej pomy ciepła od istniejącej RG budynku szkoły podstawowej znajdującej się w piwnicy (istniejącą RG rozbudować o rozłącznik przemysłowy 80A/125A). Zasilanie dla drugiej pompy ciepła od istniejącej szafki ZKP zlokalizowanej przy zapleczu sali sportowej (zgodnie z PZT dla branży sanitarnej). Dla każdej pomy należy wykonać instalację niezbędną do zasilania pomp ciepła oraz rozdzielnie zgodnie z załączonym schematem rozdzielni RWC z ewentualnym uwzględnieniem wymogów producenta proponowanych pomp ciepła.

**ZAPYTANIE NR 11**

Proszę o wyjaśnienie schematu technologicznego kotłowni Grabowo.

Na Legendzie widnieją dwa wymienniki (CWU i Glikol/Woda) lecz nie są ujęte na schemacie.

**WYJAŚNIENIE NR 11**

Wymienniki nie są objęte przedmiotem zamówienia.

**ZAPYTANIE NR 12**

Proszę o udostępnienie zestawienia obciążenia cieplnego pomieszczeń oraz zestawienia

dobranych grzejników dla szkoły w miejscowości Lubań.

**WYJAŚNIENIE NR 12**

Obciążenia cieplne pomieszczeń oraz dobranych grzejników wskazano na rysunkach zawierających rzuty poszczególnych kondygnacji oraz rozwinięciach instalacji c.o. Orientacyjne zestawienie grzejników stanowi załącznik do wyjaśnienia.

**ZAPYTANIE NR 13**

Proszę o uwzględnienie w Przedmiarach robót część I i II demontażu istniejącej instalacji CO wraz z długością oraz informację po czyjej stronie leży utylizacja zdemontowanych grzejników oraz instalacji CO..

**WYJAŚNIENIE NR 13**

W wycenie części 1 i 2 zamówienia należy uwzględnić demontaż istniejących instalacji C.O. oraz przywrócenie ścian, sufitów i podłóg do stanu poprzedniego. Długość demontowanych instalacji należy przyjąć zgodną z długością nowych instalacji. Utylizacja zdemontowanych grzejników oraz instalacji c.o. wraz z ewentualnymi kosztami lub przychodami leży po stronie wykonawcy

 Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma>