1

Jednostka projektowa:

WIESŁAW PIOTROWSKI

„PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE”

ul. Targowa 7

64-300 Nowy Tomyśl

PROJEKT

BUDOWLANY

Kanalizacja sanitarna Kubaczyn - Drużyń

etap 1

Lokalizacja obiektu: Kubaczyn dz.nr ew. 34,

Drużyń dz.nr ew. 83, 85/1,87/1

Inwestor:  ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul.Poznańska 44

62-066 Granowo

Opracował :

mgr inż.Wiesław Piotrowski

upr.nr 498/88/PW

STYCZEŃ, 2015 r.

# ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

## OPIS  TECHNICZNY

1.  Podstawa opracowania.

2.  Przedmiot i zakres opracowania.

3.  Charakterystyka przedsięwzięcia.

4.  Istniejący stan zagospodarowania terenu.

5.  Projektowane rozwiązania.

6.  Odwodnienie wykopów.

7. Uzbrojenie podziemne terenu.

8. Informacja do planu BIOZ.

9. Uwagi końcowe.

## CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. Mapka poglądowa w skali 1:25000.

2. Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 z lokalizacją inwestycji.

3. Profile podłużne kolektorów.

4. Schemat przepompowni ścieków.

ZAŁĄCZNIKI

1. Warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie

dnia 10.09.2014 r.

2. Decyzja Z.B.6733.2P/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

wydana przez  Wójta Gminy Granowo dnia 1.09.2014 r.

3. Wypisy z rejestru gruntów.

4. Protokół GK-ZUDP.6630.375.2014 z posiedzenia narady koordynacyjnej w

Grodzisku Wielkopolskim z dnia 25.11.2014 r.

5. Uzgodnienie PZD-443.118.2014r. trasy rurociągów z Powiatowym Zarządem

Dróg w Grodzisku Wlkp. z dnia 3.12.2014r.

6. Postanowienie PZD-443.118.2012r. Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzi-

sku Wlkp. z dnia 4.12.2014r.

7. Uzgodnienie z ENEA Rejon Dystrybucji Opalenica z dnia 19.02.2015 r.

8. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

9. Potwierdzenie o przynależności projektanta do PIIB.

10. Oświadczenie projektanta.

# OPIS  TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora

- Warunki Techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie

dnia 10.09.2014 r.

- Mapy zasadnicze terenu w skali 1:500

- Wizja terenowa i uzgodnienia z inwestorem

- Uzgodnienie z właścicielami i użytkownikami gruntów, na których projektowana

jest kanalizacja sanitarna

- Uzgodnienia dotyczące uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.B.6733.2P.2014 wyda-

na dnia 1.09. 2014 r. przez Wójta Gminy Granowo.

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane ( z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. „W sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochro-

ny zdrowia”

- Polskie normy branżowe

2.Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt obejmuje budowę odcinków kolektora kanalizacji sanitarnej z rur PCW ø 200 i 160 mm w Kubaczynie i Dużyniu, gm. Granowo oraz rurociągu tłocznego PCW ø 110 Drużyń-Kubaczyn z przepompownią ścieków. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Granowie.

W skład opracowania wchodzą:

-  opis projektowanych rozwiązań

-  uzgodnienia

-  część zestawieniowa

-  część graficzna

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie.

3.Charakterystyka przedsięwzięcia.

| L.p. | # Wyszczególnienie | # Jednostka # miary | # Ilość # jednostek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kolektory kanalizacyjne PCW ø 200 | m | 1639 |
| 2 | Kolektory kanalizacyjne PCW ø 160 | m/szt | 343/53 |
| 3 | Przewierty | m | 173 |
| 4 | Studnia rewizyjna PCW ø 1000 | szt | 1 |
| 5 | Studnia rewizyjna PCW ø 1000 z zasuwą ø 200 mm | szt | 1 |
| 6 | Studnia rozprężna PCW ø 1200 | szt | 1 |
| 7 | Studnie rewizyjne PCW ø 600 | szt | 42 |
| 8 | Rurociąg tłoczny PCW ø 110 | m | 1050 |
| 9 | Studnia PCW ø 1000 z zaworem czyszczakowym | szt | 1 |
| 10 | Przepompownia ścieków | kpl | 1 |

4.Istniejące zagospodarowanie terenu.

Działka nr 34 w Kubaczynie i działka nr 83 w Drużyniu znajdują się w pasie drogi powiatowej nr 2751P, pozostałe działki użytkowane są jako grunty orne.

5.Projektowane rozwiązania.

5.1. Lokalizacja rurociągów i przepompowni.

Projektowane odcinki kolektora kanalizacji sanitarnej PCW ø 200 na terenie wsi Kubaczyn i Drużyń oraz rurociąg tłoczny przewidziano ułożyć w poboczu drogi powiatowej nr 2751P, natomiast część projektowanych kolektorów PCW ø 160 należy ułożyć pod drogą powiatową 2751P w rurach osłonowych.

Przepompownie ścieków zaprojektowana została na działkach nr 85/1 i 87/1 w Drużyniu.

Hydranty do płukania rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków przewidziano zamontować na istniejącym rurociągu wodociągowym PCW ø 110 na terenia drogi powiatowej w Kubaczynie i Drużyniu.

5.2. Roboty ziemne.

W drodze powiatowej należy wykonać wykop umocniony o ścianach pionowych z pełną wymianą gruntu rodzimego na dowieziony grunt sypki. Pozostałe wykopy należy wykonać ze skarpami o nachyleniu 1:0,6.

Wykopy w miejscach kolizji a uzbrojeniem podziemnym należy wykonać ręcznie a pozostałe odcinki wykopów sprzętem mechanicznym.

Rurociągi należy obsypać i zasypać ręcznie gruntem sypkim do 30 cm ponad rurociąg a pozostałą część wykopu mechanicznie.

Po zasypaniu rurociągów grunt w wykopach należy zagęścić zgodnie z wymogami zarządcy drogi a nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.

Nadmiar gruntu z wykopów należy wywieźć poza teren budowy w miejsce wskazane przez inwestora.

5.3. Roboty montażowe.

5.3.1. Kolektory.

Kolektory należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCW ø 200 oraz 160 mm na podsypce z gruntu sypkiego grubości 10 cm.

Przejścia kolektorami PCW ø160 pod nawierzchnią asfaltową drogi powiatowej należy wykonać przewiertem w rurze stalowej lub PCW.

Odcinek kolektora na terenie działki nr ew. 34 w Kubaczynie łączy studnię rozprężną rurociągu tłocznego z istniejącą studnią na kolektorze kanalizacji sanitarnej w Kubaczynie.

Na kolektorze w Drużyniu zaprojektowano 2 studnie rewizyjne PCW ø 1000 mm w tym jedną jako studnię rewizyjną i jedną z zasuwą odcinającą ø 200 mm.

Z uwagi na to, że projektowane studnie znajdują się w pasie drogowym należy przykryć je włazami żeliwnymi typu ciężkiego.

5.3.2. Przykanaliki.

Przykanaliki wykonać z rur kanalizacyjnych PCW ø 160 mm na podsypce z gruntu sypkiego grubości 10 cm. Na granicy posesji zamontować zaślepki PCW.

5.3.3. Przepompownia ścieków.

Dobrano przepompownię produkcji HYDROSYSTEM Sp. z o.o. o średnicy komory 1500 mm wykonanej z betonu B-45. Przepompownię usytuowano na terenie działki nr ew. 85/1 i 87/1 w Drużyniu, gm Granowo.

Docelowo przepompownia odbierać będzie ścieki sanitarne z całej miejscowości Drużyń i części Kubaczyna w ilości ok. 46 m³/d i dla tej ilości należy przewidzieć pojemność komory retencyjnej przepompowni. Natomiast aktualnie do przepompowni odprowadzane będą ścieki z części Drużynia i Kubaczyna w ilości ok. 26 m³/d i dla takiej ilości należy zastosować pompy.

Teren przy przepompowni należy utwardzić kostką betonową i zabezpieczyć ogrodzeniem z paneli drucianych na słupkach stalowych.

Wyposażenie przepompowni powinno być zgodne z punktem 2.2 specyfikacji technicznej ST.04.

Na terenie przepompowni należy zamontować hydrant p.poż. ø 80 mm.

Z uwagi na znaczną długość rurociągów tłocznych w ramach inwestycji przewidziano na przepompowniach w Niemierzycach, Separowie i Drużyniu zamontowanie urządzeń napowietrzających zgodnie z punktem 2.2 specyfikacji technicznej ST.4.

5.3.4. Rurociąg tłoczny.

Rurociąg tłoczny należy ułożyć z rur ciśnieniowych PCW ø 110 na podsypce z gruntu sypkiego grubości 10 cm.

Na trasie rurociągu w najwyższym punkcie zaprojektowano dwa zawór czyszczakowo - odpowietrzające zamontowany w studni PCW ø 1000 mm przykrytej włazem żeliwnymi typu ciężkiego. Na rurociągu wodociągowym Kubaczyn-Drużyń przy zaworze czyszczakowo – odpowietrzającym przewidziano montaż hydrantu p.poż. ø 80 mm.

Na połączeniu rurociągu tłocznego z kolektorem grawitacyjnym w Kubaczynie zaprojektowano studnię rozprężną PCW ø 1200 przykrytą włazem żeliwnym typu ciężkiego. Przed wlotem do studni należy zamontować zasuwę żeliwną ø 100 mm z obudową i skrzynką żeliwną.

6.Odwodnienie wykopów.

W miejscach gdzie na trasie projektowanego rurociągu wystąpi podwyższony poziom wody gruntowej wykopy odwodnić powierzchniowo.

Odwodnienie wykopu pod przepompownię ścieków przewidziano odwodnić za pomocą igłofiltrów.

Szczegółowe rozliczenie odwodnienia wykopów nastąpi na podstawie wpisów czasu pracy pomp do dziennika pompowania zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.Uzbrojenie podziemne terenu.

Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową dostarczoną przez inwestora oraz uzgodnieniami branżowymi na trasie projektowanego rurociągu znajduje się następujące uzbrojenie podziemne:

- gazociągi,

- kable energetyczne i telekomunikacyjne,

- rurociągi wodociągowe.

Nie wyklucza się jednak istnienia w terenie innych niewykazanych na dostarczonych mapach urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

W celu zabezpieczenia urządzeń podziemnych wszelkie roboty ziemne w ich sąsiedztwie wykonywać ręcznie a przed rozpoczęciem robót wykonać odkrywki.

Roboty w miejscach kolizji wykonywać pod nadzorem zainteresowanych jednostek zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branżowych.

8.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8.1.Zakres robót objętych projektem.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót ziemnych i montażowych przy budowie „Kanalizacja sanitarna Kubaczyn – Drużyń etap 1”.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wsi Kubaczyn i Drużyń. gm. Granowo.

Szczegółowy zakres robót oraz lokalizację inwestycji podano w punktach 3 i 5.1. opisu technicznego.

8.2.Wykaz istniejących na trasie rurociągu obiektów budowlanych.

Na trasie projektowanego rurociągu znajdują się następujące obiekty budowla-

ne:

- droga o nawierzchni utwardzonej,

- przyłącza gazowe,

- przyłącza wodociągowe,

- kable energetyczne i telekomunikacyjne,

- rurociąg wodociągowy.

8.3.Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bez-

pieczeństwa i zdrowia ludzi.

- przyłącza gazowe,

- kable energetyczne i telekomunikacyjne,

- rurociąg wodociągowy,

- drzewostan.

8.4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.

Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych związanych z realizacją inwestycji przewidziane jest wystąpienie następujących zagrożeń:

- wykonywanie wykopów o bezpiecznym nachyleniu skarp głębokości ponad 3 m,

- roboty wykonywane przy pomocy żurawi samochodowych,

- roboty wykonywane w komorze przepompowni ścieków oraz w studniach kanaliza-

cyjnych,

- roboty związane z wykonaniem przejść pod istniejącym uzbrojeniem podziemnym,

- roboty przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych,

- roboty ziemne związane z przemieszczaniem i zgęszczaniem gruntu,

- prowadzenie robót w czynnym ruchu drogowym.

8.5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do re-

alizacji robót.

Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposób postępowania przy ich wykonywaniu.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy przy wykonywaniu robót sprawuje kierownik budowy, który ma obowiązek opracowania planu BiOZ.

Przed przystąpieniem do wykonywania robot wykonawca jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników.

Pracownicy wykonujący roboty na budowie powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do pracy przy urządzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych, itp.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni we właściwy dla wykonywanej pracy sprzęt ochrony osobistej oraz w odzież roboczą. Pracownicy zobowiązani są do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Pracodawca powinien dla pracowników organizować szkolenia BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zasad szkoleń w dziedzinie BHP.

Wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń, protokóły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń z zakresu BHP, itp. powinny znajdować się w dokumentacji budowy.

Na terenie budowy powinien znajdować się opracowany przez kierownika budowy plan BiOZ.

8.6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wy-

nikającym z wykonywania robót.

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, przepisami p.poż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Organizacja terenu budowy powinna zapewnić sprawną i skuteczną komunikację, a materiały budowlane powinny być składowane w taki sposób, aby nie narazić przebywających tam osób na niebezpieczeństwo.

W widocznym miejscu należy wywiesić numery telefonów alarmowych, z podaniem osób, które należy powiadomić o zaistniałym wypadku.

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę istniejących na terenie budowy instalacji naziemnych i podziemnych oraz zobowiązany jest do ich właściwego oznakowania i zabezpieczenia w czasie trwania budowy.

Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców a w szczególności zapewnienie bezpiecznego dojścia i dojazdu do posesji oraz bezpiecznego poruszania się w pobliżu prowadzonych robót.

Podczas robót prowadzonych na budowie wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących BHP. W szczególności ma obowiązek zadbać by pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca robót jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży ochronnej dla osób zatrudnionych i przebywających na budowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

W trakcie robót wykonywanych w pasie drogowym pracownicy powinni nosić odzież odblaskową.

Wszelkie maszyny budowlane i inny sprzęt powinien być utrzymywany w pełnej sprawności i obsługiwany być może tylko przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Pracownicy ci muszą ściśle przestrzegać zasad obsługi urządzeń podanych w instrukcjach obsługi.

Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy bezwzględnie wykonywać ręcznie.

Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób postronnych należy je odpowiednio zabezpieczyć balustradami zabezpieczającymi a na czas zmroku i w nocy odpowiednio oświetlić.

9.Uwagi końcowe.

- Przed przystąpieniem do robót po uzyskaniu pozwolenia na budowę należy

zawiadomić zainteresowane instytucje , których urządzenia znajdują się w

bezpośredniej bliskości lub krzyżują się z projektowanymi rurociągami o terminie

rozpoczęcia robót, a roboty wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w

uzgodnieniach.

- W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemny wykonać próbne

przekopy w celu lokalizacji uzbrojenia i ewentualnej zmiany trasy.

- Na czas prowadzenia robót ustawić odpowiednie znaki ostrzegawcze oraz

zapewnić właściwe zabezpieczenie i oświetlenie wykopów.

- Po ułożeniu rurociągu wykonawca zleci wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

- Roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych” t. II , Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz Wa-

runkami technicznymi podłączenia do sieci wodociągowej i uzgodnieniami bran-

żowymi,

-Rozpoczęcie robót uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Granowie.

Opracował :