4

Jednostka projektowa:

WIESŁAW PIOTROWSKI

„PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE”

ul. Targowa 7

64-300 Nowy Tomyśl

ZMIANY

DO

PROJEKTU

BUDOWLANEGO

Kanalizacja sanitarna Kubaczyn - Drużyń

etap 1

Lokalizacja obiektu: Kubaczyn dz.nr ew. 34,

Drużyń dz.nr ew. 83, 85/1,87/1

Inwestor:  GMINA GRANOWO

ul.Sportowa 2

62-066 Granowo

Opracował :

mgr inż.Wiesław Piotrowski

upr.nr 498/88/PW

LISTOPAD, 2016 r.

# ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

## OPIS  TECHNICZNY

1.  Podstawa opracowania.

2.  Przedmiot i zakres opracowania.

3.  Charakterystyka przedsięwzięcia.

4.  Projektowane rozwiązania.

5.  Odwodnienie wykopów.

6. Uzbrojenie podziemne terenu.

7. Uwagi końcowe.

## CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. Mapka poglądowa w skali 1:25000.

2. Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 ze zmianami.

3. Schemat tłoczni ścieków.

4. Schematy studni z uzbrojeniem.

ZAŁĄCZNIKI

1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

2. Potwierdzenie o przynależności projektanta do PIIB.

3. Oświadczenie projektanta.

# OPIS  TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

- Projekt budowlany „Kanalizacja sanitarna Kubaczyn-Drużyń etap 1”

2.Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje proponowane przez inwestora zmiany w projekcie.

Zmiany polegają na zamianie przepompowni ścieków na tłocznię ścieków oraz montażu na rurociągu tłocznym z rur PCW ø 110 studni z czyszczakiem i węzłem rozdziału sprężonego powietrza oraz studni z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym zamiast studni z czyszczakiem.

3.Charakterystyka przedsięwzięcia.

| L.p. | # Wyszczególnienie | # Jednostka # miary | # Ilość # jednostek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kolektory kanalizacyjne PCW ø 200 | m | 1639 |
| 2 | Kolektory kanalizacyjne PCW ø 160 | m/szt | 343/53 |
| 3 | Przewierty | m | 173 |
| 4 | Studnia rewizyjna PCW ø 1000 | szt | 1 |
| 5 | Studnia rewizyjna PCW ø 1000 z zasuwą ø 200 mm | szt | 1 |
| 6 | Studnia rozprężna PCW ø 1200 | szt | 1 |
| 7 | Studnie rewizyjne PCW ø 600 | szt | 42 |
| 8 | Rurociąg tłoczny PCW ø 110 | m | 1050 |
| 9 | Tłocznia ścieków | kpl | 1 |
| 10 | Rurociąg sprężonego powietrza PE ø 32 | m | 195 |
| 11 | Studnia z czyszczakiem i węzłem rozdziału sprężonego powietrza | szt | 1 |
| 12 | Studnia z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym | szt | 1 |

4.Projektowane rozwiązania.

4.1. Lokalizacja rurociągów i tłoczni.

Lokalizacja rurociągu grawitacyjnego i tłocznego oraz tłoczni ścieków pozostaje bez zmian.

4.2. Roboty ziemne.

Zakres i sposób wykonania robót ziemnych bez zmian.

4.3. Roboty montażowe.

4.3.1. Kolektory i przykanaliki.

Kolektory i przykanaliki należy wykonać zgodnie z pierwotnym projektem.

4.3.2. Tłocznia ścieków.

Tłocznia zostanie zamontowana w komorze betonowej ø wewn. 2500mm i wysokości ok. 4,92 m. Ściana komory o grubości min. 15 cm powinna zostać wykonana z betonu min. kl. C35/45 o wodoszczelności min. W8.

Parametry tłoczni ścieków:

- pojemność zbiornika tłoczni – 107 dm³

- dopływ maksymalny godzinowy – do 4,5 m³/h

- wydajność chwilowa w punkcie pracy – 18,7 m³/h

- wysokość podnoszenia H=27,5 m H2O

- nominalna moc silnika pompy ST65 z wirnikiem otwartym wielokanałowym 3,0 kW.

Wyposażenie technologiczne tłoczni:

- zbiornik tłoczni (odlew aluminiowy) z wbudowanym rozdzielaczem i 2 separatorami

pokryty powłokami antykorozyjnymi – 1 szt

- pompy wirowe ST65 z wirnikami otwartymi wielokanałowymi – 2 kpl.

- zasuwa DN 200 na wlocie wraz z kołnierzem specjalnym – 1 kpl.

- zasuwy DN 100 na rurociągu tłocznym – 2 szt

- klapy zwrotne DN 100 – 2 szt

- trójnik specjalny DN 100 – 1 szt

- kształtki kołnierzowe DN 100 ze stali AISI16L – 1 kpl.

- wentylacja grawitacyjna nawiewna PCW ø 160

- wentylacja mechaniczna nawiewna z wentylatorem kanałowym – 1 kpl.

- wentylacja zbiornika tłoczni z PCW ø 75, z kominkiem ze stali AISI304 – 1 szt

- pompa odwadniająca z poziomym łącznikiem poziomu wraz z osprzętem (zawór

zwrotny kulowy do ścieków i zawór odcinający) i rurociągiem tłocznym PE ø 32

- pokrywa włazu komunikacyjnego 900x900 mm ze stali AISI304 z kominkiem wy-

wiewnym ø 150, z zamkiem, siłownikiem pneumatycznym i blokadą zamknięcia – 1

szt

- drabina złazowa dł. 4,0m ze stali AISI304, stopnie antypoślizgowe, kabłonki – 1 szt

- przepływomierz elektromagnetyczny DN 100 z zasuwą nożową DN 100 – 1 kpl.

- sprężarka śrubowa wraz z osprzętem – 1 kpl.

- zestaw dozowania biopreparatu – 1 kpl.

- osuszacz powietrza – 1 szt

- przejścia szczelne łańcuchowe – 5 kpl.

- przejście szczelne przepustu kablowego – 1 kpl.

- rozdzielnia sterownicza – 1 kpl.

Wyposażenie rozdzielni sterowniczej:

- Zabezpieczenie przeciwporażeniowe,

- Zabezpieczenie przepięciowe,

- Zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrią faz,

- Bezpieczniki obwodów pomocniczych,

- Panel XBT-N400+MT-101,

- Układ rozruchowy łagodny (soft-start),

- Czujnik obecności wody w komorze tłoczni (CPW2zC),

- Włącznik oświetlenia i napięcia wewnątrz komory,

- Przełącznik trybu pracy pomp dla każdej pompy (ręczny/zero/automat),

- Zestaw baterii podtrzymujący funkcję obwodów niskiego napięcia, w tym urządzeń

alarmowych,

- Wyłączniki krańcowe (właz komory, drzwi zewnętrzne szafy sterującej),

- Sygnalizatory alarmowe świetlny i dźwiękowy,

- Amperomierze na każdą z pomp,

- Woltomierz,

- Liczniki czasu pracy,

- Grzałka z termostatem,

- Gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego wraz z ręcznym przełącznikiem

(agregat-0-sieć),

- Obudowa zewnętrzna z tworzywa sztucznego,

- Obudowa wewnętrzna stalowa malowana proszkowo.

Na terenie tłoczni należy zamontować hydrant p.poż. ø 80 mm.

4.3.3. Rurociąg tłoczny.

Rurociąg tłoczny należy ułożyć z rur ciśnieniowych PCW ø 110 na podsypce z gruntu sypkiego grubości 10 cm zachowując głębokość ułożenia minimum 1,5 m.

Ścieki z rurociągu tłocznego odprowadzane będą poprzez studnię rozprężną i odcinek rurociągu grawitacyjnego PCW ø 200 do istniejącej na terenie działki nr 34 w Kubaczynie studni rozprężnej.

Z uwagi na długość rurociągu tłocznego i mały dopływ ścieków długi czas przetrzymania ścieków w rurociągu tłocznym spowoduje biochemiczny rozkład substancji w nich zawartych w warunkach beztlenowych.

Doprowadzi to do powstawania gazów szczególnie uciążliwych dla otoczenia takich jak siarkowodór oraz obniży parametry oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Granowie.

W związku z tym pożądane jest zintegrowanie systemu tłoczenia ścieków z systemem ich napowietrzania.

Przewidziano napowietrzanie ścieków w dwóch punktach, jeden w komorze tłoczni i drugi na trasie rurociągu tłocznego.

Na trasie rurociągu tłocznego należy zamontować studnię betonową ø 1440 z czyszczakiem rewizyjnym DN 100 i węzłem rozdziału sprężonego powietrza doprowadzanego ze sprężarki w komorze tłoczni rurociągiem PE ø 32.

Napowietrzanie ścieków w rurociągu tłocznym wymaga zastosowania zaworu odpowietrzającego o odpowiednich parametrach w związku przewidziano zamontowanie zaworu napowietrzająco – odpowietrzającego typu BEV 20-F-50 w studni betonowej ø 1440.

5.Odwodnienie wykopów.

Odwodnienie wykopów opisano w projekcie pierwotnym

6.Uzbrojenie podziemne terenu.

Uzbrojenie podziemne terenu opisano w projekcie pierwotnym.

7.Uwagi końcowe.

- Przed przystąpieniem do robót po uzyskaniu pozwolenia na budowę należy

zawiadomić zainteresowane instytucje , których urządzenia znajdują się w

bezpośredniej bliskości lub krzyżują się z projektowanymi rurociągami o terminie

rozpoczęcia robót, a roboty wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w

uzgodnieniach.

- W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemny wykonać próbne

przekopy w celu lokalizacji uzbrojenia i ewentualnej zmiany trasy.

- Na czas prowadzenia robót ustawić odpowiednie znaki ostrzegawcze oraz

zapewnić właściwe zabezpieczenie i oświetlenie wykopów.

- Po ułożeniu rurociągu wykonawca zleci wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

- Roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych” t. II , Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz Wa-

runkami technicznymi podłączenia do sieci wodociągowej i uzgodnieniami bran-

żowymi,

-Rozpoczęcie robót uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Granowie.

Opracował :