Pabianice, dnia 08.09.2021 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

IF.272.12.2021

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu Pabianickiego udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie zapisu: „Dopuszcza się tolerancję w powierzchni w wymiarowaniu dla powierzchni niecek basenowych +/- 3%...”

Wyjaśnienie Zarządu

Omyłkowo w PFU umieszczono opis dotyczących niecek basenowych – należy pominąć ten zapis.

Zapytanie nr 2

Czy tolerancję 5% dla gabarytu budynku należy również przyjąć dla gabarytów pomieszczeń bez wliczania pomieszczeń komunikacyjnych i technicznych traktowanych jako wynikowych?

Wyjaśnienie Zarządu

Przybliżona wielkość poszczególnych elementów budynku jak i powierzchnia poszczególnych pomieszczeń została określona w koncepcji stanowiącej załącznik do postępowania. Możliwa tolerancja dla projektu w stosunku do koncepcji ma za zadanie umożliwić zastosowanie różnych technologii i materiałów zamiennych do przyjętych w koncepcji a jednocześnie nie zmienić funkcjonalności obiektu. Wprowadzane zmiany nie mogą ograniczać proporcjonalnie wszystkich powierzchni czy wpływać na parametry niezgodne z obowiązującymi przepisami i powinny być za każdym razem uzasadniane i konsultowane z Zamawiającym przed ich wprowadzeniem na etapie projektu.

Zapytanie nr 3

Czy tolerancję 5% dla gabarytu budynku należy również przyjąć jako tolerancję dla bilansu projektowanego terenu?

Wyjaśnienie Zarządu

Przybliżona wielkość poszczególnych elementów zagospodarowania terenu oraz oczekiwany sposób zagospodarowania podany jest w koncepcji zagospodarowania terenu.

Należy przyjąć taką samą tolerancję dla terenu na etapie projektu w stosunku do koncepcji jednocześnie nie wprowadzając zmian funkcjonalności czy rozwiązań komunikacyjnych. Wprowadzane dopuszczalne zmiany nie mogą ograniczać proporcjonalnie powierzchni terenu czy wpływać na parametry niezgodne z obowiązującymi przepisami i powinny być za każdym razem uzasadniane i konsultowane z Zamawiającym przed ich wprowadzeniem na etapie projektu.

Zapytanie nr 4

Proszę o wyjaśnienie w jakim celu w opracowaniu PFU dubluje się informacje techniczne z opracowania koncepcji, które rozwiązania traktować należy jako nadrzędne, wiodące?

Wyjaśnienie Zarządu

Zapisy PFU i koncepcji powinny być spójne, jeśli są rozbieżne i wprowadzają w błąd Wykonawca powinien skierować konkretne zapytanie.

Zapytanie nr 5

Proszę o potwierdzenie, że źródłem ciepła dla budynku może być dowolne źródło przy założeniu spełnienia wymagań założonego efektu energetycznego.

Wyjaśnienie Zarządu

Źródłem ciepła ma być pompa ciepła.

Zapytanie nr 6

Proszę o sprecyzowanie zakresu wyposażenia obiektu do realizacji.

Wyjaśnienie Zarządu

Wyposażenie opisano w oddzielnym opracowaniu – spisie wyposażenia obiektu.

Zapytanie nr 7

Dla rozwiązań materiałów wskazuje się bardzo precyzyjne parametry wielu materiałów i urządzeń, które wyraźnie wskazują konkretnego dostawcę/producenta, taki działanie nie jest zgodne z prawem zamówień publicznych, tym bardziej że nie występują w odpowiedniej ilości alternatywy dla przedstawionych materiałów i urządzeń. Mając to na uwadze proszę o wskazanie minimum 3 dostawców spełniających wskazane wymogi dla określonych w puf i koncepcji materiałów i urządzeń (np. kwestia dotyczy ślusarki/stolarki aluminiowej, central wentylacyjnych, sufitów podwieszanych z wełny drzewnej, wykładzin posadzkowych, elementów wyposażenia itp.).

Wyjaśnienie Zarządu

Podane przykładowe rozwiązania w koncepcji mają wskazać wymagany przez Zamawiającego standard materiałów i urządzeń i nie wskazują na konkretnego producenta. Można stosować zamienniki na zasadach równoważności w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszystkie wskazane rozwiązania i materiały posiadają odpowiedniki o porównywalnych parametrach. Zamawiający nie ma obowiązku wskazywania 3 dostawców dla każdego urządzenia czy materiału, ale dla przykładu np. ślusarka aluminiowa – dostawca: ALUPROF, ALURON, YAWAL, materiał wełny drzewnej dla sufitów podwieszanych KNAUF AMF, SOMMERZBI, CEWOOD itd. Należy zaznaczyć, iż wymienione nazwy dostawców mają charakter przykładowy.

Zapytanie nr 8

W powyższym kontekście proszę o wskazanie parametrów istotnych do spełnienia dla materiałów i urządzeń w taki sposób, aby zachować zasady uczciwej konkurencji wynikające z ustawy PZP.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający dopuszcza stosowanie zamienników na zasadach równoważności w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zapytanie nr 9

Proszę w myśl zapisu „Podane propozycje rozwiązań materiałowych zawarte w koncepcji architektonicznej zawarte poniżej określają minimalne wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia” o sprecyzowanie jakie wymagania należy traktować jako  minimalne, należy zaznaczyć, że w pewnych przypadkach nie zawsze wartości wyższe parametrów muszą stanowić o ich wyższej jakości i na odwrót, zatem bez jednoznacznego zdefiniowania parametrów poprzez znaki „>”, „<”, „=” ocena równorzędności będzie subiektywna.

Wyjaśnienie Zarządu

Poprzez stwierdzenie minimalne parametry należy przyjmować na zasadzie nie gorsze niż, czyli zawsze lepszą jakość materiałów czy urządzeń (z korzyścią dla Zamawiającego).

Zapytanie nr 10

Proszę w myśl zapisu „W przypadku wyboru przez Zamawiającego Wariantu I wymaga się by przy projektowaniu i wykonawstwie stosować wyłącznie rozwiązania, materiały i urządzenia dedykowane budownictwu pasywnemu” o wyjaśnienie przez co się rozumie sformułowanie „materiały i urządzenia dedykowane budownictwu pasywnemu” doprecyzować co będzie świadczyć o spełnieniu tego wymogu. Proszę również określić jakich konkretnych materiałów i urządzeń dotyczy cytowany zapis.

Wyjaśnienie Zarządu

Oferta powinna dotyczyć wyłącznie wariantu dla budynku pasywnego. Zamiarem zapisu wskazanego przez Zamawiającego było podkreślenie, że należy dobrać takie rozwiązania i urządzenia by spełnić wszystkie wymagane wskaźniki dla budynku pasywnego.

Zapytanie nr 11

Na jakiej podstawie definiuje się dokładne parametry konstrukcyjne elementów nośnych obiektu (stal, beto, drewno dźwigara) i jaki jest cel takiej informacji? Czy dokonano stosownych obliczeń w tym zakresie – jeśli tak to proszę o ich przedstawienie.

Wyjaśnienie Zarządu

Koncepcja nie definiuje dokładnych rozwiązań i parametrów elementów konstrukcyjnych tylko podaje rozwiązania przybliżone, dla potrzeb złożenia oferty określa oczekiwany standard materiałowy. Elementy konstrukcyjne budynku mogą być zmieniane na etapie projektu, jeśli będą odpowiednio uzasadnione i poparte obliczeniami konstrukcyjnymi pod warunkiem uzgodnienia z Zamawiającym. Założeniami przyjętymi do koncepcji był także aspekt wieloletniej trwałości rozwiązań, stąd Zamawiający zwraca uwagę, by nie przyjmować w ofercie optymalizacji do minimalnych możliwych gabarytów elementów konstrukcji i nie powinien on wynikać tylko i wyłącznie z obliczeń, ale również warunków użytkowych, odporności ppoż. i mając na uwadze długoletnią bezawaryjną eksploatację.

Zapytanie nr 12

Mając na uwadze wskazane parametry konstrukcyjne elementów nośnych obiektu (stal, beto, drewno dźwigara) prosimy o potwierdzenie, że są one podane jako przykładowe, a ostateczny dobór materiałów konstrukcyjnych i gabarytów elementów będzie wynikał z obliczeń projektowych.

Wyjaśnienie Zarządu

Koncepcja nie definiuje dokładnych rozwiązań i parametrów elementów konstrukcyjnych tylko podaje rozwiązania przybliżone, dla potrzeb złożenia oferty określa oczekiwany standard materiałowy. Elementy konstrukcyjne budynku mogą być zmieniane na etapie projektu, jeśli będą odpowiednio uzasadnione i poparte obliczeniami konstrukcyjnymi pod warunkiem uzgodnienia z Zamawiającym. Założeniami przyjętymi do koncepcji był także aspekt wieloletniej trwałości rozwiązań, stąd Zamawiający zwraca uwagę, by nie przyjmować w ofercie optymalizacji do minimalnych możliwych gabarytów elementów konstrukcji i nie powinien on wynikać tylko i wyłącznie z obliczeń, ale również warunków użytkowych, odporności ppoż. i mając na uwadze długoletnią bezawaryjną eksploatację.

Zapytanie nr 13

Budynek z puntu widzenia wymogów projektowania budynków pasywnych nie posiada optymalnego kształtu, posiada wiele elementów generujących mostki cieplne i niekorzystny kształt okien itp. Czy mając to na uwadze można zmienić orientacje i kształt budynku zachowując program funkcjonalny z tolerancja powierzchni ±10 %. Bez zmiany kształtu budynku, orientacji okien, ilości przeszkleń itp. może się okazać, że budynek nie spełni wymogów zakładanych parametrów budynku pasywnego.

Wyjaśnienie Zarządu

Priorytetem dla Zamawiającego jest uzyskanie budynku o odpowiednich parametrach pasywności i dopuszcza się zmiany mające na celu poprawę jego parametrów, jeśli jest to możliwe jednocześnie zachowując +-5% tolerancji. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Zamawiający może dopuścić zmiany w tym zakresie po szczegółowej analizie i zasięgnięciu opinii ekspertów.

Zapytanie nr 14

Zamawiający bardzo dokładnie definiuje bryłę budynku, parametry elementów budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, przy szczegółowym projekcie i obliczeniach może się okazać, że osiągniecie parametrów pasywności przy tych założeniach nie będzie możliwe. Mając to na uwadze wnosimy, aby niniejsze wskazania były wskazaniami przykładowymi przy założeniu, że celem jest uzyskanie budynku o parametrach pasywnych przy spełnieniu założeń powierzchniowych i funkcjonalnych obiektu.

Wyjaśnienie Zarządu

Priorytetem dla Zamawiającego jest uzyskanie budynku o odpowiednich parametrach pasywności i dopuszcza się zmiany mające na celu poprawę jego parametrów, jeśli jest to możliwe jednocześnie zachowując +-5% tolerancji. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Zamawiający może dopuścić zmiany w tym zakresie po szczegółowej analizie i zasięgnięciu opinii ekspertów.

Zapytanie nr 15

Prosimy o udostepnienie mapy do celów projektowych oraz bania geologiczne podłoża gruntowego jako elementu niezbędnego do właściwej wyceny prac.

Wyjaśnienie Zarządu

Dla potrzeb projektu Wykonawca powinien uzyskać aktualną mapę do celów projektowych i aktualną dokumentację badań podłoża gruntowego pod lokalizację projektowanych elementów na etapie projektu.

Zapytanie nr 16

Prosimy o udostepnienie warunków przyłączenia do mediów jako elementu niezbędnego do właściwej wyceny prac.

Wyjaśnienie Zarządu

Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji Wykonawca na etapie zadania projektowego powinien uzyskać nowe warunki techniczne od gestorów mediów, przed wykonaniem projektu.

Zapytanie nr 17

Czy można wykonać fundamentowanie na płycie fundamentowej jako rozwiązanie korzystniejsze energetycznie ze względu na ograniczenie mostków cieplnych. W przedstawionej koncepcji występuje wiele niekorzystnych mostków cieplnych.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający dopuszcza posadowienie obiektu na płycie fundamentowej.

Zapytanie nr 18

Prosimy o podanie ciśnienia w przyłączu wodociągowym, aby była możliwość określenia potrzeby lub jej braku wykonania zestawu hydroforowego.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający nie posiada badań i informacji technicznej dot. ciśnienia sieci wodociągowej. Taką informację powinien uzyskać Wykonawca na etapie projektowania.

Zapytanie nr 19

Proszę o potwierdzenie zapewnienia ciśnienia wody wskazanych w PFU hydrantów zewnętrznych na potrzeby ochrony p-po planowanego obiektu.

Wyjaśnienie Zarządu

PFU nie definiuje ciśnienia hydrantów a wymagania pod względem ochrony ppoż. dla budynku wynikające z przepisów. Zamawiający nie posiada badań i informacji technicznej dot. ciśnienia sieci wodociągowej. Taką informację powinien uzyskać Wykonawca na etapie projektowania.

Zapytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie, że przedstawione parametry elementów budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych mają charakter pomocniczy, a głównym celem jest osiągnięcie budynku o parametrach pasywnych.

Wyjaśnienie Zarządu

Priorytetem dla Zamawiającego jest uzyskanie budynku o odpowiednich parametrach pasywności i dopuszcza się zmiany w parametrach jeśli będzie to uzgodnione 
z Zamawiającym i uzasadnione korzystniejszymi parametrami technicznymi niż przyjęte 
w koncepcji.

Zapytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że wartość wymagana zapotrzebowania na energię, niezbędną do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni, podczas jednego sezonu grzewczego wynosi 15 kWh/(m2/rok) lub mniej co wynika, że standardów dla budownictwa pasywnego.

Wyjaśnienie Zarządu

Potwierdzamy takie założenia standardów dla budownictwa pasywnego.

Zapytanie nr 22

Zamawiający w PFU nie definiuje wymogów ochrony przed przegrzewaniem słonecznym. Bez takiej ochrony budynek, będzie przegrzewany lub będzie wymagał aktywnych systemów chłodzących. Zatem jak należy chronić pomieszczenia przed przegrzewaniem?

Wyjaśnienie Zarządu

Jako zabezpieczenie przed przegrzewaniem obiektu dopuszcza się zastosowanie dodatkowych elementów budowlanych takich jak wydłużony okap dachu hali lub osłony zewnętrzne w postaci np. łamaczy światła (lub innych żaluzji zewnętrznych czy osłon przeciwsłonecznych) typu architektonicznego. Koncepcja przewiduje redukcję przegrzewania budynku poprzez zastosowanie w przeszkleniach modułów z ogniwami fotowoltaicznymi w kolorze czarnym, które w znaczący sposób ograniczają promieniowanie słoneczne.

Zapytanie nr 23

Prosimy o przedstawienie obliczeń, na podstawie, których dobrano wskazane centrale wentylacyjne.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający nie udostępnia obliczeń (egz. archiwalny u autora koncepcji). Dobór i wybór producenta central należy do wykonawcy na etapie projektu w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zapytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie wymagań dla instalacji: „Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperator) -Brak konwencjonalnego oddzielnego systemu ogrzewania, ogrzewanie realizowane poprzez nadmuch ciepłego powietrza połączony z wentylacja mechaniczną - Wykorzystanie pompy ciepłą powietrze woda jako główne źródło grzania ciepłej wody użytkowej - Wytwarzanie energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną - Sprawność rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepła, powyżej 75% - Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaż energooszczędnych urządzeń i oświetlenia)”. Jak rozumiemy pozostałe parametry urządzeń i materiałów należy traktować jako przykładowe przy założeniu spełnienia wymaganego efektu energetycznego.

Wyjaśnienie Zarządu

Priorytetem dla Zamawiającego jest uzyskanie wymaganych parametrów pasywności budynku i dopuszcza się zmiany w parametrach urządzeń jeśli będzie to uzgodnione z Zamawiającym i uzasadnione korzystniejszymi niż w koncepcji parametrami technicznymi.

Zapytanie nr 25

Prosimy o przedstawienie charakterystyki energetycznej obiektu potwierdzającą realność wskazanych założeń koncepcji i PFU.

Wyjaśnienie Zarządu

Charakterystyka energetyczna obiektu powinna być opracowana na etapie projektu budowlanego i jej wykonanie jest po stronie wykonawcy.

Zapytanie nr 26

Prosimy o przedstawienie obliczeń PHPP dla obiektu mając na uwadze, iż wymaga się użycie central certyfikowanych „passiva hopsę institute”. Zwracamy uwagę, że certyfikat PHP ma charakter komercyjny i ogranicza zasadę równej konkurencji.

Wyjaśnienie Zarządu

Priorytetem dla Zamawiającego jest uzyskanie wymaganych parametrów pasywności budynku i dopuszcza się zmianę rodzaju central wentylacyjnych oraz również brak komercyjnego certyfikatu pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych parametrów energooszczędności dla budynku pasywnego i parametrów technicznych urządzeń nie gorszych niż zaproponowano w koncepcji.

Zapytanie nr 27

Proszę o potwierdzenie, że załączony bilans wentylacyjny należy traktować jako przykładowy?

Wyjaśnienie Zarządu

Bilans wentylacyjny przyjęty na etapie koncepcji nie jest obowiązkowy i może ulec zmianie na etapie projektu, jeśli umożliwi uzyskanie wymaganych parametrów pasywności budynku i nie pogorszy założeń koncepcji.

Zapytanie nr 28

Proszę o potwierdzenie, że przedstawione materiały wykończeniowe należy traktować jako przykładowe, a docelowe rozwiązania mają być dostosowane do wymogów pasywności.

Wyjaśnienie Zarządu

Materiały wykończeniowe powinny być możliwie zbliżone do podanych w koncepcji a zastosowanie zamienników jest dopuszczalne na zasadach równoważności przy założeniu nie gorszych parametrów i uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zapytanie nr 29

Zamawiający w Koncepcji Architektonicznej oraz w Programie Funkcjonalno Użytkowym wskazuję na różne systemy instalacji centralnego ogrzewania, np.:

- koncepcja pkt 6.2.5. „ogrzewanie realizowane poprzez nadmuch ciepłego powietrza połączony z wentylacja mechaniczną”

- koncepcja pkt.  13.3 „ogrzewanie w budynku zrealizowane jest poprzez pompy ciepła i wentylację”

- koncepcja pkt. 6. „C.O. – realizowane w całości przez instalację pomp ciepła”

- koncepcja pkt. 1. „ciepło odzyskiwane będzie z wentylacji dzięki rekuperacji oraz wytwarzane przez wysokosprawne pompy ciepła”

- PFU pkt. 2.1.2. „źródłem ciepła i chłodu dla instalacji będzie pompa ciepła pracująca na ekologicznym czynniku chłodniczym R410A”

- pomieszczenie węzła cieplnego wskazuję na przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej miejskiej

Wyjaśnienie Zarządu

Nie przewiduje się podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Źródłem ciepła ma być pompa ciepła. Ogrzewanie pomieszczeń ma być realizowane poprzez nadmuch powietrza.

Zapytanie nr 30

Zamawiający w PFU wielokrotnie wskazuję na zapisy związane z basenami, np.:

- PFU str. 17 „Dopuszcza się tolerancję w powierzchni w wymiarowaniu dla powierzchni niecek basenowych +/- 3%”

- PFU str. 40 „Wszystkie profile i elementy konstrukcji w odporności na działanie agresywnego działania wody basenowej w klasie D.

- PFU str. 70 „Przewiduje się w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego zastosowanie specjalistycznego wyposażenia basenowego, każde urządzenie i wyposażenie odrębnie dla basenu zewnętrznego i krytego:

- odkurzacz basenowy przeznaczony dla basenów publicznych 25-cio metrowych wyposażony w mikroprocesorowy układ sterowania i diagnostyki z oprogramowaniem, przewód pływający minimum 30m z obrotnicą, wydajność pompy – min. 16m³/h

- odkurzacz z pompą, strażacki o parametrach moc min. 2200W, podciśnienie max 248 mbar, pojemność zbiornika całkowita min. 55,00 l, przepływ powietrza max 61l/s, wydajność pompy max 300 l/min, wydajność pompy w trybie odsysania 40 l/min,

- podbieraki teleskopowe dł. min 8m średnica oczek maks. 2mm - 2szt.,

- sprzęt ratowniczy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach,

- myjka wysokociśnieniowa na zimną wodę parametry ciśnienie min. 170bar wydajność w zakresie 300-500l/h, zasilanie 230V,

- przenośny fotometr do badania zawartości w wodzie chloru wolnego i całkowitego.

- kompleksowe wyposażenie basenów w drabinki, podnośniki

- PFU str. 72 „Zamówienie polega na realizacji inwestycji polegającej na budowie basenu kąpielowego w Pabianicach

- PFU str. 73 wyposażeniem w instrukcje ogólne i stanowiskowe w szczególności w zakresie: instrukcji ogólnych użytkownika obiektu i urządzeń technologicznych w tym m.in. technologii basenowej, kotłowni; instrukcji dla użytkowania urządzeń i wyposażenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji p. poż. dla całego obiektu, w tym scenariusza ewakuacji obiektów, instrukcji przechowywania i pracy ze środkami chemicznymi, itp.

- PFU str. 73 „teren, na którym zlokalizowany jest basen miejski w Pabianicach stanowi duża prostokątna działka położona przy ulicy Grota Roweckiego”

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakiego obiektu dotyczy załączona przez Zamawiającego dokumentacja, hali sportowej czy krytej pływalni? Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania dokumentacji dotyczącej tylko i wyłącznie budowy hali sportowej.

Wyjaśnienie Zarządu

Omyłkowo na stronach 17, 40 i 70-73 w PFU umieszczono zapisy dotyczące obiektu basenowego – należy pominąć te zapisy.

Zapytanie nr 31

Zgodnie z art 99 ust. 4 ustawy PZP przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Dokumentacja, którą Zamawiający umieścił na stronie postepowania wskazuję na konkretnych producentów i konkretne rozwiązania, np. fotowoltaiczna fasada słupowo-ryglowa, kolorowe moduły fotowoltaiczne oraz samoodśnieżające moduły fotowoltaiczne wskazują na jednego producenta, dla których niema rozwiązań równoważnych. W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia utrudnia uczciwą konkurencję. Wnioskujemy o zmianę systemu instalacji fotowoltaicznej fasadowej na instalację fotowoltaiczną montowaną na dachach budynku.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający informuje, że koncepcja przewiduje częściowo wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach a częściowo na pionowych elementach przeszkleń hali sportowej, które stanowić mają dodatkową osłonę przed przegrzewaniem budynku i redukcję nasłonecznienia. Dopuszcza się zmianę w tym zakresie i zastosowanie tylko systemów dachowych z ogniwami fotowoltaicznymi przy jednoczesnej zmianie polegającej na wprowadzeniu dodatkowych osłon przeciwsłonecznych dla przeszkleń, które były wyposażone w szklane ogniwa fotowoltaiczne redukujące przegrzewanie budynku.

Zapytanie nr 32

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zakres zamówienia obejmuję dostawę i montaż wyposażenia? Jeśli tak, prosimy o załączenie zamkniętej listy elementów wchodzących w skład wyposażenia.

Wyjaśnienie Zarządu

Elementy wyposażenia obejmuje odrębny spis wyposażenia obiektu, gdzie podano ilości i parametry poszczególnych elementów.

Zapytanie nr 33

Prosimy Zamawiającego o umieszczenie na stronie postepowania badań podłoża gruntowego, projektu badań geologicznych i opinii geotechniczną dla przedmiotowej inwestycji.

Wyjaśnienie Zarządu

Dla potrzeb projektu Wykonawca powinien uzyskać aktualną dokumentację badań podłoża gruntowego pod lokalizację projektowanych elementów na etapie projektu.

Zapytanie nr 34

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że odwodnienie dachu należy wykonać za pomocą rur spustowych.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania np. instalacji podciśnieniowej pod warunkiem zgodności z warunkami technicznymi gestora sieci oraz zapisami planu miejscowego a także obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zapytanie nr 35

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakres postępowania nie wchodzi siłownia zewnętrzna.

Wyjaśnienie Zarządu

Siłownia zewnętrzna nie jest objęta inwestycją.

Zapytanie nr 36

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakres niniejszego postępowania nie wchodzi wykładzina ochronna zabezpieczająca.

Wyjaśnienie Zarządu

Należy uwzględnić wykładzinę ochronną dla potrzeb organizowania imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami opisu koncepcji i PFU.

Zapytanie nr 37

Prosimy Zamawiającego o zamieszczenie na stronie postępowania wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla przedmiotowej inwestycji.

Wyjaśnienie Zarządu

Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji należy w ramach zadania projektowego uzyskać uzgodnienie lokalizacji obiektu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obiekt nie ma szczególnych warunków konserwatorskich a uzgodnieniu podlega jego lokalizacja i projektowane zagospodarowanie terenu ze względu na położenie w strefie konserwatorskiej śródmieścia Pabianic.

Zapytanie nr 38

Prosimy Zamawiającego o zamieszczenie na stronie postępowania warunków technicznych gestorów mediów.

Wyjaśnienie Zarządu

Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji Wykonawca powinien w ramach zadania projektowego uzyskać nowe warunki techniczne od gestorów mediów, przed wykonaniem projektu.

Zapytanie nr 39

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wody deszczowe należy doprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z KZT oraz zapisami pkt 6.1.3 Koncepcji Architektonicznej.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania pod warunkiem zgodności z warunkami technicznymi gestora sieci oraz zapisami planu miejscowego a także obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zapytanie nr 40

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji dachu hali sportowej w innej technologii niż drewniana?

Wyjaśnienie Zarządu

Ze względu na wyraz architektoniczny należy przyjąć do oferty konstrukcje z drewna klejonego.

Zapytanie nr 41

W nawiązaniu do zapisu PFU pkt 2.4 "Wewnątrz zlokalizowano także ściankę wspinaczkową na ścianie szczytowej." prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to jednej ściany wspinaczkowej wewnętrznej.

Wyjaśnienie Zarządu

Należy przyjąć do oferty 1 ściankę wspinaczkową wewnętrzną (sklejka) i jedną ściankę wspinaczkową w wykonaniu zewnętrznym (laminat).  Obie ścianki mają być zainstalowane na ścianie w osi 11 budynku.

Zapytanie nr 42

Prosimy o potwierdzenie, że drabinki gimnastyczne na Sali gimnastycznej mają być montowane za montowanymi na stałe do podłogi krzesełkami dla publiczności.

Wyjaśnienie Zarządu

Siedziska dla publiczności mają być wykonane wg parametrów podanych w spisie wyposażenia. Należy uwzględnić w ofercie siedziska w formie ławki przestawnej z siedziskami sportowymi składanymi – nie montowane na stałe do podłoża. Konstrukcja podparcia, powinna posiadać nogi, zabezpieczone do stosowania również na nawierzchni sportowej.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski