03. LISTA ARMATURY I APARATURY AKPiA

| 2 | Wprowadzono zmiany w liście aparatury AKPiA | 02.2024 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zmieniono pomiar w zbiorniku UWCT oraz wodomierze na układzie regulacji. Dodano zawory odpowietrzające i odwadniające. | 02.2024 |
| Rew. | Opis | Data |

| LISTA ARMATURY I APARATURY AKPiA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Oznaczenie | Armatura – typ, dane techniczne | DN | PN [MPa] | Czynnik | Materiał | Producent / Dostawca | Uwagi | Rew. |
| ZAWORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EV1 | Zawór elektromagnetyczny wody chłodzącej typ 2N32SS (NC) GW 5/4” (DN32) z cewką 24VDC | 32 | 1,6 | woda demi | SS | HPcontrol lub równoważny | Dostawa na ramie; Element układu próżniowego | 0 |
|  | EV2 | Zawór elektromagnetyczny wody zasilającej typ 2N40SS (NC) GW 3/2” (DN40) z cewką 24VDC | 40 | 1,6 | woda demi | SS | HPcontrol lub równoważny | Dostawa na ramie; Element systemu regulacji | 0 |
|  | EV3 | Zawór elektromagnetyczny nerki typ 2N40SS (NC) GW 3/2” (DN40) z cewką 24VDC | 40 | 1,6 | woda sieciowa | SS | HPcontrol lub równoważny | Dostawa na ramie; Element systemu regulacji | 0 |
|  | EVT | Zawór elektromagnetyczny wody grzewczej typ 2N40SS (NC) GW 3/2” (DN40) z cewką 24VDC | 40 | 1,6 | woda grzewcza | SS | HPcontrol lub równoważny | Dostawa na ramie; Element systemu regulacji | 0 |
|  | EVx1 | Zawór elektromagnetyczny kontroli przepływu próbki; Typ EV310A G 1/8 (NC) 24 VDC | 6 | 1,6 | woda odgazowana | mosiądz | Danfoss lub równoważny | Dostawa na tablicy układu probierczego | 0 |
|  | CV1 | Zawór regulacyjny uzupełniania odgazowywacza Typ RV122 P2431-25/150-40/W + siłownik ANT 3-11.11 24VAC/DC | 40 | 2,5 | woda demi | żeliwo | LDM lub równoważny | Dostawa na ramie; Element systemu regulacji | 0 |
|  | CV2 | Zawór regulacyjny w nitce nerki ciepłowniczej Typ RV122 P2431-25/150-40/W + siłownik ANT 3-11.11 24VAC/DC | 40 | 2,5 | woda sieciowa | żeliwo | LDM lub równoważny | Dostawa na ramie; Element systemu regulacji | 0 |
|  | CVT1 | Zawór regulacyjny podgrzewu Typ RV122 P2431-25/150-40/W + siłownik ANT 3-11.11 24VAC/DC | 40 | 2,5 | woda grzewcza | żeliwo | LDM lub równoważny | Dostawa na ramie; Element systemu regulacji | 0 |
|  | CVT2 | Zawór mieszający wodę grzewczą trójdrogowy NO RV113 M 6431 25/150-50 + siłownik ANT 40.11R 24VAC/DC | 50 | 2,5 | woda grzewcza | żeliwo | LDM lub równoważny |  | 0 |
|  |  | Rezerwa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MCV1 | Zawór regulacyjno – odcinający z napędem ręcznym do regulacji chłodzenia oparów Hydrocontrol VTR GW 1” | 25 | 2,5 | woda demi | brąz | OVENTROP lub równoważny | Dostawa na ramie; Element układu próżniowego | 0 |
|  | MCV2 | Zawór regulacyjno – odcinający z napędem ręcznym do regulacji chłodzenia pompy próżniowej Hydrocontrol VTR GW ½” | 15 | 2,5 | woda demi, powietrze | brąz | OVENTROP lub równoważny | Dostawa na ramie; Element układu próżniowego | 0 |
|  | MCV3 | Zawór regulacyjno – odcinający z napędem ręcznym do regulacji obcego powietrza pompy próżniowej Hydrocontrol VTR GW ½” | 15 | 2,5 | woda demi, powietrze | brąz | OVENTROP lub równoważny | Dostawa na ramie; Element układu próżniowego | 0 |
|  | MCV4 | Zawór regulacyjno – odcinający z napędem ręcznym do regulacji cyrkulacji wewnętrznej typ Hydrocontrol VTR GW 1” | 25 | 2,5 | woda demi, odgazowana | brąz | OVENTROP lub równoważny | Dostawa na ramie; Element systemu regulacji | 0 |
|  | MCV5 | Zawór dławiąco-zwrotny z napędem ręcznym do regulacji przepływu próbki typ Typ GMVU | 6 |  | woda odgazowana | Stal 304 | CAMOZZI | Dostawa na tablicy układu probierczego | 0 |
|  | MCV6 | Zawór regulacyjno – odcinający z napędem ręcznym do regulacji chłodzenia próbki typ Hydrocontrol VTR ¾” GW | 20 | 2,5 | woda chłodząca | brąz | OVENTROP lub równoważny | Dostawa na tablicy układu probierczego | 0 |
|  |  | Rezerwa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V01 | Zawór kulowy trzyczęściowy, gwintowany typ 352G; GW 2 1/2” | 65 | 1,6 | woda demi | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V02 | Zawór kulowy trzyczęściowy, gwintowany typ 352G; GW 1 1/2” | 40 | 1,6 | woda demi | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V03 | Zawór kulowy trzyczęściowy, gwintowany typ 352G; GW 1 1/2” | 40 | 1,6 | woda demi | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V04 | Zawór kulowy trzyczęściowy, gwintowany typ 352G; GW 1 1/2” | 40 | 1,6 | woda demi | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V05 | Zawór kulowy trzyczęściowy, gwintowany typ 352G; GW 1 1/2” | 40 | 1,6 | woda demi | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V06 | Zawór kulowy jednoczęściowy, gwintowany typ 350; GW 1/2” | 15 | 1,6 | woda demi | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V07 | Zawór odcinający, kulowy, z końcówkami do spawania, typ 352S | 50 | 1,6 | woda grzewcza | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny | Dostawa na ramie; Element systemu regulacji | 0 |
|  | V08 | Zawór odcinający, kulowy, z końcówkami do spawania, typ 352S | 50 | 1,6 | woda grzewcza | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny | Dostawa na ramie; Element systemu regulacji | 0 |
|  | V09 | Zawór odcinający manometr, kulowy, gwintowany GW ½” typ 351 | 15 | 1,6 | woda grzewcza, | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny | Dostawa na ramie; Element systemu regulacji | 0 |
|  | V10 | Zawór odcinający, kulowy, z końcówkami do spawania, typ 352S | 50 | 1,6 | woda demi | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny | Dostawa na ramie; Element systemu regulacji | 0 |
|  | V11 | Zawór odcinający, kulowy, z końcówkami do spawania, typ 352S | 50 | 1,6 | woda demi | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny | Dostawa na ramie; Element systemu regulacji | 0 |
|  | V12 | Zawór kulowy ciepłowniczy kołnierzowy z rączką typ DZT | 50 | 1,6 | woda grzewcza | P235GH | Broen lub równoważny |  | 0 |
|  | V13 | Zawór kulowy ciepłowniczy kołnierzowy z rączką typ DZT | 50 | 1,6 | woda grzewcza | P235GH | Broen lub równoważny |  | 0 |
|  | V14 | Zawór kulowy ciepłowniczy kołnierzowy z rączką typ DZT | 50 | 1,6 | woda grzewcza | P235GH | Broen lub równoważny |  | 0 |
|  | V15 | Zawór kulowy ciepłowniczy kołnierzowy z rączką typ DZT | 50 | 1,6 | woda grzewcza | P235GH | Broen lub równoważny |  | 0 |
|  | V16 | Zawór kulowy ciepłowniczy kołnierzowy z rączką typ DZT | 50 | 1,6 | woda grzewcza | P235GH | Broen lub równoważny |  | 0 |
|  | V17 | Zawór kulowy ciepłowniczy kołnierzowy z rączką typ DZT | 50 | 1,6 | woda sieciowa | P235GH | Broen lub równoważny |  | 0 |
|  |  | Rezerwa |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | V18 | Przepustnica odcinająca, międzykołnierzowa, typ Z-011-A | 50 | 1,6 | woda sieciowa | GG/EPDM/316 | Ebro Armaturen lub równoważny |  | 0 |
|  | V19 | Przepustnica odcinająca, międzykołnierzowa, typ Z-011-A | 50 | 1,6 | woda sieciowa | GG/EPDM/316 | Ebro Armaturen lub równoważny |  | 0 |
|  | V20 | Przepustnica odcinająca, międzykołnierzowa, typ Z-011-A | 50 | 1,6 | woda sieciowa | GG/EPDM/316 | Ebro Armaturen lub równoważny |  | 0 |
|  | V21 | Zawór kulowy jednoczęściowy, gwintowany typ 350; GW 1/2” | 15 | 1,6 | woda sieciowa | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V22 | Zawór kulowy jednoczęściowy, gwintowany typ 350; GW 1/2” | 15 | 1,6 | woda sieciowa | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V23 | Zawór kulowy dwuczęściowy, gwintowany typ 351A; GW/GZ 1/2” | 15 | 1,6 | woda sieciowa | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V24 | Zawór kulowy dwuczęściowy, gwintowany typ 351A; GW/GZ 1/2” | 15 | 1,6 | woda sieciowa | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V25 | Zawór kulowy trzyczęściowy, gwintowany typ 352G; GW 1 1/4” | 32 | 1,6 | woda demi | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V26 | Zawór kulowy trzyczęściowy, gwintowany typ 352G; GW 1 1/4” | 32 | 1,6 | woda demi | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V27 | Zawór kulowy trzyczęściowy, gwintowany typ 352G; GW 1 ” | 25 | 1,6 | woda demi | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V28 | Zawór kulowy trzyczęściowy, gwintowany typ 352G; GW 1 ” | 25 | 1,6 | woda demi | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V29 | Zawór kulowy jednoczęściowy, gwintowany typ 350; GW 1/2” | 15 | 1,6 | woda demi | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V30 | Zawór wody chłodzącej, kulowy, gwintowany, typ 351, GW 1 ¼” | 32 | 1,6 | woda demi | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny | Dostawa na ramie; Element układu próżniowego | 0 |
|  | V37 | Zawór zdejmowania próżni, gwintowany, typ 351, GW 1” | 25 | 1,6 | powietrze | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny | Dostawa na ramie; Element układu próżniowego | 0 |
|  | V32 | Zawór odcinający kulowy, gwintowany, typ 351, GW ½” | 15 | 1,6 | woda demi | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny | Dostawa na ramie; Element układu próżniowego | 0 |
|  | V33 | Zawór kulowy, trzyczęściowy, gwintowany GW 1 ¼”; typ 351 | 32 | 1,6 | woda zrzutowa | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny | Dostawa na ramie; Element układu próżniowego | 0 |
|  | V34 | Zawór kulowy, trzyczęściowy, gwintowany GW 1 ¼”; typ 352G | 32 | 1,6 | woda zrzutowa | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V35 | Zawór kulowy, trzyczęściowy, gwintowany GW 1 ¼”; typ 352G | 32 | 1,6 | woda zrzutowa | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V36 | Zawór spustowy, kulowy, trzyczęściowy, gwintowany GW 1 ¼”; typ 352G | 32 | 1,6 | woda odgazowana | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V37 | Zawór kulowy jednoczęściowy, gwintowany typ 350; GW 1/2” | 15 | 1,6 | woda odgazowana | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V38 | Zawór kulowy jednoczęściowy, gwintowany typ 350; GW 1/2” | 15 | 1,6 | woda odgazowana | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V39 | Zawór kulowy trzyczęściowy, gwintowany typ 352G; GW ½” | 15 | 1,6 | chemikalia | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V40 | Zawór kulowy trzyczęściowy, gwintowany typ 352G; GW ½” | 15 | 1,6 | chemikalia | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V41 | Zawór kulowy trzyczęściowy, gwintowany GW 2”; typ 352G | 50 | 1,6 | woda odgazowana | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V42 | Zawór kulowy trzyczęściowy, gwintowany GW 2”; typ 352G | 50 | 1,6 | woda odgazowana | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V43 | Zawór kulowy trzyczęściowy, gwintowany GW 2”; typ 352G | 50 | 1,6 | woda odgazowana | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V44 | Zawór kulowy trzyczęściowy, gwintowany GW 2”; typ 352G | 50 | 1,6 | woda odgazowana | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V45 | Zawór kulowy jednoczęściowy, gwintowany typ 350; GW 1/2” | 15 | 1,6 | woda odgazowana | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V46 | Zawór kulowy dwuczęsciowy, gwintowany GW ¾”; typ 351 | 20 | 1,6 | woda odgazowana | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny | Dostawa na tablicy układu probierczego | 0 |
|  | V47 | Zawór kulowy dwuczęściowy, gwintowany typ 351; GW ½” | 15 | 1,6 | woda odgazowana | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny | Dostawa na tablicy układu probierczego | 0 |
|  | V48 | Zawór kulowy ciepłowniczy kołnierzowy z rączką typ DZT | 65 | 1,6 | woda odgazowana | P235GH | Broen lub równoważny |  | 0 |
|  | V49 | Zawór kulowy ciepłowniczy kołnierzowy z rączką typ DZT | 40 | 1,6 | woda demi | P235GH | Broen lub równoważny |  | 0 |
|  | V50 | Zawór kulowy dwuczęściowy, gwintowany typ 351; GW ½” | 15 | 1,6 | woda sieciowa | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny | Dostawa na tablicy układu probierczego | 0 |
|  | V51 | Zawór kulowy trzyczęściowy, gwintowany GW ¾”; typ 352G | 20 | 1,6 | woda demi | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | V52 | Zawór kulowy trzyczęściowy, gwintowany GW 2”; typ 352G | 50 | 1,6 | woda demi | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | NRV1 | Zawór zwrotny oparów | 40 | 1,6 | powietrze |  |  | Dostawa na ramie; Element układu próżniowego | 0 |
|  | NRV2 | Zawór zwrotny kątowy, gwintowany typ 355 GW 1 ¼” | 32 | 1,6 | zużyta woda chłodząca | AISI316 | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | NRV3 | Zawór zwrotny kątowy, gwintowany typ 355 GW 1 1/2” | 40 | 1,6 | woda demi | AISI316 | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | NRV4 | Zawór zwrotny kątowy, gwintowany typ 355 GW 1 1/2” | 40 | 1,6 | woda demi | AISI316 | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | NRV5 | Zawór zwrotny sprężynowy z końcówkami do spawania, typ 056 | 32 | 1,6 | woda odgazowana | stal nierdzewna | PePe lub równoważny | Dostawa na ramie; Element systemu regulacji | 0 |
|  | NRV6 | Zawór zwrotny sprężynowy z końcówkami do spawania, typ 056 | 50 | 1,6 | woda demi | stal nierdzewna | PePe lub równoważny | Dostawa na ramie; Element systemu regulacji | 0 |
|  | NRV7 | Zawór zwrotny grzybkowy kołnierzowy fig-287 DN65 PN16 | 50 | 1,6 | woda grzewcza (sieciowa) | żeliwo | Zetkama lub równoważny |  | 0 |
|  | NRV8 | Zawór wtryskowy pompy dozującej GZ ½” | 15 | 1,6 | chemikalia | PE | Grundfos lub równoważny | Element zestawu dozującego | 0 |
|  | NRV9 | Zawór wtryskowy pompy dozującej GZ ½” | 15 | 1,6 | chemikalia | PE | Grundfos lub równoważny | Element zestawu dozującego | 0 |
|  | NRV10 | Zawór zwrotny kątowy, gwintowany typ 355 GW 1” | 25 | 1,6 | woda demi | AISI316 | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | NRV11 | Zawór zwrotny kątowy, gwintowany typ 355 GW 1” | 25 | 1,6 | woda demi | AISI316 | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | NRV12 | Zawór zwrotny kątowy, gwintowany typ 355 GW 2” | 50 | 1,6 | woda odgazowana | AISI316 | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | NRV13 | Zawór zwrotny kątowy, gwintowany typ 355 GW 2” | 50 | 1,6 | woda odgazowana | AISI316 | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | NRV14 | Zawór zwrotny grzybkowy kołnierzowy fig-287 DN65 PN16 | 65 | 1,6 | woda odgazowana | żeliwo | Zetkama lub równoważny |  | 0 |
|  | VAD | Zawór VAD ½” | 15 | 1,0 | woda demi | stal nierdzewna |  | Dostawa na ramie; Element układu próżniowego | 0 |
|  | Vx1 | Zawór odcinający manometr, kulowy, gwintowany GW ½” typ 351 | 15 | 1,6 | woda demi | stal nierdzewna | Askotech lub równoważny | Dostawa na ramie; Element układu próżniowego | 0 |
|  | FS1 | Filtr siatkowy kątowy gwintowany typ 356 GW 1 ¼” | 32 | 16 | woda demi | AISI316 | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | FS2 | Filtr siatkowy kątowy gwintowany typ 356 GW 1 ¼” | 32 | 16 | woda demi | AISI316 | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | FS3 | Filtr siatkowy kątowy gwintowany typ 356 GW 1 1/2” | 40 | 16 | woda demi | AISI316 | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | FS4 | Filtr siatkowy kątowy gwintowany typ 356 GW 1 1/2” | 40 | 16 | woda demi | AISI316 | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | FS5 | Filtr siatkowy kątowy gwintowany typ 356 GW 2” | 50 | 16 | woda demi | AISI316 | Askotech lub równoważny |  | 0 |
|  | VV** DV** | Zawory odwadniające i odcinające, kulowe dwuczęściowe, gwintowane typ 351; GW ½” | 15 | 16 | różne | AISI316 | Askotech lub równoważny | 10 szt. Dokładną lokalizację określić na montażu | 1 |
|  | LIA 01 | Analogowy pomiar poziomu w kolumnie odgazowywacza typ Levelflex FMP50 FMP50-AAACAAAAA1GDJ gwint ISO228 G3/4, 316L wyjście: 4-20mA |  |  | woda demi, odgazowana |  | E&H lub równoważny | Dostawa z odgazowywaczem; Sonda długości L=1100mm | 2 |
|  | LIA 02 | Pomiar poziomu w zbiorniku ZWZ Hydrostatyczna sonda głębokości SG-25 Zakres pomiarowy: 0-4m |  |  | woda demi | AISI316 | Aplisens lub równoważny |  | 2 |
|  | LIA 03 | Analogowy pomiar poziomu w zbiorniku UWCT typ Levelflex FMP50 FMP50-AAACAAAAA1GDJ gwint ISO228 G3/4, 316L wyjście: 4-20mA |  |  | woda demi, odgazowana |  | E&H lub równoważny | Sonda długości L=720mm | 2 |
|  | LI 01 | Czujnik poziomu alarmowego w kolumnie odgazowywacza typ RVI-016PV |  |  | woda demi, odgazowana |  | Honsberg lub równoważny | Dostawa z odgazowywaczem; | 0 |
|  |  | Rezerwa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LI 04 | Sygnalizator poziomu w zbiorniku dozowania siarczynów ZD1 |  |  | siarczyn sodowy |  | Grundfos lub równoważny | zabudowany na lancy ssącej pompy | 0 |
|  | LI 05 | Sygnalizator poziomu w zbiorniku dozowania fosforanów ZD2 |  |  | fosforan trójsodowy |  | Grundfos lub równoważny | zabudowany na lancy ssącej pompy | 0 |
|  |  | Rezerwa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIA 01 | Analogowy pomiar podciśnienia w kolumnie odgazowywacza typ MBS 3000 / 060G5902 zakres pomiarowy -1,0…0 bar przyłącze procesowe GZ ¼” (przejściówka ¼” – ½”) |  |  | powietrze |  | Danfoss lub równoważny | Dostawa z odgazowywaczem; | 0 |
|  | PIA 02 | Analogowy pomiar ciśnienia za pompą cyrkulacyjną typ MBS 1900 / 064G6592 zakres pomiarowy -1,0…3,0 bar przyłącze procesowe GZ ¼” (przejściówka ¼” – ½”) |  |  | woda odgazowana |  | Danfoss lub równoważny |  | 0 |
|  | PIA03 | Istniejący pomiar ciśnienia w kolektorze powrotnym wody sieciowej |  |  |  |  | Istn. | Sygnał od Klienta wprowadzić do szafy instalacji odgazowania | 0 |
|  | PIR 01 | Presostat kontroli ciśnienia wody chłodzącej układ próżni typ KP-35 / 060-450366 |  |  | woda demi |  | Danfoss lub równoważny | Dostawa na ramie; Element układu wytwarzania próżni | 0 |
|  | TIA 01 | Analogowy pomiar temperatury w kolumnie odgazowywacza typ MBT 3560 / 084Z4031 zakres pomiarowy 0-100oC długość zabudowy 100 mm przyłącze procesowe GZ ¼” + kieszeń 084Z7259 GZ ½” |  |  | woda demi, odgazowana |  | Danfoss lub równoważny | Dostawa z odgazowywaczem | 0 |
|  | TIA 02 | Analogowy pomiar temperatury za wymiennikiem ciepła typ MBT 3560 / 084Z4031 zakres pomiarowy 0-100oC długość zabudowy 100 mm przyłącze procesowe GZ ¼” + kieszeń 084Z7259 GZ ½” |  |  | woda demi |  | Danfoss lub równoważny | Dostawa na ramie; Element systemu regulacji | 0 |
|  | TIA 03 | Analogowy pomiar temperatury wody grzewczej dla WH (za zaworem mieszającym), typ MBT 3560 / 084Z4031 zakres pomiarowy 0-160oC długość zabudowy 100 mm przyłącze procesowe GZ ¼”+ kieszeń 084Z7259 GZ ½” |  |  | woda grzewcza |  | Danfoss lub równoważny |  | 0 |
|  | TIA 04 | Pomiar temperatury zintegrowany z sondą tlenu |  |  |  |  | Mettler Toledo lub równoważny |  | 0 |
|  | FIQS 01 | Wodomierz do wody zimnej DN40 (KWM3230 02L64DB4A8PL) + przetwornik Multical 603 (603-Q-8-WD-H-00-7-11-40) | 40 |  | woda demi |  | Kamstrup A/S lub równoważny | Dostawa na ramie; Element systemu regulacji | 1 |
|  | FIQS 02 | Wodomierz do wody ciepłej DN40 (KWM3230 02L64DB4A7PL) + przetwornik Multical 603 (603-Q-8-WD-H-00-7-11-40) | 40 |  | woda sieciowa |  | Kamstrup A/S lub równoważny | Dostawa na ramie; Element systemu regulacji | 1 |
|  | FT 01 | Czujnik przepływu na wlocie wody chłodzącej pompy próżniowej typ: PM-1 | 15 |  | woda demi |  | Termipol lub równoważny | Dostawa na ramie; Element układu wytwarzania próżni | 0 |
|  |  | Rezerwa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QT 01 | Pomiar pH wody odgazowanej pH sonda – nr kat. 52003693 przetwornik analityczny M200. 2-CH ½DIN – nr kat. 52121557 kabel – 59902193 housing pomiarowy (3 szt.) - 58084020 |  |  | woda odgazowana |  | Mettler Toledo lub równoważny | Dostawa na tablicy układu probierczego | 0 |
|  | QT 02 | Pomiar O2 wody odgazowanej O2 sonda – nr kat. 52206406 przetwornik analityczny M200. 2-CH ½DIN – wspólny z sondą pH (QT 01) kabel – 59902193 housing pomiarowy – wyspecyfikowany pozycję wyżej |  |  | woda odgazowana |  | Mettler Toledo lub równoważny | Dostawa na tablicy układu probierczego | 0 |
|  |  | Rezerwa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PI 01 | Manometr ø100mm; zakres 0…6 bar; temp. medium: do 60oC przyłącze procesowe GZ ½” lub M20x1,5 |  |  | woda zmiękczona | stal nierdzewna | WIKA lub równoważny |  | 2 |
|  | PI 02 | Manometr ø100mm; zakres 0…10 bar; temp. medium: do 60oC przyłącze procesowe GZ ½” lub M20x1,5 |  |  | woda zmiękczona | stal nierdzewna | WIKA lub równoważny |  | 2 |
|  | PI 03 | Manometr ø100mm; zakres 0…6 bar; temp. medium: do 100oC przyłącze procesowe GZ ½” lub M20x1,5 |  |  | woda zmiękczona | stal nierdzewna | WIKA lub równoważny |  | 2 |
|  | PI 04 | Manometr ø100mm; zakres 0…6 bar; temp. medium: do 100oC przyłącze procesowe GZ ½” lub M20x1,5 |  |  | woda zmiękczona | stal nierdzewna | WIKA lub równoważny |  | 2 |
|  | PI 05 | Manometr ø100mm; zakres 0…10 bar; temp. medium: do 160oC przyłącze procesowe GZ ½” lub M20x1,5 | 15 |  | woda grzewcza | stal nierdzewna | WIKA lub równoważny | Dostawa na ramie; Element systemu regulacji | 2 |
|  | PI 06 | Manometr ø100mm; zakres 0…6 bar; temp. medium: do 30oC przyłącze procesowe GZ ½” lub M20x1,5 | 15 |  | woda demi | stal nierdzewna | WIKA lub równoważny | Dostawa na ramie; Element układu wytwarzania próżni | 2 |
|  | PI 07 | Manometr ø100mm; zakres 0…4 bar; temp. medium: do 100oC przyłącze procesowe GZ ½” lub M20x1,5 | 15 |  | woda odgazowana | stal nierdzewna | WIKA lub równoważny |  | 2 |
|  | PI 08 | Manometr ø100mm; zakres 0…10 bar; temp. medium: do 100oC przyłącze procesowe GZ ½” lub M20x1,5 | 15 |  | woda odgazowana | stal nierdzewna | WIKA lub równoważny |  | 2 |
|  | TI 01 | Termometr bimetaliczny wersja przemysłowa; model A52 (przyłącze tylne) Ø80mm; zakres 0….160oC; dł. zanurzeniowa 63 mm przyłącze procesowe GZ ½” lub M20x1,5 |  |  | woda grzewcza | stal CrNi | WIKA lub równoważny | Dostawa na ramie; Element systemu regulacji | 2 |
|  | TI 02 | Termometr bimetaliczny wersja przemysłowa; model A52 (przyłącze tylne) Ø80mm; zakres 0….100oC; dł. zanurzeniowa 63 mm przyłącze procesowe GZ ½” lub M20x1,5 |  |  | woda po RO | stal CrNi | WIKA lub równoważny | Dostawa na ramie; Element systemu regulacji | 2 |
|  | TI 03 | Termometr bimetaliczny wersja przemysłowa; model A52 (przyłącze tylne) Ø80mm; zakres 0….60oC; dł. zanurzeniowa 63 mm przyłącze procesowe GZ ½” lub M20x1,5 |  |  | woda po RO | stal CrNi | WIKA lub równoważny | Dostawa na ramie; Element układu wytwarzania próżni | 2 |
|  |  | Rezerwa |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych przyjętych w niniejszej dokumentacji projektowej.