01. OPIS TECHNICZNY

| 1 | Zmieniono wytyczne izolacji, dodano zapis o zaworach odpowietrzających i odwadniających | 02.2024 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Do realizacji | 01.2024 |
| Rew. | Opis | Data |

SPIS TREŚCI

  - Przedmiot i podstawa opracowania

  - Zakres opracowania

  - Dane wejściowe do opracowania

  - Opis instalacji technologicznych

  - Zestawienie mocy instalacji odgazowania

  - Rurociągi technologiczne i armatura

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru

  - Wytyczne zabezpieczeń antykorozyjnych i cieplnych

  - BHP i p.poż

1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branży technologicznej instalacji odgazowania próżniowego w ramach zadania: „Projekt wykonawczy zabudowy odgazowywacza próżniowego w obiegu technologicznym ZC-1”.

Podstawę opracowania stanowią:

- zapisy umowy nr DZ 365/2023 z dnia 28.11.2023 zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice  Sp. z o.o., a firmą Megat Projekt Sp. z o.o.;

- koncepcja przebudowy udostępniona przez Inwestora;

- dane eksploatacyjne i ustalenia z Inwestorem;

- ogólnie obowiązujące przepisy prawa i polskie normy techniczne takie jak (wykaz wybranych norm i przepisów):

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492);

- PN-85/C-04601 – Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych;

- PN-83/M-34140.16 Instalacje do uzdatniania wody -- Instalacje do magazynowania wody -- Wymagania i badania odbiorcze;

- PN-83/M-34140.13 Instalacje do uzdatniania wody -- Instalacje do przygotowania i dozowania chemikaliów do korekcji wody -- Wymagania i badania odbiorcze;

- PN-EN 10220:2003 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę długości;

- PN-EN 10216-5:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję;

- PN-EN 10217-7:2014-12 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 7: Rury ze stali odpornych na korozję;

- PN-EN 1074-1 do 5:2002 Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające;

- PN-EN 1092-1+A1:2013-07 Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe;

- PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne;

- PN-EN 1514-1:2001 Kołnierze i ich połączenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN -- Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek;

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania;

- PN-EN ISO 12944-1 do 8 :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.

- PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni --

- WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL, zalecane przez Ministerstwo Infrastruktury do stosowania przez Wykonawców:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Inne aktualne przepisy i normy PN (EN-PN)

  - 1.2. Zakres opracowania

W zakres instalacji odgazowania próżniowego wody wchodzą następujące instalacje technologiczne:

- Magazynowanie wody zmiękczonej w istniejącym adaptowanym zbiorniku z odgazowywacza termicznego;

- Instalacja podawania wody zmiękczonej ze zbiornika magazynowego na projektowany układ podgrzewu wody;

- Instalacja podgrzewu wody na wymienniku płytowym (woda – woda) wyposażona w niezbędną armaturę odcinającą i regulacyjną;

- Układ odgazowania wody na odgazowywaczu próżniowym wraz instalacją cyrkulacji wody na odgazowywaczu;

- Instalacja podczyszczania wody sieciowej tzw. „nerki ciepłowniczej”

- Instalacja do wytworzenia próżni w odgazowywaczu;

- Instalacja stabilizacji ciśnienia w sieci (podawania wody odgazowanej do sieci);

- Instalacja chemicznej korekty (doczyszczania) wody odgazowanej (korekcja siarczynowa i fosforanowa);

  - 1.3. Dane wejściowe do opracowania

Woda zasilająca układ odgazowania

Woda kierowana na projektowaną instalację odgazowania próżniowego pobierana będzie z istniejącego rurociągu wody zmiękczonej po zewnętrznych zbiornikach magazynowych – punkt przyłącza nr 1.

Wymagania jakości wody uzdatnionej

Woda kierowana do miejskiej sieci ciepłowniczej z istniejącej stacji uzdatniania oraz projektowanego układu odgazowania próżniowego powinna być zgodna z wymaganiami postawionymi w normie PN-85/C-04601 tj.:

| Lp. | Parametr | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Twardość ogólna | mval/dm3 | ≤0,02 |
| 3 | pH | - | ≥8,5 |
| 4 | Żelazo całkowite | mg/dm3 | ≤0,05 |
| 5 | Fosforany w przypadku dozowania | mg/dm3 | Wartość taka, aby zachować w wodzie obiegowej 5 ÷ 15 |
| 6 | Siarczyny | mg/dm3 | ≥3 |
| 7 | Tlen rozpuszczony | mg/dm3 | ≤0,03 |
| 8 | Zawiesina | mg/dm3 | ≤5 |
| 9 | Zasadowość ogólna | mval/dm3 | ≤1,0 |

Wydajność projektowanej instalacji

Projektowane odgazowanie wody uzupełniającej m.s.c będzie prowadzone w odgazowywaczu próżniowym. Maksymalna wydajność odgazowywacza będzie wynosiła 20 m3/h.

1.4. Opis instalacji technologicznych

Zamawiający planuje wyeliminowanie z technologii stosowanej w ciepłowni procesu odgazowania termicznego  i  zastąpienie  go  technologią  odgazowania  próżniowego.  Główną  przesłanką  do realizacji takiej zmiany jest oszczędność energii cieplnej zużywanej do procesu odgazowania wody uzupełniającej sieć. Proces odgazowania termicznego wymaga podgrzania odgazowywanej wody do  temperatury  ok.  106 oC  i ciągłego  utrzymywania  temperatury  ok.  90 oC w  zbiorniku  wody odgazowanej celem niedopuszczenia do jej wtórnego natlenienia.

Prowadzenie  procesu  odgazowania  próżniowego  umożliwia  skuteczne  odgazowanie  wody  w temperaturze już ok. 60 oC.  Dodatkowym atutem odgazowywacza próżniowego jest możliwość odgazowania części strumienia wody już krążącej w sieci ciepłowniczej w trybie pracy tzw. ”nerki ciepłowniczej”.

Projektowana stacja odgazowania próżniowego wody będzie wykorzystywała wodę z istniejącej stacji uzdatniania i będzie stanowić źródło wody uzupełniającej dla systemu ciepłowniczego zarówno w okresie letnim jak i zimowym.

Woda zmiękczona magazynowana jest w dwóch istn. zewnętrznych zbiornikach wody zmiękczonej o pojemności roboczej w sumie około 2000 m3, z których obecnie jest przepompowywana poprzez wymiennik ciepła  do  odgazowywacza  termicznego,  pod  którym  zabudowany  jest  zbiornik  ZWZ.  Woda odgazowana zgromadzona w tym zbiorniku podawana jest grawitacyjnie na ssanie pomp PU1-2 uzupełniająco-stabilizacyjnych sieć.

Zakłada  się,  że  po  modernizacji  zbiornik  ZWZ  będzie  zbiornikiem  pośrednim,  do  którego będzie przepompowywana zimna woda (bez podgrzewu) ze zbiorników zewnętrznych przy użyciu istniejących pomp PWU1-2.

Do zbiornika ZWZ oprócz wody świeżej z SUW trafiać będą również wody ciepłe z układu poboru próbek oraz woda z układu chłodzenia pompy próżniowej.

Na zbiorniku ZWZ należy zlikwidować istniejący zawór bezpieczeństwa i wykonać odpowietrzanie otwarte do atmosfery.

Istniejący  dotychczas  układ  uzupełniania  i  stabilizacji  ciśnienia  w  sieci  zostanie  zachowany, przy czym od momentu uruchomienia instalacji odgazowania próżniowego będzie on pełnił funkcję tzw. uzupełniania awaryjnego tzn. pompy PU1-2 będą się uruchamiać automatycznie gdy ciśnienie na powrocie sieci spadnie do granicznej wartości  minimalnej. Wartość zadana ciśnienia dla ich uruchomienia musi być niższa od  ciśnienia stabilizacji zadanego nowym pompom stabilizującym RNP1-2, ale wyższa od wartości  minimalnej wynikającej z technologii kotłowni. Dzięki takiej hierarchii nastaw pompy uzupełniania awaryjnego będą się uruchamiać samoczynnie w sytuacji, gdy układ odgazowania próżniowego z pompami RNP1-2 nie będzie w stanie utrzymać zadanego ciśnienia (np. przy ubytkach awaryjnych przekraczających wydajność odgazowania próżniowego).

W układzie pracy instalacji odgazowania musi zostać zachowana zasada, że woda do chłodzenia pompy próżniowej musi być zimna dlatego pobierana będzie ona bezpośrednio ze zbiorników zewnętrznych przy pomocy pomp CWP1-2,  natomiast do uzupełniania odgazowywacza możemy brać wodę ze zbiornika do którego trafiają wody ciepłe. Dlatego też woda do uzupełniania odgazowywacza będzie pobierana pompami RP1-2 ze zbiornika ZWZ.

Zbiornik ZWZ wyposażony będzie w analogowy pomiar poziomu LIA 02.

Odgazowywacz próżniowy umożliwia usunięcie z wody gazów bez konieczności podgrzewania wody do wysokiej temperatury.

W odgazowaniu próżniowym wykorzystuje się zjawisko zmniejszenia entalpii właściwej wody przy obniżeniu ciśnienia absolutnego. Obniżając ciśnienie, możemy doprowadzić wodę do wrzenia i odparowania w temperaturze niższej od 100oC.

Odgazowywanie próżniowe najczęściej prowadzi się pod ciśnieniem absolutnym 0,10 - 0,35 bar (tzn. 0,9-0,65 bar podciśnienia), co odpowiada temperaturze wrzenia wody od ok. 60 do ok. 75oC.

Woda zmiękczona przeznaczona do uzupełniania sieci podawana będzie ze zbiornika pośredniego ZWZ za pomocą pomp RP1-2 do kolumny odgazowywacza próżniowego VD poprzez podgrzewacz wody WH.

Intensywność przepływu wody zdemineralizowanej (uzupełniającej) kierowanej na układ odgazowania próżniowego będzie regulowana nastawą zaworu regulacyjnego zabudowanego na systemie regulacji, który sterowany jest sygnałem analogowym 4 – 20 mA w funkcji aktualnego poziomu wody odgazowanej w kolumnie odgazowywacza, mierzonego za pomocą analogowej sondy LIA 01. Zawór regulacyjny ma za zadanie zapewnić ciągłe i dostatecznie szybkie uzupełnianie poziomu wody w kolumnie odgazowywacza. Zakres regulacji stopnia otwarcia tego zaworu jest ustawiany poprzez odpowiednie zaprogramowanie sterownika zainstalowanego w szafie sterującej. Pomiar aktualnego strumienia wody zmiękczonej podawanej do odgazowywacza jest realizowany za pomocą wodomierza FIQS 01 i prezentowany jako jeden z parametrów wyświetlanych na ekranie synoptycznym.

W przypadku pracy tzw. „nerki ciepłowniczej” instalacja odgazowania wody jest montowana na instalacji by-passu rurociągu powrotnego sieci ciepłowniczej i jej zasadniczym trybem pracy jest stałe odgazowywanie części wody powrotnej co pozwala na systematyczne eliminowanie wtórnego natlenienia powstałego na sieci.

Intensywność przepływu wody w nerce ciepłowniczej jest mierzona za pomocą wodomierza FIQS 02 i regulowana nastawą zaworu regulacyjnego.

W przypadku konieczności uzupełnienia sieci z niewielką wydajnością odgazowywacz będzie pracował w trybie jednoczesnego odgazowywania wody sieciowej (nerka) i uzupełniającej (uzdatnionej).

Gdyby istniała konieczność uzupełniania sieci z większą wydajnością - wówczas czasowo odcinany jest dopływ wody sieciowej (nerki ciepłowniczej) i odgazowywacz pozbawia tlenu tylko wodę uzdatnioną w ilości max 20m3/h.

Po zakończeniu procesu uzupełniania odgazowywacz będzie samoczynnie powracał do swojego podstawowego trybu odgazowania wody sieciowej – nerki ciepłowniczej.

Rolą projektowanego wymiennika ciepła będzie podgrzanie wody zdemineralizowanej do stałej temperatury około 60oC. Przewiduje się zainstalowanie wymiennika płytowego pracującego w systemie woda – woda.

Temperatura wody podawanej na wlot odgazowywacza mierzona będzie za pomocą przetwornika TIA 02 i będzie regulowana za pomocą zaworu regulacyjnego umieszczonego na wylocie wody grzewczej z wymiennika CVT1. Pomiar z przetwornika TIA 02 odczytywany będzie w szafie sterowniczej, a stąd odpowiedni sygnał będzie sterować otwarciem zaworu regulacyjnego tak, aby utrzymać stałą zadaną temperaturę wody podgrzanej około 60oC. Układ  posiada  także  zabezpieczenie  przed  wzrostem  temperatury  powyżej dopuszczalnej. Po jej przekroczeniu odpowiedni sygnał z szafy sterowniczej zamyka elektrozawór EVT na wylocie czynnika grzewczego z wymiennika.

Aby zapewnić żądaną (w miarę możliwości stałą) temperaturę wody grzewczej na  poziomie ok. 70 oC na zasilaniu wymiennika WH planuje się zainstalowanie trójdrogowego zaworu CVT2 mieszającego wodę z powrotu sieci (zza pomp obiegowych) i z zasilania sieci zza kotłów. Sterowanie proporcji mieszania tych wód odbywać się będzie sygnałem pochodzącym z przetwornika TIA03.

Woda podgrzana na wymienniku WH do temperatury ok. 60oC trafiać będzie na odgazowywacz próżniowy VD.

Zbiornik odgazowywacza wykonany będzie ze stali nierdzewnej. W około jednej trzeciej wysokości zbiornika zamontowana jest płyta pośrednia, dzieląca zbiornik na dwie części. W górnej części zbiornika zamontowana jest dysza rozdeszczająca ułatwiająca rozbijanie strumienia wody, dolną część stanowi zbiornik wody odgazowanej. Poziom wody w zbiorniku wody odgazowanej będzie kontrolowany i regulowany przez analogowy układ pomiarowy LIA 01, który współpracuje z układem zasilania odgazowywacza wodą nieodgazowaną (zmiękczoną). W kolumnie zainstalowany jest przetwornik do zdalnego pomiaru podciśnienia PIA 01, przetwornik temperatury TIA01 do zdalnego pomiary temperatury oraz czujnik poziomu alarmowego LI01.

Parametry wody w kolumnie odgazowywacza istotne z punktu widzenia skuteczności odgazowania tj. wielkość podciśnienia oraz temperatura są stale mierzone za pomocą przetworników PIA01 i TIA01 i podobnie jak inne parametry pracy układu są prezentowane na ekranie panelu sterującego.

Na wylocie z odgazowywacza zainstalowana jest pompa cyrkulacji wewnętrznej CP. Pompa cyrkulacyjna pracuje stale, gdyż służy do zapewnienia pewnego minimalnego obiegu wody w obrębie odgazowywacza i wymiennika podgrzewu wody, co zapewni stałe utrzymanie właściwej temperatury wody w kolumnie odgazowywacza. Intensywność wewnętrznej cyrkulacji może być ustawiona za pomocą ręcznego zaworu regulacyjnego MCV4.

Pompy uzupełniające sieć ciepłowniczą RNP1-2 służą do tłoczenia wody odgazowanej do sieci. Do pracy przeznaczona jest jedna pompa - druga stanowi czynną rezerwę. Wydajność pracującej pompy będzie sterowana za pomocą falownika w funkcji pomiaru ciśnienia mierzonego w kolektorze powrotnym wody z sieci PIA 03. Wartość zadaną tego ciśnienia nastawiać się będzie na ekranie panelu sterującego. Uzupełnianie sieci ciepłowniczej odbywało się będzie przy wartości ciśnienia powrotnego zadanego przez odpowiednie jednostki ruchowe. Zakłada się, że sygnał PIA 03 zostanie przesłany do szafy sterującej odgazowania próżniowego z istniejącego systemu ciepłowni.

Próżnia w kolumnie odgazowywacza wytwarzana jest za pomocą układu składającego się z pompy próżniowej VP. Do prawidłowej pracy układu wytwarzania próżni niezbędne jest stałe podawanie na jego przyłącze wody chłodzącej. Woda chłodząca jest niezbędna w czasie pracy pompy próżniowej do wytwarzania w jej komorze wirującego pierścienia uszczelniającego oraz do schładzania oparów zasysanych z kolumny odgazowywacza.

Jako woda chłodząca będzie stosowana woda zmiękczona podawana przez pompy wody chłodzącej CWP1-2 bezpośrednio ze zbiorników zewnętrznych.

Czujnik PIR 01 zainstalowany na wlocie wody chłodzącej do układu wytwarzania próżni służyć będzie do kontroli prawidłowego ciśnienia wody chłodzącej. W przypadku nadmiernego spadku ciśnienia wody chłodzącej następuje blokada pracy pompy próżniowej oraz automatyczne zamknięcie elektrozaworu na wlocie wody do układu próżniowego.

Zużyta przez układ wytwarzania próżni woda chłodząca spływać będzie grawitacyjnie do zbiornika wody zużytej UWCT skąd pompą UWCP zawracana będzie do zbiornika ZWZ.

Praca instalacji odgazowania próżniowego będzie stale kontrolowana poprzez zainstalowanie pomiarów jakościowych wody odgazowanej.

Pomiar zawartości tlenu i pH wody odgazowanej kierowanej na uzupełnianie sieci ciepłowniczej realizowane będzie przy użyciu pH-metru i analizatora zawartości tlenu na boczniku kolektora za pompami uzupełniającymi.

Urządzenia instalacji odgazowania próżniowego wody zabudowane będą na własnych ramach z nóżkami poziomującymi i nie wymagają żadnych fundamentów. Posadowione będą bezpośrednio na posadzce.

Pompy posadowione będą na konstrukcjach stalowych mocowanych bezpośrednio do posadzki i również nie wymagają fundamentów betonowych.

Konstrukcję wsporczą odgazowywacza wykonać zgodnie z rysunkiem nr 063-079.PW.01.14 powyższego projektu.

- 1.5. Zestawienie mocy

|  | Oznaczenie | Nazwa urządzenia | Ilość [szt.] | Moc silnika |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | jedn. [kW] | całk. [kW] | czynna [kW] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ODGAZOWANIE PRÓŻNIOWE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | RP-1 RP-2 | Pompa uzupełniania odgazowywacza CM 10-3; 3x400V | 2 | 2,2 | 4,4 | 2,2 |
| 2. | CWP-1 CWP-2 | Pompa wody chłodzącej CR 5-9; 3x400V | 2 | 1,5 | 3,0 | 1,5 |
| 3. | CP | Pompa cyrkulacyjna (wody odgazowanej) CR 15-2; 3x400V | 1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 4. | RNP-1 RNP-2 | Pompa uzupełniająca sieć ciepłowniczą CR 20-5; praca z falownikiem 3x400V | 2 | 5,5 | 11,0 | 5,5 |
| 5. | UWCP | Pompa zużytej wody chłodzącej CM 5-3; 3x400V | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 6. | VP | Pompa próżniowa RVS 7; 3x400V | 1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 7. | ZD1 | Pompa dozowania siarczynów; DDC 6-10; 230V | 1 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 8. | ZD2 | Pompa dozowania fosforanów; DDC6-10; 230V | 1 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 9. | M1 | Napęd mieszadła w zbiorniku dozowania siarczynów; 230V, | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 10. | M1 | Napęd mieszadła w zbiorniku dozowania fosforanów; 230V, | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ∑ |  |  |  |  | ~27,75 | ~18,55 |

- 1.6. Rurociągi technologiczne i armatura

Rurociągi na projektowanych instalacjach odgazowania próżniowego przewiduje się ze stali nierdzewnej oraz ze stali węglowej czarnej dla wody grzewczej w obrębie podgrzewacza wody.

Odcinki rur stalowych łączyć poprzez spawanie lub za pomocą połączeń gwintowanych, z wykorzystaniem zaprojektowanych elementów łączących.

Dokładny wykaz elementów rurociągów znajduje się w „Liście elementów rurociągów”.

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej materiałem izolacyjnym w płaszczu ochronnym.

Przewody należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą obejm, uchwytów i wsporników systemowych.

Szacunkowy wykaz elementów zamocowań się w dalszej części opracowania w „Liście elementów zamocowań”.

Zastosowana na instalacji technologicznej armatura posiada parametry wynikające z rodzaju medium, temperatury, ciśnienie itp., zależne od technologii.

Armaturę odcinającą projektuje we wszystkich punktach instalacji oraz przy urządzeniach, tak aby umożliwić konserwację okresową urządzeń i instalacji.

Dodatkowo należy zainstalować odwodnienia w najniższych i odpowietrzenia w najwyższych punktach rurociągów.

Jako armaturę przewiduje się m.in:

- zawory elektromagnetyczne Danfoss;

- zawory regulacyjno – odcinające ręczne Oventrop;

- zawory regulacyjne LDM;

- zawory kulowe ciepłownicze Broen;

- zawory kulowe gwintowane firmy Askotech;

Dokładny wykaz armatury znajduje się w dalszej części opracowania w „Liście armatury i aparatury”.

- 1.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru

- Montaż, próby i odbiory należy przeprowadzić zgodnie z:

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury

- Polskimi Normami

- zaleceniami producentów urządzeń, armatury i rurociągów

- Znakowanie rurociągów wykonać zgodnie z PN – 70/N – 01270

- Próbę ciśnieniową projektowanych rurociągów wykonać na ciśnienie 1,5 razy większe od ciśnienia pracy dla danego rurociągu.

- Badanie szczelności instalacji wodą można rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia.

- Po potwierdzeniu gotowości rurociągu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji.

- Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.

1.8. Wytyczne zabezpieczeń antykorozyjnych i cieplnych

Rurociągi ze stali węglowej czarnej malować antykorozyjnie zgodnie z PN-EN ISO 12944, w klasie minimum C3 w kolorach uzgodnionych z Użytkownikiem.

Rurociągi ze stali węglowej czarnej (woda grzewcza) należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbą odporną na wysokie temperatury do 150oC (np. CEKOR-R)

Rurociągi zabezpieczać po uprzednim oczyszczeniu do drugiego stopnia czystości St 2 (na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń) zgodnie z PN-ISO 8501-1 – „Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni”.

Podparcia rurociągów zaprojektowano jako ocynkowane i nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych.

Rurociągi wody grzewczej należy izolować matami z wełny mineralnej o grubości 40 mm (po ściśnięciu) pod osłonę z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej 0,55mm.

Rurociąg wody podgrzanej w obrębie wymiennika jak i sam wymiennik należy izolować matami z wełny mineralnej o grubości 40 mm (po ściśnięciu) pod osłonę z blachy aluminiowej 0,55 mm.

Rurociąg od odgazowywacza do zespołu pompowego  należy izolować matami z wełny mineralnej o grubości 40 mm (po ściśnięciu) pod osłonę z blachy aluminiowej 0,55 mm.

Rurociągi powinny być izolowane cieplnie po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, osuszeniu i oczyszczeniu przewodów.

1.9. 	BHP i p.poż.

W procesie technologicznym używane są chemikalia (siarczyn sodu, fosforany), które przy nieostrożnym postępowaniu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Pracownicy obsługujący instalacje chemikaliów powinni być przeszkoleni w zakresie działania tych chemikaliów (karta charakterystyki substancji niebezpiecznej) oraz o udzielaniu pierwszej pomocy.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe.

Stosowanie środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173)

Przy obsłudze urządzeń należy przestrzegać przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej obowiązujących w zakładzie. Należy również, bezwzględnie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczególnych urządzeń dostarczanych przez producentów.

Do obsługi instalacji odgazowania wody może być dopuszczona osoba, która posiada:

- odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

- uprawnienia do obsługi i eksploatacji urządzeń energetycznych,

- przeszkolenie stanowiskowe, wstępne i okresowe w zakresie BHP,

- odpowiednie warunki zdrowotne poświadczone zaświadczeniem lekarskim (bez przeciwwskazań do pracy w zetknięciu z środkami chemicznymi).

Instalacja może zostać uruchomiona wyłącznie przez kompetentny personel, który przeszedł szkolenie w odpowiednim zakresie i został poinformowany o grożących niebezpieczeństwach.

Wszelkie inspekcje, monitoring oraz naprawy mogą być wykonywane jedynie przez kompetentny personel.

Wszystkie roboty rozruchowe instalacji powinny być prowadzone z obowiązującymi przepisami i pod odpowiednim nadzorem.

Należy przestrzegać również wszelkich przepisów dotyczących pracy w przestrzeniach zamkniętych, wydanych przez właściwe jednostki zakładu:

- kanały, otwory podłogowe powinny być stale przykryte.

- na urządzeniach i rurociągach znajdujących się w remoncie winny znajdować się odpowiednie tabliczki informacyjne.

- w strefach podwyższonego hałasu tj. w pomieszczeniach gdzie pracują pompy pracownik prowadzący eksploatację ma obowiązek używać ochronników słuchu.

- Czynności zabronione przy obsłudze urządzeń do odgazowania wody:

- nie dotykać kabli i przewodów pod napięciem,

- nie dotykać wirujących części ani nie opierać się o urządzenia będące w ruchu,

- nie dokonywać napraw żadnych urządzeń w czasie ich ruchu,

- nie wolno wykonywać żadnych prac remontowych i konserwacyjnych bez polecenia,

- nie zastawiać przejść,

Wszystkie roboty wykonawcze (montaże) projektowanej instalacji powinny być prowadzone z obowiązującymi przepisami i pod odpowiednim nadzorem.

Prace spawalnicze należy wykonywać zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie BHP przy pracach spawalniczych Dz. U. Nr 40 poz. 470.