02. SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH

| 0 | Do realizacji | 01.2024 |
| --- | --- | --- |
| Rew. | Opis | Data |

| Lp. | Oznaczenie | Urządzenie – typ, dane techniczne | Ilość {szt} | Czynnik |  | Materiał | Producent / Dostawca | Uwagi |  | Rew. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VD | Kolumna odgazowywacza próżniowego moduł 900 Qmax = 20 m3/h Probocze =-1,0 bar Tpracy = 60-80oC Wysokość całk. = 3100 mm Średnica = 900 mm | 1 | woda zmiękczona / odgazowana | SS304 |  | Eurowater lub równoważny |  | 0 |  |
|  | ZWZ | Zbiornik pośredni (dawny zbiornik odgazowywacza termicznego) | 1 | woda zmiękczona | stal węglowa |  | Istn. | zbiornik istn. adaptowany | 0 |  |
|  | WH | Płytowy wymiennik ciepła typ: XB66L-SB-1-40 z izolacją przyłącza kołnierzowe DN65 | 1 | woda grzewcza / woda zmiękczona | AISI 316 |  | Danfoss / Eurowater lub równoważny | Element systemu regulacji | 0 |  |
|  | CS | Chłodnica próbek GZ ¾” typ: B8THx10 z 4 półśrubunkami ze stali nierdzewnej | 1 | woda odgazowana / woda chłodząca | AISI 316 |  | Eurowater lub równoważny | Element układu pomiarowego | 0 |  |
|  | ZD1 | Zestaw dozujący do korekcji siarczynowej o wydajności Q=6 l/h, P=10 bar, z czujnikiem poziomu min. i zbiornikiem 300 litrów i mieszadłem elektrycznym | 1 | siarczyn sodowy | - |  | Grundfos lub równoważny | sterowanie od FIQS 01 | 0 |  |
| 6 | ZD2 | Zestaw dozujący do korekcji fosforanowej o wydajności Q=9 l/h, P=7 bar, z czujnikiem poziomu min. i zbiornikiem 300 litrów i mieszadłem elektrycznym | 1 | fosforan trisodowy | - |  | Grundfos lub równoważny | sterowanie od FIQS 01 | 0 |  |
| 7 | CP | Pompa cyrkulacyjna (2,2 kW, 3x400V) Q=20m3/h; H=18,5m | 1 | woda odgazowana | Żeliwo / AISI 304 |  | Grundfos lub równoważny |  | 0 |  |
| 8 | RP1 RP2 | Pompy uzupełniania odgazowywacza (2,2 kW, 3x400V) Q=10m3/h; H=39m | 2 | woda zmiękczona | Żeliwo / AISI 304 |  | Grundfos lub równoważny |  | 0 |  |
| 9 | CWP1 CWP2 | Pompy wody chłodzącej (1,5 kW, 3x400V) Q=4m3/h; H=55m | 2 | woda zmiękczona | Żeliwo / AISI 304 |  | Grundfos lub równoważny |  | 0 |  |
| 10 | RNP1 RNP2 | Pompy wody odgazowanej (5,5 kW, 3x400V) Q=20m3/h; H=60m | 2 | woda odgazowana | Żeliwo / AISI 304 |  | Grundfos lub równoważny |  | 0 |  |
| 11 | FW | Filtr workowy na wodę gorącą (na nerce ciepłowniczej) typ: FWG-7 Tmax=80oC Pmax=10 bar | 1 | woda sieciowa | AISI 304 |  | Unitex lub równoważny |  | 0 |  |
| 12 | VP | Pompa próżniowa typ RVS 7/M-24 (3,0 kW, 3x400V) | 1 | opary | Żeliwo |  | Eurowater lub równoważny | Element układu próżni | 0 |  |
| 13 | UWCP | Pompa zużytej wody chłodzącej (0,6 kW, 3x400V) Q=4m3/h; H=24 m | 1 | woda zmiękczona | Żeliwo / AISI 304 |  | Grundfos lub równoważny |  | 0 |  |
| 14 | UWCT | Zbiornik zużytej wody chłodzącej | 1 | woda zmiękczona |  |  | Eurowater lub równoważny | Element układu próżni | 0 |  |
| 15 | CV | Schładzacz oparów typ: WB250 | 1 | opary | AISI 304 |  | Eurowater lub równoważny | Element układu próżni | 0 |  |

UWAGA: Dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych przyjętych w niniejszej dokumentacji projektowej.