Szczecin dnia 10.04.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego nr AR/262-01/24 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00256696/01 dnia 22.03.2024 r. w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pod nazwą „Roboty budowlane związane z budowa budynku Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 – etap II – stan wykończeniowy wewnętrzny i zewnętrzny, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, przyłącza i zagospodarowanie terenu”.

- Politechnika Morska w Szczecinie informuje, że w dniu 05.04.2024 r. wpłynął wniosek 
o wyjaśnienie treści SWZ. Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

Pytania:

- Projekt wykonawczy pkt 3.1. „Na drogach ewakuacyjnych stosować przewód NHMXH-J (klasy B2ca)”. Przewody NHMXH-J występują tylko w wykonaniu na napięcie znamionowe 300V/500V. Proszę o potwierdzenie, że przewód został dobrany poprawnie lub zmianę w projekcie. Pytanie: Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w tym zakresie do projektu czy zostaje bez zmian przewód z napięciem znamionowym 300V/500V?

- Projekt wykonawczy pkt 3.7 „W związku z zastosowaniem w budynku odbiorników wpływających na moc bierną, należy przewidzieć zainstalowanie w rozdzielnicy głównej automatycznego kompensatora mocy biernej. Dobór urządzenia dokonany będzie po oddaniu obiektu do użytku i wykonaniu pomiarów mocy biernych przy użyciu czasowo zainstalowanych w rozdzielnicy rejestratorów parametrów sieci.” W związku z tym, że zapis ten nie spełnia wymagań ustawy Prawo Zamówień Publicznych pkt. 99.1 poprzez brak określenia parametrów technicznych tego urządzenia na etapie składania ofert wnioskuję o wykreślenie z zapisów projektu tego punktu i wyłączenie z zakresu prac dostawy kompensacji oraz poprawienie rysunków technicznych na których pojawia się to urządzenie. Pytanie: Czy Zamawiający usunie zapisy dotyczące dostawy kompensacji mocy biernej?

- Projekt wykonawczy pkt 4 projektu wykonawczego instalacji elektrycznych „Przed rozpoczęciem  prac  montażowych instalacji fotowoltaicznej bezwzględnie należy opracować dokumentację określającą szczegółowy zakres inwestycji. Przed rozpoczęciem prac montażowych dachowej instalacji fotowoltaicznej należy opracować ekspertyzę techniczną stwierdzającą możliwość ustawienia konstrukcji oraz paneli PV na przedmiotowym dachu budynku (ekspertyza wytrzymałości dachu)…”. W związku z tym, że zapis ten nie spełnia wymagań ustawy Prawo Zamówień Publicznych pkt.99.1 poprzez brak określenia parametrów technicznych urządzenia dachowej instalacji fotowoltaicznej na etapie składania ofert wnioskuję o wykreślenie z zapisów projektu tego punktu i wyłączenie z zakresu prac dostawy instalacji fotowoltaicznej oraz poprawienie rysunków technicznych na których pojawia się to urządzenie. Pytanie: Czy Zamawiający usunie zapisy dotyczące dostawy instalacji fotowoltaicznej?

- Punkt 5.3.2. projektu wykonawczego instalacji elektrycznych „Dokumentacja projektowa jest oparta o komponenty które spełniają wymagania Klienta. Wykonawca musi dostarczyć wraz z ofertą oświadczenie podpisane przez Producenta, że oferowane produkty są zgodne z tymi wymogami. Dodatkowo należy dostarczyć certyfikaty zgodności normatywnej wydawane przez niezależne laboratoria badawcze (np.: Intertek, GHMT, Delta) dla komponentów wchodzących w skład toru transmisyjnego (kable, złącza, kable krosowe) lub inne specyficzne jeżeli są wymagane w zapisach szczegółowych produktów”. Brak takich wymagań w SIWZ. Pytanie: Czy Zamawiający może określić w jakiej formie należy złożyć z ofertą oświadczenie podpisane przez Producenta, że oferowane produkty są zgodne z wymogami projektowymi oraz certyfikaty zgodności?

- Punkt 10 projektu wykonawczego instalacji elektrycznych „System monitoringu wizyjnego i VoIP”. W projekcie brak VoIP. Pytanie: Czy Zamawiający może uzupełnić projekt o system VOIP?

- Rysunek E10 – brak oznaczenia miejsca i rodzaju przyłącza światłowodowego w szafie. Pytanie: Czy Zamawiający uzupełni zakres czy przyłącze jest poza zakresem wprowadzenia do szafy teletechnicznej?

- Rysunek E05 –  w pomieszczeniu RG jedna główna szyna uziemiająca. Pytanie: Czy szafę GPD należy podłączyć do tego samego GSU? Jeśli tak to poproszę o naniesienie na projekcie wykonawczy; jeśli nie to proszę o projekt wydzielonej szyny uziemiającej wraz z podaniem jej parametrów?

- Rys. E07 w pomieszczeniu RG brakuje gniazda ze złączem IEC60309 32A. Zaprojektowane PDU posiada wtyk IEC60309 32A. Pytanie: Czy Zamawiający uzupełni projekt poprzez uzupełnienie rozdzielnicy o odpowiedni obwód zasilający z doborem zabezpieczenia ?

- Rys. E10 – w szafie GPD narysowane są cztery przełączniki, na zestawieniu na tym samym rysunku jest pięć przełączników. Pytanie: Czy Zamawiający może jednoznacznie określić ilość urządzeń aktywnych?

- Zapisy SIWZ do przetargu pkt 8.ppkt 5 mówią:

”Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz złoży następujące dokumenty:

(…)

- kosztorys ofertowy Wykonawcy (zaleca się sporządzenie kosztorysu ofertowego na podstawie pozycji Przedmiaru robót stanowiącego załącznik do OPZ) – wymaga się złożenie ww. kosztorysu ofertowego najpóźniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy,

(…).”

Kosztorys ofertowy zawiera szereg błędów na przykład:

- w poz. 261 jest jedno gniazdo elektryczne na cały obiekt. Tymczasem w rzeczywistości jest ich zdecydowanie więcej.

- w poz. 273 po pozycjach związanych z oświetleniem wewnętrznym jest do wyceny system sterowania oświetleniem wraz z montażem okablowania tymczasem nie występuje on w projekcie na rysunkach i w części opisowej

Brak wyłączników oświetlenia, brak czujników ruchu, brak przewodów pożarowych do centrali oddymiania, brak centrali oddymiania z wyposażeniem, brak wprowadzenie i spawania światłowodów.

Pytanie: Czy Wykonawca składając kosztorys ofertowy ma w pozycji 261 ma wpisać cenę wszystkich gniazd sumaryczną? Co w przypadku konieczności zwiększenia przez Zamawiającego zakresu prac o 1 gniazdo elektryczne? (istnieje taka konieczność w serwerowni bo nie zostało zaprojektowane gniazdo 230V do podłączenia PDU)?

Odpowiedzi Zamawiającego:

- Zmiana przewodu na Kabel bez halogenowy N2XH-J B2ca 0,6/1kV. Zamawiający udostępnia zamienne rozwiązanie projektowe w załączeniu do niniejszych odpowiedzi, w katalogu „Zmiany po pytaniach i audycie ppoż.zip”, podkatalog: „/ IE / IE PYTANIA”.

- Dostawa kompensatora mocy biernej nie wchodzi w zakres zamówienia.

- Instalacja fotowoltaiczna jest zaprojektowana poprawnie, konstrukcja zapewnia możliwość instalacji na dachu. Zamawiający udostępnia zamienny opis techniczny, w którym wątpliwy zapis został usunięty. Instalacja fotowoltaiczna wchodzi w zakres zamówienia, wraz z podkonstrukcjami systemowymi ustawianymi na pokryciu dachu. Zamienny opis znajduje się w katalogu „Zmiany po pytaniach i audycie ppoż.zip”, podkatalog: „/ IE / IE PYTANIA”.

- Zamawiający wykreśla zapisy wymuszające dodatkowe formalności, które miałyby zostać wypełnione przez Wykonawcę. Wszystkie dostarczane wyroby i urządzenia Wykonawca musi przed wbudowaniem zgłosić i uzyskać akceptację inspektora nadzoru konkretnej branży. Do wniosku materiałowego należy dołączyć odpowiednie dokumenty, deklaracje właściwości użytkowych itp. Zamienny opis znajduje się w katalogu „Zmiany po pytaniach i audycie ppoż.zip”, podkatalog: „/ IE / IE PYTANIA”.

- System VoIP nie wchodzi w zakres zamówienia. Omyłkowy zapis w projekcie został wykreślony. Zamienny opis znajduje się w katalogu „Zmiany po pytaniach i audycie ppoż.zip”, podkatalog: „/ IE / IE PYTANIA”.

- Wprowadzenie światłowodu do szafy wraz ze spawaniem, zgodnie z OPZ, jest w zakresie zamówienia (zarówno w budynku projektowanym, jak i w istniejącym budynku dydaktycznym nr 1). Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że światłowód należy prowadzić w nowej trasie od nowego budynku do istniejącej studzienki zlokalizowanej przy budynku dyd. nr 2, a od tej studni do budynku dyd. nr 1 – trasą istniejącej kanalizacji teletechnicznej. Szkic poniżej:

- Należy podłączyć do GSU. Zamawiający udostępnia zamienne rozwiązanie projektowe w załączeniu do niniejszych odpowiedzi, w katalogu „Zmiany po pytaniach i audycie ppoż.zip”, podkatalog: „/ IE / IE PYTANIA”.

- Uzupełniono projekt o brakujące gniazdo. Zamawiający udostępnia zamienne rozwiązanie projektowe w załączeniu do niniejszych odpowiedzi, w katalogu „Zmiany po pytaniach i audycie ppoż.zip”, podkatalog: „/ IE / IE PYTANIA”.

- Pięć urządzeń aktywnych.

- Zamawiający informuje, że w celu przygotowania kosztorysu ofertowego nie ma obowiązku korzystania z przedmiaru dołączonego do dokumentów postępowania. Przedmiary robót są tylko opracowaniami pomocniczymi, a wyliczenie wartości oferty, jak i dokładne określenie ilości poszczególnych robót, stanowi odpowiedzialność własną Wykonawcy, który powinien oprzeć swoją kalkulację na dokładnej analizie dostarczonej dokumentacji projektowej, STWiOR oraz udzielanych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania. Cena za wykonanie zamówienia będzie ryczałtowa. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych (czyli robót nieujętych w dokumentacji projektowej ani STWiOR, ani w OPZ, ani w odpowiedziach na pytania, ani takich których nie dało się przewidzieć przed złożeniem oferty na podstawie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy), kosztorysy ofertowe będą wykorzystywane jako pomocnicze opracowania pozwalające określić wartość tych robót dodatkowych, a każdorazowo kosztorysy robót dodatkowych będą zatwierdzane przez inspektora nadzoru danej branży oraz Zamawiającego. W przykładzie podanym przez Wykonawcę w pytaniu (gniazda) zaleca się podanie ceny za każdą 1 szt. gniazda, w przeciwnym przypadku przed ostatecznym wyliczeniem wartości potencjalnych, przykładowych robót dodatkowych polegających na wykonaniu 1 dodatkowego gniazda na życzenie Zamawiającego, niezbędne byłoby najpierw określenie ceny średniej za 1 szt. gniazda (bazując na liczbie wszystkich gniazd wynikających z dokumentacji projektowej oraz cenie łącznej za komplet pozycji kosztorysowej dotyczącej gniazd). Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu serwerowni należy wykonać jedno dodatkowe gniazdo 230V do podłączenia PDU (zlokalizowane w bezpośredniej bliskości PDU).

Wraz z niniejszymi odpowiedziami Zamawiający udostępnia w załączeniu katalog „Zmiany po pytaniach i audycie ppoż.zip”, w którym umieszczone są zamienne rysunki i opisy techniczne branż architektury, konstrukcji i elektrycznej.

Zamawiający informuje, że rysunki i opisy zamienne powstały w reakcji na zadane przez Wykonawców pytania dotyczące branży elektrycznej i teletechnicznej (powyższe) oraz z uwagi na audyt dokumentacji projektowej sporządzony przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych (wykonany na zlecenie Zamawiającego i otrzymany przez niego już po wszczęciu postępowania).

Zmiany związane z branżą architektury, konstrukcji (oraz niektóre zmiany w branży elektrycznej) wynikają wprost z wniosków tego audytu i zostały dokładnie opisane w plikach: „audyt ws. ppoż - z odpowiedziami projektanta.docx” oraz „lista zmian w rys. i opisach tech.docx”, które znajdują się w załączonym przez Zamawiającego katalogu „Zmiany po pytaniach i audycie ppoż.zip”.

- Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. zmienił treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu 
w następującym zakresie:

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 16.04.2024 r.

Rozdział III ust. 2 Sposób oraz termin składania ofert: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.04.2024 r. do godz. 11.30.”

Rozdział III ust. 3 Termin otwarcia ofert: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2024 r. o godz. 11.35 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.”

Rozdział III ust. 4 Termin związania z ofertą: pkt 1 ) otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 15.05.2024 r.”

Powyższe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia treści SWZ, oraz dołączone zamienne opisy 
i rysunki stanowią integralną część dokumentów zamówienia, to jest Opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.