# Opis Przedmiotu Zamówienia

ETAP I

zadania realizowanego w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

– Wyposażenie serwerowni, wymagania dla infrastruktury bazowej serwerowni Zamawiającego.

# Wyposażenie serwerowni

| Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostarczenie i instalacja sprzętu i przyłączy na potrzeby adaptacji pomieszczenia serwerowni. |  |
| --- | --- |
| ### 1 | ### Ogólne wymagania |
| 1.1 | Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i zainstaluje poszczególne elementy składowe serwerowni w tym przyłącza określone w niniejszej specyfikacji technicznej. |
| 1.2 | Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje razem z Zamawiającym harmonogram wykonania poszczególnych etapów zamówienia. |
| 1.3 | Każdy etap zostanie zakończony poprzez podpisanie protokołu odbioru przez Wykonawcę i Zamawiającego. |
| 1.4 | Wykonawca zapewni gwarancję dla poszczególnych elementów wykonanych w ramach zadania zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej |
| 1.5 | Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy podlegające dostawie w ramach zamówienia były fabrycznie nowe. |
| ### 2 | ### Wykaz elementów do realizacji w ramach zadania |
| 2.1 | A. System klimatyzacji |
| 2.2 | B. System kontroli dostępu |
| 2.3 | C. System zasilania awaryjnego |
| 2.4 | D. Szafa serwerowa RACK z projektem i instalacją przyłącza elektrycznego |
| 2.5 | E. System przeciwpożarowy dla pomieszczenia |
| 2.6 | F. System przeciwwłamaniowy dla pomieszczenia |

## System klimatyzacji serwerowni

| W ramach zamówienia Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia systemu klimatyzacji dla dwóch pomieszczeń. Dla pierwszego pomieszczenia system klimatyzacji będzie się składał z dwóch niezależnych jednostek zewnętrznych i dwóch jednostek wewnętrznych. Dla drugiego pomieszczenia system klimatyzacji będzie składał się z jednej jednostki wewnętrznej i jednej jednostki zewnętrznej. W drugim pomieszczeniu funkcjonuje juz system klimatyzacji składający się z jednej jednostki zewnętrznej i jednej jednostki wewnętrznej, który ma pracować naprzemiennie z dostarczonym systemem klimatyzacji. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Wymagania techniczne i funkcjonalne dla pomieszczenia I | ### Potwierdzenie warunku TAK/NIE oraz podanie wartości parametru (jeżeli dotyczy) |
| 1.1 | Typ klimatyzatora: ścienny lub ścienno-podsufitowy podać producenta i model …………………………………………………. |  |
| 1.2 | Dwie klimatyzacje składające się z dwóch jednostek wewnętrznych (parowniki) i dwóch jednostek zewnętrznych (skraplacze) z przewodową komunikacją z sterownikiem pracy naprzemiennej. |  |
| 1.3 | Sterownik pracy naprzemiennej umożliwiający korzystanie z dwóch klimatyzacji naprzemiennie i równocześnie z przewodową komunikacją. |  |
| 1.4 | Zasilanie klimatyzacji prądem 230V 50Hz |  |
| 1.5 | Wydajność chłodzenia dla jednej klimatyzacji: 7,5 kW +-0,5kW |  |
| 1.6 | Minimalny zakres pracy przy temperaturze zewnętrznej dla każdej jednostki: od -15°C do 45°C |  |
| 1.7 | Kontrola pracy przy pomocy pilota podczerwieni IR pozwalająca na manualne sterowanie funkcjami klimatyzatora |  |
| 1.8 | Minimalny zakres ustawień temperatur od 18 do 25 st. C. |  |
| 1.9 | Automatyczne utrzymywanie temperatury na zadanym poziomie |  |
| 1.10 | Automatyczny powrót do ustawień sprzed zaniku zasilania |  |
| 1.11 | Sygnalizacja wycieku czynnika lub zabezpieczenie przed spadkiem poniżej wartości minimalnej czynnika |  |
| 1.12 | Kontrolka/wskaźnik czyszczenia filtra |  |
| ### 2 | ### Wymagania techniczne i funkcjonalne dla pomieszczenia II | ### Potwierdzenie warunku TAK/NIE oraz podanie wartości parametru (jeżeli dotyczy) |
| 2.1 | Typ klimatyzatora: ścienny lub ścienno-podsufitowy Podać producenta i model …………………………………. |  |
| 2.2 | Jedna jednostka wewnętrzna (parownik) i jedna jednostka zewnętrzna (skraplacz) z przewodową komunikacją ze sterownikiem pracy naprzemiennej. |  |
| 2.3 | Sterownik pracy naprzemiennej umożliwiający korzystanie z dwóch klimatyzacji naprzemiennie i równocześnie (dostarczonej oraz aktualnie używanej) z komunikacją przewodową. |  |
| 2.4 | Zasilanie 230V 50Hz |  |
| 2.5 | Wydajność chłodzenia: 10 kW +-0,5kW |  |
| 2.6 | Minimalny zakres pracy przy temperaturze zewnętrznej dla jednostki: od -15°C do 45°C |  |
| 2.7 | Kontrola pracy przy pomocy pilota podczerwieni IR pozwalająca na manualne sterowanie funkcjami klimatyzatora |  |
| 2.8 | Minimalny zakres ustawień temperatur od 18 do 25 st. C. |  |
| 2.9 | Automatyczne utrzymywanie temperatury na zadanym poziomie |  |
| 2.10 | Automatyczny powrót do ustawień sprzed zaniku zasilania |  |
| 2.11 | Sygnalizacja wycieku czynnika lub zabezpieczenie przed spadkiem poniżej wartości minimalnej czynnika |  |
| 2.12 | Kontrolka/wskaźnik czyszczenia filtra |  |
| ### 3 | ### Wymagania instalacyjne | ### Potwierdzenie warunku TAK/NIE oraz podanie wartości parametru (jeżeli dotyczy) |
| 3.1 | Wykonawca zdemontuje obecnie wykorzystywany przez Zamawiającego system klimatyzacji składający się z jednej jednostki wewnętrznej i jednej jednostki zewnętrznej. |  |
| 3.2 | Wykonawca dokona montażu układu klimatyzacyjnego w tym wykonanie instalacji zasilania i sterowania (sterowania naprzemiennego), instalacji chłodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin, rur instalacji chłodniczej i montaż jednostek wewnętrznych i jednostek zewnętrznych. |  |
| 3.3 | Wykonawca przeprowadzi przepusty przez ściany oraz inne prace budowlane niezbędne do instalacji systemu klimatyzacji. |  |
| 3.4 | W pomieszczeniu I instalacja obejmować będzie montaż dwóch jednostek wewnętrznych i dwóch jednostek zewnętrznych oraz uruchomienie systemu klimatyzacji. |  |
| 3.5 | W pomieszczeniu II instalacja obejmować będzie montaż jednej jednostki wewnętrznej i jednej jednostki zewnętrznej oraz uruchomienie systemu klimatyzacji. |  |
| 3.6 | Wykonawca dokona regulacji, uzupełnienia czynnika chłodniczego, sprawdzenia szczelności i rozruchu instalacji klimatyzacji. |  |
| 3.7 | Przed przystąpieniem do zamówienia Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w ustalonym terminie w celu zebrania dodatkowych informacji przydatnych przy realizacji zadania. |  |
| ### 4 | ### Odbiór i gwarancja | ### Potwierdzenie warunku TAK/NIE oraz podanie wartości parametru (jeżeli dotyczy) |
| 4.1 | Wykonawca zapewni serwis eksploatacyjny dla dostarczonego systemu klimatyzacji przez okres min 24 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru. Kryterium oceny: 36 miesięcy i więcej – 5 punktów | Podać okres gwarancji …………………. |
| 4.2 | System klimatyzacji będzie objęty co najmniej 5 letnim okresem gwarancji producenta. |  |
| 4.3 | Po zainstalowaniu i uruchomieniu przez Wykonawcę systemu klimatyzacji nastąpi jego odbiór na podstawie protokołu odbioru, który zostanie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę po przeprowadzeniu jednodniowego (24 godzinnego) testu działania systemu klimatyzacji, pod warunkiem, że test ten przebiegnie bezawaryjnie. |  |
| 4.4 | Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy podlegające dostawie w ramach zamówienia były fabrycznie nowe. |  |

## System kontroli dostępu

| ### 1 | ### Ogólne wymagania dla systemu kontroli dostępu | ### Potwierdzenie warunku TAK/NIE oraz podanie wartości parametru (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | System kontroli dostępu klasy 2 według Polskiej Normy PN-EN 60839-11-1 System powinien zapewniać zgodność z normą oraz w zakresie równoważnym do normy w obszarach: • klasyfikacji opartej na funkcjonalnościach i zdolnościach do działania; • wymagań dotyczących interfejsu przejścia kontrolowanego; • wymagań dotyczących sygnalizacji i powiadamiania (wyświetlanie, ostrzeganie, rejestracja zdarzeń); • sygnalizacji przymusu i omijania; • wymagań dotyczących rozpoznania; • wymagań dotyczących samoochrony systemu; • komunikacji między komponentami elektronicznego systemu kontroli dostępu oraz innymi systemami. Dopuszczalne jest zapewnienie zgodności z polską, europejską lub międzynarodową normą odpowiadająca obszarom normy PN-EN 60839-11-1 wskazantm powyżej. |  |
| 1.2 | System powinien zostać zainstalowany dla dwóch pomieszczeń, dla których przewidziano kontrolę dostępu. |  |
| 1.3 | Wykonawca dostarczy wszelkie elementy składowe systemu, w które wchodzić mogą sterowniki, zasilacze, elektrozamki, czytniki, styczniki, akumulatory i inne elementy niezbędne do działania systemu. |  |
| 1.4 | Przy drzwiach wejściowych do dwóch pomieszczeń objętych systemem kontroli dostępu Wykonawca zainstaluje czytnik kart zbliżeniowych z klawiaturą numeryczną umieszczoną w zamykanej na klucz skrzynce. |  |
| 1.6 | Dostęp do każdego z pomieszczeń powinien być możliwy poprzez autoryzację z użyciem karty zbliżeniowej lub poprzez kod dostępu wprowadzonego na klawiaturze numerycznej oraz awaryjnie kluczem. |  |
| 1.7 | System powinien posiadać własne podtrzymanie zasilania na wypadek awarii zasilania elektrycznego, a zasilanie awaryjne powinno zapewnić działanie systemu przez okres co najmniej 1 godziny. |  |
|  | Wyjście z pomieszczeń nie będzie wymagało uwierzytelniania (opuszczenie pomieszczeń w sposób tradycyjny) lub poprzez manualny przycisk wyjścia. |  |
| ### 2 | ### Prace instalacyjne | ### Potwierdzenie warunku TAK/NIE oraz podanie wartości parametru (jeżeli dotyczy) |
| 2.1 | Połączenia teletechniczne oraz elektryczne będą poprowadzone w naściennych korytkach PCV lub nad sufitem podwieszanym, a w niezbędnym zakresie powinny zostać wykonane przepusty przez ścianę. |  |
| 2.2 | Dostarczone drzwi (2szt. Klasy RC4) Wykonawca zamontuje w miejsce obecnie używanych drzwi, które powinny zostać zdemontowane w ramach prac instalacyjno-budowlanych Wykonawcy. |  |
|  | Wewnątrz pomieszczeń Wykonawca zamontuje łącznie 5 manualnych przycisków wyjścia do ręcznego zwalniania zamknięcia drzwi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. |  |
| 2.3 | W zakresie prac instalacyjnych Wykonawca wykona wszystkie połączenia teletechniczne i elektryczne potrzebne do uruchomienia systemu oraz zainstaluje elementy systemu u Zamawiającego. |  |
| 2.4 | Przed przystąpieniem do zamówienia Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w ustalonym terminie w celu zebrania dodatkowych informacji przydatnych przy realizacji zadania. |  |
| 2.5 | Wszelkie dodatkowe koszty, które okażą się niezbędne w celu dostarczenia, instalacji i uruchomienia systemu kontroli dostępu ponosi Wykonawca. |  |
| ### 3 | ### Wymagania oprogramowania systemu kontroli dostępu | ### Potwierdzenie warunku TAK/NIE oraz podanie wartości parametru (jeżeli dotyczy) |
| 3.1 | System powinien posiadać integralne oprogramowanie pozwalające na rejestrowanie wejść do pomieszczeń co najmniej w zakresie: imienia i nazwiska użytkownika karty zbliżeniowej, daty wejścia, czasu wejścia z dokładnością do sekundy, sposobu wejścia (karta zbliżeniowa, kod dostępu). |  |
| 3.2 | System wraz z oprogramowaniem powinien posiadać możliwość dodania co najmniej 100 użytkowników kart zbliżeniowych. Kryterium oceny: 200 użytkowników i więcej – 5 punktów | Podać ilość użytkowników …………………… |
| 3.3 | Oprogramowanie dołączone do systemu Wykonawca zainstaluje na serwerze w wykorzystywanym środowisku systemowym Microsoft Windows (dopuszczalne jest instalowanie oprogramowania w innym środowisku pod warunkiem jego dostarczenia wraz z komputerem sterującym, na którym zostanie zainstalowane). |  |
| 3.4 | Środowisko systemowe Microsoft Windows, w którym ma być zainstalowane oprogramowanie systemu kontroli dostępu zostanie zapewnione przez Zamawiającego |  |
| 3.5 | Oprogramowanie systemu powinno umożliwiać przechowywanie danych o wejściach do objętych kontrolą dostępu pomieszczeń we własnej bazie danych zapewniającej przechowywanie co najmniej 100GB danych oraz umożliwiać przeszukiwanie bazy z wykorzystaniem filtrów obejmujących co najmniej: datę wejścia, użytkownika karty, sposobu wejścia (w ramach dostawy systemu nie przewidziano dostawy pamięci dyskowej dla plików oprogramowania i zarejestrowanych danych – wykorzystana powinna zostać przestrzeń działającego serwera u Zamawiającego). |  |
| 3.6 | Wykonawca dokona konfiguracji oprogramowania dla systemu kontroli dostępu w zakresie niezbędnym do działania systemu oraz zapozna z zasadami obsługi i konfiguracji oprogramowania wskazany personel Zamawiającego (przewidziano 4 godziny szkoleniowe) |  |
| 3.7 | Dostarczone oprogramowanie powinno zapewniać użytkowanie przez Zamawiającego bez ograniczeń czasowych i nie powinno posiadać wad prawnych. |  |
| 3.8 | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu warunki licencyjne dotyczące korzystania z oprogramowania dla systemu kontroli dostępu. |  |
| ### 4 | ### Dodatkowe wyposażenie systemu kontroli dostępu | ### Potwierdzenie warunku TAK/NIE oraz podanie wartości parametru (jeżeli dotyczy) |
| 4.1 | Wykonawca dostarczy i zamontuje 2 sztuki drzwi antywłamaniowych klasy RC4 zgodnie z normą PN-EN 1627:2012 do pomieszczeń serwerowni, dla których ma zostać uruchomiony system kontroli dostępu. Wymagana zgodność lub równoważność z normą dla drzwi klasy RC4 w zakresie odporności na włamanie. Dopuszczalne jest zapewnienie zgodności z inną polską, europejską lub międzynarodową normą odpowiadającą normie PN-EN 1627:2012 w zakresie odporności drzwi na włamanie. |  |
| 4.2 | Wraz z systemem kontroli dostępu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 10 kart zbliżeniowych, które zaprogramuje dla wskazanych pracowników Zamawiającego. |  |
| 4.3 | Wykonawca dostarczy programator kart zbliżeniowych zgodny z dostarczonym rodzajem kart wraz z instrukcją samodzielnego programowania kart bezprzewodowych dla dostarczonego systemu kontroli dostępu. |  |
| ### 5 | ### Odbiór i gwarancja systemu | ### Potwierdzenie warunku TAK/NIE oraz podanie wartości parametru (jeżeli dotyczy) |
| 5.1 | Po wdrożeniu przez Wykonawcę systemu kontroli dostępu nastąpi jego odbiór na podstawie protokołu odbioru, który zostanie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę po przeprowadzeniu jednodniowego testu działania systemu kontroli dostępu, pod warunkiem, że test ten przebiegnie bezawaryjnie. |  |
| 5.2 | Wykonawca zapewni gwarancję i serwis techniczny dla dostarczonego systemu kontroli dostępu i oprogramowania na okres 24 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru. |  |
| 5.3 | Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy podlegające dostawie w ramach zamówienia były fabrycznie nowe. |  |

## System zasilania awaryjnego

| Zamawiający oczekuje dostawy trzech urządzeń typu UPS oraz ich skonfigurowania i uruchomienia u Zamawiającego. Podać producenta i model UPS …………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Wymagania techniczne i funkcjonalne | ### Potwierdzenie warunku TAK/NIE oraz podanie wartości parametru (jeżeli dotyczy) |
| 1.1 | Rodzaj montażu: RACK 19" |  |
| 1.2 | Moc pozorna: 3kVA ± 0,5kVA |  |
| 1.3 | Ilość faz: jednofazowy |  |
| 1.4 | Zakres napięcia wejściowego: 170V - 270V ± 10V |  |
| 1.5 | Częstotliwość na wejściu: 40–70 Hz |  |
| 1.6 | Wejście zewnętrzne: co najmniej 1x IEC-320 C20 |  |
| 1.7 | Długość przewodu zasilającego: co najmniej 2m |  |
| 1.8 | Ilość wyjść: minimum 6x IEC 320 C13 |  |
| 1.9 | Napięcie wyjściowe: 230V ± 2% |  |
| 1.10 | Częstotliwość na wyjściu: 50/60 Hz ± 3Hz |  |
| 1.11 | Kształt fali: czysty sinus (PSW) |  |
| 1.12 | Automatyczna regulacja napięcia |  |
| 1.13 | Automatyczny i ręczny wewnętrzny tor obejściowy |  |
| 1.14 | Czas przełączania w tryb baterii: 0ms |  |
| 1.15 | Czas ładowania do 90%: nie dłużej niż 6h |  |
| 1.16 | Zakres temperatury pracy: 0°C-40°C ± 5°C |  |
| 1.17 | Możliwość zdalnej kontroli UPS poprzez moduł SNMP |  |
| 1.18 | Porty komunikacyjne: 1xRS232 i 1xUSB |  |
| 1.19 | Typ akumulatora: żelowy |  |
| 1.20 | Przewidywana żywotność akumulatora: nie mniej niż 3 lata |  |
| 1.21 | Wbudowane oprogramowanie monitorujące |  |
| 1.22 | Wyświetlacz LCD na obudowie |  |
| 1.23 | Dwie listwy PDU 230V, 16A typu RACK 19" |  |
| 1.24 | Moc wyjściowa listwy PDU: nie mniej niż 3000W |  |
| 1.25 | Gniazda listwy PDU: nie mniej niż 6x IEC 320 C20 |  |
| 1.26 | Długość kabla listwy PDU: nie krótszy niż 1,8m |  |
| 1.27 | Wtyk zasilania listwy PDU: 1x IEC320 C20 |  |
| 1.28 | Certyfikaty CE dla UPS i PDU |  |
| ### 2 | ### Wymagania instalacyjne | ### Potwierdzenie warunku TAK/NIE oraz podanie wartości parametru (jeżeli dotyczy) |
| 2.1 | Wykonawca dostarczy trzy zasilacze awaryjne UPS i listwy PDU oraz zamontuje je we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w szafie serwerowej typu RACK. |  |
| 2.2 | Wykonawca zapewni wszystkie elementy niezbędne do instalacji zasilaczy UPS i listew PDU u Zamawiającego. |  |
|  | Wykonawca po montażu podłączy listwy PDU do zasilaczy UPS. |  |
| 2.3 | Wykonawca dokona uruchomienia zasilaczy oraz ich konfiguracji według wskazań Zamawiającego zgodnie z możliwościami technicznymi i funkcjonalnymi dostarczonych urządzeń. |  |
| 2.4 | Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi dla dostarczonych zasilaczy awaryjnych i przeprowadzi na miejscu u Zamawiającego instruktaż stanowiskowy dla wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konfiguracji dostarczonych zasilaczy UPS. |  |
| 2.5 | Przed przystąpieniem do zamówienia Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w ustalonym terminie w celu zebrania dodatkowych informacji przydatnych przy realizacji zadania. |  |
| ### 3 | ### Odbiór i gwarancja |  |
| 3.1 | Wykonawca zapewni serwis eksploatacyjny dla dostarczonych zasilaczy awaryjnych UPS przez okres 24 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru. |  |
| 3.2 | Dostarczone zasilacze awaryjne UPS będą objęte co najmniej 2 letnim okresem gwarancji producenta. |  |
| 3.3 | Po zainstalowaniu i uruchomieniu przez Wykonawcę dostarczonych zasilaczy UPS nastąpi odbiór zamówienia poprzez sporządzenie protokołu odbioru, który zostanie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę po udanym przeprowadzeniu testu działania zasilaczy awaryjnych polegającym na kontrolowanym wyłączeniu zasilania elektrycznego w celu zainicjowania podtrzymania zasilania przez zasilacze UPS a następnie po 10 minutach przywrócenie zasilania elektrycznego. |  |
| 3.4 | Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy podlegające dostawie w ramach zamówienia były fabrycznie nowe. |  |

## Szafa Rack i zasilanie

| Zamawiający oczekuje dostarczenia i montażu w siedzibie Zamawiającego szafy serwerowej typu RACK wraz z wyposażeniem określonym w zamówieniu oraz zaplanowania i wykonania zasilania elektrycznego dla pomieszczenia serwerowni dobierając moc gwarantowaną i rezerwowaną zasilania w oparciu o wykaz urządzeń planowanych do instalacji w serwerowni zgodnie z wykazem. Podać producenta i model ……………………………… |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Wymagania techniczne i funkcjonalne szafy RACK | ### Potwierdzenie warunku TAK/NIE oraz podanie wartości parametru (jeżeli dotyczy) |
| 1.1 | Typ szafy: RACK wolnostojąca |  |
| 1.2 | Wysokość: 42U |  |
| 1.3 | Wymiary: szerokość 800mm, głębokość 1000mm, maksymalna wysokość 2100mm |  |
| 1.4 | Szerokość montażowa: 19" |  |
| 1.5 | Maksymalne obciążenie: minimum 500kg |  |
| 1.6 | Panele boczne stalowe, tylny stalowy (kratownica), drzwi przednie stalowe (kratownica) z klamką |  |
| 1.7 | Panel wentylacyjny wbudowany |  |
| 1.8 | 2 organizery pionowe |  |
|  | 2 organizery poziome |  |
| 1.9 | Zamek drzwi przednich |  |
| 1.10 | Zamek drzwi tylnych |  |
| 1.11 | Nóżki poziomujące |  |
| 1.12 | Stała półka |  |
| 1.13 | 2 przepusty szczotkowe |  |
| 1.15 | Klucze do szafy: minimum 2 szt. |  |
| ### 2 | ### Wymagania instalacyjne dla szafy RACK | ### Potwierdzenie warunku TAK/NIE oraz podanie wartości parametru (jeżeli dotyczy) |
| 2.1 | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i zmontuje elementy szafy RACK |  |
| 2.2 | Wykonawca zapewni wszystkie elementy niezbędne do instalacji szafy RACK u Zamawiającego. |  |
| 2.3 | Wykonawca dokona podłączenia zasilania elektrycznego do szafy RACK z linii zasilającej. |  |
| 2.4 | Przed przystąpieniem do zamówienia Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w ustalonym terminie w celu zebrania dodatkowych informacji przydatnych przy realizacji zadania. |  |
| ### 3 | ### Odbiór i gwarancja | ### Potwierdzenie warunku TAK/NIE oraz podanie wartości parametru (jeżeli dotyczy) |
| 3.1 | Dostarczona szafa RACK powinna być objęta co najmniej 2 letnim okresem gwarancji producenta. |  |
| 3.2 | Po zainstalowaniu szafy RACK Zamawiający i Wykonawca dokonają odbioru prac poprzez sporządzenie protokołu odbioru. |  |
| 3.3 | Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy podlegające dostawie w ramach zamówienia były fabrycznie nowe. |  |
| ### 4 | ### Doprowadzenie gwarantowanego i rezerwowego zasilania elektrycznego | ### Potwierdzenie warunku TAK/NIE oraz podanie wartości parametru (jeżeli dotyczy) |
| 4.1 | Wykonawca zaprojektuje i wykona przyłącze elektryczne do pomieszczenia serwerowni, które zapewni poziom zasilania elektrycznego potrzebny do uruchomienia urządzeń w serwerowni |  |
|  | Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia (jeśli takie będą potrzebne w związku z realizacją zadania) oraz dostarczy niezbędne elementy potrzebne do wykonania instalacji zasilania oraz wykona prace instalacyjne i budowlane w zakresie doprowadzenia zasilania elektrycznego do serwerowni. |  |
| 4.2 | W pomieszczeniu serwerowni przewidziano docelowe zainstalowanie następującego sprzętu: |  |
| 4.2.1 | Klimatyzator z dwoma jednostkami wewnętrznymi i dwoma jednostkami zewnętrznymi |  |
| 4.2.2 | Dwa serwery jednoprocesorowe typu RACK |  |
| 4.2.3 | Dwa serwery dwuprocesorowe typu RACK |  |
| 4.2.4 | Dwie pamięci masowe typu RACK |  |
| 4.2.5 | Archiwizator dyskowy typu RACK |  |
| 4.2.6 | Biblioteka LTO typu RACK |  |
| 4.2.7 | Przełącznik światłowodowy 24 portowy typu RACK |  |
| 4.2.8 | Dwa przełączniki sieciowe RJ45 48 portowy typu RACK |  |
| 4.2.9 | Dwa zasilacze awaryjne UPS każdy 3000VA |  |
| 4.2.10 | Dwa komputery stacjonarne z monitorami LCD |  |
| 4.3 | Elementy wyposażenia serwerowni określone w pkt. 4.2 nie podlegają dostawie |  |
| 4.4 | Przed przystąpieniem do zamówienia Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w ustalonym terminie w celu zebrania dodatkowych informacji przydatnych przy realizacji zadania. |  |
| 4.5 | Po wykonaniu przyłącza elektrycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentacje techniczną wykonanego przyłącza. |  |
| 4.6 | Po przekazaniu dokumentacji z wykonanego przyłącza nastąpi odbiór wykonanych prac na protokole sporządzony i podpisanych przez Wykonawcę i Zamawiającego. |  |
| 4.7 | Wykonawca zapewni gwarancję na wykonane przyłącze co najmniej na okres 24 miesięcy. Kryterium oceny: 36 miesięcy i więcej – 5 punktów | Podać okres gwarancji …………………. |
| 4.8 | Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy podlegające dostawie w ramach zamówienia były fabrycznie nowe. |  |

## System przeciwpożarowy

| Zamawiający posiada system przeciwpożarowy. Wykonawca dokona rozbudowy istniejącego systemu w zakresie instalacji czujnika dymu w pomieszczeniu serwerowni oraz podłączeniu go do eksploatowanego systemu przeciwpożarowego. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Elementy systemu i instalacji | ### Potwierdzenie warunku TAK/NIE oraz podanie wartości parametru (jeżeli dotyczy) |
| 1.1 | Wykonawca dostarczy oraz zainstaluje czujnik dymu w pomieszczeniu serwerowni. |  |
| 1.2 | Wykonawca wykona podłączenie czujnika dymu do istniejącej instalacji przeciwpożarowej. |  |
| 1.3 | Wykonawca przetestuje z Zamawiającym działanie wykonanego systemu przeciwpożarowego polegające na sprawdzeniu działania zainstalowanego czujnika przeciwpożarowego. |  |
| 1.4 | Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne elementy potrzebne do instalacji systemu przeciwpożarowego |  |
| 1.5 | Przed przystąpieniem do zamówienia Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w ustalonym terminie w celu zebrania dodatkowych informacji przydatnych przy realizacji zadania. |  |
| ### 2 | ### Odbiór i Gwarancja | ### Potwierdzenie warunku TAK/NIE oraz podanie wartości parametru (jeżeli dotyczy) |
| 2.1 | Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy podlegające dostawie w ramach zamówienia były fabrycznie nowe. |  |
| 2.2 | Dostarczony system przeciwpożarowy będzie objęty co najmniej 2 letnim okresem gwarancji. Kryterium oceny: 3 lata i więcej – 5 punktów | Podać okres gwarancji ………… |
| 2.3 | Po zainstalowaniu i uruchomieniu przez Wykonawcę dostarczonego systemu przeciwpożarowego nastąpi odbiór zamówienia poprzez sporządzenie protokołu odbioru, który zostanie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę po udanym przeprowadzeniu testu działania. |  |

## System przeciwwłamaniowy

| Zamawiający posiada system przeciwwłamaniowy zintegrowany z systemem ochrony obiektu. Wykonawca dokona rozbudowy istniejącego systemu w zakresie instalacji czujek w pomieszczeniu serwerowni oraz ich podłączenia do eksploatowanego systemu przeciwwłamaniowego |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Elementy systemu i instalacji | ### Potwierdzenie warunku TAK/NIE oraz podanie wartości parametru (jeżeli dotyczy) |
| 1.1 | Wykonawca dostarczy oraz zainstaluje dwie czujki podczerwieni w pomieszczeniu serwerowni ( jedna lokalizacja okolice okna, druga lokalizacja okolice drzwi wejściowych). |  |
| 1.2 | Wykonawca rozbuduje lub doposaży istniejącą centralę systemu przeciwwłamaniowego w celu dołączenia dodatkowych linii dozorowych z serwerowni oraz odrębnego uzbrajania pomieszczenia. |  |
| 1.3 | Wykonawca przetestuje z Zamawiającym działanie wykonanego systemu przeciwwłamaniowego poprzez sprawdzenie reakcji czujek zainstalowanych w serwerowni. |  |
| 1.4 | Przed przystąpieniem do zamówienia Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w ustalonym terminie w celu zebrania dodatkowych informacji przydatnych przy realizacji zadania. |  |
| ### 2 | ### Odbiór i Gwarancja | ### Potwierdzenie warunku TAK/NIE oraz podanie wartości parametru (jeżeli dotyczy) |
| 2.1 | Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne elementy potrzebne do instalacji systemu przeciwwłamaniowego. |  |
| 2.2 | Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy podlegające dostawie w ramach zamówienia były fabrycznie nowe. |  |
| 2.3 | Dostarczony system przeciwwłamaniowy będzie objęty co najmniej 2 letnim okresem gwarancji. Kryterium oceny: 3 lata i więcej – 5 punktów | Podać okres gwarancji …………… |
| 2.4 | Po zainstalowaniu i uruchomieniu przez Wykonawcę dostarczonego systemu przeciwwłamaniowego nastąpi odbiór zamówienia poprzez sporządzenie protokołu odbioru, który zostanie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę po udanym przeprowadzeniu testu działania systemu w serwerowni. |  |

| Dodatkowe kryterium oceny łącznie dla części I | 25 punktów |
| --- | --- |