OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego , naprawy i legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego stanowiącego wyposażenie obiektów Policji w garnizonie mazowieckim wyszczególnionych w zadaniach od numeru 1A do numeru 7B
Wykonawca posiadający stosowne uprawnienia wykona czynności polegające na sprawdzeniu stanu technicznego wszystkich części gaśnic :
- zbiornika: dokona oględzin zewnętrznych, a także ogólnego stanu zbiornika, datę produkcji i trwałe oznakowania,  stan powłoki lakierniczej, stan i czytelność etykiety.
- zawór i manometr: sprawdzi zewnętrzne elementy, sprawdzi plombę gaśnicy, sprawdzi, czy nie ma śladów proszku w korpusie i pyszczku, dokona kontroli stanu ciśnienia wewnątrz zbiornika gaśnicy za pomocą manometru.
- wąż: sprawdzi stan techniczny (pęknięcia zewnętrznej powłoki, stan końcówek i zacisków), skontroluje drożność, sprawdzi kompletację zgodnie z wydanym certyfikatem.
- proszek gaśniczy: sprawdzi stan proszku poprzez kilkakrotne przemieszczenie proszku wewnątrz gaśnicy i stwierdzenie czy jest on sypki , dokona zważenia całej gaśnicy w celu sprawdzenia ilości środka gaśniczego i porównać dane z dokumentacją producenta gaśnic.
Konserwacja gaśnic przenośnych musi odbyć się zgodnie z normą PN-EN 3-7, która określa plan poszczególnych czynności.
Próbę ciśnieniową zbiornika, a więc legalizację wykona Urząd Dozoru Technicznego, sprawdzając, a następnie poświadczając, że dany zbiornik spełnia wymagania techniczne., (potwierdzi ten fakt naklejką bądź wybiciem daty na zbiorniku), zgodnie z przepisami o dozorze technicznym .
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia sprzętu zastępczego o tożsamych parametrach techniczno - użytkowych na czas wykonania naprawy lub legalizacji.
Po wykonanym przeglądzie wykonawca wystawi odpowiednie protokóły z przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego,  oddzielnie dla poszczególnych komórek organizacyjnych KWP z siedziba w Radomiu oraz oddzielnie dla każdej jednostki Policji - zgodnie z załącznikami do umowy.
W przypadku kiedy ujawnione zostanie podczas przeglądu uszkodzenie gaśnicy kwalifikujące do naprawy, a gaśnica nie została wcześniej wskazana do remontu fakt ten zostanie odnotowany w protokole w rubryce uwagi.
Dowodem wykonania przeglądu będzie też informacja na kontrolce gaśnicy, która zawiera nazwę i adres zakładu serwisowego wykonującego przegląd gaśnic, dane osoby kompetentnej (podpis), data (rok i miesiąc ) wykonanego przeglądu gaśnic, data (rok i miesiąc ) przewidywanego następnego przeglądu gaśnic.
Dowodem wykonania naprawy będzie informacja na kontrolce gaśnicy, która zawiera nazwę i adres zakładu serwisowego wykonującego naprawę gaśnic, data (rok i miesiąc ) wykonanego remontu gaśnic.
Wykonawca przedstawi stosowne oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności usługowej w zakresie przeglądu i napraw podręcznego sprzętu przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami przeciwpożarowymi i technologią.
Wykonawca zobowiąże się do wykonania przeglądu, naprawy i legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach w terminie 60 dni roboczych od podpisania umowy w godzinach ustalonych z poszczególnymi jednostkami Policji (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) .