SST – 01.00	INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA SANITARNA

SST – 01.02	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kody CPV:

45320000-6   Roboty izolacyjne

45332000-3   Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne

1.	WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej sanitarnej.

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje się załącznikiem do umowy o roboty budowlane.

1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Zgodnie ze specyfikacją ogólną – część ogólna pkt 1.1

1.3   Przedmiot i zakres robót budowlanych

1.3.1 Przedmiotem robót jest wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji dla istniejącej Szkoły Podstawowej w Szczawinie do tematu: "Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym".

1.3.2	Zakres rzeczowy robót:

1)	Montaż przewodów kanalizacyjnych z rur PVC w typie HT (odpornych na wysokie temperatury) o średnicy 50, 75 i 110 mm, w tym: piony, półpiony i poziomy kanalizacyjne;

2)	Montaż przyborów i urządzeń sanitarnych: umywalki, zlewozmywaki jednokomorowe, zlew, zawory napowietrzające Ø75 i Ø110 mm oraz rewizje Ø75 i Ø110.

1.4  Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacją ogólną –  pkt. 4

1.5	 Podstawowe definicje i charakterystyki pojęć stosowanych w specyfikacji

1.5.1	Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna – system przewodów służących do szybkiego usuwania ścieków poza budynek, składający się z: podejść, pionów i poziomów kanalizacyjnych.

1.5.2	Podejście kanalizacyjne – odcinki rur i kształtki łączące przybory sanitarne z pionem lub poziomem kanalizacyjnym.

1.5.3	Piony kanalizacyjne (przewody spustowe) – pionowe przewody łączące podejścia kanalizacyjne na wszystkich kondygnacjach z poziomami kanalizacyjnymi.

1.5.4	Poziomy kanalizacyjne – przewody odpływowe odprowadzające ścieki z pionów do sieci; wyróżnia się przewód główny oraz przewody drugorzędne.

1.5.5	Przybory sanitarne – umywalki, miski ustępowe, brodziki, itp. urządzenia, z których zbierane są ścieki.

1.5.6	Urządzenia pomocnicze – syfony, czyszczaki (rewizje), wywiewki wentylacyjne, zawory napowietrzające, a także wpusty podłogowe, piwniczne, i inne.

1.5.7.	Pozostałe określenia ‒ zgodne i zawarte w obowiązujących aktach prawnych, Polskich Normach, przepisach techniczno-budowlanych, w tym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (WTWiO).

2.	WYROBY BUDOWLANE

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST – 00 pkt 2.

a)	Wyroby budowlane należy zamówić u producenta lub sprzedawcy z odpowiednim wyprzedzeniem gwarantującym wykonanie robót bez przestojów i zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót.

b)	Wykonawca ma obowiązek egzekwować od producenta lub sprzedawcy wyroby budowlane odpowiedniej jakości (nowe, jakość 1) wraz z dokumentami wprowadzającymi te wyroby do obrotu lub udostępnienia na rynku krajowym.

2.2.	Wymagania szczegółowe

2.2.1.  Przewody

Rury i kształtki z PVC-U w typie HT odpornego na wysokie temperatury przepływających ścieków: w przepływie chwilowym do 95°C wg PN-EN 1329. Zaleca się stosowanie jednego systemu instalacyjnego.

2.2.2.  Przybory sanitarne

2.2.2.1. Umywalki ceramiczne (w kolorze białym), z otworem, do mocowania na śrubach,

2.2.2.2. Zlewy (w kolorze białym), z otworem, do mocowania na szafce,

2.2.2.3. Zmywarka

2.2.2.4. Zawór napowietrzający wg aprobaty technicznej.

Średnica [mm]: 75; 110; Przepustowość powietrza – 7,7 l/s,

2.3.  Przechowywanie i składowanie

2.3.1. Rury należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni wolnej od ostrych występów i nierówności, tak aby nie uszkodzić kielichów i bosych końców rur.

2.3.2. Kartony z kształtkami należy w czasie transportu i składowania chronić od wilgoci i przechowywać pod dachem do czasu ich rozpakowania.

2.3.3. Przybory sanitarne przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych.

### 3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST – 00 pkt 3.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST – 00 pkt 4.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące właściwości wykonania robót oraz warunki bezpieczeństwa przy ich wykonywaniu podano w specyfikacji ST–00 w pkt. 1.4.5. oraz w pkt. 5.

Instalację wykonać należy zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych oraz instrukcjami montażu wydanymi przez producentów wyrobów budowlanych.

5.2  Wymagania szczegółowe

### 5.2.1	Przewody

5.2.1.1 Przewody należy układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.

5.2.1.2 Poziomy kanalizacyjne prowadzić należy pod posadzką parteru z zachowaniem spadku 3,0%.

5.2.1.3 Pionowe przewody (piony kanalizacyjne) powinny być układane pionowo, przy ścianie.

5.2.1.4	Wszystkie piony ze względów estetycznych należy obudować (lekka obudowa rozbieralna wg wytycznych budowlanych).

5.2.1.5 Obudowę pionu należy wyposażyć w otwór wentylacyjny, aby zapewnić niezakłócony dopływ powietrza do zaworu powietrznego, a także dostęp w celu dokonania przeglądu zaworu.

5.2.1.6	Wszystkie piony należy wyposażyć w czyszczaki (rewizje) montowane na dole pionu powyżej wszystkich podejść przyborów sanitarnych do pionu. W obudowie przewidzieć dostęp do czyszczaków.

5.2.1.7 Podejścia odpływowe z przyborów prowadzić należy nad lub pod stropem z minimalnym spadkiem 2,0% w kierunku pionu.

5.2.1.8 Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm z elastycznymi podkładkami, pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych o średnicy do 110 mm wynosi 1,0 m. Piony należy zamocować w dwóch miejscach: pod stropem (kielichem) – punkt stały i w połowie pionopiętra – punkt przesuwny (kompensacja w kielichu).

5.2.1.9 Połączenia rur i kształtek wykonać należy jako kielichowe z uszczelką wargową. Połączenie takie kompensuje wydłużenie liniowe do 1mm na 1m.

5.2.2 Tuleje ochronne

5.2.2.1 W miejscach przejść przez przegrody budowlane (strop) na przewody należy nałożyć tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.

5.2.2.2 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej co najmniej o dwie grubości ścianki przewodu.

5.2.2.3 Przestrzeń pomiędzy rurą przewodu a tuleją ochronną należy zabezpieczyć masą plastyczną nie działającą korozyjnie na rurę.

5.2.3 Montaż przyborów i urządzeń sanitarnych

5.2.3.1	Umywalki należy montować w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe ich użytkowanie.

5.2.3.2	Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75-0,80 m nad podłogą i należycie przymocować do ściany, żeby była stabilna.

5.2.3.3	Szczelinę pomiędzy ścianą a umywalką należy wypełnić silikonem (po uprzednim zabezpieczeniu ściany i umywalki taśmą malarską).

5.2.3.4	Zawór napowietrzający należy montować pionowo, jako zakończenie pionów kanalizacyjnych.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-00 pkt. 6.

Kontrola jakości robót powinna obejmować kontrolę zgodności wykonania robót i wbudowanych wyrobów

a)	z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami dokonanymi w dzienniku budowy,

b)	wymaganiami określonymi w przepisach WTWiO,

c)	niniejszą specyfikacją techniczną.

6.2  Zakres badań instalacji kanalizacyjnej

6.2.1 Badania szczelności

1) Podejścia i piony kanalizacyjne należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Badanie wykonać przed zamontowaniem obudowy na piony.

Z w/w badań sporządzić protokoły badań.

7.	PRZEDMIAR ROBÓT

Ogólne zasady przedmiaru podano w specyfikacji ST-00 pkt 7.

8.	ROZLICZENIE ROBÓT

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w specyfikacji ST-00 pkt 8.

9.	DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1.	Dokumenty odniesienia wymienione w specyfikacji ST-00 pkt 9 oraz poniższe.

Normy i aprobaty techniczne

PN-81/C-1070	Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

PN-EN 1329-1:2002	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji.

PN-81/B-10700/01	Urządzenia sanitarne

AT/2003-02-1407	Aprobata Techniczna COBRI INSTAL. Rury i kształtki HT/PVC.

PN-EN 681	Uszczelki w systemach przewodowych z tworzyw sztucznych.

AT/97-01-0126-01	Aprobata Techniczna COBRI INSTAL. Zawory napowietrzające.

AT-06-0401/2001	Aprobata Techniczna COBR Metalplast. Uchwyty uniwersalne.

Inne przepisy:

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II instalacje sanitarne i przemysłowe. COBRI INSTAL.1988r.

„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994r.