Załącznik A

Kostrzyn nad Odrą, dnia 26-02-2021r.

Warunki techniczne do wykonania dokumentacji technicznej budowy sieci ciepłowniczej rozdzielczej wraz z przyłączami do projektowanych budynków Osiedla „Słoneczny Kwadrat”

przy ul. Jana Pawła II  w Kostrzynie nad Odrą

Należy wykonać dokumentację techniczną wraz z projektem budowlano-wykonawczym budowy odcinka nowej sieci ciepłowniczej rozdzielczej wraz z  przyłączami w technologii rur preizolowanych, od sieci ciepłowniczej DN 125  przebiegającej przez teren działki o  nr. ew. 1314/36 przy ul. Jana Pawła II  do nowoprojektowanych czterech budynków wielorodzinnych realizowanych w ramach inwestycji pod nazwą „Słoneczny Kwadrat” na działce nr. ew. 1314/71 w Kostrzynie nad Odrą.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla poszczególnych budynków:

- Budynek nr 1 – 188 kW c.o. + 95 kW c.w.u.

- Budynek nr 2 – 188 kW c.o. + 95 kW c.w.u.

- Budynek nr 3 – 188 kW c.o. + 95 kW c.w.u.

- Budynek nr 4 – 188 kW c.o. + 95 kW c.w.u.

- Przewidywany zapas mocy cieplnej w projektowanej sieci rozdzielczej na cele podłączenia ewentualnych następnych odbiorców – 1,00 MW

Parametry  obliczeniowe sieci cieplnej:

Temperatura : zima 130/700 C; lato 70/400 C;

Ciśnienie nominalne sieci – PN16;

Ciśnienie dyspozycyjne w planowanym miejscu włączenia do istniejącej sieci      DN 125 – 4 bar

Wymagane minimalne ciśnienie dyspozycyjne dla węzła – 1 bar

Przyłącze należy zaprojektować w technologii rur preizolowanych z alarmem w systemie impulsowym – preferowany producent ZPU Międzyrzecz lub Logstor,  wymagane na każdym przyłączu zawory preizolowane, doziemne, wyposażone w skrzynki zaworowe wyprowadzone do powierzchni gruntu.

3. Dokumentacja powinna zawierać:

- opis techniczny wraz z określonymi zasadami wykonania i robotami podlegającymi odbiorom technicznym

- plan sytuacyjny z obowiązującymi uzgodnieniami

- schemat montażowy

- schemat instalacji alarmowej

- specyfikacja materiałowa w rozbiciu na sieć rozdzielczą i poszczególne przyłącza do     budynków.

- obliczenia statyczne i dynamiczne rurociągów wraz z doborem elementów kompensacyjnych

- oświadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane

- plan BIOZ

3.3. Dokumentacja podlega uzgodnieniu z MZK. Sp z o.o. w Zakładzie Energetyki Cieplnej.

W sprawach technicznych informacji udziela: Tomasz Jagiełło, tel 795 557 262., 95 727 96 24

3.4. Mapa do celów projektowych – po stronie wykonawcy projektu..

3.5. Uzyskanie wszelkich uzgodnień z właścicielami gruntów i pozwolenia na budowę (o ile są wymagane) – po stronie wykonawcy projektu.