SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Przedmiot zamówienia:

Prace remontowe w pomieszczeniach nr -015, -016, 600A, 600B, 600C, 601, 601A i 602  w budynku Wydziału Leśnego  Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

przy al. 29 listopada 46, 31-425 Kraków

Zamawiający:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

Jednostka opracowująca specyfikację:

Sekcja ds. Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Grupy robót:

45400000-1  - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000–9 - Instalacje sanitarne

45310000–3 - Instalacje elektryczne

Data opracowania:     maj 2023 r.

Opracowujący: Stanisław Łuczyński 	-	branża budowlana

Aleksander Żuradzki	-	instalacje sanitarne

Rafał Góra			-	instalacje elektryczne

Część 1 – Roboty budowlane

Rozdział I

Założenia ogólne

- Wstęp

  - Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące zadania pod nazwą:

Prace remontowe w pomieszczeniach nr -015, -016, 600A, 600B, 600C, 601, 601A i 602  w budynku Wydziału Leśnego  Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

przy al. 29 listopada 46, 31-425 Kraków

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

ST zawiera między innymi zbiory wymagań określających standard, jakość wykonania robót, sposób ich realizacji, właściwości materiałów przewidzianych do wbudowania oraz zasady dokonania oceny prawidłowości wykonania poszczególnych zakresów robót.

1.3 Zakres robót objętych ST

1.3.1. Pomieszczenia nr -015 i -016

1) Wykonanie zabezpieczeń posadzki w korytarzu

2) Wygrodzenie i oznaczenie miejsca prowadzenia robót

3) Demontaż drzwi do pomieszczeń

4) Demontaż fragmentu ścianki pomiędzy pomieszczeniami dla montażu ścianki przeszklonej z drzwiami

5) Demontaż nadproży drzwi wejściowych i montaż nowych nadproży  (uzyskanie odpowiednich wysokości otworów dla nowych drzwi

6) Odbicie tynków w pomieszczeniach

7) Odgrzybienie części ścian

8) Zagruntowanie ścian i wykonanie nowych tynków

9) Rozebranie wykładzin ceramicznych ścian

10) Licowanie ścian w obu pomieszczeniach

11) Montaż narożników ze stali nierdzewnej

12) Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

13) Usunięcie warstwy kleju z podkładu cementowwgo

14) Demontaż posadzki i podkładów na fragmencie pomieszczeń dla ułożenia instalacji kanalizacji

15) Uzupełnienie podkładów pod posadzkę i ułożenie posadzki z płytek gresowych

16) Ułożenie posadzki z płytek gresowych o wymiarach 60x60 cm wraz z cokolikiem

17) Montaż drzwi wejściowych aluminiowo-szklanych

18) Montaż ścianek aluminiowo-szklanych (jedna ścianka z drzwiami)

19) Wymiana okna w pomieszczeniu -016

20) Pomalowanie pomieszczeń

21) Dostawa i montaż dozowników na mydło i płyn dezynfekcyjny oraz pojemników na ręczniki papierowe

22) Dostawa i montaż stanowiska do mycia -016/2

23) Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z demontaży

1.3.2. Pomieszczenia nr 600A, 600B, 600C, 601, 601A i 602

1) Zabezpieczenie  okien i drzwi

2) Zabezpieczenie posadzki w pomieszczeniu nr 600C

3) Wyniesienie wyposażenia na czas prowadzenia remontu i przeniesienie w obrębie budynku

4) Demontaż części ścianek działowych i przebicie nowych otworów  drzwiowych

5) Demontaż nadproży drzwiowych w demontowanych ściankach

6) Wykucie bruzd i montaż nadproży drzwiowych w nowych otworach

7) Montaż ścianek gipsowo-kartonowych z płyt GKB grubości 12,5 mm na ruszcie U100 i C100 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo

8) Obudowa dwuwarstwowa płytami gipsowo-kartonowymi  gr. 12,5 mm kanałów wentylacyjnych

9) Odbicie tynków w pomieszczeniach 600A i 600B i na jednej ścianie pomieszczenia 601

10) Zagruntowanie ścian i uzupełnienie tynków

11) Rozebranie posadzek gresowych w pomieszczeniach 600A, 600B i części pom. 600C

12) Rozebranie posadzki z PCW w pomieszczeniu nr 626

13) Demontaż podłogi panelowej w pomieszczeniach nr 601 i 602

14) Demontaż warstw podposadzkowych w pomieszczeniach nr 600A, 600B, części 600C i części 601 i 602

15) Wykonanie warstw podposadzkowych

16) Wykonanie izolacji p. wodnej na nowych podkładach pod posadzkę

17) Ułożenie posadzki z płytek gresowych wraz z cokolikiem w pomieszczeniach 600A, 600B, części 600C i nowo wydzielonym pomieszczeniu 601

18) Wymiana uszkodzonych płytek gresowych w pomieszczeniu nr 600C

19) Montaż posadzki z paneli wraz z ułożeniem cokolika w pomieszczeniach 601A i 602

20) Rozebranie wykładzin ceramicznych ścian w pomieszczeniach 600A, 600B, 600C i 601

21) Ułożenie nowej wykładziny ścian z płytek ceramicznych

22) Pomalowanie pomieszczeń

23) Wymiana drzwi i montaż drzwi w nowych otworach

24) Regulacja okien

25) Demontaż obudowy kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniu nr 600C i wykonanie nowej obudowy

26) Wymiana sufitu podwieszanego w części korytarza przed pomieszczeniami nr 601 i 602.

27) Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z demontaży

  - Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia:

1/ Rys. nr 1 - rzut pomieszczeń nr -015 i -016 – stan istniejący

2/ Rys. nr 2 – rzut pomieszczeń nr -015 i -016 – stan projektowany

Uwaga! Z przedstawionego na rzucie wyposażenia niniejszym zamówieniem objęta jest tylko dostawa i montaż stanowiska do mycia oznaczonego -016/2.

3/ Rys. nr 3 - rzut pomieszczeń nr 600, 601 i 602 – stan istniejący

4/ Rys. nr 4 - rzut pomieszczeń nr 600, 601 i 602 – stan projektowany

Uwaga! Przedstawione na rzucie wyposażenie nie jest objęte niniejszym zamówieniem.

5/ Rys. nr 5 – zestawienie drzwi i okna dla pomieszczeń nr -015 i -016

6/ Rys. nr 6 – zestawienie drzwi dla pomieszczeń nr 600, 601 i 602

7/ przedmiary robót

-  przedmiar robót  branży budowlanej

-  przedmiar robót branży sanitarnej

-  przedmiar robót branży elektrycznej

2.  Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy oraz wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody

2.2. Określa się następujące terminy:

Wg ustaleń w  SWZ

3. Zasady ustalania ceny robót i ich rozliczeń

wg ustaleń w SWZ.

4.  Istotne informacje dla Wykonawcy

W czasie realizacji robót, raz w tygodniu będą organizowane rady budowy, w których obowiązkowo muszą uczestniczyć, kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego wpisani do umowy. Inni przedstawiciele Wykonawcy, nie wymienieni w umowie,

a  uczestniczący w radach budowy muszą posiadać jego pełnomocnictwo.

Remont prowadzony będzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie  przed zabrudzeniem sąsiednich pomieszczeń i dróg komunikacyjnych.

Przed złożeniem oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem i zgłosić ewentualne uwagi.  Dokonanie wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym i koniecznym do złożenia oferty w postępowaniu.

Zamawiający nie udostępni Wykonawcy pomieszczeń na zaplecze, t.j. szatni, sanitariatów, magazynków i.t.p. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje i urządzi zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje transport materiałów na terenie budowy. Zamawiający informuje, że nie wolno używać wind osobowych w budynku dla celów budowy. Gruz z budynku należy usuwać przy pomocy szczelnych zsypów rurowych.

Rozdział II

Wymagania szczegółowe

Materiały:

- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna

-płytki ceramiczne ścienne o wymiarach 120x60 cm o parametrach:

- nasiąkliwość 15%, wytrzymałość na zginanie 15MPa, siła łamiąca min. 800 N, odporne na pęknięcia włoskowate, odporność na działanie środków domowego użytku GA, odporność na plamienie 5 klasa,

- zaprawa klejowa do płytek ceramicznych

- mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami

- siła wiązania jako _przyczepność początkowa ≥ 0,5 N/mm2 wg EN 12004+A1 lub równoważne

- płytki gresowe posadzkowe

- płytka rektyfikowana  wymiar 597x597 mm

- gres porcelanowy  barwiony w masie, kolor szary powierzchnia naturalna,

- płytka antypoślizgowa R 10  (norma DIN 51 130 lub równoważna)

- nasiąkliwość poniżej 0,1%

- wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2

- siła łamiąca 2500 N

- maksymalne ścieranie wgłębne 135 mm3

- odporne na plamienie

- odporność chemiczna – ULA, UHA

- płytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknięta struktura powierzchni)

-środek do gruntowania słabych nasiąkliwych podłoży o parametrach technicznych:

- środek służy do gruntowania podłoży (ścian, podłóg, sufitów) wewnątrz budynków przed mocowaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowanie gęstość: ok. 1,0 kg/dm3

-gips szpachlowy

-farba gruntująca o parametrach technicznych:

- spoiwo: dyspersja akrylowa

- gęstość: max 1500 kg/m3

- odporność na szorowanie na mokro (ISO 11998 lub równoważna): klasa 2

-farba akrylowa nawierzchniowa do malowania pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej o  o parametrach technicznych:

- gęstość: od 1,10 g/cm3 do  1,34 g/cm3

- odporność na zmywanie: bardzo dobra

- odporność na szorowanie na mokro (PN-EN ISO 11998 lub równoważna): klasa 1 – klasyfikacja wg PN-EN 13300 lub równoważnej

- LZO: kat. A/a. Dopuszczalna zawartość Lzo do 20 g/l

(konieczność uzgodnienia kolorów z użytkownikiem i inspektorem nadzoru przed rozpoczęciem prac!),

- drzwi aluminiowo-szklane i ścianki szklane wewnętrzne

- Drzwi z profili aluminiowych

- Zawiasy wrębowe, trzyskrzydełkowe (minimum trzy zawiasy)

- Zamek rolkowo-zasuwkowy

- Pochwyt ze stali nierdzewnej

- Szklenie VSG 44,2 klasy P2, szkło przezierne i nieprzezierne wg. zestawień

- Przy drzwiach zamontować odbojniki na ścianach, a w przypadku braku takiej możliwości, odbojniki na posadzce

- drzwi rozsuwane aluminiowo-szklane

- Wymiary w świetle ościeżnicy 80x205 cm

- Ościeżnica aluminiowa obejmująca ścianę

- Szyna jezdna o udźwigu do 140 kg ciężaru skrzydła. Szyna aluminiowa z systemem swobodnego dobicia oraz wspomaganiem otwierania i zamykania. Osłona szyny z aluminium anodowanego z wkładem akustycznym.

- Pochwyt zewnętrzny rurowy ze stali nierdzewnej l=30 cm

- Pochwyt wewnętrzny – uchwyt wpuszczany ze stali nierdzewnej

- Zamek na wkładkę, dwustronny

- Wymiar szyby w drzwiach 68x120h cm (+-10 cm)

- Uszczelki na skrzydle i ościeżnicy

- Uszczelka pod skrzydłem (0 mm po zamknięciu)

- Drzwi z profili aluminiowych

- sufity podwieszane kasetonowe  z widoczną konstrukcją

- profile przyścienne L aluminium malowane na kolor RAL 9010

- profile główne o przekroju T aluminium malowane na kolor RAL 9010

- profile porzeczne o przekroju T aluminium malowane na kolor RAL 9010

- wieszaki stalowe i sprężyny dociskowe płyt

- mineralna płyta sufitowa o wymiarach 600x600x15 mm (tolerancja wymiarowa dla wymiarów boków ± 10 mm, dla grubości ± 2 mm)

- klasa ogniowa płyty A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1 lub równoważną

- kolor płyty RAL 9010

- sufit podwieszany listwowy

- profile przyścienne L aluminium malowane na kolor RAL 9010

- profile główne o przekroju T aluminium malowane na kolor RAL 9010

- laboratoryjne stanowisko do mycia -016/2 o wym. 150x75x90h cm

Stelaż w konstrukcji metalowej typ A 30x30 malowany proszkowo farbą epoksydową. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie +/- 20 mm

- Szafka dwudrzwiowa z płyt wiórowych, dwustronnie laminowanych, w jednej części szafki dwie półki

- Armatura, ciepła i zimna woda w wykonaniu laboratoryjnym

- Oczomyjka dwuoczna

- blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzeżem

- komora zlewu z ceramiki monolitycznej, o wymiarach 40x40x25 gł cm

Część 2– Instalacje sanitarne kod CPV 45330000-9

Pom. 600c , 601

- demontaż istniejącej instalacji armatury , umywalki

- wykonanie instalacji wod-kan

- wykonanie podejść wod-kan do urządzeń, montaż zaworów odcinających

- demontaż grzejników c.o. i ponowny montaż

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

- wykonanie zabudowy kanałów wentylacyjnych i trójników systemu VRF

- po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

- wykonanie dwóch odciągów z dygestorium. Dostarczenie i montaż wentylatora dachowego

d=250 kwasoodpornego zakres przepływu L=500-2300 m3/h, zakres spiętrzenia

statycznego P=53-310 Pa U=230V n=1450 obr/min Ns=0,25 kW przystosowanego do

regulacji obrotowej – 2 szt

- Regulator z płynną regulacją obrotów. Możliwość wyłączenia wentylatora bez zmiany

nastawień regulatora, sygnalizacja optyczna pracy wentylatora -2 szt

- wykonanie instalacji z rur chemoodpornych PPs

- wykonanie przewiertów i otworów w ścianach dla przewodów wentylacyjnych

- po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

- po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

- materiały zastosować gatunku I i klasie I

- Demontaż i utylizacja istniejącego klimatyzatora

- Dostawa i montaż oraz obsługa serwisowo - konserwacyjna przez okres gwarancji  systemu klimatyzacji VRF. System obejmuje: - 1szt x jednostka zewnętrzna o mocy chł. 15,5 kW, -3 x

jednostka wewnętrzna naścienna o mocy chł.  2,8 kW, - 2szt x jednostka wewnętrzna naścienna o mocy chł. 5,6 kW

Zamontowanie jednostek wewnętrznych ściennych wraz z instalacją wewnętrzną prowadzoną w  korycie instalacyjnym. Jednostkę zewnętrzną montować na elewacji budynku na konstrukcji wsporczej.

Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.

Jednostki zasilić elektrycznie z rozdzielni znajdującej się na korytarzu przewodem prowadzonym w korytku pcv oraz w bruździe ściennej. W rozdzielnicy należy dobudować zabezpieczenie typu S

Minimalne parametry systemu klimatyzacji VRF:

Jednostka zewnętrzna

- nominalna moc chłodnicza nie mniejsza niż 15,5kW

- nominalna moc grzewcza nie mniejsza niż 16,5kW

- wymiary nie większy niż 996x980x370mm (wysokość x szerokość x długość)

- waga netto nie większa niż 106kg

- współczynnik EER nie mniejszy niż 3,73W/W

- współczynnik SEER nie mniejszy niż 7,3

- współczynnik COP nie mniejszy niż 4,27W/W

- współczynnik SCOP nie mniejszy niż 4,2

- ciśnienie akustyczne w trybie cichym nie większe niż 46dB(A)

- maksymalny pobór mocy nie większy niż 4,15kW

- zakres pracy dla chłodzenia: od -10st.C do 46st.C

- zakres pracy dla ogrzewania: od -20st.C do 18st.C

- zasilanie jednofazowe 230V 50Hz

Jednostki wewnętrzne ścienne 2,8kW

- nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 2,8kW

- nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 3,2kW

- pobór mocy w trybie grzania/chłodzenia nie większy niż 25W

- ciśnienie akustyczne na niskim biegu nie większe niż 29dB(A)

- przepływ powietrza na niskim biegu dla chłodzenia nie mniejszy niż 6,5m3/min

- przepływ powietrza na niskim biegu dla grzania nie mniejszy niż 6,8m3/min

- przepływ powietrza na wysokim biegu dla chłodzenia nie mniejszy niż 9,5m3/min

- przepływ powietrza na wysokim biegu dla grzania nie mniejszy niż 9,7m3/min

- wymiar jednostki nie większy niż 290x870x214 (wysokość x szerokość x długość)

- możliwość podłączenia orurowania z trzech stron (od tyłu, od lewej i od prawej) w celu ułatwienia montażu

- zasilanie jednofazowe 230V 50Hz

- automatyczna zmiana rozkładu nawiewu powietrza w zależności od trybu pracy

- sterownik bezprzewodowy

Jednostki wewnętrzne ścienne 5,6kW

- nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 5,6kW

- nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 6,3kW

- pobór mocy w trybie grzania/chłodzenia nie większy niż 35W

- ciśnienie akustyczne na niskim biegu nie większe niż 35dB(A)

- przepływ powietrza na niskim biegu dla chłodzenia nie mniejszy niż 12,0m3/min

- przepływ powietrza na niskim biegu dla grzania nie mniejszy niż 12,0m3/min

- przepływ powietrza na wysokim biegu dla chłodzenia nie mniejszy niż 16,0m3/min

- przepływ powietrza na wysokim biegu dla grzania nie mniejszy niż 16,0m3/min

- wymiar jednostki nie większy niż 302x1120x236 (wysokość x szerokość x długość)

- możliwość podłączenia orurowania z trzech stron (od tyłu, od lewej i od prawej) w celu ułatwienia montażu

- zasilanie jednofazowe 230V 50Hz

- automatyczna zmiana rozkładu nawiewu powietrza w zależności od trybu pracy

- sterownik bezprzewodowy

Pom. -0.15, -0.16

- demontaż istniejącej instalacji armatury

- wykonanie instalacji wod-kan

- wykonanie podejść wod-kan do urządzeń, montaż zaworów odcinających

- demontaż grzejników c.o. i ponowny montaż

- Dostawa i montaż wentylatora dachowego   d=250 zakres przepływu L=500-2300 m3/h,

zakres spiętrzenia statycznego P=53-310 Pa U=230V n=1450 obr/min Ns=0,25 kW

przystosowanego do regulacji obrotowej – 1 szt

- Regulator z płynną regulacją obrotów. Możliwość wyłączenia wentylatora bez zmiany

nastawień regulatora, sygnalizacja optyczna pracy wentylatora -1 szt

-  Dostawa i montaż okapu wentylacyjnego stalowe kołowego, typ B o średnicy 160mm – 1 szt

- Dostawa i montaż: Ramię odciągowe wiszące 3 przegubowe fi 250 mm – 2 szt

- po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

- wykonanie instalacji wentylacji wyciągowej

- po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Roboty branży instalacji sanitarnej wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru cz.II , przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną

Szczegółowy zakres prac wg. przedmiarów robót

2.1	WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z poleceniami Inspektorów Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” oraz obowiązujących norm.

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponować niżej wymienionymi osobami:

Kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami  w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych, aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

2.2      ODBIÓR  I ROZLICZENIE ROBÓT

Wymagane badania odbiorcze:

- regulacja i rozruch instalacji wod-kan

- regulacja i rozruch instalacji klimatyzacji

- regulacja i rozruch instalacji wentylacji

- sporządzenie protokołu skuteczności instalacji wyciągowych

- sporządzenie protokołu szczelności instalacji wod-kan

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej

- dostarczenie atestów , certyfikatów, instrukcji użytkowania w języku polskim wbudowanych

materiałów

Część 3 – Instalacje elektryczne

kod CPV  45311000-3  instalacje elektryczne w budynkach

kod CPV  45314320-0 instalowanie okablowania komputerowego

3.1 Opis

Prace w tych pomieszczeniach będą polegały na:

3.1.1 Remont pomieszczeń nr -0.15; -0.16

- wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, w tym ułożeniu przewodów  elektrycznych dla

opraw oświetleniowych i gniazd elektrycznych,

-  dobudowie  gniazd trójfazowych

-  wymianie opraw oświetleniowych

- dobudowie szafek elektrycznych na układy regulacji wentylacji wraz przewodami zasilającymi

wentylatory

-  dobudowie zabezpieczeń w istniejącej tablicy elektrycznej

-  rozbudowie instalacji sygnalizacji pożaru (czujki PPOŻ)

3.1.2 Remont pomieszczeń nr 600A, 600B, 600C, 601, 601A i 602

- wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, w tym ułożeniu przewodów elektrycznych dla

opraw oświetleniowych i gniazd elektrycznych,

- wymianie opraw oświetleniowych

- dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu pomieszczeń

- dobudowie wlz-u, tablicy elektrycznej i zabezpieczeń

- dobudowie gniazd trójfazowych

- dobudowie zabezpieczeń w istniejącej tablicy elektrycznej

- dobudowie szafek elektrycznych dla układów regulacji wentylacji wraz przewodami zasilającymi

wentylatory

- wykonanie zasilania dla urządzeń klimatyzacyjnych

- wykonaniu instalacji informatycznej

- rozbudowie instalacji sygnalizacji pożaru(czujki PPOŻ) i zaprogramowanie systemu

3.2 Materiały

Minimalne parametry materiałów podano w przedmiarze.

Zastosowanie innych rodzajów (typów) materiałów, niezbędnych do wykonania robót branży elektrycznej, niż wymienione w przedmiarze, dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wykazania równoważności w ofercie (parametry oferowanych materiałów nie mogą być gorsze od parametrów określonych w przedmiarze prac).