 Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Przeglądu techniczny 13 rozdzielnic z układami sieci IT obejmuje następujące czynności:
a) kontrola wizualna elementów;
b) czyszczenie osprzętu;
c) dokręcanie połączeń śrubowych instalacji elektrycznej;
d) test poszczególnych elementów:
- kontrola działania przełączenia zasilania podstawowego (nr 1) na zasilanie	rezerwowe (nr 2)
- kontrola działania resetu – powrotu z zasilania rezerwowego (nr 2) na zasilanie	podstawowe	(nr 1)
- kontrola działania nadzoru zasilania rezerwowego
- przełączenie testowe poprzez UEI-710-V.5
- wyk. testu – nadzór rezystancji izolacji, obciążenia i temperatury transformatora
- wyk. testu z użyciem, wtyczki probierczej 47 kΩ
- sprawdzenie styków sygnalizacyjnych GLT na UEI-710-V.5
- sprawdzenie komunikacji poprzez system magistrali (w tym kontrola symulacji	usterki na UEI-710-V.5)
- sprawdzenie wartości nastawczych
- układ chłodzenia wnętrza rozdzielnicy (35°C)
e) sprawdzenie kasety sygnalizacyjnej BMTI-5s
f) ciągłość przewodów ochronnych
g) czyszczenie ew. wymiana filtra powietrza wentylatora
h) sprawdzenie parametryzacji UEI-710-V.5 (daty, czasu, wartości progowych zadziałania	(napięcia, obciążenia trafo, rezystancji izolacji), czasów przełączania, komunikacji „5.Opcje”, „7.Diagnostyka”, wskazania LED)
i) kontrola przełączania (symulacja błędu),
j) kontrola nadzoru izolacji, obciążenia, temperatury
k) kontrola komunikacji przez CAN
l) skasowanie pamięci komunikatów
2) Sporządzenia protokołu z wykonania przeglądu technicznego (szt. 13)