Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu sygnalizacji pożaru opartego na technologii POLON 6000 w pomieszczeniach na poziomie parteru w budynku Agregatorni i Warsztatów zgodnie z projektem  „Rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru i budowa instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”, oraz rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru o nowy węzeł CSP-16 wraz z panelem wyniesionym PSO-60 zapewniający redutancję działania całego systemu.

Zamawiający posiada dokumentację projektową CX/67/16 „Rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru i budowa instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” wykonaną przez firmę CERBEX w zakresie wykonania SSP w budynku warsztatów i agregatorni.

W zakresie rozbudowy SSP o nowy węzeł, zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej, dlatego zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej oględzin instalacji, urządzeń, systemów w celu prawidłowego przygotowania oferty.

Dokumentacja projektowa jest do wglądu w Dziale Technicznym. (Opracowanie CX/67/16)

Uwaga:

W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ.

W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Zamówienie obejmuje wszystkie materiały, roboty, pomiary, szkolenia oraz czynności formalno-prawne niezbędne do kompletnego wykonania robót.

Przy realizacji zadania Wykonawca zastosuje materiały i urządzenia nowe, dopuszczalne do obrotu oraz pełnowartościowe, tj. I gat., dla których wydano odpowiednie świadectwa i certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodności.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym zastosowanych rozwiązań w ramach przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający informuje, że posiada podpisaną umowę na wykonywanie przeglądów SSP (wg Normy PKN-CEN/TS 54-14:2006). Każda ingerencja w system, a w szczególności w centralę główną musi zostać uzgodniona z Zamawiającym. Dotyczy również przeglądów konserwacyjnych w ramach udzielonej gwarancji.

I.	Szczegółowy zakres prac:

- Zakup i montaż kompletnej centrali systemu sygnalizacji pożaru jako węzeł CSP-16 (skrzynka akumulatorów oraz skrzynka dla modułów centrali wraz z panelem PSO-60  bez drukarki), którą należy zamontować w pomieszczeniu dyżurki elektryków.

- Połączyć węzeł CSP-16 światłowodem z węzłem CSP-15, który jest zainstalowany w tunelu komunikacyjnym na poziomie minus 1 (na wysokości kuchni). Połączenie węzłów ma zapewniać ciągłość  sieci światłowodowej pracującej w ringu dla całego systemu. (Odległość pomiędzy węzłami to około 130 mb)

- Doprowadzić zasilanie 230V do węzła CSP-16 z rozdzielni elektrycznej urządzeń pożarowych zlokalizowanej w budynku Zakładu Radioterapii. ( Odległość pomiędzy rozdzielnią elektryczną a węzłem CSP-16 to około 220 mb.)

- Opracować dokumentację powykonawczą, która będzie uwzględniać aktualny zinwentaryzowany schemat połączeń światłowodowych oraz nowo wykonanej instalacji SSP.

Dokumentację należy uzgodnić z Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.

- Budynek Agregatorni poziom parteru -  wykonanie instalacji SSP zgodnie z  (Rys. Nr CX/67/16 SSP – 2.3) i włączenie do nowo zainstalowanej centrali CSP- 16 zlokalizowanej w dyżurce elektryków.

- Budynek Warsztatów poziom parteru -  wykonanie instalacji SSP zgodnie z  (Rys. Nr CX/67/16 SSP – 2.5) i włączenie do nowo zainstalowanej centrali CSP- 16 zlokalizowanej w dyżurce elektryków.

- Deklaracja elementów, zaprogramowanie stref dozorowych oraz sterowań.

- Przeprowadzenie prób i testów działania wykonanej instalacji.

Prace należy wykonać na podstawie istniejącego projektu wraz z robotami towarzyszącymi (przejścia instalacyjne, trasy kablowe, prace wykończeniowe), itp.

II.	Zakończenie prac:

- Po wykonaniu i uruchomieniu nowej instalacji ww. budynkach należy wykonać próby funkcjonalne w obecności Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej Szpitala.

- Po pozytywnych próbach działania instalacji SSP należy dokonać demontażu istniejącej instalacji  SSP IGNIS.

- Należy poddać utylizacji zdemontowane czujki izotopowe szt. około 10, oraz inne elementy instalacji występujące w tych pomieszczeniach. Prace te zostaną wykonane przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy.

- W odniesieniu do czujek izotopowych, Wykonawca sporządzi protokół, które czujki zabiera  z wyszczególnieniem numeru fabrycznego czujki. Protokół przekaże Zamawiającemu.

- Po zakończeniu prac związanych z instalacją SSP, Wykonawca przywróci po zakończeniu robót wszystkie powierzchnie ścian, sufitów do stanu pierwotnego.

- Po wykonaniu nowej instalacji SSP i demontażu obecnie istniejącej instalacji Wykonawca przygotuje protokół z wykonanych prac.

- W przypadku wprowadzanych zmian w projekcie, należy zmiany uzgodnić z Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i przedstawić projekt powykonawczy. Dodatkowo należy przedstawić wykaz wykorzystanych elementów systemu sygnalizacji pożaru wraz instrukcjami obsługi, kartami katalogowymi i deklaracjami zgodności.

- Odbiór instalacji nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego.

PONADTO OD WYKONAWCY WYMAGAĆ SIĘ BĘDZIE:

- Przestrzegania zasad określonych w Procedurach zintegrowanego systemu zarządzania: QP-034/O Zasady postępowania wykonawcy na terenie Szpitala oraz QI-007/O Postępowanie na wypadek pożaru – obowiązujące w Szpitalu.

- Przestrzegania zasad BHP i Sanitarno - Epidemiologicznych w czasie wykonywania robót.

- Przedstawi wszystkie wymagane atesty, certyfikaty oraz deklaracji zgodności 
lub aprobat technicznych na zastosowane materiały, wyroby budowlane. Dostarczane przez Wykonawcę na teren budowy materiały i urządzenia muszą zostać wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną oraz opisem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca podejmie na własny koszt wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót, będzie utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac. Po wykonaniu prac instalacyjnych, Wykonawca uporządkuje teren wraz z uczęszczanymi przez pracowników Wykonawcy ciągami komunikacyjnymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego oddzielenia miejsc prowadzonych robót, poprzez przegrody pyłoszczelne, tablice i taśmy ostrzegawcze.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubioru identyfikującego wykonawcę lub posiadania identyfikatora.

- Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i będzie odpowiedzialny za    	wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie  realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

- Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację  powykonawczą.

- Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i zainstalował. Gwarancja ta będzie obejmować   wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych. Wymagane 	przeglądy konserwacyjne wg Normy PKN-CEN/TS 54-14 oraz przeglądy gwarancyjne na koszt Wykonawcy.

- Koszty wymaganych przeglądów gwarancyjnych, konserwacji i napraw, części zamiennych, dojazdu do i z serwisu w okresie gwarancyjnym i w ramach gwarancji dokonywane  są na koszt Wykonawcy i nie obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie 	 dostawy, które zleci swoim podwykonawcom.

- Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu  gwarancji.

- Termin usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji i rękojmi wyznacza Zamawiający. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie - Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego 7- dniowego terminu, może zlecić usunięcie usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy zachowując jednocześnie prawo do odszkodowania umownego określonego na zasadach KC.