ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

(załącznik nr 1 do umowy)

Opis przedmiotu zamówienia

wykonanie usługi w zakresie napraw oraz konserwacji elektronicznych systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru zainstalowanych w rejonie działania 24WOG Giżycko w 2025r.

- WSTĘP

- 1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania i warunki dotyczące napraw oraz obsługi konserwacyjnej elektronicznych systemów wykrywania 
i sygnalizacji pożaru zainstalowanych w:

  - REJON Giżycko

    - w 3 budynkach  przy ul. Wojska Polskiego 21 w Giżycku;

    - w 4 budynkach przy ul. Moniuszki 7 w Giżycku;

    - w 2 budynkach przy ul. 1 Maja 11 w Giżycku;

    - w 5 budynkach i w kontenerowym ZSE przy ul. Nowowiejskiej 20 w Giżycku;

    - w 1 budynku w JW. 2031 Lipowiec  w m. Brożówka

    - w 6 budynkach w WOSZK Mrągowo;

  - REJON Bemowo Piskie

    - w 10 budynkach w tym 5 budynkach w Orzyszu;

    - w 1 budynku w Ełku;

    - w 4 budynkach Bemowo Piskie (Orzysz Poligon);

    - w 10 budynkach w JW. 2098 Bemowo Piskie;

    - w 1 budynku w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 1;

    - w 1 kontenerowym ZSE w Bemowie Piskim;

    - w 3 budynkach w JW.4226 Szeroki Bór 12-200 Pisz;

  - REJON GOŁDAP

    - w 5 budynkach i w kontenerowym  ZSE na terenie JW.4808 Gołdap;

  - REJON WĘGORZEWO

    - w 12 budynkach i w kontenerowym ZSE na terenie JW. 2568  w Węgorzewie.

- 2. ZAKRES STOSOWANIA (ST)

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji napraw oraz obsługi serwisowej, konserwacyjnej  elektronicznych systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru zainstalowanych 
w rejonie działania 24 WOG Giżycko.

- 3. ZAKRES  PRAC OBJĘTYCH (ST)

Specyfikacja Techniczna obejmuje w swoim zakresie wykonanie wszystkich czynności umożliwiających naprawy oraz obsługę konserwacyjną elektronicznych systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru zainstalowanych (w budynkach na terenie JW.) w rejonie działania 24WOG Giżycko.

Zakres przedmiotu zamówienia (robót konserwacyjnych) obejmuje:

- sprawdzenie  centrali zgodnie z procedurą jej obsługi, przeprogramowanie centrali w razie konieczności dostosowania działania do obowiązujących przepisów,

- sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy  współpracy z alarmowym centrum odbiorczym – sprawdzenie działania linii  dozorowych,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,

- sprawdzenie układów liniowych według zaprogramowanych wariantów,

- przetestowanie elementów w liniach dozorowych,

- sprawdzenie działania systemu alarmowania ppoż. poprzez zainicjowanie pożaru w   każdej linii dozorowej,

- kontrola urządzeń wchodzących w skład  systemu pod względem uszkodzeń  mechanicznych oraz ich czyszczenie,

- kontrola mocowania okablowania całego systemu,

- sprawdzenie poprawności działania akustycznego sygnalizatora alarmowego,

- sprawdzenie poprawności działania zasilaczy,

- sprawdzenie zasilania podstawowego (pomiar napięcia),

- sprawdzenie sygnalizacji braku źródła podstawowego i rezerwowego,

- sprawdzenie stanu zapasowych źródeł zasilania (kontrola napięcia ładowania  akumulatorów oraz ich stan naładowania),

- konserwacja zacisków akumulatorów,

- wymiana wyeksploatowanych baterii w czujkach/*,

- konserwacja zacisków, styków i złącz elektrycznych,

- sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego,

- wymiana uszkodzonych wskaźników (żarówki lub diody typu LED),  bezpieczników, oporników oraz szybek do przycisków typu ROP/*,

- prowadzenie Książki Pracy Systemu – wpisywanie uwag o stanie technicznym,

- sporządzanie protokołów przeglądu (konserwacji) z oceną stanu technicznego,

- sporządzanie protokołów kontroli szczelności izotopowych czujek dymu.

W/w zakres czynności należy wykonywać raz na pół roku.

W przypadku zainstalowanych izotopowych  czujek dymu, należy 1 raz w roku dokonywać pomiaru szczelności źródła promieniotwórczego i sporządzić protokół 
z pomiaru.

*/ wymiana wyeksploatowanych baterii w czujkach, diod i żarówek itp. na koszt Wykonawcy usługi w ramach 5% wartości umowy.

- 4. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  (CPV)

CPV – 50530000-9 – usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn.

CPV – 50532000-3 – usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn  elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń.

CPV – 50700000-2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych.

5. WYMAGANIA OGÓLNE

Prace konserwacyjne i naprawy należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Mają one wykazać ewentualne niesprawności i usterki oraz zapewnić sprawność systemów SAP w budynkach jednostek wojskowych.

6. WYKAZ  SYSTEMÓW ALARMU POŻAROWEGO W  REJONIE DZIAŁANIA  
     24 WOG GIŻYCKO.

6.1. REJON GIŻYCKO

6.1.1. Wykaz urządzeń systemu SAP w budynku ul. Wojska Polskiego 21

w Giżycku:  (konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala sygnalizacji pożarowej BOSCH FPA 5000 | 1 |  |
|  | czujka BOSCH OT-400 | 4 |  |
|  | gniazdo czujki MS-400 | 4 |  |
|  | ROP DM-210 | 2 |  |
|  | Sygnalizator optyczny BL-200 | 3 |  |
|  | Sygnalizator akustyczny SG-100 | 3 |  |
|  | UPS 24 16A | 1 |  |
|  | Akumulator 12V 28Ah | 2 |  |
|  | moduł 2 linii sygnalizatorów NZM 0002 A | 1 |  |
|  | moduł pętli LSN 0300 A | 1 |  |
|  | czujka optyczno – temperaturowa FAP-OT 420 | 13 |  |
|  | gniazdo czujki MS 400 | 13 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy FMC-210-DM-G-R | 2 |  |
|  | sygnalizator akustyczny natynkowy wewnętrzny SA-K7 | 1 |  |
|  | puszka instalacyjna sygnalizatorów PIP-1A | 1 |  |

6.1.2 Wykaz urządzeń systemu SAP w budynku ul. Wojska Polskiego 21

w Giżycku: 		 (konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala BOSCH | 1 |  |
|  | Sygnalizator optyczny BL-200 | 1 |  |
|  | Sygnalizator akustyczny SG-100 | 1 |  |
|  | ROP DM-210 | 1 |  |
|  | czujka Bosch | 2 |  |

3.1.3. Wykaz urządzeń systemu oddymiania w budynku ul. Wojska    Polskiego 21 w Giżycku:  (konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala oddymiania | 1 |  |
|  | Sygnalizator akust-optyczny | 1 |  |
|  | przycisk przewietrzania | 1 |  |
|  | przycisk LT-42 | 1 |  |
|  | czujka optyczna ADR-20N | 1 |  |
|  | akumulatory 2x3,6Ah 12V | 2 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego i oddymiania 
w bud.  ul. Moniuszki 7 w Giżycku: (konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala sygnalizacji pożaru POLON-4200 | 1 |  |
|  | akumulatory żelowe 12V 38Ah | 2 |  |
|  | czujka izotopowa dymu DIO-4043 | 45 |  |
|  | czujka optyczna dymu uniwersalna DUR-4043 | 21 |  |
|  | czujka optyczna dymu DOR-4043 | 2 |  |
|  | czujka ciepła uniwersalna TUN-4043 | 4 |  |
|  | gniazdo czujki G-40 | 72 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy ROP=4001M | 5 |  |
|  | element kontrolno-sterujący EKS-4001 | 1 |  |
|  | sygnalizator głosowo-optyczny SGO-Pgz | 1 |  |
|  | centrala oddymiania RZN-4408K | 1 |  |
|  | akumulatory żelowe 12V 3,5Ah | 2 |  |
|  | przycisk oddymiania RT-42 | 1 |  |
|  | przycisk oddymiania RT-42ST | 1 |  |
|  | przycisk przewietrzania SLT-42U-PL | 1 |  |
|  | klapa 100x140 z owiewkami i siłownikiem 24V 2,5A | 2 |  |
|  | moduł komunikacyjny SATEL GSM-4PS | 1 |  |
|  | syntezer mowy SM-2 | 1 |  |
|  | akumulator żelowy 12V 7Ah | 1 |  |
|  | czujka dymu DUR 4043 | 40 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożaru ROP 4001MW | 2 |  |

6.1.5. Wykaz urządzeń systemu SAP i oddymiania w budynku

ul. Moniuszki  7 w Giżycku: (konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | czujnik p.poż DUR-40 Alfa | 4 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 2 | 2 |  |
|  | centrala syst. sygn. pożarowej IGNIS 1000 | 2 |  |
|  | sygnalizator wewnętrzny dźwiękowy p.poż | 2 |  |
|  | klapa dymowa pionowa | 1 |  |
|  | klapa dymowa dachowa | 1 |  |
|  | przycisk oddymiania | 1 |  |
|  | przycisk oddymiania | 3 |  |
|  | przycisk przewietrzania | 1 |  |

6.1.6. Wykaz urządzeń systemu SAP i oddymiania w budynku

ul. Moniuszki 7 w Giżycku:   (konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala ppoż. INTEGRA | 1 |  |
|  | czujka dymu ASD-110 | 8 |  |
|  | sygnalizator wewnętrzny dźwiękowy p.poż ASP-205 | 1 |  |
|  | sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny SPL-5010 | 1 |  |

6.1.7. Wykaz urządzeń systemu  oddymiania w budynku ul. Moniuszki 7 
       w Giżycku:  (konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | okno pionowe z podnośnikiem GEZE | 1 |  |
|  | oddymiacz D+H | 1 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu SAP w budynku ul. 1 Maja 11 w Giżycku:

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala oddymiania AFG 2004/16A 1L2G | 1 |  |
|  | czujka DOR 40 | 5 |  |
|  | przycisk oddymiania RPO-01 | 4 |  |
|  | gniazdo czujki DOR 40 | 5 |  |
|  | siłownik RWA 110N | 1 |  |
|  | siłownik RWA K600 | 1 |  |
|  | przycisk przewietrzania PP 20 | 1 |  |
|  | akumulator 12V 5Ah | 2 |  |

6.1.9. Wykaz urządzeń systemu SAP w budynku ul. 1 Maja 11 w Giżycku: (konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala Bosch | 1 |  |
|  | czujka Bosch | 5 |  |
|  | ROP DM-210 | 3 |  |
|  | Sygnalizator optyczny BL-200 | 2 |  |
|  | Sygnalizator akustyczny SG-100 | 2 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego  w 24WOG ul. Nowowiejska 20 w Giżycku w bud.

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala ppoż. SATEL 128 WRL | 1 |  |
|  | czujka dymu ASD-110 | 48 |  |
|  | przyciski pożarowe | 6 |  |
|  | sygnalizatory | 3 |  |
|  | centrala oddymiania UCS6000 | 1 |  |
|  | przycisk oddymiania ROP | 5 |  |
|  | czujka dymu DOR-40 | 3 |  |
|  | klapa dymowa | 1 |  |
|  | siłowniki 24V do klapy | 1 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego  
w 24 WOG ul. Nowowiejska 20 w Giżycku w bud. :

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | centrala sygnalizacji pożarowej POLON-4200 | 1 |  |
| 2. | czujka dymu DUR 4043 | 128 |  |
| 3. | czujka dymu TUN 4043 | 8 |  |
| 4. | czujka dymu DOP 6001 | 1 |  |
| 5. | ROP 4001MW | 19 |  |
| 6. | Sygnalizator SAK-K 7/9m | 13 |  |
| 7. | centrala UCS 6000 | 2 |  |
| 8. | przyciski oddymiania PO 63 | 10 |  |
| 9. | klapa dymowa | 2 |  |
| 10. | siłowniki 24V do klapy | 2 |  |
| 11. | konwencjonalna czujka dymu | 6 |  |
| 12. | napęd drzwiowy DDS 54/500 | 2 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego i systemu oddymiania w bud. ul. Nowowiejska 20 w Giżycku :

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | czujka Bosch OT-400 | 13 |  |
|  | gniazdo czujki MS-400 | 13 |  |
|  | centrala ppoż. Bosch | 1 |  |
|  | ręczny ostrzegacz ROP WR 2001/33 | 3 |  |
|  | sygnalizator optyczny BL-200 | 5 |  |
|  | sygnalizator akustyczny SG-100 | 3 |  |
|  | sygnalizator akustyczny FNM-320-SRD | 2 |  |
|  | UPS 24 16A | 1 |  |
|  | akumulator 12V 7Ah | 4 |  |
|  | centrala oddymiania | 2 |  |
|  | okno oddymiania | 2 |  |
|  | siłowniki GEZE E-250NT | 4 |  |
|  | czujka optyczna | 9 |  |
|  | czujka wiatrowo-deszczowa | 2 |  |
|  | przycisk oddymiania | 9 |  |
|  | siłownik klapy oddymiania | 8 |  |
|  | siłownik drzwiowy | 4 |  |
|  | zasilacz buforowy z akumulatorem | 2 |  |
|  | zwora elektromagnetyczna | 4 |  |
|  | zamek mechaniczno-elektryczny | 4 |  |
|  | przycisk awaryjny wyjścia | 2 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego w 24WOG 
ul. Nowowiejska 20 w Giżycku w bud. :

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | centrala ppoż. Siemens | 1 |  |
| 2. | ręczny ostrzegacz ROP WR 2001/33 | 1 |  |
| 3. | sygnalizator wewnętrzny | 1 |  |
| 4. | sygnalizator zewnętrzny | 1 |  |
| 5. | akumulator 12V 7Ah | 2 |  |
| 6. | czujka dymu OH 320C Siemens | 6 |  |
| 7. | centrala oddymiania kompaktowa D+H RZN4402-K | 1 |  |
| 8. | akumulatory 12V/1,2Ah | 2 |  |
| 9. | klapa dymowa prod. REWA DYMKLAP 120x120+owiewki | 1 |  |
| 10. | przycisk oddymiania-zakłócenia D+H RT 42-ST | 1 |  |
| 11. | przycisk oddymiania D+H RT 45 | 3 |  |
| 12. | przycisk przewietrzania D+H LT-43P | 1 |  |
| 13. | puszka przyłączeniowa prod. W2 PIP-1A | 1 |  |
| 14. | czujka optyczna dymu POLON DOR-40 | 2 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego w 24WOG ul. Nowowiejska 20 w Giżycku w bud. :

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | centrala POLON 4900S | 1 |  |
| 2. | zasilacz ZSP 135 | 1 |  |
| 3. | pojemnik na akumulatory PAR 4800 | 1 |  |
| 4. | akumulator 12V 24Ah | 2 |  |
| 5. | akumulator 12V 17Ah | 2 |  |
| 6. | gniazdo czujki G40 | 124 |  |
| 7. | optyczna czujka dymu DOR-4046 | 122 |  |
| 8. | czujka temperatury TUN-4046 | 2 |  |
| 9. | wskaźnik zadziałania WZ-31 | 22 |  |
| 10. | przycisk ROP | 9 |  |
| 11. | sygnalizator SA-K7 | 6 |  |
| 12. | terminal TSR-4000S | 1 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego  
w 24 WOG ul. Nowowiejska 20 w Giżycku w Kontenerowym zespole spalinowo elektrycznym: (konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | centrala ppoż. | 1 |  |
| 2. | czujnik temperatury | 1 |  |
| 3. | sygnalizator alarmowy | 1 |  |
| 4. | wyłącznik p-pożarowy ręczny | 1 |  |
| 5. | samoczynne urządzenie gaśnicze | 1 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu SAP w budynku JW.2031 Brożówka:

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala sygn. pożaru POLON 4100 | 1 |  |
|  | czujka optyczna dymu DUR-4046 | 12 |  |
|  | adresowalna czujka optyczno-temperaturowa DOT-4046 | 1 |  |
|  | akumulator żelowy 24V 22Ah MPL | 4 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001 M | 3 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001 MH | 2 |  |
|  | gniazdo czujek pożarowych G-40 | 16 |  |
|  | sygnalizator akustyczny wewnętrzny G-40S SAL-4001 | 1 |  |
|  | sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny AS364 | 1 |  |
|  | puszka PIP-1A | 2 |  |
|  | wskaźnik zadziałania WZ- 31 | 3 |  |
|  | ramka ROP czerwona RM-60-R | 5 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu SAP w budynku w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo:

(konserwacja co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala sygn. pożaru POLON ALFA 4000 | 1 |  |
|  | wielodetektorowa czujka optyczna dymu DOT-4046 | 6 |  |
|  | czujka optyczna dymu DUR-4043 | 111 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001 M | 14 |  |
|  | element kontrolno-sterujący EKS-4001 | 3 |  |
|  | pożarowy sygn.. akustyczny SAL -4001 | 14 |  |
|  | centrala systemu oddymiania RZN-4402K | 1 |  |
|  | przycisk oddymiania RT-42 | 10 |  |
|  | akumulator ołowiowy 40 Ah/12V | 2 |  |
|  | klapa dymowa o wymiarach 150x150cm firmy D+H | 1 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu SAP w budynku w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo:

(konserwacja co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | czujka pożarowa optyczna dymu | 9 |  |
|  | gniazda pożarowe w wykonaniu adresowym | 9 |  |
|  | sygnalizator akustyczny wewnętrzny | 3 |  |
|  | sygnalizator akustyczny zewnętrzny | 1 |  |
|  | sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny | 3 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu SAP w budynkach w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo:

(konserwacja co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ręczny przycisk ostrzegawczy SAP ROP | 44 |  |
|  | sygnalizator alarmu SAL4001 | 42 |  |
|  | optyczna czujka dymu OCD | 186 |  |
|  | wyłącznik ppoż | 7 |  |
|  | optyczna czujka gazu ODEx | 3 |  |
|  | centrala oddymiania ACO RZN 1408kz | 2 |  |
|  | ręczny przycisk przewietrzania LTP | 4 |  |
|  | dekoder wodoru | 2 |  |
|  | moduł alarmowy MDZA PS3 | 1 |  |
|  | centrala alarmowa ppoż. Bosch FPA-5000 | 1 |  |
|  | nadajnik przesyłu ppoż DN-1 | 1 |  |
|  | przycisk wyjścia awaryjnego | 3 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożaru przycisk typu adresowego | 1 |  |
|  | sygnalizator akustyczny wewnętrzny | 1 |  |
|  | sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny z zasilaniem awaryjnym | 2 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu SAP w budynku w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo: 
(konserwacja co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala sygn. pożaru BOSCH FPA-5000 | 1 | gwarancja do 07.2025 |
|  | akumulator bezobsługowy 12V 26Ah | 2 |  |
|  | czujka optyczno –termiczna BOSCH FAP-425OT z gniazdem MS400 | 15 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożaru BOSCH FMC-210-DM-G-R | 6 |  |
|  | sygnalizator akustyczno-optyczny W2 SA-K7N | 2 |  |

  - REJON BEMOWO PISKIE

    - Wykaz urządzeń systemu SAP w budynku w Orzyszu:

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centralka oddymiania | 1 |  |
|  | centralka – mod kolejności | 1 |  |
|  | gniazdo G-40 | 4 |  |
|  | czujka optyczna dymu DOR-4043 | 4 |  |
|  | wskaźnik zadziałania WZ-31 | 4 |  |
|  | przycisk oddymiania | 4 |  |
|  | przycisk przewietrzania | 4 |  |
|  | siłownik | 8 |  |
|  | zwora elektromagnetyczna | 5 |  |
|  | akumulator 12V | 4 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu SAP w budynku w Orzyszu:

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centralka oddymiania RZN 4408 K | 1 |  |
|  | centralka sygnalizacji pożaru Polon Alfa 4100 | 1 |  |
|  | czujka optyczna dymu DOR-4043 | 78 |  |
|  | przycisk oddymiania RT 45 | 3 |  |
|  | siłownik drzwiowy DDS 54/500 | 4 |  |
|  | siłownik okienny KA BSY | 2 |  |
|  | akumulator 12V | 4 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu SAP w budynku w Orzyszu:

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centralka oddymiania RZN 4408 K | 1 |  |
|  | centralka sygnalizacji pożaru Polon Alfa 4100 | 1 |  |
|  | czujka optyczna dymu DOR-4043 | 78 |  |
|  | czujka optyczno-termiczna | 6 |  |
|  | gniazda czujek | 84 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy | 6 |  |
|  | sygnalizator akustyczny | 14 |  |
|  | moduły | 3 |  |
|  | transformator 230V/18V AC, 40W | 1 |  |
|  | przycisk oddymiania RT 45 | 3 |  |
|  | siłownik drzwiowy DDS 54/500 | 4 |  |
|  | siłownik okienny KA BSY | 2 |  |
|  | okna oddymiania | 2 |  |
|  | akumulator 12V | 3 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu SAP w budynku w Orzyszu:

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala sygnalizacji pożarowej Polon-Alfa CSP-38 | 1 |  |
|  | czujka jonizacyjna DIO-36 | 17 |  |
|  | czujka optyczna DOR-35 | 65 |  |
|  | czujka TUP-37 | 6 |  |
|  | przycisk ROP-38A | 6 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu SAP w budynku w Orzyszu:

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centralka oddymiania RZN 4408 K | 2 |  |
|  | moduł impulsu do centrali | 2 |  |
|  | czujka pogodowa WGR-S | 2 |  |
|  | przycisk oddymiania RT 45 | 2 |  |
|  | przekaźnik NO/NC alarm | 2 |  |
|  | przycisk oddymiania/przewietrzania RT45/LT | 4 |  |
|  | napęd zębatkowy PLP-HS 24V1500N/800mm | 2 |  |
|  | akumulator 12V/3,2Ah | 4 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu SSP w budynku w Orzyszu /na gwar./:

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centralka sygnalizacji pożarowej POLON | 1 | na gwar. |
|  | akumulator 90Ah | 2 |  |
|  | optyczna czujka dymu DOR-4046 | 59 |  |
|  | uniwersalny wskaźnik WZ-31 | 27 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M | 4 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6222P | 4 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6022 | 2 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6044 | 3 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6040 | 1 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6004 | 1 |  |
|  | sygnalizator akust.-optyczny SAOZ-Pk | 1 |  |
|  | sygnalizator akust.-optyczny SAO-P8/CC | 3 |  |
|  | zasilacz pożarowy ZSP100-1,5A | 1 |  |
|  | akumulator 7,2Ah | 2 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu SAP w budynku w Orzyszu /na gwar./:

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centralka sygnalizacji pożarowej POLON | 2 | na gwar. |
|  | akumulator 40Ah | 12 |  |
|  | akumulator 90Ah | 2 |  |
|  | akumulator 120Ah | 2 |  |
|  | optyczna czujka dymu DOR-4046 | 355 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6222 | 37 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6022P | 3 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6004 | 5 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6044 | 2 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6040 | 5 |  |
|  | gniazdo G-40 | 335 |  |
|  | przycisk przerywający dla CZO | 6 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M | 17 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy ROP4001MH | 2 |  |
|  | centrala zamknięć ogniowych AFG-3 | 6 |  |
|  | sygnalizator akust.-optyczny SAOZ-Pk | 1 |  |
|  | sygnalizator akust.-optyczny SAO-P8/CC | 21 |  |
|  | uniwersalny wskaźnik WZ-31 | 145 |  |
|  | chwytak elektromagnetyczny drzwi 24V | 12 |  |
|  | zasilacz pożarowy ZSP135-DR-7A-3 | 6 |  |
|  | centrala systemu oddymiania | 2 |  |
|  | przycisk oddymiania | 4 |  |
|  | centralka sygnalizacji pożarowej POLON | 1 |  |
|  | akumulator 90Ah | 2 |  |
|  | gniazdo G-40 | 1 |  |
|  | optyczna czujka dymu DOR-4046 | 1 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M | 1 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu SAP w budynku w Orzyszu /na gwar./:

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centralka sygnalizacji pożarowej POLON | 1 | na gwar. |
|  | akumulator 90Ah | 2 |  |
|  | gniazdo G-40 | 71 |  |
|  | optyczna czujka dymu DOR-4046 | 71 |  |
|  | uniwersalny wskaźnik WZ-31 | 9 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M | 5 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy ROP4001MH | 3 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6222P | 2 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6022 | 4 |  |
|  | sygnalizator akust.-optyczny SAOZ-Pk | 1 |  |
|  | sygnalizator akust.-optyczny SAO-P8/CC | 9 |  |
|  | zasilacz pożarowy ZSP100-1,5A | 1 |  |
|  | akumulator 7,2Ah | 2 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu SAP w budynku w Orzyszu /na gwar./:

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centralka sygnalizacji pożarowej POLON | 1 | na gwar. |
|  | akumulator 40Ah | 2 |  |
|  | akumulator 120Ah | 2 |  |
|  | gniazdo G-40 | 178 |  |
|  | optyczna czujka dymu DOR-4046 | 6 |  |
|  | wielosensorowa czujka dymu DOT-6046 | 164 |  |
|  | uniwersalna czujka ciepła TUN-38EX | 6 |  |
|  | optyczna czujka dymu DUR-40EX | 6 |  |
|  | moduł linii bocznej ADC-4001 | 2 |  |
|  | wskaźnik zadziałania | 45 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6222 | 3 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6022P | 19 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6044 | 4 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M | 19 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy ROP4001MH | 3 |  |
|  | sygnalizator akust.-optyczny SAOZ-Pk | 1 |  |
|  | sygnalizator akust.-optyczny SAO-P8/CC | 21 |  |
|  | zasilacz pożarowy ZSP135-DR-7A-3 | 1 |  |
|  | centrala systemu oddymiania UCS6000 | 1 |  |
|  | akumulator 7,2Ah | 2 |  |
|  | przycisk oddymiania | 2 |  |
|  | siłownik drzwiowy K6000-T | 2 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu SAP w budynku w Orzyszu /na gwar./:

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centralka sygnalizacji pożarowej POLON | 1 | na gwar. |
|  | akumulator 90Ah | 2 |  |
|  | gniazdo G-40 | 22 |  |
|  | optyczna czujka dymu DOT-4046 | 11 |  |
|  | optyczna czujka dymu DOR-4046 | 11 |  |
|  | uniwersalny wskaźnik WZ-31 | 3 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M | 3 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy ROP4001MH | 2 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6222P | 1 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6022 | 8 |  |
|  | sygnalizator akust.-optyczny SAOZ-Pk | 2 |  |
|  | sygnalizator akust.-optyczny SAO-P8/CC | 1 |  |
|  | zasilacz pożarowy ZSP100-1,5A | 1 |  |
|  | akumulator 7,2Ah | 2 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu SAP w budynku w Ełku:

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala sygnalizacji pożarowej Polon Alfa POLON 4900 | 1 |  |
|  | akumulator 33Ah/12 V | 2 |  |
|  | gniazdo (do czujek szeregów 40 i 4040) | 58 |  |
|  | optyczna czujka dymu DOR-4046 | 24 |  |
|  | optyczna uniwersalna czujka dymu DUR-4046 | 26 |  |
|  | czujka dwusensorowa (opt. dymu +ciepła) DOT-4046 | 8 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożar. Adresowalny ROP-4001M | 9 |  |
|  | sygnalizator akustyczny adresowalny SAL-4001+baterie 6R619V alkaliczne Duracell MN 1604/6LR61 | 7 |  |
|  | sygnalizator akustyczny do111 dB, 32 różne sygnały, 2 wejścia | 1 |  |
|  | Sygnalizator świetlny- błyskowy, | 1 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP) bud. w JW.2098 Bemowo Piskie (Orzysz Poligon):

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala sygnalizacji pożaru POLON 4200 | 1 |  |
|  | akumulator żelowy 12V | 2 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001 MH | 4 |  |
|  | puszka do ROP P-4 | 4 |  |
|  | gniazdo pożarowe G-40 | 20 |  |
|  | czujka dwusensorowa DOT 4046 | 20 |  |
|  | sygnalizator adresowalny SAL 4001 | 3 |  |
|  | Terminal Sygnalizacji Równoległej TSR4000 | 1 |  |

    - Wykaz urządzeń System Sygnalizacji Pożarowej  (SSP, SO) bud. 
w JW.2098 Bemowo Piskie (Orzysz Poligon):

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala alarmowa SATEL: w obudowie o wym32x40x9 | 1 | gwar. 2026 |
|  | Akumulator 12V/7Ah | 1 |  |
|  | Obudowa metalowa | 1 |  |
|  | Zasilacz/transformator | 1 |  |
|  | Ekspander - 8 wej. typu INT - E | 1 |  |
|  | Obudowa o wymiarach 13x16x3cm, z tworzywa | 1 |  |
|  | Ekspander - 8 wej. typu INT - E | 3 |  |
|  | Obudowa o wymiarach 25x25x85cm, metalowa | 1 |  |
|  | Ekspander - 8 wej. typu INT - E | 3 |  |
|  | Obudowa o wymiarach 13x16x3cm, z tworzywa. | 1 |  |
|  | Ekspander - 8 wej. typu INT – E | 1 |  |
|  | Obudowa o wymiarach 13x16x3cm, z tworzywa. | 1 |  |
|  | Ekspander - 8 wej. typu INT - E | 1 |  |
|  | Manipulator LCD 7" | 1 |  |
|  | Obudowa o wymiarach 9,5x6,5x3cm, z tworzywa | 1 |  |
|  | Moduł powiadomienia i sterowania | 1 |  |
|  | Szafa SA1.2 urządzenie monitoringu poziomu wody w zbiornikach p.poż. | 1 |  |
|  | przedłużacz Ethernetowy wej./wyj. Nano Relay | 2 |  |
|  | Uniwersalna centrala sterująca UCS-6000 | 1 |  |
|  | Akumulator (12V/9Ah) | 2 |  |
|  | Sygnalizator akustyczny | 1 |  |
|  | Przycisk oddymiania wraz z ramką maskującą (pomarańczowa) | 4 |  |
|  | Optyczna czujka dymu | 4 |  |
|  | Klapa oddymiająca wraz z napędem elektrycznym | 1 |  |
|  | Napęd drzwiowy 24VDC, 500N, | 1 |  |

    - Wykaz urządzeń System Sygnalizacji Pożarowej  (SSP) bud. 
w JW.2098 Bemowo Piskie (Orzysz Poligon):

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala alarmowa SATEL: w obudowie o wym32x40x9 | 1 | gwar. 2026 |
|  | Akumulator 12V/7Ah | 1 |  |
|  | Obudowa metalowa | 1 |  |
|  | Zasilacz/transformator | 1 |  |
|  | Manipulator LCD 7" | 1 |  |
|  | Szafa SA1.1 urządzenie monitoringu poziomu wody w zbiornikach p.poż. | 1 |  |
|  | przedłużacz Ethernetowy wej./wyj. Nano Relay | 2 |  |
|  | Uniwersalna centrala sterująca UCS-6000 | 1 |  |
|  | Akumulatory (12V/4Ah) | 2 |  |
|  | Sygnalizator akustyczny | 1 |  |
|  | Przycisk oddymiania wraz z ramką maskującą (pomarańczowa) | 4 |  |
|  | Optyczna czujka dymu | 4 |  |
|  | Klapa oddymiająca D+H TYP TPC 110X110/50 z napędem elektrycznym | 1 |  |
|  | Napęd drzwiowy 24VDC, 500N, | 1 |  |

    - Wykaz urządzeń System Sygnalizacji Pożarowej  (SSP) ZB7 Gałdynek w JW.2098 Bemowo Piskie (Orzysz Poligon):

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Układ monitorowania zbiornika p.poż, ukompletowanie: | 1 | gwar. 2026 |
|  | Puszka połączeniowa | 1 |  |
|  | Czujnik poziomu cieczy (kontaktowy) | 2 |  |
|  | Obudowa o wymiarach 40x40 typ ZK, ukompletowanie: | 1 |  |
|  | Zasilacz/transformator MDR-20-12 | 1 |  |
|  | Obudowa | 1 |  |
|  | Moduł powiadomienia i sterowania GSM2000 | 1 |  |
|  | Termostat + grzałka 30W | 1 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP)

w bud. w kompleksie JW.2098 Bemowo Piskie :

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala sygnalizacji pożaru POLON -ALFA | 2 |  |
|  | akumulator18Ah/12Vbezobsługowy,AGM,ZEUS | 4 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001 M | 5 |  |
|  | optyczna czujka dymu DOR-4043 | 27 |  |
|  | gniazdo pożarowe G-40 | 31 |  |
|  | sygnalizator optyczny SAL-4001 | 4 |  |
|  | wskaźnik zadziałania czujki pożarowej WZ-31 | 8 |  |
|  | interfejs RS232 Nport 5110 MOXA | 2 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP)

w bud. w kompleksie JW.2098 Bemowo Piskie :

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala sygnalizacji pożaru AFG 2004/16A 1L2G | 2 |  |
|  | akumulator12V/5Ah | 4 |  |
|  | przycisk przewietrzania PP20 | 2 |  |
|  | przycisk oddymiania RPO-01 | 4 |  |
|  | optyczna czujka dymu DOR 40 z gniazdem | 8 |  |
|  | siłownik GEZE K600 | 8 |  |
|  | siłownik SP8 | 8 |  |
|  | klapa dymowa | 4 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP)

w bud. w kompleksie JW.2098 Bemowo Piskie :

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala sygnalizacji pożaru AFG 2004/16A 1L2G | 2 |  |
|  | akumulator12V/5Ah | 4 |  |
|  | przycisk przewietrzania PP20 | 2 |  |
|  | przycisk oddymiania RPO-01 | 4 |  |
|  | optyczna czujka dymu DOR 40 z gniazdem | 8 |  |
|  | siłownik GEZE K600 | 8 |  |
|  | siłownik SP8 | 8 |  |
|  | klapa dymowa | 4 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP)

w bud. w kompleksie JW.2098 Bemowo Piskie :

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala sygnalizacji pożaru AFG 2004/16A 1L2G | 2 |  |
|  | akumulator12V/5Ah | 4 |  |
|  | przycisk przewietrzania PP20 | 2 |  |
|  | przycisk oddymiania RPO-01 | 4 |  |
|  | optyczna czujka dymu DOR 40 z gniazdem | 8 |  |
|  | siłownik GEZE K600 | 8 |  |
|  | siłownik SP8 | 8 |  |
|  | klapa dymowa | 4 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP)

w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 1:

(konserwacja co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala sygnalizacji pożaru IGNIS 1020 | 1 |  |
|  | czujka DOR 35 + gniazdo G-35 | 4 |  |
|  | czujka ROP- 33 | 2 |  |
|  | wskaźnik zadziałania WZ- 31 | 3 |  |
|  | akumulator 1,5 Ah | 2 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP)

w bud. w kompleksie JW.2098 Bemowo Piskie:

(konserwacja co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala modułowa pożaru 8A ZP-RZN 4408-M+GEN-KST akumulatory | 2 |  |
|  | czujka pogodowa 24V | 2 |  |
|  | optyczna konwencjonalna czujka dymu serii 3000 z gniazdem | 4 |  |
|  | gniazdo uniwersalne G40 | 4 |  |
|  | przycisk oddymiania | 4 |  |
|  | przycisk przewietrzania podtynkowy | 4 |  |
|  | siłownik drzwiowy | 8 |  |

    - Wykaz urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w bud. w kompleksie JW.2098 Bemowo Piskie:

(konserwacja co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala SSP | 1 | gwar. 06.2027 |
|  | Akumulator 120Ah | 2 |  |
|  | Czujka dymu | 143 |  |
|  | Wskaźnik zasilania | 32 |  |
|  | ROP | 15 |  |
|  | Sygnalizator wewn. | 16 |  |
|  | Sygnalizator zewn. | 1 |  |
|  | Moduł we/wy | 15 |  |
|  | Moduł we/wy | 1 |  |
|  | Moduł we/wy | 15 |  |
|  | Centrala zamknięć og. | 2 |  |
|  | Trzymacz drzwi | 4 |  |
|  | Centrala oddymiania | 1 |  |
|  | Akumulator 18Ah | 2 |  |
|  | Zasilacz | 1 |  |
|  | Przycisk oddymiania | 2 |  |
|  | Przycisk przewietrzania | 1 |  |
|  | Napęd drzwi oddymiania | 2 |  |

    - Wykaz urządzeń Systemu Oddymiania Klatek Schodowych

w bud. w kompleksie JW.2098 Bemowo Piskie:

(konserwacja co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala sterująca | 5 | gwar. 2025 |
|  | Czujka optyczna | 5 |  |
|  | Przycisk oddymiania | 15 |  |
|  | Czujka pogodowa | 5 |  |
|  | Przycisk przewietrzania | 5 |  |

    - Wykaz urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w bud.

w kompleksie JW.2098 Bemowo Piskie:

(konserwacja co pół roku )*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podstawa do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek liniowych | 651 | gwar.05.2028 |
|  | Optyczna czujka dymu | 605 |  |
|  | Wielosensorowa czujka dymu i ciepła | 46 |  |
|  | Wskaźnik zadziałania | 355 |  |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć (wtynkowy) | 39 |  |
|  | Sygnalizator akustyczny | 46 |  |
|  | Sygnalizator akustyczny zewnętrzny IP65 | 5 |  |
|  | Puszka | 15 |  |
|  | Puszka | 4 |  |
|  | Ręczny przycisk przewietrzania | 8 |  |
|  | Ręczny przycisk oddymiania | 12 |  |
|  | Zestaw napędów okiennych 24V | 6 |  |
|  | Zestaw napędów drzwiowych 24V | 2 |  |
|  | Moduł kolejności włączania | 2 |  |
|  | Centrala oddymiania | 4 |  |
|  | Czujka pogodowa | 4 |  |
|  | Akumulator | 16 |  |
|  | Puszka przelotowo - rozgałęźna 6 zacisków do żył 0,5-6mm | 6 |  |
|  | Puszka rozgałęźna przewody 3x3 0,5-6mm 30x212x94 | 1 |  |
|  | Certyfikowany zasilacz 24V wraz z akumulatorami | 49 |  |
|  | Moduł 4 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych | 49 |  |
|  | Moduł 4 wejścia przekaźnikowe niskonapięciowe | 42 |  |
|  | Moduł 4wejść 4wyjścia przekaźnikowego niskonapięciowego | 65 |  |
|  | Centralka sygnalizacji pożaru | 1 |  |
|  | Centralka sygnalizacji pożaru | 1 |  |
|  | Wyniesiony panel obsługi | 2 |  |
|  | System zasysania | 4 |  |
|  | Integracja z systemem bezpieczeństwa | 1 |  |

    - Wykaz urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w bud.  
w kompleksie JW.2098 Bemowo Piskie:

(konserwacja co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CENTRALA POLON ALFA 600 | 1 |  |
|  | Czujka dwusensorowa (optyczna dymu+ciepła) | 293 |  |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy z ramką RM-60 | 36 |  |
|  | Element kontrolno-sterujący 2wej/2wyj z izol. | 38 |  |
|  | Zasilacz 24V/5A ZSP | 11 |  |
|  | Wskaźnik działania | 90 |  |
|  | Akumulator 12V/90Ah | 2 |  |
|  | Akumulator 28Ah/12V | 22 |  |
|  | Optyczna czujka dymu z gniazdem G-40 | 5 |  |
|  | Centrala oddymiania modułowa 16A | 5 |  |
|  | Moduł z przekaźnikami alarm i uszkodzenie NO/NC | 5 |  |
|  | Moduł impulsu dla central | 5 |  |
|  | Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej | 16 |  |
|  | Przycisk przewietrzania podtynkowy kluczykowy z wkładką i kluczem PL | 5 |  |
|  | Akumulator 12V/1,3Ah (2szt. do centrali 2A) | 10 |  |
|  | Centrala sterująca wentylacją MRC OMEGA | 1 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego w JW. 2098 
w  Bemowie Piskim w Kontenerowym zespole spalinowo elektrycznym: (konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala ppoż. | 1 |  |
|  | czujnik temperatury | 1 |  |
|  | sygnalizator alarmowy | 1 |  |
|  | wyłącznik p-pożarowy ręczny | 1 |  |
|  | samoczynne urządzenie gaśnicze | 1 |  |

    - Wykaz urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP budynek  
w JW. 4226 Szeroki Bór:

(konserwacja  co pół  roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala sygnalizacji pożarowej Siemens | 1 | gwar. 2025 |
|  | Akumulator bezobsługowy 65Ah/12V | 2 |  |
|  | Moduł sieciowy C-WEB/SAFEDLINK | 2 |  |
|  | Konwerter światłowodowy | 1 |  |
|  | Akumulator 18Ah/12V | 2 |  |
|  | Moduł | 1 |  |

    - Wykaz urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP budynek  
w JW. 4226 Szeroki Bór:

(konserwacja  co pół  roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala sygnalizacji pożarowej Siemens | 1 | gwar. 2025 |
|  | Akumulator bezobsługowy 65Ah/12V | 2 |  |
|  | Moduł sieciowy C-WEB/SAFEDLINK | 2 |  |
|  | Konwerter światłowodowy | 1 |  |
|  | Akumulator 18Ah/12V | 2 |  |
|  | Moduł | 1 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego SAP 
budynek w JW. 4226 Szeroki Bór:

(konserwacja  co pół  roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala sygnalizacji pożarowej Siemens | 1 | gwar. 2025 |
|  | Moduł sieciowy C-WEB/SAFEDLINK | 1 |  |
|  | Czujka dymu | 29 |  |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy IP44 z obudową do ROP czerwoną | 6 |  |
|  | Konwerter światłowodowy | 1 |  |
|  | Sygnalizator akustyczno – optyczny | 3 |  |
|  | Drukarka (moduł RS323) | 1 |  |
|  | Moduł 1 wejście/ 1 wyjście | 3 |  |
|  | Akumulator 18Ah/12V | 2 |  |
|  | Moduł | 1 |  |

  - REJON GOŁDAP

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP)

w budynku na terenie JW. 4808 Gołdap ul. Partyzantów 33:

(konserwacja co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala oddymiania SATEL | 1 |  |
|  | akumulator 7Ah/12V | 2 |  |
|  | czujka dymu optyczna DPR-100 | 15 |  |
|  | sygnalizator SAK-7 | 1 |  |
|  | klapy dachowe | 1 |  |
|  | siłowniki ślimakowe | 1 |  |

    - Wykaz urządzeń Systemu Oddymiania Klatek Schodowych

w budynku na terenie JW. 4808 Gołdap ul. Partyzantów 33:

(konserwacja co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala oddymiania MCR9705 | 1 | gwar. 05.2027 |
|  | zasilacz centrali | 1 |  |
|  | akumulator | 1 |  |
|  | optyczna czujka dymu | 3 |  |
|  | przycisk oddymiania | 3 |  |
|  | siłownik drzwi | 3 |  |
|  | płyta siłownika | 3 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP)

w budynku na terenie JW. 4808 Gołdap ul. Partyzantów 33:

(konserwacja co pół  roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala oddymiania RZN4404-K | 2 |  |
|  | centrala oddymiania RZN4408-K | 1 |  |
|  | akumulator 2,2Ah/12V | 4 |  |
|  | akumulator 3,2Ah/12V | 2 |  |
|  | optyczna czujka dymu OP720 | 15 |  |
|  | przycisk oddymiania RT 42PL | 15 |  |
|  | siłownik drzwi DDS54/500 | 8 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP)

w budynku na terenie JW. 4808 Gołdap ul. Partyzantów 33:

(konserwacja co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala sygnalizacji pożaru POLON 4200 | 1 |  |
|  | terminal sygnalizacji równoległej typ TSR-4000 | 2 |  |
|  | akumulator 4Ah/12V typ EP-7-12 | 4 |  |
|  | sygnalizator akustyczny adresowalny typ SAL-4001 | 3 |  |
|  | pojemnik dla akumulatorów od 24Ah do 44Ah typ PAR-4800 | 1 |  |
|  | akumulator 40Ah/12V typ EC-40-12 | 2 |  |
|  | sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny typ AS-367 | 2 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001 M | 3 |  |
|  | ramka maskująca (czerwona) do wersji natynkowej typ RM-60-R | 3 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy IP55 typ ROP-4001 M | 2 |  |
|  | gniazdo do czujek 4043, 4046 typ G-40 | 6 |  |
|  | uniwersalna czujka ciepła typ TUN-4043 | 6 |  |
|  | puszka połączeniowa, przelotowa PIP-1A | 2 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP)

w budynku na terenie JW. 4808 Gołdap ul. Wolności 8;

(konserwacja co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala oddymiania | 1 |  |
|  | centrala pogodowa | 1 |  |
|  | akumulator 12V | 2 |  |
|  | przyciski wyzwalające | 4 |  |
|  | przycisk przewietrzania | 1 |  |
|  | klapa dymowa Mercor z siłownikami | 1 |  |
|  | optyczna czujka dymu | 2 |  |
|  | siłownik łańcuchowy Mercor drzwi | 2 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego na terenie 
JW. 4808 Gołdap ul. Partyzantów 33 w Kontenerowym zespole spalinowo elektrycznym: (konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala ppoż. | 1 |  |
|  | czujnik temperatury | 1 |  |
|  | sygnalizator alarmowy | 1 |  |
|  | wyłącznik p-pożarowy ręczny | 1 |  |
|  | samoczynne urządzenie gaśnicze | 1 |  |

  - REJON WĘGORZEWO

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP)

w budynkach na terenie JW. 2568 Węgorzewo ul. Gen.J.Bema 16

(konserwacja  co pół  roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala pożarowa Synowa FC 330AE Siemens | 1 |  |
|  | zestaw 4 epromów FCA 185 Siemens | 1 |  |
|  | gniazdo czujek Seria 300 Siemens | 28 |  |
|  | czujka optyczno- temperaturowa OH 320A Siemens | 35 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy MT 320 A Siemens | 10 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy DM1131/MTE320C Siemens | 1 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy MT 622A Siemens | 2 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy DM 1132 Siemens | 2 |  |
|  | sygnalizator wewnętrzny SAK 2 | 4 |  |
|  | sygnalizator zewnętrzny Bedlam AO Siemens | 21 |  |
|  | wskaźnik zadziałania AL.30/AL300 Aritech | 7 |  |
|  | akumulator EP 12 Ah/12 V AGM Yuasa | 2 |  |
|  | dialer telefoniczny Roger 07 | 1 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP)

w budynkach na terenie Węgorzewo ul.Gen.J.Bema 16

(konserwacja  co pół  roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala ppoż. | 1 |  |
|  | czujki ppoż. | 7 |  |
|  | sygnalizator alarmowy | 3 |  |
|  | wyłącznik p-pożarowy ręczny | 1 |  |
|  | samoczynne urządzenie gaśnicze | 1 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy | 1 |  |

    - Wykaz urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynku  na terenie JW. 2568 Węgorzewo ul. Gen. J. Bema 16

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala sygnalizacji pożarowej. | 1 |  |
|  | Gniazdo czujek pożarowych | 21 |  |
|  | Czujka wielodektorowa | 21 |  |
|  | Czujka liniowa | 4 |  |
|  | Moduł we/wy | 1 |  |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 5 |  |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 1 |  |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny | 2 |  |
|  | Sygnalizator zewnętrzny opt. | 1 |  |
|  | Sygnalizator zewnętrzny akustyczny | 1 |  |
|  | Zasilacz | 1 |  |
|  | Akumulator | 4 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP)

w budynkach na terenie JW. 2568 Węgorzewo ul. Gen. J. Bema 16

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala 2 pętle port do modułów zdalnych | 1 | gwar. 12.2025 |
|  | Jednostka centrali zdalnej bez modułu drukarki | 1 |  |
|  | Drukarka Kafka 1RCL | 1 |  |
|  | Akumulator 12V/12Ah | 2 |  |
|  | Akumulator 12V/26Ah | 2 |  |
|  | Akumulator 12V/18Ah | 4 |  |
|  | Czujka płomienia UniVario | 2 |  |
|  | Moduł eBK 4g2r Univario | 2 |  |
|  | Gniazdo czujki IQ8 | 46 |  |
|  | Czujki dymu i ciepła IQ8 Otblue | 46 |  |
|  | Przycisk ROP IQ8 | 11 |  |
|  | Obudowa ROP IQ8 | 11 |  |
|  | Moduł 4 wejścia/ 2 wyjścia 1A/30VDC | 4 |  |
|  | Obudowa modułu EBK szara | 6 |  |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny kl. W,FC | 13 |  |
|  | Zasilacz ZSP-4 | 2 |  |
|  | Zabezpieczenie przepięciowe sieci RS-485 | 4 |  |

    - Wykaz urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynku na terenie JW. 2568 Węgorzewo ul. Gen. J. Bema 16

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skrzynka wnętrzowa z łączówkami | 1 |  |
|  | Gniazdo czujek pożarowych | 10 |  |
|  | Czujka wielodektorowa | 10 |  |
|  | Moduł we/wy | 1 |  |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 2 |  |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 3 |  |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny | 1 |  |
|  | Zasilacz | 1 |  |
|  | Akumulator | 2 |  |

    - Wykaz urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynku na terenie JW. 2568 Węgorzewo ul. Gen. J. Bema 16

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja robocza DELL | 1 |  |
|  | Monitor DELL | 1 |  |
|  | Serwer portu szeregowego NPort 5110/EU; 1xRS-232 do sieci LAN | 1 |  |
|  | UPS CORE 1K 1000VA/600W | 1 |  |
|  | Oprogramowanie integrujące IFTER EQU SI 1000 | 1 |  |

    - Wykaz urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynku na terenie JW. 2568 Węgorzewo ul. Gen. J. Bema 16

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gniazdo czujek pożarowych | 12 |  |
|  | Czujka wielodektorowa | 12 |  |
|  | Czujka liniowa | 2 |  |
|  | Moduł we/wy | 1 |  |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 3 |  |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 1 |  |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny | 1 |  |
|  | Sygnalizator zewnętrzny | 1 |  |
|  | Zasilacz | 1 |  |
|  | Akumulator | 2 |  |

    - Wykaz urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynku na terenie JW. 2568 Węgorzewo ul. Gen. J. Bema 16

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gniazdo czujek pożarowych | 14 |  |
|  | Czujka wielodektorowa | 14 |  |
|  | Czujka liniowa | 2 |  |
|  | Moduł we/wy | 1 |  |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 3 |  |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 1 |  |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny | 1 |  |
|  | Sygnalizator zewnętrzny | 1 |  |
|  | Zasilacz | 1 |  |
|  | Akumulator | 2 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP)

w budynkach na terenie JW. 2568 Węgorzewo ul. Gen. J. Bema 16

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala oddymiania | 2 |  |
|  | Czujka dymu | 9 |  |
|  | Przycisk oddymiania | 9 |  |
|  | Klapa dymowa z napędem | 3 |  |
|  | Moduł adresowany NC/NO w obwodzie | 9 |  |
|  | Uniwersalny wskaźnik zadziałania do czujek pożarowych | 2 |  |
|  | Zasilacz 24V | 2 |  |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny | 2 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP)

w budynku na terenie JW. 2568 Węgorzewo ul. Gen. J. Bema 16:

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala SSP FP1216C-18 | 1 |  |
|  | Podcentrala FP1216C-18 | 1 |  |
|  | Podcentrala FP1216C-17 | 1 |  |
|  | Czujka dualna DP2061T | 65 |  |
|  | Wskaźnik zadziałania PA25/3L | 4 |  |
|  | Gniazdo czujki DB2016 | 65 |  |
|  | Czujka płomienia FF751 | 7 |  |
|  | Moduł We/Wy IO2031C | 7 |  |
|  | Moduł We/Wy IO2055C | 7 |  |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy DM 2010-18 | 16 |  |
|  | Zasilacz EN54-5A17 | 4 |  |
|  | Sygnalizator SA-K7N | 11 |  |
|  | Sygnalizator FNS-320-SRD+FNM-320-SRD | 5 |  |

    - Wykaz urządzeń System Sygnalizacji Pożarowej  (SSP)

w budynku na terenie JW. 2568 Węgorzewo ul. Gen. J. Bema 16:

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skrzynka wnętrzowa z łączówkami | 1 |  |
|  | Gniazdo czujek pożarowych | 36 |  |
|  | Czujka wielodektorowa | 36 |  |
|  | Czujka Ex | 1 |  |
|  | Moduł we/wy | 2 |  |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 4 |  |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 1 |  |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny | 2 |  |
|  | Zasilacz | 2 |  |
|  | Akumulator | 4 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego na terenie JW. 2568 Węgorzewo ul. Gen. J. Bema 16  w Kontenerowym zespole spalinowo elektrycznym:

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala ppoż. | 1 |  |
|  | czujnik temperatury | 1 |  |
|  | sygnalizator alarmowy | 1 |  |
|  | wyłącznik p-pożarowy ręczny | 1 |  |
|  | samoczynne urządzenie gaśnicze | 1 |  |

- */ uwagi dotyczące systemów np. gwarancja

- 7. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAC KONSERWACYJNYCH I NAPRAW.

- 7.1. Konserwacja instalacji i urządzeń systemów sygnalizacji pożaru obejmuje stały  nadzór nad całokształtem działania urządzeń, gwarantować ma utrzymanie urządzeń w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe ich funkcjonowanie.

- 7.2. Wykonawcę zobowiązuje się do usuwania awarii zaistniałych między przeglądami okresowymi oraz wykrytymi w trakcie przeglądów, na pisemne lub telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego potwierdzone pisemnie (fax. lub 
e-mailem), w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia na podstawie kosztorysu zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru innego Wykonawcy do usunięcia awarii systemu.

- 7.3. W razie braku możliwości natychmiastowego usunięcia awarii z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. konieczność zamówienia i wymiany uszkodzonych podzespołów urządzeń) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia awarii na podstawie kosztorysu zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru innego Wykonawcy do usunięcia awarii systemu.

- 7.4. Wykonawca zobowiązuje się odebrać od Użytkownika i przekazać do utylizacji na własny koszt niesprawne (nie nadające się do naprawy) elementy (urządzenia, akumulatory) systemu alarmowego po uprzednim przedstawieniu Zamawiającemu i Użytkownikowi wykazu wymienionych urządzeń i części nie nadających się do dalszej eksploatacji. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz.U. 2024r., poz. 573 z późn. zm.)  oraz Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (tj. Dz. U. 
z 2024, poz.1004 z późn. zm.).

- 7.5. W przypadku konieczności usunięcia awarii i dokonania naprawy Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego na piśmie.

- 7.6. Dla każdego systemu założyć Książkę Pracy Systemu Przeciwpożarowego do której należy wpisywać zakres dokonanych czynności konserwacyjnych 
z wyszczególnieniem wymienionych części.

- 7.7. W Książce Pracy Systemu Przeciwpożarowego powinny widnieć nazwiska uprawnionych konserwatorów Wykonawcy mogących dokonywać w niej wpisów. Każdy wpis do książki konserwacyjnej powinien być potwierdzony przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego.

- 7.8. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wykaz osób przewidywanych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- 7.9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania konserwacji zgodnie z Normą  PKN-CEN/TS 54-14:2020-09.

- 7.10. Przy konserwacji jonizacyjnych czujek dymu niezbędne jest posiadanie      zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki.

- 7.11. Firma prowadząca konserwację powinna być autoryzowana przez producenta

- konserwowanych urządzeń, jak również posiadać wszystkie wymagane,      udokumentowane kwalifikacje krajowe.

7.12. W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że:

dysponuje co najmniej 2 (dwoma) osobami posiadającymi ważny certyfikat kwalifikacyjny na montaż i konserwację zabezpieczeń przeciwpożarowych wydany przez Państwowy Instytut Badawczy Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – podstawa:

- ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 
i 2245 oraz 2019 r. poz. 534 z późn. zm.),

- obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu 
i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U. z 2020r. poz. 226 i 2023r. poz.2005).

- WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

  - Realizacja przedmiotowego zadania związana jest z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”;

  - Od wykonawcy, któremu zostanie powierzone wykonanie zadania, wymagane jest posiadanie przez personel, którego rola w realizacji zamówienia wymaga dostępu do informacji niejawnych, poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE z zastrzeżeniem pkt. 8.3.;

  - W przypadku nieposiadania poświadczeń bezpieczeństwa, dla ww. personelu wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie objęte niniejszą procedurą, przed przystąpieniem do realizacji, zostaną wydane upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, ważne na czas wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową.

  - Dla personelu wykonawcy, o którym mowa w pkt. 8.2., skierowanego do realizacji zamówienia, przed przystąpieniem do jego realizacji, zostanie zorganizowane przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Zamawiającego (Pełnomocnika ds. ochrony Informacji Niejawnych jednostki wojskowej gdzie realizowane jest zamówienie) szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych. Po odbyciu szkolenia zostaną wydane zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

  - Termin szkolenia zostanie ustalony z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych Zamawiającego/Pełnomocnikiem ds. ochrony Informacji Niejawnych Dowódcy jednostki wojskowej, na terenie której realizowane jest zamówienie nie później niż w dniu podpisania umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dopuszczenia do wykonywania prac 
w pomieszczeniach i na obszarach chronionych, wyłącznie osoby posiadające poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE (o których mowa w pkt. 8.3.) oraz aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia 
w zakresie ochrony informacji niejawnych.

  - Personel wykonawcy, realizujący zadania z dostępem do informacji niejawnych, podczas realizacji zamówienia, musi posiadać przy sobie dokumenty upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

  - Przy wykonywaniu umowy z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego nie jest wymagane.

  - Wykonawca obowiązany jest spełnić wszelkie wymagania ustawy w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE.

  - Przy wykonywaniu umowy z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE z wyłączeniem możliwości przetwarzania informacji

- w użytkowanych przez wykonawcę obiektach, wykonawca zwolniony jest

- z wymogu zatrudnienia pełnomocnika ochrony.

  - Przy zamówieniach z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, gdy nie wymagane jest posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, wykonawca nie może pozyskiwać materiałów niejawnych i przetwarzać ich w swojej siedzibie jeśli nie zatrudnia pełnomocnika ochrony. Dostęp do materiałów zawierających informacje niejawne może odbywać się wyłącznie w siedzibie zamawiającego lub jednostki wojskowej gdy materiał niejawny jest w dyspozycji tej jednostki. Gdy istnieje potrzeba pozyskania materiału od innego podmiotu np. RZI, dokonuje tego zamawiający za pośrednictwem kancelarii tajnej 24WOG i przekazuje do wykorzystania dla pracownika zamawiającego, który odpowiedzialny jest za udostepnienie materiału dla wykonawcy na terenie zamawiającego. Dokumenty niejawne o klauzuli ZASTRZEŻONE może otrzymać do użytkowania i przetwarzania w swoich obiektach wyłącznie wykonawca, który spełnia wszelkie wymagania ustawy w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE tj. w zależności od zakresu zawartej umowy, oprócz wymogu zatrudnienia pełnomocnika, posiadać akredytowany systemy teleinformatyczny służący do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE i komórkę odpowiedzialną za przetwarzanie informacji niejawnych.

9. DODATKOWE WYMAGANIA ZLECAJĄCEGO

- 9.1. Ogólne wymagania dotyczące robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac  konserwacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami  i niniejszą specyfikacją techniczną.

- 9.2. Wymagania wewnętrzne Zamawiającego.

- Wykonawca robót w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy  
 w   miejscu  realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

- Wykonawca dołączy odpowiednie uprawnienia na organizację, eksploatację  
i obsługę  konserwacyjną systemu pożarowego.

- W trakcie trwania umowy, a także po jej rozwiązaniu Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać, ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Zamawiającego informacji dotyczących Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących, które Wykonawca uzyska przy wykonywaniu niniejszej umowy chyba, że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał.

- Wykonawca odpowiada również za zachowanie powyższych informacji 
w tajemnicy przez osoby, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu usługi, oraz osoby, którym wykonanie dostawy powierzy.

- Wykonawca nie może dokonać skutecznego przelewu wierzytelności,  przysługujących  mu  względem  Zamawiającego,  które  wynikają  z  zapisów  niniejszej  umowy,  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć ważność lub uzyskać nowe dokumenty (certyfikaty, zaświadczenia, poświadczenia, koncesje, itp.) potwierdzające zdolność wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy ich termin ważności upłynie w trakcie trwania umowy. Kserokopie w/w dokumentów zostaną przekazane niezwłocznie Zamawiającemu (nie później niż w ciągu 3 dni) po przedłużeniu ich ważności lub otrzymaniu nowych.

- Wykonawca wyraża zgodę na poddanie swoich pracowników 
i współpracowników i środków transportu, rygorom procedur bezpieczeństwa obowiązującym w Jednostce Wojskowej w czasie realizacji usługi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021, poz.1995 z późn. zm.) w zakresie działania "Wewnętrznych Służb Dyżurnych" oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r.  
o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. 2024.632). Obowiązek Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie, której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku (załącznik nr ..... do umowy) wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się  do osób wskazanych w zaproszeniu lub umowie jako do kontaktów. Te same procedury dotyczą także ewentualnych podwykonawców.

- Wykonawca (podwykonawca), jeżeli do realizacji zamówienia na terenie chronionej jednostki lub instytucji wojskowej będzie planował skierowanie cudzoziemców, winien jest dostarczyć do zamawiającego, wykaz cudzoziemców wraz z wymaganymi danymi (załącznik nr ....) celem uzyskania niezbędnej opinii w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej* od właściwej terenowo Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego. *(czas oczekiwania do 10 dni).

- Warunkiem uzyskania zgody na wejście na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej cudzoziemców zatrudnionych u wykonawcy (podwykonawcy) jest uzyskanie pozytywnej opinii SKW w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej oraz zgoda właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki wojskowej/instytucji na terenie której realizowane będzie zamówienie.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zakazu używania aparatów latających, bezzałogowych statków powietrznych typu "Dron" na terenie Jednostki Wojskowej.

- Pracownicy zatrudnieni do realizacji przedmiotu umowy w czasie wchodzenia/wjazdu, wychodzenia/wyjazdu do/z kompleksu 24.WOG (kompleksów 15BZ, 11pa itd.), na wezwanie służby biura przepustek (innych uprawnionych osób funkcyjnych) dobrowolnie poddadzą się rygorom obowiązującym w kompleksie w zakresie kontroli bagażu podręcznego 
i ładunków (bagażników) środków transportu. W przypadku niepoddania się wymaganym rygorom w czasie wchodzenia i wjazdu nie zostaną wpuszczeni do kompleksu/ów.

- Wykonawca zatrudniający cudzoziemców oświadcza, iż będzie przestrzegał obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w szczególności:

  - ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. 2024.769);

  - ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz.U. 2024.475 z późn.zm.);

  - ustawy  z dnia 14 lipca 2006 r o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz.U.2024.633).

- Wykonawca wykona konserwacje i naprawy za pomocą zatrudnionych przez siebie pracowników, którzy posiadają legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego i świadectwa ukończenia kursu w zakresie instalowania i konserwacji systemów pożarowych oraz poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” wraz z zaświadczeniem 
o przeszkoleniu z zakresu dostępu do informacji niejawnych.

- Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku konieczności zabezpieczenia dodatkowych potrzeb jednostek wojskowych w zakresie ilości wykonywanych napraw systemów ppoż. w związku z występującymi awariami, przy jednoczesnym zapewnieniu przez dysponenta wyższego stopnia odpowiednich środków finansowych na realizację takiego zamówienia.

- Prawo opcji dotyczy zwiększenia wartości umowy w zakresie napraw maksymalnie o 100% wartości napraw z umowy pierwotnej w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości awarii, które będą wymagać zwiększonej ilości napraw systemów ppoż., a nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.

- Opcja może być uruchamiana kilkakrotnie w zależności od potrzeb uzależnionych ilością występujących awarii do wysokości kwot środków finansowych którymi dysponuje Zamawiający / maksymalnie o 100% wartości napraw z umowy pierwotnej/.

- W przypadku opcji wszystkie procedury dotyczące napraw systemów ppoż. nie ulegają zmianie.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI.

      - Podstawę  do  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury  stanowi  protokół  odbioru usługi stwierdzający  wykonanie  przedmiotu  umowy podpisany przez Zamawiającego.

      - Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oryginał faktury wraz 
z oryginałem protokołu stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy wraz 
z wyszczególnieniem podzespołów objętych przeglądem i wymienionych części wraz z kopia dowodu zakupu (faktura, rachunek, wz) części.

      - Za dojazd grupy konserwacyjnej lub grupy skierowanej do naprawy Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów.

      - Wynagrodzenie, płatne będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT.

      - Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego  Zamawiającego.

      - Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.

      - Zamawiający  ma  prawo  zwrócić  Wykonawcy  faktury  wystawione  niezgodnie z  ustawą    z  dn.  11.03.2004  roku  o  podatku  od  towarów 
i  usług  (tj. Dz. U. 2022r., poz. 931 z późn. zm.) lub faktur bez załączników wymienionych w  ust. 3.