Oznaczenie sprawy: PN- 09/24

Załącznik  Nr  1  do  SWZ

Dotyczy postępowania na dostawę gazów medycznych i technicznych do GPSK UM w Poznaniu

Dostawa  gazów medycznych i technicznych

- GAZY MEDYCZNE

Część nr  1 – Gaz medyczny-tlen medyczny ciecz; sprężony tlen medyczny w butlach

Pozycja nr 1 i nr 2 - tlen medyczny ciekły i dzierżawa zbiornika na tlen ciecz

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa, transport ciekłego tlenu medycznego cysterną wraz z montażem i dzierżawą zbiornika ciekłego tlenu o pojemności min. 10m3 wraz z osprzętem.

Obowiązki Wykonawcy:

1. Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej związanej z dostosowaniem dotychczasowego miejsca montażu zbiornika oraz osprzętu o wydajności dostosowanej do potrzeb instalacji i urządzeń Zamawiającego. Dostawca uwzględni ewentualną możliwość zwiększenia wydajności układu w przypadku rozbudowy instalacji gazów medycznych (więcej punktów poboru).

2.  Wykonanie prac mających na celu wykonanie niezbędnych czynności w celu montażu i uruchomienia zbiornika wraz z osprzętem (w tym parownice oraz system telemetrii), do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia zamawiającego, odbiór zbiornika przez UDT winien nastąpić w terminie do 2 dni od daty zainstalowania zbiornika.

3. Wykonawca na etapie realizacji montażu nowego zbiornika wykona nowe podłoże/posadzkę, fundament oraz ogrodzenie w strefie zbiornika zgodnie z istniejącą lokalizacją zabezpieczając jednocześnie przed wejściem osób nieuprawnionych.

4.  Wykonawca przygotuje stosowną dokumentację w celu uzyskania pozwolenia na budowę, na podstawie której Zamawiający dokona zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego oraz Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu.

5.  Montaż nowego zbiornika należy do obowiązków Wykonawcy. Wraz z montażem nowego zbiornika, Wykonawca (w porozumieniu z dotychczasowym dostawcą tlenu) zobowiązany jest zdemontować dotychczasowy zbiornik oraz przetransportować go do magazynu dotychczasowego dostawcy ciekłego tlenu medycznego, na koszt i ryzyko własne.

Po zamontowaniu zbiornika, ilość zatankowanej do zbiornika cieczy (ciekły tlen medyczny) określona będzie na podstawie pomiaru za pomocą przepływomierza umieszczonego przy cysternie.

6.  Przepływomierze przy cysternach muszą posiadać pozwolenie Głównego Prezesa Urzędu Miar w Warszawie na tankowanie zbiorników.

7.  System telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego, musi umożliwić również Zamawiającemu podgląd danych w ogólnodostępnej wersji przeglądarki internetowej.

UWAGA. Wykonawca składając ofertę, w cenę jednostkową zużycia 1 kilograma ciekłego tlenu medycznego, wkalkulować musi wszystkie koszty związane z dostawą oraz montażem i demontażem zbiornika, parownicy, układu telemetrii, uzyskaniem pozwoleń i prowadzeniem przeglądów zbiornika, naprawy, sukcesywną dostawą tlenu, ewentualnych innych opłat.

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny wydzierżawianego zbiornika z osprzętem oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

9.  Wykonawca oświadcza, że zbiornik wraz z osprzętem będący przedmiotem dzierżawy spełnia wszelkie przewidziane prawem wymogi techniczne, wymogi bezpieczeństwa oraz normy.

10. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt w okresie trwania umowy do konserwacji, legalizacji, naprawy i modernizacji wydzierżawianego zbiornika wraz z instalacją pomocniczą zbiornika oraz wykonania innych czynności niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego.

11. Wykonawca oświadcza, że zbiornik na ciekły tlen medyczny jest dopuszczony do obrotu 
i używania oraz spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie.

12.  W celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, wyładunku i zamontowania zbiornika w wyznaczonym miejscu zlokalizowanym na terenie szpitala w terminie do 5  dni od daty podpisania umowy na dostawy tlenu ciekłego. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie odpowiedniego dźwigu na czas rozładunku zbiornika wraz z oprzyrządowaniem oraz usunięcie starego zbiornika tlenu ciekłego z fundamentu Zamawiającego.

13. Przekazanie zbiornika nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym sporządzonym 
z udziałem obu stron. Warunkiem podpisania protokołu będzie dopuszczenie do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

14.  Wykonawca zobowiązany jest po zainstalowaniu zbiornika do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przez Urząd Dozoru Technicznego odbioru końcowego oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oraz pozostałych niezbędnych czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

15. Prace związane z montażem zbiornika muszą być realizowane przez Wykonawcę 
w sposób, który nie spowoduje przerw w dostawie tlenu ciekłego. W związku z powyższym Wykonawca na czas montażu nowego zbiornika zapewni zbiornik zastępczy – ustawi go i podłączy do istniejącego rurociągu tlenu medycznego, który będzie systematycznie napełniał tlenem medycznym do czasu uruchomienia i przekazania sprawnego głównego zbiornika tlenu Zamawiającemu. Cena tlenu ze zbiornika zastępczego nie może być wyższa niż zaproponowana w Formularzu ofertowym.

16.  Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu aktualnej kompletnej instrukcji obsługi nowego zbiornika, schematów instalacji dokumentacji technicznej, paszportu technicznego urządzenia, oznakowania numerycznego poszczególnych zaworów, elementów instalacji zgodnie z instrukcją wraz z dopuszczeniem do eksploatacji oraz przeszkolenia personelu uprawnionego do obsługi.

17.   Czas reakcji serwisowej na zgłoszone usterki, dotyczące wydzierżawionego zbiornika z osprzętem - max. 24 godziny.

18.   Po zakończeniu umowy Wykonawca, w przypadku wyboru nowego Wykonawcy, zobowiązany jest we własnym zakresie oraz na swój koszt zdemontować pusty zbiornik na tlen ciekły wraz z instalacją pomocniczą, a także zabezpieczyć pozostałe instalacje doprowadzające tlen do budynków Szpitala.

19.  Wykonawca ma obowiązek zapewnić zgodność i jakość dostarczanego ciekłego tlenu medycznego z obwiązującymi normami PN-C-84911:1997 i Farmakopeą Polską XII.

20.  Ilość zatankowanej do zbiornika cieczy (ciekły tlen medyczny) określana będzie na podstawie pomiaru za pomocą przepływomierza umieszczonego przy cysternie Wykonawcy. Przepływomierze przy cysternach muszą posiadać pozwolenie Głównego Prezesa Urzędu Miar w Warszawie – na tankowanie zbiorników.

21.  Wykonawca zapewni stałą rezerwę tlenu medycznego w butlach 40l na wypadek braku tlenu w zbiorniku lub awarii zbiornika kriogenicznego.

22. Tlen medyczny ciekły tankowany będzie do zbiornika na posesji Zamawiającego cysternami kriogenicznymi z urządzeniami pozwalającymi na przetaczanie do zaworów zbiornika tlenu o pojemności od 10 m3  do 13m3 / kg, znajdującego się na posesji Zamawiającego:   Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu ul. Polna 33; 60-535 Poznań, wjazd dla cysterny od ul. Jackowskiego 42.

23. Podstawą każdorazowej ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez Zamawiającego na podstawie przelanej ilości gazu z odczytu mierników (telemetrii) znajdujących się na cysternie Wykonawcy. Zamówienia składane będą w formie pisemnej lub telefonicznej potwierdzonej pisemnie. W ciągu miesiąca Wykonawca będzie realizował jedną do trzech dostaw tlenu medycznego lub według potrzeb.

24. Dokumenty dostarczane wraz z każdą dostawą: świadectwo jakości dostarczonej partii tlenu ciekłego wystawione przez producenta.

Pozycja nr 3 - dostawa i transport tlenu medycznego w butlach 40l, butle stalowe (poz. 9- dzierżawa butli 40l od Wykonawcy)

Tlen medyczny sprężony w butlach 40l (zawartość tlenu nie mniej niż 99,5 % zgodnie z Farmakopeą Polską XII), dostawy sukcesywne w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego

Pozycja nr 4; 5 – dostawa i transport tlenu medycznego w butlach 10 i 5l, butle stalowe, butle własne Szpitala

Tlen medyczny sprężony w butlach 10 i 5l (zawartość tlenu nie mniej niż 99,5 % zgodnie z Farmakopeą Polską XII), dostawy sukcesywne w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania i jednocześnie uzyskania zgody  Zamawiającego  w zakresie konieczności  legalizacji - malowania butli  stanowiących własność Zamawiającego.

Pozycja nr 6, 7, 8  - dostawa i transport tlenu medycznego w butlach tlenowych ze stopu aluminium wyposażonych w reduktor, manometr i przepływomierz zintegrowane na stałe w jednym module (poz. 10, 11, 12 butle dzierżawione od Wykonawcy)

Tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych 10, 5 i 2l (zawartość tlenu nie mniej niż 99,5 % zgodnie z Farmakopeą Polską XII), dostawy sukcesywne w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego.

Część nr 2

Pozycja nr 1 – dostawa i transport gazu medycznego- podtlenek azotu w butlach 7kg, butle stalowe. Butle własne szpitala

Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania i jednocześnie uzyskania zgody  Zamawiającego  w zakresie konieczności  legalizacji - malowania butli  stanowiących własność Zamawiającego.

Część nr 3

Pozycja nr 1- dostawa i transport gazu medycznego- dwutlenku węgla do laparoskopii, gaz medyczny będący wyrobem medycznym, w butlach 7,5kg, butle stalowe (poz. 2- dzierżawa butli 7,5kg od Wykonawcy)

Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego.

Część nr 4

Przedmiotem zamówienia jest:

- Pozycja nr 1, 2 - dostawa i transport gazu medycznego- mieszanina tlenku azotu w azocie NO/N2 (800ppm) w butlach ze stopu aluminium wyposażonych w reduktor, manometr i przepływomierz zintegrowane na stałe w jednym module (poz. 3, 4 butle dzierżawione od Wykonawcy)

dostawy sukcesywne w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego- tlenku azotu o stężeniu odpowiadającym aparatom (800ppm).

- Dzierżawa - w okresie trwania umowy - butli w ilości oraz o pojemności zgodnych z formularzem asortymentowo-cenowym.

- Poz. 5 - Dzierżawa w okresie trwania umowy czterech aparatów do podaży medycznego tlenku azotu szczegółowo przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia.

- Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP

- Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin

- Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 3 dni od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii

- Szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzeń w terminie uzgodnionym z Dzierżawcą

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia wraz z gazem kalibracyjnym zgodnie z zaleceniami producenta  nie rzadziej niż raz w miesiącu, na początku każdego miesiąca

4 sztuki  aparatów do leczenia tlenkiem azotu do zastosowania na Oddziale Neonatologicznym oraz w Ambulansie Neonatologicznym

| Typ / model oferowanego sprzętu: |  |  | Podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa własna: |  |  | Podać |
| Wytwórca (nazwa, siedziba): |  |  | Podać |
| Wymagane warunki (parametry) |  |  |  |
| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane przez Wykonawcę (potwierdzić spełnianie parametru TAK bądź NIE / opisać) *należy wypełnić wszystkie rubryki | Pola oznaczone jako „kryteria oceny ofert” Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym |
| 1. | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż przed rokiem 2018 |  |  |
| 2. | System podawania gazu jest stosowany w terapii dostarczania pacjentowi wziewnego tlenku azotu przez wdechowe ramię obwodu oddechowego respiratora zapewniający stałe stężenie wdychanego NO ustawione przez użytkownika. |  |  |
| 3. | Urządzenie wykorzystuje moduł wstrzykiwacza lub inny czujnik przepływu umożliwiający śledzenie krzywych respiratora i podawanie zsynchronizowanej i proporcjonalnej dawki tlenku azotu (NO). |  |  |
| 4. | Możliwość automatycznej współpracy z wszystkimi rodzajami respiratorów posiadanymi przez Szpital. Babylog 8000, Drägerwerk AG & Co. KGaA BEAR 750, VIASYS Healthcare SERVO i, MAQUET Holding B.V. & Co. KG. AVEA CLiO, CareFusion SERVO-n, Maquet Critical Care AB VN-500, Dräger Medical |  |  |
| 5. | Urządzenie zapewnia nieprzerwane, zintegrowane monitorowanie wdychanego O2, NO2 i NO oraz kompleksowy system alarmów: - Wysokie stężenie NO - Niskie stężenie NO - Wysokie stężenie N2O - Wysokie stężenie O2 - Niskie stężenie O2 - Brak butli - Butla zamknięta - Niski stan akumulatora |  |  |
| 6. | Urządzenie wyposażone jest w akumulator zapewniający nieprzerwane dostarczanie NO przy braku zewnętrznego źródła zasilania. |  | Kryterium oceny ofert – max. 5 pkt. czas pracy na bateriach do 2 h – 0 pkt do 4 h – 2 pkt do 6 h – 5 pkt |
| 7. | Urządzenie posiada wbudowany system awaryjny, oraz drugi, pneumatyczny, niezależny system podawania do zastosowania na krótki czas lub w transporcie pacjenta. (parametr szczególnie uwzględniany przez Szpital w czasie transportu ambulansem) |  |  |
| 8. | Urządzenie posiada certyfikaty zgodności z normami UE do zastosowania w ambulansach i na Oddziale Neonatologicznym. |  | Kryterium oceny ofert – max. 20 pkt. Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
| 9. | Krótki czas od momentu uruchomienia aparatu do momentu gotowości do podłączenia pacjenta |  | Kryterium oceny ofert – max. 5 pkt. Do 60 sek. – 5 pkt Powyżej 60 sek. – 0 pkt |
| 10. | Maksymalna masa aparatu do 6 kg |  |  |
| 11. | Zgodność do wentylacji z urządzeniami nieinwazyjnymi tj. np. CPAP |  |  |
| 12. | Monitorowanie wdechowego stężenia medycznego tlenku azotu w zakresie min 0 – 80 ppm. Wymagana możliwość regulacji w zakresie 0 – 10 ppm co 0,1 ppm . Regulacja co 1,0 ppm w zakresie 10 – 80 ppm. |  |  |
| 13. | Pomiar stężenia tlenu od 21-100 % |  |  |
| 14. | Elektroniczny panel dotykowy kolorowy, przyciski membranowe lub pokrętło, regulacja głośności alarmu , regulacja jaskrawości wyświetlacza. |  |  |
| 15. | Aparat umożliwia stabilne, ustawione przez użytkownika podawanie tlenku azotu (NO) oraz monitorowanie jego stężenia w czasie wentylacji mechanicznej |  |  |
| 16. | Wymiary urządzenia uwzględniające aparat plus elementy mocujące do uchwytu na platformie Wysokość max: 35 cm Głębokość max: 32 cm Szerokość max: 37 cm |  |  |
| 17. | Mobilny wózek (2 szt.) do ustawienia min. dwóch butli o min. objętości 9 l każda umożliwiający szybki demontaż aparatu i przełożenie do inkubatora transportowego na przygotowany uchwyt montażowy |  | Kryterium oceny ofert – max. 10 pkt. Przystosowany do montażu na platformie z inkubatorem transportowym – 10 pkt Brak przystosowania – 0 pkt |
| 18. | Reduktory w ilości niezbędnej do użytkowania aparatu |  |  |
| 19. | Menu w języku polskim |  |  |

Część nr 5:  Gaz medyczny sprężony

Przedmiotem zamówienia jest:

- Pozycja nr 1- dostawa i transport gazu medycznego – mieszaniny gazowej - 50 % tlenu i 50% podtlenku azotu w butlach ze stopu aluminium wyposażonych w reduktor, manometr i przepływomierz zintegrowane na stałe w jednym module (poz. 5 butle dzierżawione od Wykonawcy).

Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy gazu medycznego w butlach, których całkowita waga (butla z gazem) zawierać się będzie w przedziale 10-11L, dostawy sukcesywne w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego.

- Pozycja nr 2- Zakup zaworów wydechowych złożonych z ustnika i filtra.

- Dzierżawa butli (poz nr 5) wraz z następującymi akcesoriami:

- zawór dozujący 4 sztuki- dzierżawa (poz nr 4)

- wózek (min. 4 sztuki)- dzierżawa (poz nr 3)

Wymagania dla przedmiotu zamówienia:

1.  Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu u pacjentek w trakcie porodu w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

2. Zamawiający w celu zapewnienia całkowitej kompatybilności, szczelności oraz funkcjonalności zestawu  wymaga, aby  zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe systemu tj. jednorazowy zawór wydechowy (w skład którego wchodzi ustnik z filtrem) pochodziły od jednego producenta.

3. Zamawiający wymaga aby zaoferowany zawór wydechowy był przeznaczony do podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen i podtlenek azotu.

4. Zamawiający wymaga, aby korpus zaworu dozującego  był nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie.

5. Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia, polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie jego uszkodzenia, obniżenia jego wydajności raz związanych z tym kosztów naprawy.

6. Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący i zawór wydechowy zarejestrowane były jako wyrób medyczny.

7. Instrukcję obsługi zaworu dozującego (w języku polskim).

8. Do butli dołączony będzie przewód o długości zapewniającej bezproblemową i nie zagrażającej życiu pacjenta podaży gazu wraz z zaworem dozującym (wdechowym). Zawór dozujący (wdechowy) musi być szczelny z możliwością stosowania jednorazowych ustników z filtrem. Jednorazowy ustnik z filtrem musi być tak skonstruowany, aby uniemożliwiał powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego w celu eliminacji zakażeń bakteryjnych zaworu dozującego, aby nie było konieczności stosowania dodatkowych filtrów lub podobnych elementów. Z instrukcji obsługi musi jasno wynikać, że na Zamawiającym nie będzie spoczywał obowiązek dezynfekcji i sterylizacji zaworu dozującego po każdorazowym jego użyciu.

9. Wykonawca musi zapewnić, że odda do dyspozycji Zamawiającemu cztery kompletne zestawy (butla z wózkiem, przewodem i zaworem, zawór dozujący) gazu medycznego.

10. Wykonawca przeszkoli odpowiednią kadrę pracowników Szpitala z obsługi urządzenia do podaży gazu medycznego w dniu pierwszej dostawy, oraz powtarzać będzie te szkolenia z częstotliwością kwartalną. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Szpitala.

Obowiązki Wykonawcy:

- Rozliczenie pomiędzy stronami odbywać się będzie na podstawie ilości zużytych butli gazu.

- W kwocie oferty Wykonawca musi uwzględnić koszty takie jak: dostawy gazu, odbioru zużytych butli oraz napełnienie, dzierżawę/użyczenie butli wraz z oprzyrządowaniem, opłaty celne, akcyzowe, ewentualne koszty reklamacyjne, szkolenia itp.

- Wykonawca gwarantuje, iż dostarczony produkt jest sprawny i całkowicie szczelny. Na zgłaszane reklamacje przez Zamawiającego, Wykonawca reagował będzie w terminie 7 dni. Obsługa reklamacyjna odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, w przypadku konieczności zabrania zestawu do siedziby Wykonawcy, butla z gazem będzie komisyjnie ważona, co stanowić będzie podstawę do obciążenia Zamawiającego należnością za zużyty gaz medyczny.

Część nr 6 - Gaz medyczny- azot ciekły

Poz.1. dostawa i transport Azotu ciekły do naczyń Dewara, wyrób medyczny,

dostawy sukcesywne w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego zawsze w środy cysterną, napełnianie naczyń Dewara– własność zamawiającego; ok 100 kg co tydzień; dokumenty dostarczane wraz z dostawą: świadectwo jakości dostarczonej partii wyrobu medycznego wystawione przez producenta.

II. GAZY TECHNICZNE

Część 7 - Gazy techniczne

Pozycja nr 1,2,3,4 – dostawa i transport sprężonego powietrza w butlach stalowych - butle stalowe 10 l i 40l stanowią własność dostawcy – dostawy, wymiana -  sukcesywne w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego.

Pozycja nr  5, 6, 7, 8 – odbiór butli od Zamawiającego, napełnienie oraz dostawa sprężonego powietrza w butlach stalowych oraz aluminiowych o pojemności 3l, 5l stanowiących własność zamawiającego.

odbiór pustych butli od zamawiającego, ich napełnienie, dostarczenie napełnionych butli do Zamawiającego, rozładunek oraz załadunek pustych butli dwa razy w tygodniu lub w miarę potrzeb Zamawiającego.

Legalizacja i malowanie butli stanowiących własność zamawiającego zgodnie z ustawą o Dozorze Technicznym w miarę potrzeb.

Pozycja nr 9,10 – dostawa butli z  Azotem 5.0 200Bar, obiór butli -  butle stalowe

dostawy sukcesywne w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego.

Pozycja nr 11,12 – dostawa butli z Biogonem C/CO2 spożywczy, odbiór butli -  butle stalowe

dostawy sukcesywne w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego

Obowiązki Wykonawcy:

- Wraz z pierwszą dostawą gazów Wykonawca dostarczy:

1.1  Karty charakterystyki gazów technicznych, kalibracyjnych i czystych.

2.  Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania i jednocześnie uzyskania zgody  Zamawiającego  w zakresie konieczności  legalizacji - malowania butli  stanowiących własność Zamawiającego.

3.  Wszelkie prace z butlami ciśnieniowymi Wykonawca prowadzić będzie zgodnie z zasadami eksploatacji oraz ustawą o Dozorze technicznym.

4.  Wykonawca gwarantuje, iż dostarczony produkt jest sprawny i  szczelny. Na zgłaszane reklamacje przez Zamawiającego, Wykonawca reagował będzie w terminie 7 dni. Obsługa reklamacyjna odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Koszt transportu wliczony w koszt przedmiotu zamówienia.

- Butle dzierżawione muszą posiadać przeglądy techniczne, legalizację i konserwację,

- Napełnione butle będące własnością Zamawiającego winny wracać nieuszkodzone.

      - Wszystkie dostarczane butle gazowe muszą być oznakowane etykietą produktu wraz z nalepkami ostrzegawczymi oraz za pomocą barw rozpoznawczych zgodnie z normą PN – EN 1089 – 3.