

IiZ.271.8.2024 Środa Wielkopolska 2024.04.02

## Wyjaśnienia, zmiana treści SWZ i treści ogłoszenia o zamówieniu

**Dotyczy**: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej w zakresie wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych *(Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.)*, przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie:**

Trasa kanałów do nawiewników prowadzi nad sceną. Na scenie znajduje się kurtyna, która zjeżdża z góry. Po montażu kanałów nie będzie możliwości opuszczenia kurtyny.

**Odpowiedź:**   
Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa wymaga modyfikacji, gdyż kanały nie mogą być prowadzone nad sceną i nie mogą przechodzić przez ścianę wzdłuż której porusza się kurtyna. Kanały nawiewne powinny schodzić w dół ściany i nawiewać powietrze z przed sceny (rys. nr 1, szczegół nr 2 w dokumentacji projektowej.

**Pytanie:**

Druga kurtyna również uniemożliwia doprowadzenie instalacji na zaplecze.

**Odpowiedź:**

Wentylacja nie jest doprowadzona na zaplecze sceny.

**Pytanie:**

Czy w budynku istnieje system ppoż do którego należy podpiąć 4 klapy ppoż, które należy

zamontować na przejściu dachowym. Klapy ppoż mają być topikowe, 12V, 230 V?

**Odpowiedź:**

Budynek nie posiada systemu p-poż. Klapy topikowe, 230 V.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1,5,6,7,9 oraz na podstawie art. 271 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych *(Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.)* informuje że dokonuje zmiany treści SWZ i przedłuża termin składania ofert na dzień **12.04.2024 r.**

1. **W SWZ w rozdziale XVII pkt. 1:**

**Było:**

„Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, tj. do dnia **04.05.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

**Po zmianie**:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, tj. do dnia **11.05.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

1. **W SWZ w rozdziale XVIII pkt 1 jest:**

**Było:**

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) pod adresem:<https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp> w myśl Ustawy p.z.p. na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 05.04.2024r. do godziny 09:00**

**Po zmianie:**

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) pod adresem:<https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp> w myśl Ustawy p.z.p. na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 12.04.2024r. do godziny 09:00**

1. **W SWZ w rozdziale XIX pkt 1:**

**Było:**

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **05.04.2024 r.**

**o godz. 09:05”**

**Po zmianie:**

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **12.04.2024 r. o godz. 09:05”**

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.04.2024 r. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zmodyfikowana dokumentacja projektowa uwzględniająca powyższe modyfikacje zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**B U R M I S T R Z**

**/-/ Piotr Mieloch**