domagało wnuk architekci

90-755 Łódź  |  al. 1-go Maja 87 lok. 315

tel.              42 23 66 313 | 660 898 121

www.dwarchitekci.pl|info@dwarchitekci.pl

PROJEKT BUDOWLANY:

Modernizacja i rozbudowa zaplecza naukowo – badawczego

w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście

BRANŻA: HYDROTECHNICZNA

lokalizacja:

Tresta, ul. Rybna 28

gm. Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski, województwo łódzkie

nr działek ewidencyjnych: 84/1,98,99,100/4,102,103,104/4,106,109,112,115,118,121,125,128/2,129,132/2,132/4,138/2,141/2, 353/2, 354/2,147/5  obręb: Tresta

oraz dla przebudowy jazu piętrzącego wody na rzece Struga (Tresta) działka nr 1/3 obręb: Karolinów

inwestor:

Uniwersytet  Łódzki

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

jednostka projektowa:

domagało wnuk architekci

90-755 Łódź, al. 1-go Maja 87 lok.315

data sporządzenia: maj 2018

|  | Nr uprawnień | data | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant: mgr inż. Marek Mazurkiewicz | Inżynieria wodna 670/60/W Konstrukcyjno-inżynieryjskie17/70 | 05.2018 |  |
| Sprawdził: mgr inż. Ryszard Jodkowski | Budownictwo hydrotechniczne St-676/81 | 05.2018 |  |
| Opracował: mgr inż. Jacek Opolski |  | 05.2018 |  |

Opinia geotechniczna

Projekt zagospodarowania terenu części hydrotechnicznej

1.	Zakres zamierzenia terenowego, hydrotechnicznego

2.	Schemat gospodarki wodnej w Stacji

3.	Projektowane zagospodarowanie Stacji z nawiązaniem do zabudowy hydrotechnicznej istniejącej

4.	Warunki gruntowo-wodne

5.	Kolejność realizacji obiektów

6.	Istniejący stan zagospodarowania terenu

7.	Projektowane zagospodarowanie terenu

8.	Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

9.	Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska

10.	Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników obiektów i ich otoczenia

Projekt architektoniczno-budowlany części hydrotechnicznej

1.	Przeznaczenie i program użytkowy

2.	Charakterystyczne parametry techniczne

3.	Forma architektoniczna

4.	Sposób dostosowania obiektów hydrotechnicznych do krajobrazu i otaczającej zabudowy

5.	Układ konstrukcyjny

6.	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Sygnalizacja i sterowanie

Uprawnienia projektantów

Część rysunkowa

Spis rysunków

# Opinia geotechniczna

Niniejsza "Opinia..." sporządzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

"Opinia..." ma na celu ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów związanych z modernizacją Stacji Terenowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w Treście.

Modernizacja Stacji Terenowej polegać będzie na realizacji budynków dla zaplecza naukowego w północnej części terenu Stacji i na realizacji obiektów hydrotechnicznych
w południowej części. Przyjęty sposób zabudowy obiektów nawiązuje do istniejącego zagospodarowania Stacji.

Dla potrzeb budowlanych wykonana została w maju 2017 roku przez mgr Jana Jeziorskiego (Nr upr. CUG 070794) "Opinia o warunkach gruntowo-wodnych...". Na potrzeby w/w opinii wykonano 12 odwierconych otworów rozpoznawczych o głębokościach od 2,5 do 4,5m.

Na terenie planowanych robót posadowieniowych warunki gruntowe pod względem ich skomplikowania oceniono jako proste.

Obiekty budowlane projektowane na terenie Stacji Terenowej objęte są pierwszą kategorią geotechniczną.

Zakres badań zawartych w wykonanej "Opinii o warunkach gruntowo-wodnych..." jest wystarczający dla ustalonej kategorii geotechnicznej.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zauważone ewentualne odstępstwa od ustalonej kategorii geotechnicznej należy zgłosić do autora dokumentacji projektowej modernizacji Stacji Terenowej.

# Projekt zagospodarowania terenu części hydrotechnicznej

# Zakres zamierzenia terenowego, hydrotechnicznego

Zamierzenie terenowe, hydrotechniczne obejmuje dwa podstawowe układy naukowo-badawcze:

- zespół sztucznych strumieni;

- układu Sekwencyjnych Systemów Sedymentacyjno-Biofiltracyjnych z możliwością wykonania w czaszy zbiorników ścian/ złóż denitryfikacyjnych.

Zespół sztucznych strumieni stanowi dwa równoległe ciągi technologiczne składające się ze zbiorników górnych - zasilających, strumieni ze zbiornikami bocznymi (po jednym zbiorniku dla każdego strumienia) i zbiorników dolnych - wyrównawczych z pompowniami i rurociągami tłocznymi. Na skarpach stanowiących brzegi strumienia istnieje możliwość wykonania ścian/złóż denitryfikacyjnych. Na etapie montażu ścian/złóż denitryfikacyjnych konieczne jest przeprowadzenie  analiz warunków przepływu wód.

Układ Sekwencyjnych Systemów Sedymentacyjno-Biofiltracyjnych składa się z dwóch ciągów technologicznych zawierających po cztery baseny rotacyjne o średnicach wewnętrznych D = 4 metry
i dwa zbiorniki SSSB. W czaszy zbiorników SSSB istnieje możliwość wykonania ścian/złóż denitryfikacyjnych. Aby cały układ działał poprawnie przed jego wykonaniem konieczne jest przeprowadzenie obliczeń hydraulicznych dla planowanego układu (m.in. obliczenie oporów przepływu przez złoże, określenie czasu i prędkości przepływu, określenie ewentualnych strat wody oraz oporów hydraulicznych rurociągów zasilających).

Układ uzupełniony jest zbiornikiem głównym, zbiornikiem zasilającym, komorą mieszania, studzienką wypadową i pompownią wraz z rurociągami tłocznymi.

Oba układy badawcze korzystają z wody z cieku Struga (Tresta). Pobór odbywa się za pośrednictwem jazu, następnie woda dostarczana jest doprowadzalnikiem na teren Stacji gdzie trafia do budowli rozdzielczej.

Pobór wody do strumieni może być realizowany bezpośrednio z doprowadzalnika lub poprzez główny zbiornik retencyjny wyposażony w przelew awaryjny powierzchniowy i upust denny.

Pobór wody do układu SSSB będzie realizowany ze zbiornika głównego.

Wielkości przepływu wody w każdym ciągu technologicznym będzie wspomagana recyrkulacją wody przy pomocy pompowni. Do wspomagania przepływu wody w strumieniach 1 i 2 służyć będą pompownie nr 1 i nr 2 mogące pracować wymiennie. Do wspomaganie przepływu
w basenach rotacyjnych służyć będzie pompownia nr 3.

Umieszczona w budynku w północnej części terenu wylęgarnia będzie zasilana
z wodociągu i uzupełniana wodą pochodzącą z cieku Struga (Tresta).

Przewidziano także możliwość wspomagania zasilania w wodę wylęgarni i układu sztucznych strumieni poborem ze studni znajdującej się na terenie Stacji.

Nie przewiduje się wykorzystania do celów naukowo-badawczych wody
z niewielkiego rowu melioracyjnego płynącego wzdłuż północnej granicy Stacji i zasilającego naturalny staw. Przewidziano natomiast możliwość odprowadzenia wody z rowu do cieku Struga (Tresta)
z pominięciem stawu.

Umożliwiono również zasilanie stawu z dolnych zbiorników wyrównawczych przy ich całkowitym napełnieniu.

Woda doprowadzona do terenu Stacji z ujęcia wody ze Strugi (Tresty) będzie wracała do cieku po jej technologicznych wykorzystaniu lub w sytuacji awaryjnej. W przypadku awarii odpływ następować będzie przez Wylot 1 bezpośrednio z doprowadzalnika lub ze zbiornika głównego.

Po wykorzystaniu technologicznym w układzie sztucznych strumieni odpływ może być prowadzony przez Wyloty 2 i/lub Wylot 4 (za pośrednictwem stawu).

Po wykorzystaniu technologicznym w układzie SSSB odpływ będzie prowadzony przez
Wylot 2.

Po wykorzystaniu technologicznym w wylęgarni odpływ będzie prowadzony przez Wylot 3 po uprzednim oczyszczeniu w zbiorniku biofiltracyjnym.

Woda dopływająca rowem melioracyjnym będzie odprowadzana Wylotem 4 poprzez staw lub Wylotem 3 z pominięciem stawu.

Woda ze stawu odprowadzana jest Wylotem 4. Wylot 4 współpracuje z odłówką.

# Schemat gospodarki wodnej w Stacji

Schemat gospodarki wodnej w Stacji Terenowej w Treście przedstawiony został na 
Rysunku 3.H.0a.

# Projektowane zagospodarowanie Stacji z nawiązaniem do zabudowy hydrotechnicznej istniejącej

Zasadą planowanej modernizacji Stacji Terenowej było wykorzystanie istniejących zasobów techniczno-budowlanych w nawiązaniu do nowych potrzeb dydaktyczno-badawczych. W największym stopniu udało się to w zakresie ujęcia wody i jej doprowadzenia do terenu Stacji Terenowej. Elementy jazu dla ujęcia wody zostały przystosowane do bezpiecznego przepuszczania nadwyżek wody
i przepływów powodziowych oraz do sterowanej regulacji i obsługi jazu. Nowe elementy jazu - przelew powierzchniowy z rampą przepławkową i upust z klapą mieszczą się w istniejącym obrysie budowli. Roboty remontowe w doprowadzalniku ograniczone do wymiany uszkodzonych fragmentów ubezpieczeń i uszczelnienia oraz do modernizacji końcowego fragmentu budowli (płukanie dołem, kraty, przelew awaryjny).

Dla lokalizacji i rozwiązania sztucznych strumieni wykorzystano trzy długie, wąskie baseny
i jeden krótki, szerszy.

Stanowisko dwóch skrajnych (północnych) basenów wykorzystano na stanowisko sztucznego strumienia 1 i zbiornika bocznego 1. Zaprojektowano rozebranie grobli z ubezpieczeniami jej skarp,
a odkryte podłoże uszczelniono matą bentonitową na geowłókninie, uzupełniając nią szczelną wannę z istniejących skrajnych płyt betonowych skarpowych i dennych. W tak przygotowanej wannie terenowej wyprofilowany będzie strumień nr 1 ze zbiornikiem bocznym.

Dla lokalizacji sztucznego strumienia i zbiornika bocznego nr 2 wykorzystano trzeci basen długi i basen krótki tworząc również szczelną wannę.

W grobli między długimi basenami 2 i 3 ułożone będą dwa rurociągi tłoczne D=250mm.

Przygotowanie podłoża pod oba sztuczne strumienie wymaga rozebrania i odwiezienia skarpowych ubezpieczeń betonowych na jednej ze skarp w trzech istniejących kanałach wąskich na łącznej długości 3 x 62m = 186m.

Dla lokalizacji jednego ciągu basenów rotacyjnych (południowego) i zbiornika zasilającego 3 wykorzystano istniejące stanowiska pięciu basenów prostokątnych. Drugi ciąg basenów rotacyjnych (północny) usytuowany będzie w osi południowego kanału szerokiego. Do wyburzenia i usunięcia przewiduje się tylko fragmenty ubezpieczeń skarpowych o ogólnej powierzchni 4 x 2 x 4m x 1,5m = 48m.

Dla lokalizacji komory mieszania 3 i zbiorników SSSB wykorzystane będą tylko fragmenty istniejącego kanału szerokiego południowego.

Dla lokalizacji wylotów i studzienki wypadowej 3 wykorzystane będą tylko fragmenty istniejących urządzeń. Pozostałe, niewielkie fragmenty istniejących elementów dawnych urządzeń naukowo-badawczych będą usuwane lub zostaną zasypane.

# Warunki gruntowo-wodne

Obiekty hydrotechniczne Stacji usytuowane są w południowo-zachodniej części terenu przylegającej do zakola cieku Tresta. Ciek drenuje tę część terenu, ale jednocześnie stabilizuje poziom minimalny zwierciadła wody gruntowej tym bardziej, że odcinek cieku sąsiadujący z terenem Stacji jest odcinkiem ujściowym do Zbiornika Sulejowskiego.

Charakter projektowanych obiektów hydrotechnicznych wymaga maksymalnego ograniczania ucieczki wody technologicznej do podłoża gruntowego.

Dla oceny warunków gruntowo-wodnych sporządzona została w maju 2017r przez geologa mgr Jana Jeziorskiego (nr upr. CUG 070794) - "Opinia o warunkach gruntowo-wodnych...". W celu opracowania "Opinii..." wykonano 12 otworów badawczych o głębokościach od 2,5m do 4,5m.

Podłoże obszaru Stacji stanowią dobrze zagęszczone (ID=0,67) piaski plejstoceńskiego tarasu nadzalewowego z przylegającym do cieku wąskim pasem młodszych, holoceńskich piasków rzecznych słabo zagęszczonych (ID=0,45), z namułami pylastymi i piaszczystymi o miąższości 0,4÷0,7m. Powierzchniowe nakrycia terenu stanowią nasypy (przeważnie piaszczyste, osiągające miąższość do 2,0 m. Są one pozostałością po robotach ziemnych prowadzonych przy urządzaniu modernizowanej obecnie Stacji.

Występowanie wody gruntowej stwierdzono na głębokości 1,2-1,4m (na poziomie 168,00÷168,50 m n.p.m.) w północnej części terenu. W części przeznaczonej na zabudowę obiektami hydrotechnicznymi głębokość zalegania wody gruntowej sięga 2,0m, przy rzędnych 166,50-167,00 m n.p.m. Za wyjątkiem punktowych obiektów wszystkie zbiorniki i kanały usytuowane są ponad poziomem zwierciadła wody gruntowej i będą wykonane jako szczelne lub usytuowane na szczelnym podłożu. W podłożu dolnych zbiorników układu sztucznych strumieni zainstalowany będzie drenaż
z kontrolowanymi przelewam do studzienki rozdzielczej co zabezpieczać będzie dno zbiorników przed awaryjnym wyporem możliwym przy pustym zbiorniku i podwyższonym poziomie zwierciadła wody gruntowej. Dla realizacji punktowych obiektów posadowionych w pobliżu poziomu zwierciadła wody gruntowej przewidziano zastosowanie ścianek szczelnych i studni depresyjnych.

# Kolejność realizacji obiektów

W pierwszej kolejności wykonane będą wyloty do rzeki Nr 2, 3 i 4 i elementy bezpośrednio
z nimi związane (w tym pompownie i odłówka) ze względu na odprowadzanie do nich wody.

W następnej kolejności realizowane będą pozostałe obiekty na terenie Stacji
z modernizowaniem ujęcia wody i doprowadzalnika.

Zaproponowana kolejność nawiązuje do wysokości usytuowania obiektów. Obiekty przewidywane do realizacji w pierwszej kolejności posadowione są niżej niż obiekty wyznaczone do realizacji w późniejszym terminie.

# Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istniejący stan zagospodarowania terenu przedstawiono w Części I pkt. 2.

# Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono w Części I pkt. 3.

# Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

Ogólne zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu zamieszczono w Części I pkt. 4. Poniżej zamieszczono jedynie zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania hydrotechnicznego.

Obiekty zagospodarowania hydrotechnicznego terenu to:

- małe powierzchniowe odkryte obiekty inżynierskie;

- odkryte, sztuczne zbiorniki wodne;

- kanały powierzchniowe i rurociągi podziemne.

Zestawienie zajętych powierzchni terenu przez poszczególne obiekty sporządzono zgodnie z ich technologicznym przypisaniem do poszczególnych układów.

Ujęcie, doprowadzenie i magazynowanie wody

Budowla ujęcia wody - jaz 						50 m2

Doprowadzalnik z budowlą rozdzielczą					175 m2

Zbiornik główny								510 m2

Rurociągi podziemne Ø500						3 m

Układ sztucznych strumieni

Zbiorniki zasilające (1 i 2)						2 x 160 m2

Komory mieszania (1 i 2)						2 x 7,25 m2

Sztuczne strumienie ze zbiornikami bocznymi (1 i 2)			2 x 99 m2

Studzienki wylotowe z pompowniami (1 i 2)				2 x 8,80 m2

Zbiorniki dolne (1 i 2)							2 x 165 m2

Studzienka rozdzielcza 2						7,70 m2

Kanał otwarty								8,80 m2

Rurociąg podziemny Ø200						17,30 m

Rurociągi podziemne ciśnieniowe Ø250					115 m

Rurociągi podziemne Ø400						96,00 m

Rurociąg podziemny Ø500						17,30 m

Układ zbiorników rotacyjnych i biofiltrów

Zbiornik na wlocie do systemu (zbiornik zasilający 3)			12 m2

Zbiorniki rotacyjne 2 x 4 sztuki						8 x 13,60 m2

Studzienka rozrządowa typ 1 2 x 4 sztuki				8 x 1,80 m2

Studzienka rozrządowa typ 2 2 x 3 sztuki				6 x 0,50 m2		Komora mieszania 3							31,50 m2

Dwa zbiorniki SSSB							2 x 164,20 m2

Studzienka wypadowa 3						6,40 m2

Pompownia 3								3,50 m2

Studzienka kontrolna 3	0,80 m2

Rurociągi podziemne Ø160						89,50 m

Rurociąg podziemny ciśnieniowy Ø225					66,50 m

Rurociągi podziemne Ø300						30,50 m

Rurociąg podziemny Ø315						3,80 m

Rurociąg podziemny Ø400						1,50 m

Rurociągi podziemne Ø500						19,80 m

Układ doprowadzenia/odprowadzenia wody do/z wylęgarni

Rurociągi podziemne Ø110						24,00 m

Rurociągi podziemne Ø200						122,40 m

Rurociągi podziemne Ø250						66,50 m

Rurociąg podziemny Ø500						15,00 m

Kineta zbiorcza								0,14 m2

Studzienki kontrolne							0,28 m2

Zbiornik ziemny-osadnik						57,00 m2

Układ uzupełniania wodą ze studni

Studnia									1,76 m2

Rurociąg podziemny Ø75						40,00 m

Rurociąg podziemny Ø110						24,00 m

Układ umożliwiający całkowite osuszenie stawu ziemnego

Studzienka rozdzielcza 1						4,30 m2

Rurociąg podziemny Ø200 (do kinety) 					9,00 m

Studzienka kontrolna							0,14 m2

Staw ziemny

Staw ziemny								4200 m2

Budowla wylotowa							2,90 m2

Rurociąg podziemny Ø500						6,00 m

Odłówka

Odłówka								29,50 m2

Układ odprowadzenia wody

Budowla wylotowa 1 wraz z przelewem awaryjnym

zbiornika głównego i upustem dennym					6,90 m2

Kanał otwarty z budowli wylotowej 1 do Strugi (Tresty)			20,00 m2

Budowla wylotowa 2							7,20 m2

Rurociąg podziemny Ø400						6,30 m

Budowla wylotowa 3							7,20 m2

Rurociąg podziemny Ø400						6,50 m

Budowla wylotowa 4							2,50 m2

Kanał otwarty								8,00 m2

# Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska, zarówno podczas realizacji jak i eksploatacji. Będzie realizowana głównie na terenie Stacji, co oznacza że jej oddziaływanie na elementy środowiska będzie ograniczało się jedynie do fazy budowy oraz będzie krótkotrwałe i odwracalne. W trakcie eksploatacji nie będą emitowane zanieczyszczenia do wód
i powietrza oraz nie będą wytwarzane odpady. Wody wykorzystywane w wylęgarni i w zbiornikach rotacyjnych będą oczyszczane w zbiornikach SSSB i w zbiorniku ziemnym - osadniku.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla ochrony których zostały wyznaczone obszary.

# Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników obiektów i ich otoczenia

Projektowana zmiana charakteru prac badawczych i naukowych nie spowoduje zmiany ilości wykorzystanej wody oraz zasadniczych rozwiązań hydrotechnicznych. Dotychczasowe wieloletnie użytkowanie Stacji Terenowej nie ujawniło specyficznych zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników obiektów i ich otoczenia. Nie przewiduje się aby w wyniku zmiany charakteru prac badawczych
i naukowych mogły wystąpić takie zagrożenia.

# Projekt architektoniczno-budowlany części hydrotechnicznej

# Przeznaczenie i program użytkowy

Charakter prowadzonych w Stacji Terenowej prac badawczych i naukowych wymaga zapewnienia przepływu wody w określonej ilości i w ustalonej porze. Dlatego pobór wody
z naturalnego przepływu wody w cieku Struga (Tresta) został uzupełniony o cały system retencjonowania, rozrządu, recyrkulacji i odprowadzenia do cieku Struga.

Pobór i odprowadzenie wody realizowane będzie bez zmian w stosunku do rozwiązań istniejących, w oparciu o nowe pozwolenie wodnoprawne.

Pobierana z cieku woda użytkowana będzie do zapewnienia przepływu w dwóch podstawowych systemach:

- zespole sztucznych strumieni;

- układzie Sekwencyjnych Systemów Sedymentacyjno-Biofiltracyjnych.

Sposób prowadzenia gospodarki wodnej będzie wynikał z pozwolenia wodnoprawnego
i instrukcji gospodarowania wodą.

Oba systemy badawcze składają się z podwójnych, bliźniaczych linii urządzeń hydrotechnicznych. W zespole sztucznych strumieni każda linia ma osobną pompownię, ale istnieje możliwość awaryjnego przełączania pracy pompowni do innej linii badawczej.
W układzie SSSB obie linie urządzeń współpracują z jedną wspólną pompownią, natomiast wymiennie może być stosowane wykorzystanie biofiltrów. Przełączanie współpracy z biofiltrami realizowane będzie przy pomocy komory mieszania 3. W przypadku obydwu układów, tj. sztucznych strumieni oraz układów SSSB istnieje możliwość wykonania ścian/złóż denitryfikacyjnych. Ściany/złoża denitryfikacyjne będą elementem wymienialnym, traktowanym jako element badawczy. Szczegóły ich montażu zostaną określone na etapie realizacji, co umożliwi uwzględnienie najnowszych osiągnięć naukowych w tej dziedzinie. Konstrukcja oraz sposób montażu ścian/złóż denitryfikacyjnych zostanie przeprowadzony w sposób nie ingerujący w elementy konstrukcyjne obydwu systemów.

# Charakterystyczne parametry techniczne

Oba w/w systemy zaopatrywane są w wodę przy pomocy ujęcia wody powierzchniowej przez budowlę jazową i doprowadzenia jej do terenu Stacji doprowadzalnikiem ubezpieczonym kanałem
o przekroju trapezowym i retencjonowania w zbiorniku głównym o pionowych ścianach żelbetowych.

Parametry techniczne urządzeń poboru, doprowadzenia i retencjonowania wody przedstawiając się następująco:

Ujęcie wody - jaz

Klasa ważności budowli					IV

Wysokość piętrzenia					0,50 m

Rzędna piętrzenia NPP 				170,15 m n.p.m.

Rzędna piętrzenia przy Qk=1%				170,65 m n.p.m.

Rzędna piętrzenia przy Qm=3%				170,45 m n.p.m.

Rzędna przelewu bocznego stałego			170,15 m n.p.m.

Rzędna progu przęseł zamykanych zastawkami		169,40 m n.p.m.

Rzędna progu upustu awaryjnego z klapą		169,75 m n.p.m.

Rzędna progu wlotu do doprowadzalnika		169,60 m n.p.m.

Rzędna wlotu sterowanego do rampy			169,95 m n.p.m.

Rzędna płyty jazu					169,40 m n.p.m.

Do obsługi części ruchomej jazu przewidziano kładkę służbową usytuowaną ponad 	przewidywanym poziomem wody kontrolnej.

Rzędna korony filarów i przyczółków			170,95 m n.p.m.

Rzędna korony kładki służbowej			171,10 m n.p.m.

Światło przelewu stałego				340 cm

Światło przelewu z klapą automatyczną			90 cm

Światło upustów z zastawkami kanałowymi		2 x 90 cm

Światło wlotu do doprowadzalnika			55 cm

Światło wlotu do rampy					30 cm

Przepływ średni niski (SNQ)				0,048 m3/s

Przepływ miarodajny (Qm)				6,60 m3/s

Przepływ kontrolny (Qk)					8,25 m3/s

Długość stanowiska jazu				855 cm

Dodatkowe ubezpieczenie dna i skarp			80+200 cm

Szerokość stanowiska między przyczółkami		480 cm

Długość wlotu do doprowadzalnika			130 cm

Doprowadzalnik

Rodzaj budowli 					kanał ziemny ubezpieczony 									płytami betonowymi

Szerokość w dnie					50 cm

Nachylenie skarp					1:1,5

Głębokość przekroju					54 - 103 cm

Spadek podłużny dna 					0,5 %

Długość 						338,50 m

Ilość przepustów na trasie 				4 przepusty Ø 800 mm, z tego trzy								pozostają, a czwarty będzie 									zastąpiony budowlą rozdzielczą

Budowla rozdzielcza

Rodzaj budowli						budowla szczelna, w ściankach 									pionowych żelbetowych, dno

betonowe

Szerokość						1,20 ÷ 2,40 m

Długość						6,35 m

Rzędna dna						169,45 m n.p.m.

Rzędna dna studni	 				168,95 m n.p.m.

Rzędna korony ścian					170,50 m n.p.m.

Rzędna przelewu awaryjnego				169,90 ÷ 170,15 m n.p.m. (przelew 								sterowany klapą)

Wyposażenie:

Odwodnienie i użytkowanie				sterowanie  odpływem za pomocą 								dwóch zastawek kanałowych
								B = 500 mm - jeden kanał kieruje 								wodę do zbiornika głównego, 									drugi do komór mieszania;

dodatkowo przelew awaryjny 									sterowany.

Napełnianie						grawitacyjne ujęcie wody
								z doprowadzalnika,

Zbiornik główny (górny)

Rodzaj zbiornika					zbiornik szczelny, w ściankach 									pionowych żelbetowych, dno 									ubezpieczone płytami żelbetowymi

Szerokość						24,40 m

Długość						10,90 ÷ 26,20 m

Rzędna dna						167,80 - 168,40 m n.p.m.

Rzędna korony ścian					170,45 m n.p.m.

Zakres pojemności użytkowej				ΔH = 169,95 - 169,35 = 0,60 m

Powierzchnia zwierciadła wody				500 m2

Pojemność użytkowa zbiornika				300 m3

Wyposażenie:		odwodnienie 			przelew stały, upust denny

użytkowanie 			2 x ujęcie wody z zastawkami 									naściennymi B = 300 mm 
								i B = 400 mm

napełnianie 			rurociągiem Ø500 mm z budowli 								rozdzielczej

czyszczenie			upust płuczący i krata na 									doprowadzalniku

UWAGA! Przewidziano możliwość zastosowania zadaszenia powierzchni zbiornika głównego mającego zapobiegać nadmiernemu nagrzewaniu się wód. Fundamenty słupków pod osłonę przeciwsłoneczną wykonać wg projektu wykonawczego.

Obiekty uzupełniające:

Obiekty związane z budowlą rozdzielczą i zbiornikiem głównym:

- rurociąg odpływowy Ø 600 mm o długości 25,40 m,

- studnia ze stopniem,

- kanał odpływowy otwarty ziemny ubezpieczony płytami otworowymi (typu krata)
o długości 17,70 m - doprowadzenie wody do komór mieszania - pomiędzy zbiornikami zasilającymi,

- rurociąg Ø500 mm doprowadzający wodę do zbiorników zasilających – dł. 12,90 m,

- rurociąg Ø500 mm doprowadzający wodę do zbiornika głównego – długości 3,00 m,

- rurociąg Ø400 mm, doprowadzający wodę ze zbiornika głównego do układu sztucznych strumieni – dł. 27,80 m

- rurociąg Ø400 mm, doprowadzający wodę ze zbiornika głównego do układu biofiltracyjnego – dł. 3,00 m

W zespołach sztucznych strumieni znajdują się obiekty o następujących parametrach technicznych:

Strumienie

Sztuczne strumienie będą posiadały koryto dwudzielne.

Dla napełnienia 15 cm zaprojektowano podstawowy przekrój trapezowy koryta o szerokości 30 cm w dnie, ze skarpami o nachyleniu 1:2. Łączna szerokość koryta dla napełnienia 15 cm (koryto główne) wynosi 30 + 2 x 2 x 15 cm = 90 cm.

Dla napełnienia od 15 cm do 50 cm (koryto zalewowe) zaprojektowano przekrój trapezowy koryta ze skarpami o nachyleniu 1:3 (na odcinkach prostych). W szczytach zakrętów spadki będą wynosić: dla brzegu znajdującego się po wewnętrznej stronie - 1:1,5, dla brzegu znajdującego się po zewnętrznej stronie - 1:4,5. Łączna szerokość całego koryta wynosi 3 m.

Oś koryta głównego nie pokrywa się z osią koryta zalewowego. Oś koryta głównego jest przesunięta o 52,5 cm na zewnątrz zakrętu w stosunku do osi koryta zalewowego.

W celu ułatwienia i przyśpieszenia wymodelowania trasy strumienia w korycie głównym zastosowane będą prefabrykowane płytki żelbetowe umożliwiające odwzorowanie dna strumienia
z przylegającym dołem skarpy. Łączna szerokość płytki wyniesie 30 cm + 2 x 6 cm = 42 cm. W celu wyprofilowania całego przekroju o szerokości 90 cm na prostych odcinkach założone będą szalunki
z desek, a na łukach - ze sklejki wodoodpornej.

Skarpy dla strumieni „górskich”, w części koryta głównego (do napełnienia 15 cm), wykonane będą z betonu z kruszywem grubszym łamanym. Dla strumieni „nizinnych”, w części koryta głównego (do napełnienia 15 cm) – z betonu z kruszywem piaskowo-żwirowym.

Powierzchniowe zagospodarowanie brzegów koryta zalewowego (powyżej napełnienia 15 cm) wykonane będzie w/g wskazówek użytkownika np. humusowanie + obsiew trawą. Na skarpach stanowiących brzegi strumienia istnieje możliwość wykonania ścian/złóż denitryfikacyjnych.

Długość strumienia (po osi koryta głównego)		81 m

Długość strumienia (po osi koryta zalewowego)		74 m

Zbiorniki boczne

Liczba zbiorników					2 szt. (jeden zbiornik na strumień)

Rodzaj zbiorników					zbiorniki ziemne, dno uszczelnione 								i umocnione

Szerokość	4 m

Długość	7,50 m

Kanały dopływowe i odpływowe do zbiorników bocznych

Długość 	4 m

Szerokość	0,42 m

Technologia wykonania					dno wykonane z prefabrykatów 								betonowych (tak jak w sztucznych 							strumieniach), brzegi ze spadkiem 							1:2 umocnione deskami 32 mm.

Zbiorniki zasilające 1 i 2 (górne)

Liczba zbiorników					2 szt.

Rodzaj zbiorników					zbiorniki ziemne ze ściankami 									pionowymi żelbetowymi, dno 									szczelnione i umocnione

Szerokość	2 x 14,50 m

Długość	2, 00 - 14,50 m

Rzędna korony ścian	171,00 m n.p.m.

Napełnienia pojemności użytkowej	ΔH = 170,60 - 169,40 = 1,20 m

Powierzchnia zwierciadła wody 	2 x 147 m2

Pojemność użytkowa zbiorników	2 x 176 m3

Wyposażenie:

Odwodnienie i użytkowanie	upust B = 400 mm z zastawką naścienną

Napełnianie 1	przez pompowanie w zakresie pełnej amplitudy wahań = 1,20 m

Napełnianie 2	napełnianie grawitacyjne do poziomu 169,95 m n.p.m. ze zbiornika głównego (ΔH = 55 cm), dalsze napełnianie przez pompowanie (ΔH=65 cm)

Zbiorniki dolne 1 i 2

Liczba zbiorników	2 szt.

Rodzaj zbiorników	zbiorniki ziemne ze ściankami pionowymi, żelbetowymi, dno uszczelnione i umocnione

Szerokość 	2 x 10,50 m

Długość	15,00 m

Rzędna korony ścian	169,10 m n.p.m.

Napełnienia pojemności użytkowej 	ΔH = 168,80 - 167,60 = 1,20 m

Powierzchnia zwierciadła wody	2 x 157,50 m2

Pojemność użytkowa zbiorników	2 x 189 m3

Wyposażenie:

Odwodnienie i użytkowanie	upust B = 400 mm z zastawką naścienną na odpływie do rzeki

rurociąg dopływu grawitacyjnego do pompowni D = 400 mm

Napełnianie	wylot ze strumienia i z drenażu podłoża

Uwaga! System połączeń umożliwia wymienną pracę zbiornika dolnego z jedną lub drugą pompownią.

Studzienki wypadowe 1 i 2

Liczba studzienek	2 szt.

Szerokość	2,05 m

Długość (razem z korytem wypadowym)	4,45 m

Rzędna dna						167,20 m n.p.m.

Rzędna korony ścian					169,10 - 169,50 m n.p.m.

Rzędna wlotu z układu strumieni	168,78 m n.p.m.

Rzędna wylotu do pompowni	oś wylotu - 167,65 m n.p.m.

Rzędna wylotu do zbiorników dolnych	167,40 m n.p.m.

Wyposażenie:

Odwodnienie i użytkowanie	sterowanie wlotami do pompowni za pomocą zastawek naściennych B= 400 mm

sterowanie wlotem do zbiornika za pomocą zastawki kanałowej 
B= 500 mm

Napełnianie	napełnienie grawitacyjne z układu sztucznych strumieni

Pompownia 1

Liczba pomp	2 szt.

Wydatek pompowni	Q = 2 x 33 l/s

Wysokość pompowania	H = 8,50 m

Moc zainstalowana	Ni =2 x 5,5 kW

Prędkość obrotowa	n =1450 obr./min.

Rodzaj pompowni 	studnia żelbetowa prefabrykowana D = 2 m

Pompownia 2

Parametry takie same jak w przypadku Pompowni 1.

Studzienka rozdzielcza 2

Liczba komór	4 szt.:

- zasilająca staw

- zbiornika dolnego 1

- zbiornika dolnego 2

- odprowadzenia wody

Szerokość studzienki	3,55 m

Długość studzienki	2,65 m

Rzędna dna w komorze zasilającej staw		168,45 m n.p.m.

Rzędna dna w komorach zbiornika 1 i 2			167,50 m n.p.m.

Rzędna dna w komorze odprowadzenia wody		167,50 - 167,40 m n.p.m.

Rzędna korony ścian studzienki				169,10 - 169,80 m n.p.m.

Rzędna wlotów ze zbiorników dolnych	- do komory zasilającej staw 168,45 m n.p.m.

- do komór zbiornika dolnego 1 i 2

167,50 m n.p.m.

Rzędna wylotu do stawy	168,45 m n.p.m.

Rzędna wylotu do wylotu 2	167,40 m n.p.m.

Rzędna wylotu do odłówki		167,50 m n.p.m.

Wyposażenie:

Odwodnienie i użytkowanie	odprowadzenie wody do stawu rurociągiem  Ø 200 mm, ujęcie wody do komory z zastawkami naściennymi B = 300 mm

odprowadzenie wody do wylotu 2 rurociągiem Ø 500 mm, zastawka naścienna B = 500 mm, ujęcie wody
z zastawkami B = 300 mm

odprowadzenie wody do odłówki rurociągiem Ø 160 mm, ujęcie wody
z zastawkami B = 300 mm

Napełnianie	napełnienie grawitacyjne z układu sztucznych strumieni

Obiekty uzupełniające:

Obiekty związane z dolnym stanowiskiem strumieni:

- rurociągi ciśnieniowe Ø 250 mm – 2 szt. o łącznej długości 115,00 m (odprowadzające wodę
z pompowni),

- rurociągi grawitacyjne Ø 500 mm do zbiorników dolnych - 2 szt. o łącznej dł. 4,40 m,

- rurociąg odpływowy Ø 500 mm odprowadzający wodę w kierunku Wylotu 2 dł. 28,15 m,

- rurociągi odpływowe Ø 400 mm doprowadzające wodę do pompowni - 3 szt. o łącznej długości 24,50 m,

- rurociąg odpływowy Ø 200 mm ze zbiorników dolnych (do stawu) - 17,30 m,

- rurociąg odpływowy Ø 160 mm ze zbiorników dolnych (do odłówki) - 55,50 m,

W układzie Sekwencyjnych Systemów Sedymentacyjno-Biofiltracyjnych znajdują się obiekty
o następujących parametrach technicznych:

Zbiorniki rotacyjne

Liczba zbiorników	8 szt.

Rodzaj zbiorników	zbiorniki szczelne, dno i pionowe ścianki wykonane z laminatu szklanego

Średnica zbiorników 	Ø 4,00 m (wewnętrzna)

Ø 4,16 m (zewnętrzna)

Rozmieszczenie	dwa rzędy po cztery zbiorniki

Rzędne dna zbiorników	zbiorniki nr 1: 168,15 m n.p.m.

zbiorniki nr 2: 168,00 m n.p.m.

zbiorniki nr 3: 167,85 m n.p.m.

zbiorniki nr 4: 167,70 m n.p.m.

Głębokość zbiorników	1,5 m

Powierzchnia zwierciadła wody	8 x 12,56 m2

Pojemność użytkowa zbiorników	8 x 15,70 m3 (do przelewu)

Wyposażenie:

Odwodnienie i użytkowanie	upust denny Ø 160

przelew awaryjny na wysokości 1,25m

Napełnianie	bezpośrednio ze zbiornika zasilającego 3 lub ze zbiornika rotacyjnego znajdującego się powyżej

Zbiorniki SSSB

Liczba zbiorników	2 szt.

Rodzaj zbiornika					zbiorniki szczelne, w ściankach 									pionowych żelbetowych, dno 									betonowe

Szerokość						5,40 m (wewnętrzna 5,00 m)

Długość						30,40 m (wewnętrzna 30,00 m)

Rzędna dna						167,30 - 167,10 m n.p.m.

Rzędna korony ścian					169,10 m n.p.m.

Rzędna NPP						168,70 m n.p.m.

Powierzchnia zwierciadła wody	2 x 150,00 m2

Pojemność użytkowa zbiorników	2 x 255,00 m3

Zbiornik zasilający 3

Liczba zbiorników	1 szt.

Rodzaj zbiornika					zbiornik szczelny, w ściankach 									pionowych żelbetowych, dno 									betonowe

Szerokość						2,60 m

Długość						4,60 m

Rzędna dna						168,50 m n.p.m.

Rzędna korony ścian					170,30 m n.p.m.

Powierzchnia zwierciadła wody	9,24 m2

Napełnienia pojemności użytkowej 	ΔH = 169,90 - 168,85 = 1,05 m

Pojemność użytkowa zbiornika	9,70 m3

Wyposażenie:

Odwodnienie i użytkowanie	2 upusty B = 400 mm
z zastawkami naściennymi

Napełnianie	napełnienie grawitacyjne ze zbiornika głównego, uzupełnienie przepływu
z pompowni 3

Komora mieszania 3

Liczba zbiorników	1 szt. (zbiornik dwukomorowy, możliwość połączenia, sterowanie zastawką kanałową B = 500 mm)

Rodzaj zbiornika					zbiornik szczelny, w ściankach 									pionowych żelbetowych, dno 									betonowe

Szerokość						16,60 m

Długość						1,90 m

Rzędna dna						167,35 m n.p.m.

Rzędna korony ścian					169,10 m n.p.m.

Powierzchnia zwierciadła wody	23,44 m2

Napełnienia pojemności użytkowej 	ΔH = 168,85 - 167,35 = 1,50 m

Pojemność użytkowa zbiornika	35,16 m3

Wyposażenie:

Odwodnienie i użytkowanie	2 upusty B = 300 mm
z zastawkami naściennymi

Napełnianie	napełnienie grawitacyjne wodą bezpośrednio ze zb. rotacyjnych

napełnienie grawitacyjne wodą
z układu zasilającego zbiorniki rotacyjne w świeżą wodę

napełnienie grawitacyjne wodą
z układu odprowadzającego wodę wykorzystaną w zb. Rotacyjnych

Studzienka wylotowa 3

Liczba studzienek	1 szt.

Szerokość	1,80 m

Długość	1,80 m

Rzędna dna						166,80 m n.p.m.

Rzędna korony ścian					168,60 m n.p.m.

Rzędna wlotów ze zbiorników SSSB	167,00 m n.p.m.

Rzędna wylotu do pompowni	166,85 m n.p.m.

Rzędna wylotu do rurociągu (do wylotu 2)	166,85 m n.p.m.

Wyposażenie:

Odwodnienie i użytkowanie	sterowanie wylotem do pompowni za pomocą zastawki naściennej
B= 315 mm

sterowanie wylotem do rurociągu za pomocą zastawki kanałowej 
B= 400 mm

Napełnianie	napełnienie grawitacyjne ze zbiorników SSSB, wloty sterowane zasuwami kanalizacyjnymi D= 300mm

Studzienka rozrządowa Typ 1

Liczba studzienek	2 x 4 szt.

Średnica wewnętrzna	1,20 m

Średnica zewnętrzna	1,50 m

Rzędne dna kolejnych studzienek w układzie		I. 168,15 m n.p.m.

II. 167,90 m n.p.m.

III. 167,65 m n.p.m.

IV. 167,40 m n.p.m.

Rzędne korony ścian	kolejnych studz. w układzie	I. 169,79 m n.p.m.

II. 169,54 m n.p.m.

III. 169,29 m n.p.m.

IV. 169,04 m n.p.m.

Rzędne wlotów kolejnych studzienek w układzie 	I. 168,25 m n.p.m.

II. 168,00 m n.p.m.

III. 167,75 m n.p.m.

IV. 167,50 m n.p.m.

Rzędne wylotów kolejnych studzienek w układzie 	I. 168,25 m n.p.m.

(do zbiorników rotacyjnych)				II. 168,00 m n.p.m.

III. 167,75 m n.p.m.

IV. 167,50 m n.p.m.

Rzędne wylotów kolejnych studzienek w układzie 	I. 168,15 m n.p.m.

(do następnej studzienki)				II. 167,90 m n.p.m.

III. 167,65 m n.p.m.

IV. 167,40 m n.p.m.

Wyposażenie:

Odwodnienie i użytkowanie 	sterowanie wylotem do zbiornika rotacyjnego za pomocą zastawki naściennej B= 160 mm

sterowanie wylotem do następnej studzienki za pomocą zastawki naściennej B= 160 mm

Napełnianie						dla pierwszej studzienki
								w ukł. - napełnienie grawitacyjne 								ze zbiornika zasilającego 3,

dla kolejnych studzienek - 									napełnienie grawitacyjne ze 									studzienki powyżej

Studzienka rozrządowa Typ 2

Liczba studzienek	2 x 3 szt.

Średnica wewnętrzna	0,60 m

Średnica zewnętrzna	0,80 - 0,90 m

Rzędne dna kolejnych studzienek w układzie		I. 167,70 m n.p.m.

II. 167,55 m n.p.m.

III. 167,40 m n.p.m.

Rzędne korony ścian	kolejnych studz. w układzie	I. 169,58 m n.p.m.

II. 169,43 m n.p.m.

III. 169,28 m n.p.m.

Rzędne wlotów kolejnych studzienek w układzie 	I. 167,70 m n.p.m.

II. 167,55 m n.p.m.

III. 167,40 m n.p.m.

Rzędne wylotów kolejnych studzienek w układzie 	I. 167,90 m n.p.m.

(do zbiorników rotacyjnych)				II. 167,75 m n.p.m.

III. 167,60 m n.p.m.

Rzędne wylotów kolejnych studzienek w układzie 	I. 168,15 m n.p.m.

(do komory mieszania 3)				II. 167,55 m n.p.m.

III. 167,40 m n.p.m.

Wyposażenie:

Odwodnienie i użytkowanie 	sterowanie wylotem do zbiornika rotacyjnego za pomocą zastawki naściennej B= 160 mm

sterowanie wylotem komory mieszania 3 za pomocą zastawki naściennej B= 160 mm

Napełnianie						napełnienie grawitacyjne ze 									zb. rotacyjnego znajdującego się 								powyżej

Pompownia 3

Liczba pomp	1 szt.

Wydatek pompowni	Q = 10 - 40 l/s

Wysokość pompowania	H = 9,00 m

Moc zainstalowana	Ni = 5,5 kW

Prędkość obrotowa	n= 1450 obr./min.

Rodzaj pompowni 	studnia żelbetowa prefabrykowana

D = 2 m

Uwaga! We wszystkich pompowniach (1, 2 i 3) zastosowano ten sam typ pomp wobec czego wymagana jest rezerwa magazynowa w ilości 1 sztuki.

Obiekty uzupełniające:

Obiekty związane z układem SSSB:

- rurociągi grawitacyjne Ø 160 mm - 89,50 m,

- rurociąg ciśnieniowy Ø 225 mm – 67,0 m (z pompowni),

- rurociągi grawitacyjne Ø 300 mm - 4 szt. o łącznej dł. 30,50 m,

- rurociąg odpływowy Ø 315 mm ze studzienki wypadowej 3  do pompowni - dł. 3,80 m,

- rurociągi odpływowe Ø 400 mm ze studzienki wypadowej 3 do st. kontrolnej 3 - dł. 1,50 m,

- studzienka kontrolna 3: DN 1000 mm

- rurociąg odpływowy Ø 500 mm (ze studzienki kontrolnej 3 do wylotu 2) - 14,60 m

Uzupełnieniem hydrotechnicznego programu użytkowego Stacji Terenowej są:

- wylęgarnia ryb zasilana wodą z cieku Struga (Tresta) pobieraną przez rurociąg
z rurociągu prowadzącego wodę do komór mieszania 1 i 2:

- średnica rurociągu - Ø 75 mm

- długość rurociągu - 66,50 m

Odprowadzenie wody z wylęgarni uwzględnia dodatkową wodę pobieraną
z wodociągu i/lub studni. Odprowadzenie zużytej wody z wylęgarni następować będzie do studzienki kontrolnej 1 znajdującej się na trasie rurociągu odprowadzającego wodę z rowu melioracyjnego. Odprowadzenie wody realizowane będzie za pomocą rurociągu Ø 200mm.

Woda wykorzystana w wylęgarni będzie podczyszczana w zbiorniku ziemnym - osadniku.

W układzie odprowadzenia wody z wylęgarni znajdują się obiekty o następujących parametrach technicznych:

Zbiornik osadnik

Liczba zbiorników	1 szt.

Rodzaj zbiornika					zbiornik ziemny, brzegi ze 
								spadkiem 1:2

Szerokość						3,00 m

Długość						19,00 m

Rzędna dna						166,50 - 166,60 m n.p.m.

Rzędna korony						167,20 m n.p.m.

Powierzchnia zwierciadła wody	48,36 m2

Pojemność zbiornika	17,72 m3

Wyposażenie:

Odwodnienie i użytkowanie	upusty B = 500 mm z zastawką kanałową

Napełnianie	napełnienie grawitacyjne rurociągiem Ø 200 mm

Obiekty uzupełniające:

- kineta zbiorcza - DN 315 mm

- rurociąg odpływowy Ø 200 mm -46,00 m (z wylęgarni do kinety zbiorczej)

- rurociąg odpływowy Ø 200 mm - 76,50 m (z kinety zbiorczej do zbiornika biofiltracyjnego)

- rurociąg odpływowy Ø 500 mm - 15,00 m (ze zbiornika osadnika do wylotu 3)

- studnia stanowiąca uzupełniające źródło wody dla zespołu strumieni
i wylęgarni:

- średnica rurociągu - Ø 75 mm (do wylęgarni)

- długość rurociągu - 40 m

- średnica rurociągu - Ø 110 mm (do układu sztucznych strumieni)

- długość rurociągu - 24 m

- staw naturalny zasilany z rowu melioracyjnego i z układu sztucznych strumieni (zbiorników dolnych 1 i 2).

Przewidziano odmulenie stawu i uporządkowanie linii brzegowej (remont stawu). Przyjęto zwierciadło wody w stawie na poziomie do 168,70 m n.p.m. Od strony grobli oddzielającej staw od doliny rzeki przewidziano uporządkowanie korony nasypu do rzędnej 169,20 m n.p.m. oraz uszczelnienia podłoża pasem z maty bentonitowej.

Przewidziano zainstalowanie na wylocie z rowu studzienki rozdzielczej 1 umożliwiającej kierowanie wody do stawu lub do rurociągu omijającego staw.

W układzie stawu znajdują się obiekty o następujących parametrach technicznych:

Studzienka rozdzielcza 1

Liczba studzienek	1 szt. (budowla dwukomorowa - osadnik + komora rozdzielcza)

Szerokość	1,20 m

Długość	3,20 m

Rzędna dna						167,60 m n.p.m.

Rzędna korony ścian					169,10 m n.p.m.

Rzędna wlotu rowu melioracyjnego	168,40 m n.p.m.

Rzędna wylotu do stawu	167,70 m n.p.m.

Rzędna wylotu do rurociągu	168,00 m n.p.m.

Wyposażenie:

Odwodnienie i użytkowanie	sterowanie wlotem do stawu za pomocą zastawki dwudzielnej
B= 300 mm

sterowanie wlotem do rurociągu za pomocą zastawki kanałowej 
B= 200 mm

Napełnianie	napełnienie grawitacyjne z rowu melioracyjnego

Odłówka

Odłówka znajduje się pomiędzy komorą wlotową, a komorą  wylotową budowli wylotowej 4.

Szerokość	5,40 m

Długość	5,40 m

Rzędna dna						166,95 - 166,80 m n.p.m.

Rzędna korony ścian					168,70 m n.p.m.

Obiekty uzupełniające:

- rurociąg odpływowy Ø 500 mm - 6,00 m (od budowli wylotowej ze stawu do odłówki).

Wyloty do rzeki

Ogólna ilość wody doprowadzonej do obiektów badawczych Stacji Terenowej pochodzi
z dwóch źródeł powierzchniowych naturalnych – cieku Struga (Tresta) i rowu melioracyjnego prowadzonego po pn.- wsch. granicy Stacji Terenowej oraz (uzupełniająco wg potrzeb) ze źródła wody podziemnej - studni. Zwrotne odpływy następują do cieku Struga (Tresta) poprzez cztery wyloty.

Wszystkie cztery wyloty do rzeki usytuowane są w miejscach istniejących odpływów.

Wylot 1 będzie przebudowany ze względu na przyłączenie do niego odpływów ze zbiornika głównego (przelew, upust, drenaż).

Wylot 4 będzie przebudowany ze względu na budowę odłówki umiejscowionej pomiędzy komorą wlotową do budowli wylotowej,a komorą wylotową.

Wyloty 2 i 3 poddane będą generalnemu remontowi polegającemu na wymianie rurociągów przepustowych i budowie nowych wlotów oraz nowych studzienek wylotowych.

Wszystkie wloty wyposażone będą w zastawki naścienne i wnęki zamknięć remontowych.
W studzienkach wylotowych zainstalowane będą wnęki zamknięć remontowych. Od studzienek wylotowych do koryta rzeki wykonane będą kanały ziemne umocnione płytami ażurowymi 
90 x 60 x 10 cm. Parametry budowli wylotowych przedstawiono poniżej.

Wylot 1

Km cieku Tresta	0+437

Światło wylotu	0,60 m x 0,60 m

Dolna rzędna otworu wylotowego			166,70 m n.p.m.

Długość kanału odprowadzającego wodę do cieku	12,00 m

Wymiary kanału odprowadzającego	szer. w dnie 0,60 m, brzegi 1:1,5

Wyposażenie:

Przelew awaryjny ze zbiornika głównego 	szerokość 3 m,

rzędna przelewu 170,00 m n.p.m.

Upust denny w zbiorniku głównym	Ø 300 mm z zastawką naścienną
B = 300 mm

Rurociąg odpływowy pod zbiornikiem głównym		Ø 600 mm z zastawką kanałową
								B = 600 mm

Wylot 2

Km cieku Tresta	0+322

Wyposażenie:

Komory	wlotowa i wylotowa

Długość komory wlotowej	1,50 m

Szerokość komory wlotowej	1,00 m

Rzędna dna komory wlotowej	166,50 m n.p.m.

Rzędna korony ścian	168,30 m n.p.m.

Rurociąg łączący komory	średnica Ø 400 mm

długość 5,00 m

rzędna wlotu 166,80 m n.p.m.

rzędna wylotu 166,55 m n.p.m.

sterowanie zastawką naścienną

B = 400 mm

Długość komory wylotowej	1,50 m

Szerokość komory wylotowej	1,00 m

Rzędna dna komory wylotowej	166,10 m n.p.m.

Rzędna korony ścian	168,05 m n.p.m.

Rzędna wlotu do rzeki	166,30 m n.p.m.

Wylot 3

Km cieku Tresta	0+314

Wyposażenie:

Komory	wlotowa i wylotowa

Długość komory wlotowej	1,50 m

Szerokość komory wlotowej	1,00 m

Rzędna dna komory wlotowej	166,30 m n.p.m.

Rzędna korony ścian	168,20 m n.p.m.

Rurociąg łączący komory	średnica Ø 400 mm

długość 7,00 m

rzędna wlotu 166,60 m n.p.m.

rzędna wylotu 166,55 m n.p.m.

sterowanie zastawką naścienną

B = 400 mm

Długość komory wylotowej	1,50 m

Szerokość komory wylotowej	1,00 m

Rzędna dna komory wylotowej	166,10 m n.p.m.

Rzędna korony ścian	168,05 m n.p.m.

Rzędna wlotu do rzeki	166,30 m n.p.m.

Wylot 4

Uwaga. Pomiędzy komorą wlotową, a komorą wylotową znajduje się odłówka.

Km cieku Tresta	0+275

Wyposażenie:

Komory	wlotowa i wylotowa

Długość komory wlotowej	1,50 m

Szerokość komory wlotowej	1,00 m

Rzędna dna komory wlotowej	166,80 m n.p.m.

Rzędna korony ścian	168,70 m n.p.m.

Rurociąg łączący komorę wlotową z odłówką	średnica Ø 500 mm

długość 5,00 m

rzędna wlotu 167,00 m n.p.m.

rzędna wylotu 167,00 m n.p.m.

sterowanie zastawką naścienną

B = 500 mm

Długość komory wylotowej	1,50 m

Szerokość komory wylotowej	1,00 m

Rzędna dna komory wylotowej	166,20 m n.p.m.

Rzędna korony ścian	169,00 m n.p.m.

Długość kanału doprowadzającego wodę do cieku	16,00 m

Rzędna wlotu do rzeki	166,00 m n.p.m.

# Forma architektoniczna

Obiekty hydrotechnicznego przystosowania Stacji Terenowej do prowadzenia badań
i doświadczeń naukowych są posadowione w poziomie terenu, a w większości poniżej powierzchni terenu nie wymagając zachowania określonej formy architektonicznej. Ze względu na ograniczoną wielkość powierzchni przeznaczoną na obiekty hydrotechniczne w zbiornikach zastosowano pionowe ściany, a większość kanałów wykonano jako rurociągi ułożone w ziemi.

# Sposób dostosowania obiektów hydrotechnicznych do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Cała technologia, lokalizacja obiektów i rozwiązania techniczne nawiązują do stanu dotychczasowej zabudowy Stacji Terenowej. Stacja stanowi teren wydzielony, niedostępny dla osób postronnych. Jedynie doprowadzalnik wody przebiega po terenie dostępnym, stanowiąc jednak utrwalony, niekolizyjny element zagospodarowania terenu. Należy zwrócić uwagę, że od oddania do użytku pobliskiego sztucznego Jeziora Sulejowskiego, hydrotechniczne zagospodarowanie całego regionu stało się jego naturalnym stanem i powodem rozwoju.

# Układ konstrukcyjny

Podstawowe obiekty hydrotechniczne, kanały i zbiorniki są budowlami ziemnymi ze ścianami skarpowymi ubezpieczonymi, albo ze ściankami pionowymi żelbetowymi. Ze względu na małe głębokości ściany są niskie. Podstawowym dla nich schematem konstrukcyjnym jest ściana stojąca prawie centralnie na płycie stopy fundamentowej pracująca na różne przypadki obciążeń ciężarem własnym i technologicznym oraz gruntem i wodą. Pomocniczymi obiektami konstrukcyjnymi są żelbetowe studzienki, zbiorniki rozdzielcze, wyloty i płyty - przeważnie ubezpieczeń. Z racji niewielkich przepływów i technologii ich pracy, ich konstrukcje projektowane są nie na przeniesienie naprężeń od obciążeń ale ze względu na wypór lub na praktycznie stosowane grubości elementów.

# Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Obiekty prowadzące i magazynujące wodę muszą stanowić konstrukcje szczelne, uniemożliwiające ucieczkę wody do podłoża gruntowego drenowanego przez koryto cieku Tresta.
Z tego powodu konstrukcje betonowe wykonywane będą jako monolityczne, wylewane na miejscu,
z dylatacjami uszczelnionymi taśmami dylatacyjnymi i kitem szpachlowym. Jedynymi prefabrykatami żelbetowymi są płyty kształtujące dno strumieni sztucznych oraz konstrukcje studzienek rozrządowych i pompowni. Strumienie ukształtowane są we wcześniej ukształtowanych, szczelnych wannach terenowych stworzonych na bazie zaadoptowanych fragmentów ubezpieczonych budowli ziemnych.

Konstrukcje żelbetowe wykonane będą z betonu C25/30 o wodoszczelności W-8
i mrozoodporności F-150 i zbrojone stalą klasy A-IIIN. Do uszczelnienia podłoża gruntowego stosowane będą maty bentonitowe układane na geowłókninie.

Przewiduje się segmentową konstrukcję zbiorników rotacyjnych z laminatu szklanego.

# Sygnalizacja i sterowanie

Podstawowymi układami do prowadzenia badań i doświadczeń z użyciem płynącej wody są:

- – dwa bliźniacze strumienie ze zbiornikami bocznymi;

- – dwa ciągi zbiorników rotacyjnych z biofiltrami;

- – wylęgarnia ryb.

Główne zasilanie układów A, B, C w wodę odbywa się z poboru wody z naturalnego cieku Tresta (Struga) ze współpracą głównego zbiornika retencyjnego. Układ C zasilany jest dodatkowo ze studni głębinowej, a do mycia i spłukiwania używana może być woda z wodociągu zewnętrznego.

Woda pobierana z Tresty dla układów A i B rozprowadzana będzie grawitacyjnie, a niedobory uzupełniane będą przez powrotne pompowanie wody. W układzie A będą zastosowane osobne pompownie dla każdego ze strumieni. Działanie pompowni związane jest z dodatkowymi zbiornikami retencyjnymi, zasilającymi  -  górnymi i dolnymi.

Poza zasadniczymi układami hydrotechnicznymi, przeznaczonymi do badań i doświadczeń znajduje się staw zasilany dodatkowo rowem melioracyjnym. Dopływ z rowu może być, w sytuacjach szczególnych, kierowany bocznikiem omijającym staw. Bocznik ten może także służyć do odprowadzania odpływów z wylęgarni. Główne zasilanie stawu jest realizowane z dolnych zbiorników układu A.

Woda pobrana do układów prowadzenia badań i doświadczeń będzie odprowadzana do cieku Tresta przy pomocy czterech wylotów.

Obsługa poboru, doprowadzania, rozrządu, użytkowania i odpływu wody będzie prowadzona przy pomocy odpowiednich budowli hydrotechnicznych, wyposażonych w urządzenia sygnalizacyjne
i sterujące. Poszczególne czynności urządzeń będą wykonywane ręcznie przez obsługę Stacji lub przez napędy elektryczne, sterowane bezpośrednio przy urządzeniach albo przez przekaźniki automatyczne zgrupowane w pomieszczeniu centralnej sterowni.

Podstawowymi węzłami urządzeń technicznych, zapewniającymi właściwą technologię gospodarki wodnej w Stacji są:

- Ujęcie wody z cieku Tresta;

- Rozrząd wody przy granicy terenu Stacji (Budowla rozdzielcza);

- Komory wlotowe do strumieni (Komory mieszania);

- Komory wylotowe ze strumieni, z pompowniami i zbiornikami (Studzienki wypadowe);

- Zbiornik główny z upustami;

- Zbiorniki rotacyjne z biofiltrami i pompownia ze zbiornikami retencyjno-rozrządowymi;

- Budowla wylotowa ze stawu (Odłówka);

ad a) Ujęcie wody ma utrzymywać poziom NPP, zapewniać pobór wody oraz przepuszczać w dół cieku nadwyżki przepływu.

Wskazania poziomu piętrzenia wody będą przekazywane do sterowni. Regulacja poziomu piętrzenia i wielkości odpływu wody przez przekrój piętrzenia, w zakresie przepływów niskich
i średnich, prowadzona będzie automatycznie przy pomocy przelewu, wyposażonego w klapę. Zwiększanie przepływów wymagać będzie ręcznego otwierania i regulowania zasuw na upustach. Przekroczenie poziomu NPP musi skutkować ograniczeniem dopływu wody do doprowadzalnika przez opuszczanie zasuwy na ujęciu wody.

ad b) Budowla rozrządu wody umożliwia kierowanie wody bezpośrednio do zasilania strumieni lub do napełniania zbiornika głównego. Zasuwy będą obsługiwane ręcznie i elektrycznie. Awaryjny przelew będzie działać samoczynnie. Rozpoczęcie awaryjnej pracy przelewu będzie sygnalizowane do sterowni i do pomieszczenia pracownika dyżurnego dzięki czujnikowi poziomu wody. Możliwe jest także uzupełnienie układu o czujnik jakości wody, co pozwoli zachować kontrolę nad jakością wody wpuszczanej do układu.

ad c) Komory wlotowe do strumieni zasilane będą bezpośrednio z doprowadzalnika i pośrednio ze zbiornika głównego i zbiorników zasilających. Na każdym kierunku dopływu będą zamknięcia umożliwiające regulację wielkości dopływu i odcięcie któregoś z dopływów. Na wylocie do strumieni będą zamknięcia regulujące wielkość dopływu wody do strumieni. Sterowanie odpływem będzie prowadzone w nawiązaniu do stanu wody w komorach. Poziom wody w komorach będzie mierzony przy pomocy czujników. Możliwe jest także uzupełnienie układu pomiarowego o czujniki temperatury
i czujniki jakości wody.

ad d) Woda ze strumieni odpływa do budowli wylotowej poprzez próg z regulowanym odpływem,
a dalej do zbiorników dolnych i pompowni. Pompownie będą mogły pracować wymiennie w zakresie ustalonych wahań poziomu zwierciadła wody. Dodatkowym warunkiem pracy pompowni jest blokada wynikająca z wypełnienia zbiornika zasilającego (zbiornik retencyjny górny). Wskazania czujników poziomu wody w zbiornikach i pracy pompowni będą wykazywane w pomieszczeniu sterowni. Możliwe jest także uzupełnienie układu pomiarowego o czujniki jakości wody umieszczone w studzienkach wypadowych.

ad e) Zbiornik główny wyposażony jest w przelew awaryjny samoczynny, zabezpieczający zbiornik przed przepełnieniem oraz ręcznie obsługiwany upust umożliwiający opróżnianie zbiornika.

Ze zbiornika są realizowane pobory wody do strumieni i do zbiorników rotacyjnych. Zasuwy na ujęciach będą obsługiwane ręcznie. Na zbiorniku będzie zainstalowany czujnik poziomu wody
z przeniesieniem wskazań do sterowni. Możliwe jest także uzupełnienie układu pomiarowego
o czujniki temperatury.

ad f) System zbiorników rotacyjnych działa na naturalnym, grawitacyjnym zasilaniu zbiornika wyrównawczego ze zbiornika głównego oraz wspomaganiu pompownią o regulowanym wydatku.

Praca pompowni związana jest więc z wyżej wymienionym zbiornikiem wyrównawczym
i znajdującym się przy pompowni zbiornikiem dolnym. Wskazania poziomów napełnienia zbiorników przeniesione będą do pomieszczenia sterowni. Przekroczenie poziomu dopuszczalnego w zbiorniku wyrównawczym będzie powodowało awaryjne wyłączenie lub ograniczenie pracy pompowni. Możliwe jest także uzupełnienie układu pomiarowego o czujniki temperatury i czujniki jakości wody
w poszczególnych zbiornikach zbiorczych w układzie (zbiornik zasilający, komora mieszania, studzienka wypadowa).

ad g) Staw będzie miał czujnik poziomu wody. Sterowanie dopływem i odpływem wody będzie realizowane ręcznie.

# Uprawnienia projektantów

# Część rysunkowa

# Spis rysunków

| Nr rysunku | Nazwa rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| Rys. 3.H.0a. | Schemat funkcjonalny urządzeń układu technologiczno-badawczego Stacji Terenowej w Treście | - |
| Rys. 3.H.0b. | Plan urządzeń układu technologiczno-badawczego Stacji Terenowej w Treście | - |
| Rys. 3.H.1. | Jaz na cieku Struga (Tresta). Km 0+445. Rzut i przekroje. | 1:50 |
| Rys. 3.H.2. | Kanał doprowadzający. Plan. | 1:500 |
| Rys. 3.H.3. | Kanał doprowadzający. Profil podłużny. | 1:10/200 |
| Rys. 3.H.4. | Kanał doprowadzający. Przekrój typowy koryta. | 1:10 |
| Rys. 3.H.5. | Budowla rozdzielcza na terenie Stacji. Rzut i przekrój. | 1:50 |
| Rys. 3.H.6. | Zbiornik główny i zbiorniki zasilające. Przekroje. | 1:200 |
| Rys. 3.H.7. | Zbiornik główny. Typowy przekrój ściany. Przelew awaryjny zbiornika głównego. Przekrój. | 1:20 |
| Rys. 3.H.8. | Ujęcia wody ze zbiornika głównego. Rzuty i przekroje. | 1:50 |
| Rys. 3.H.9. | Rurociągi do wylęgarni. Plan. | 1:250 |
| Rys. 3.H.10. | Ujęcie wody do wylęgarni i wlot ze studni. Plan. | 1:50 |
| Rys. 3.H.11. | Zbiornik zasilający. Zbiornik dolny. Typowe przekroje ścian. | 1:20 |
| Rys. 3.H.12. | Wylot nr 1. Km 0+437 cieku Struga (Tresta). Rzut i przekrój. | 1:50 |
| Rys. 3.H.13. | Komory mieszania wraz z kanałami zasilającymi. Rzut i przekroje. | 1:50 |
| Rys. 3.H.14. | Układ sztucznych strumieni. Rzut. | 1:250 |
| Rys. 3.H.15. | Profil podłużny sztucznych strumieni. | 1:200 |
| Rys. 3.H.16. | Sztuczne strumienie. Przekroje typowe. | 1:20 |
| Rys. 3.H.17. | Sztuczne strumienie. Koryto betonowe z prefabrykatów. Rzuty i przekrój. | 1:10 |
| Rys. 3.H.18. | Adaptacja kanałów istniejących. Rzut i przekroje. | 1:200 |
| Rys. 3.H.19. | Zbiornik boczny 1. Rzut i przekrój. | 1:100 |
| Rys. 3.H.20. | Studzienka wylotowa ze strumienia 1 (prawa). Rzut i przekroje. | 1:50 |
| Rys. 3.H.21. | Pompownia 2. Rzut i przekrój. | 1:50 |
| Rys. 3.H.22. | Studzienka rozdzielcza zbiorników dolnych. Rzut i przekroje. | 1:50 |
| Rys. 3.H.23. | Studzienka rozdzielcza 1 (na rowie melioracyjnym). Rzut i przekroje. | 1:50 |
| Rys. 3.H.24. | Rurociąg 4. Plan | 1:250 |
| Rys. 3.H.25. | Rurociąg 4. Profil. | 1:100/200 |
| Rys. 3.H.26. | Układ komór obciążających i zbiorników SSSB. Plan. | 1:250 |
| Rys. 3.H.27. | Układ komór obciążających i zbiorników SSSB. Profil. | 1:100 |
| Rys. 3.H.28. | Zbiornik zasilający 3. Rzuty i przekroje. | 1:50 |
| Rys. 3.H.29. | Zbiornik rotacyjny. Rzut i przekroje. | 1:50 |
| Rys. 3.H.30. | Komora mieszania 3. Rzut i przekroje. | 1:100 |
| Rys. 3.H.31. | Zbiorniki SSSB (dwa bliźniacze ciągi). Rzut i przekrój. | 1:100 |
| Rys. 3.H.32. | Studzienka wylotowa 3. Rzuty i przekroje. | 1:50 |
| Rys. 3.H.33. | Pompownia 3. Rzut i przekroje | 1:50 |
| Rys. 3.H.34. | Wyloty 2,3,4. Przekroje. | 1:50 |
| Rys. 3.H.35. | Odłówka dwukomorowa. Na wylocie 4. Rzut i przekroje. | 1:100 |
| Rys. 3.H.36. | Wylot ze zbiornika-osadnika. Rzuty i przekroje. | 1:100 |
| Rys. 3.H.37. | Studzienka rozrządowa Typ1. Rzut i przekrój typowy. | 1:50 |
| Rys. 3.H.38. | Studzienka rozrządowa Typ2. Rzut i przekrój typowy. | 1:50 |