**Zakres przeglądu WOLA 84ZPP-78 H12**

1. Wyczyszczenie wyrzutni powietrza.
2. Sprawdzenie układu paliwowego.
3. Sprawdzenie układu spalinowego.
4. Sprawdzenie układu chłodzenia – szczelności, oraz poziomu i właściwości płynu chłodzącego.
5. Sprawdzenie układu elektrycznego 24 V, stanu prądnicy, akumulatorów, alternatora.
6. Wymiana oleju i filtra oleju.
7. Wymiana filtrów paliwa.
8. Sprawdzenie filtrów powietrza.
9. Przesmarowanie łożysk prądnicy.
10. Wyczyszczenie prądnicy i silnika.
11. Suszenie prądnicy agregatu nagrzewnicą, celem uzyskania prawidłowej rezystancji izolacji.
12. Kontrola układu sterowania prądnicą.
13. Kontrola układu sterowania silnikiem.
14. Sprawdzenie i dokręcenie wszystkich złączy elektrycznych.
15. Wykonanie pomiarów.
16. W razie możliwości przeprowadzenie próby pracy pod obciążeniem zasilając budynek główny.