PROJEKT

Dostosowanie wejść do budynków ANS w Tarnowie dla osób z niepełnosprawnościami – wymiana 8 kompletów drzwi otwieranych na drzwi przesuwne.

Lokalizacja:

ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

Opracował: Janusz Kozioł

Tarnów, czerwiec 2022 r.

OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

  - Zlecenie Inwestora.

  - Inwentaryzacja budynku w niezbędnym zakresie, oględziny budynku z natury.

  - Obowiązujące akty prawne i normy.

  - Uzgodnienia z Inwestorem.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem opracowania jest zamierzenie budowlane obejmujące wymianę 8 kompletów drzwi otwieranych na drzwi przesuwne na terenie Kampusu Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Wymiary poszczególnych drzwi, ścianek, fasad podano w dalszej części opracowania. Z uwagi na brak możliwości wymiany samych drzwi ze względu na brak możliwości produkcyjnych zastosowanych systemów, które zamontowano na etapie realizacji poszczególnych budynków, oraz z uwagi na wymagane parametry nowo montowanych elementów, w pozycjach od nr 4 do nr 8 zdecydowano o wymianie elementów towarzyszących tj. ścianek i fasad).

Wykaz wymienianych drzwi, zgodnie z usytuowaniem wskazanym na rys. nr 1:

- Pozycja nr 1-3 (drzwi 1-3) – budynek A,

- Pozycja nr 4 (drzwi wraz ze ścianką nr 4) - budynek CD,

- Pozycja nr 5,6 (drzwi wraz ze ścianką nr 5,6) – budynek F

- Pozycja nr 7,8 (drzwi wraz ze ścianką nr 7,8) – budynek G

III. ZAKRES PRAC

4.1 Zamawiający wymaga:

- kompleksowej wymiany 8 kompletów drzwi (demontaż i montaż) określonych w niniejszej dokumentacji (z uwagi na istniejące witryny i ściany słupowo ryglowe, oraz istniejące drzwi określono również elementy towarzyszące i prace do wykonania konieczne do wymiany drzwi),

- zastosowania dostawy i montażu nowych materiałów,

- Wykonawca winien w cenie oferty uwzględnić: cenę serwisu i konserwacji montowanych elementów w okresie wskazanych w gwarancji Wykonawcy,

- udzielenia przez Wykonawca gwarancji w okresie min. 36 miesięcy lat od protokolarnego odbioru drzwi przez Zamawiającego.

4.2 Roboty ogólnobudowlane i elektryczne:

- w ramach wymiany drzwi należy zdemontować istniejące elementy i przenieść je do garażu podziemnego budynku E ANS w Tarnowie (przekazać Zamawiającemu).

- po stronie Zamawiającego jest doprowadzenie zasilania i przewodów p.poż. do mechanizmów elektrycznych sterowania drzwiami,

- po stronie Wykonawcy jest podłączenie zasilania i przewodów p.poż do mechanizmów drzwi,

- w budynku A należy przewidzieć działanie drzwi w systemie ppoż. bez podłączenia do systemu (ze względu na brak systemu p.poż. w budynku). Zamawiający udostępni przewody j.w. w obrębie nowo montowanych drzwi,

- obrobienie drzwi (i montowanych ścianek) na gotowo (roboty wykończeniowe),

- usunięcie gruzu i materiałów z rozbiórki na zewnątrz budynku, wraz z wywozem i utylizacją,

- uzupełnienie ubytków w ścianach,

- odmalowanie najbliższych okolic ścian przy nowo montowanych elementach w kolorze występującym na ścianach w okolicach montażu,

- sprawdzenie działania drzwi,

- wykonanie regulacji drzwi,

- przeprowadzenie szkolenia użytkownika.

4.3 Sterowanie:

- całkowite cyfrowe sterowanie,

- ustawienia urządzenia oraz wyświetlaczy parametrów działania, błędów i konserwacji wykonywane za pomocą programatora,

- tryby pracy: automatyczny, stałe otwarcie, zamknięcie jednokierunkowe, tryb nocny,

- różne tryby zatrzymania w trybie letnim, zimowym i przy potwierdzeniu kluczykiem,

- czas otwarcia dostosowujący się automatycznie do ruchu publicznego,

- podłączenie do instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w budynkach CD, EFG, (przyłącz do podłączenia w obszarze drzwi zapewnia Zamawiający)

- elektromechaniczna blokada z opcjonalnym stykiem sygnalizującym do instalacji alarmowej.

4.4 Funkcje bezpieczeństwa:

- graniczenie siły zamykania do <150N,

- zabezpieczenie bramką świetlną zgodnie z ZH 1/494 z testowaniem,

- automatyczna zmiana kierunku przy natrafieniu na przeszkodę w kierunku zamykania 
(regulowany docisk do zmiany kierunku),

- ręczne odblokowanie awaryjne z bolcem odryglowującym,

- zestaw baterii do otwierania drzwi w razie przerwy zasilania.

4.5 Kolorystyka:

- kolorystykę poszczególnych pozycji (drzwi) w budynku A (numer 1 do numer 3) należy dostosować do kolorystyki ścianek wewnętrznych w budynku A (wygrodzenie szatni i sklepiku na parterze).

- Kolorystykę pozycji (drzwi i ścianek) w budynku CD oraz FG (numer 5 do numer 8) należy dostosować do demontowanych elementów istniejącej ślusarki budynku.

Uwaga: W przypadku drzwi numer 3 w budynku A, należy przewidzieć system zamykania i otwierania drzwi nie reagujący na przechodniów w najbliższym korytarzu (obok drzwi). Otwarcie drzwi od zewnątrz na podstawie czujników, otwarcie drzwi od wewnątrz na podstawie czujników i wyłącznika klawiszowego umieszczonego w najbliższym otoczeniu drzwi z wyraźnym oznaczeniem.

IV. PARAMETRY DRZWI I ŚCIANEK:

Drzwi w budynku A:

a) pozycja numer 1 (drzwi numer 1) wejście główne do budynku A - drzwi oznaczone na planie sytuacyjnym numerem 1. Na pozycje numer 1 składają się 2 elementy: 1a i 1b.

b) pozycja numer 2 (drzwi numer 2) wejście główne do budynku A (drzwi wewnętrzne) - drzwi oznaczone na planie sytuacyjnym numerem 2. Na pozycję nr 2 składa się element 2.

c) pozycja numer 3 (drzwi numer 3) - wejście na dziedziniec budynku A - drzwi oznaczone na planie sytuacyjnym numerem 3. Na pozycje numer 3 składają się 2 elementy: 3a i 3b.

Drzwi i ścianka w budynku CD:

pozycja numer 4 (drzwi i ścianka numer 4) - wejście główne do budynku C – drzwi i ścianka oznaczone na planie sytuacyjnym numerem 4.

Drzwi i ścianka w budynku F:

a) pozycja numer 5 (drzwi i ścianka numer 5) - wejście główne do budynku F - drzwi i ścianka oznaczone na planie sytuacyjnym numerem 5. Na pozycje numer 1 składają się 2 elementy: 5a i 5b.

b) pozycja numer 6 (drzwi i ścianka numer 6) - wejście od parkingu do budynku F - drzwi i ścianka oznaczone na planie sytuacyjnym numerem 6.

Drzwi i ścianka w budynku G:

a) pozycja numer 7 (drzwi i ścianka numer 7) - wejście główne do budynku G - drzwi i ścianka oznaczone na planie sytuacyjnym numerem 7.

d) pozycja numer 8 (drzwi i ścianka numer 8) – drzwi drugie wewnętrzne do budynku G – drzwi i ścianka oznaczone na planie sytuacyjnym numerem 8.

  - Wymiary drzwi przesuwnych wraz z elementami towarzyszącymi i opisami.

Pozycja numer 1, na którą składa się element 1a oraz 1b. Drzwi oznaczone na planie sytuacyjnym numerem 1 – wejście główne do budynku A:

Rysunek 2. Element numer 1 (drzwi nr 1) w budynku A.

Element 1a:

Schematyczne przedstawienie działania drzwi teleskopowych. Drzwi teleskopowe 1900 x 2350mm. Wymiary należy dostosować do otworów drzwiowych.

Opis:

Drzwi teleskopowe. Profil systemowy ciepły wymiary: 1900x2350

Kolor: jak w ściankach wewnętrznych w najbliższym otoczeniu

Umax ≤ 1,3

Element 1b (naświetle stałe):

Opis:

Zewnętrzne naświetle. Wymiary 1900x770mm.

MB-70 OKNA I WITRYNY DRZWIOWE B=1900 H=770

Kolor: jak w ściankach wewnętrznych w najbliższym otoczeniu

Wypełnienia EGS 4/18/4/18/4ESG +SSP Ult, Ug=0,5

Pozycja nr 2. Element numer 2 (drzwi numer 2) - oznaczone na planie sytuacyjnym numerem 2 – kontynuacja wejścia głównego w budynku A (drzwi wewnętrzne):

Rysunek 3. Element numer 2 (drzwi nr 2) wewnętrzne w budynku A.

----+  +

-*Element 2

Schematyczne przedstawienie działania drzwi teleskopowych. Wymiary 1900 x 2350mm + poszerzenie ok. 110 mm. Wymiary należy dostosować do otworów drzwiowych.

Opis: Drzwi teleskopowe Profil systemowy DORMA.

Kolor: jak w ściankach wewnętrznych w najbliższym otoczeniu.

Wypełnienia VSG 33,1/8/VSG 33,1  (20,8 mm)

Umax ≤ 1,3

Pozycja numer 3 (drzwi numer 3), na którą składa się element 3a oraz 3b. Drzwi oznaczone na planie sytuacyjnym numerem 3 – wejście na dziedziniec, budynek A

Rysunek 4. Element numer 3 (drzwi nr 3) w budynku A.

Element 3a

Schematyczne przedstawienie działania drzwi teleskopowych. Wymiary 1900 x 2350mm. Wymiary należy dostosować do otworów drzwiowych.

Opis: Profil systemowy DORMA.

Kolor: jak w ściankach wewnętrznych w najbliższym otoczeniu.

Umax ≤ 1,3

Element 3b (naświetle do drzwi teleskopowych)

Opis MB-70 B=1900, H=795 mm. Naświetle do drzwi teleskopowych.

Kolor: jak w ściankach wewnętrznych w najbliższym otoczeniu.

Wypełnienia ESG 4/18/4/18/4ESG +SSP Ult, Ug=0,5

Pozycja nr 4 (drzwi i ścianka) oznaczone na planie sytuacyjnym numerem 4 – wejście główne do budynku CD:

Opis  MB-70 Okna i witryny drzwiowe (B=4 590, H=3 065)

Kolor: jak w drzwiach do demontażu.

Wypełnienia ESG 4/18/4/18/4ESG +SSP Ult,  Ug=0,5

Umax ≤ 1,3

Pozycja numer 5, (drzwi i ścianka po łuku numer 5) na którą składa się element 5a oraz 5b. Drzwi oznaczone na planie sytuacyjnym numerem 5 – wejście główne do budynku F.

Element 5a

Opis: MB-SR50N B=3615 H=3440, ściana słupowo-ryglowa.

Kolor: jak w drzwiach do demontażu.

Wypełnienia Antisol szary ESG 6 /16/VSG44.1,  Ug=1,1RS

Uwaga: element ściana pod kątem.

Element 5b

Schematyczne przedstawienie działania drzwi teleskopowych. Wymiary należy dostosować do otworów drzwiowych.

Pozycja numer 6 (drzwi i ścianka numer 6) oznaczone na planie sytuacyjnym numerem 6 – wejście od parkingu do budynku F:

Opis: MB-70 B=5310 H=3405.

Kolor: jak w drzwiach do demontażu.

Wypełnienia:

ESG 6 ONE II/16/6/ESG 6 ONE II+SSP Ult , Ug=0,5

ESG 4/18/4/18/4ESG+SSP, Ug=0,5

Pozycja numer 7 (drzwi i ścianka numer 7) oznaczone na planie sytuacyjnym numerem 7 – wejście główne do budynku G:

Opis: MB-70 B=3520 H=3420

Kolor: jak w drzwiach do demontażu.

Wypełnienia  ESG 4/18/4/18/4ESG+SSP, Ug=0,5 ,

Umax ≤ 1,3

Pozycja numer 8 (drzwi i ścianka numer 8) oznaczone na planie sytuacyjnym numerem 8 – drugie drzwi wejściowe wewnętrzne do budynku G:

Opis: MB-45 B=4285 H=3890

Kolor: jak w drzwiach do demontażu.

Wypełnienia VSG 33,1, w górnej części bez szkła.

Uwaga: Wszystkie wymiary należy sprawdzić przed wykonaniem zamówienia. Wymieniane drzwi, ścianki, witryny należy dopasować do istniejących wymiarów. Zamawiający nie przewiduje żadnych korekt (ani też ingerencji) w elementy konstrukcyjne budynków, w związku z realizacją niniejszej inwestycji.

Przed wykonaniem warsztatowym drzwi przesuwnych (wraz z elementami towarzyszącymi) Wykonawca przedstawi rysunki warsztatowe wraz z określeniem izolacyjności cieplnej dla poszczególnych pozycji do akceptacji przez Zamawiającego (ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2019.1065 z dnia 2019.06.07 (w tym załącznik nr 2 wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii) – wartości współczynnika przenikania ciepła U)).

VI. LOKALIZACJA WRAZ Z OPISEM POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKÓW.

6.1. Lokalizacja:

Budynki A, CD, EFG dla których przewidziano nowe drzwi rozsuwane usytuowane są w Tarnowie przy 
ul. Mickiewicza 8. Szczegółową lokalizację określa dokumentacja fotograficzna, oraz mapa sytuacyjna poniżej:

Rysunek nr 1. Plan sytuacyjny drzwi w budynkach A, CD, EFG.

  - Opis budynków Kampusu:

Opis budynku „A”

Obiekt „koszar„ pochodzi z roku 1838 adaptowany 1998r na budynek główny PWSZ w Tarnowie. Zlokalizowany na terenie campusu PWSZ w Tarnowie, przy ulicy Mickiewicza. Budynek składa się z części frontowej o długości 69mb, oraz dwóch skrzydeł prawego i lewego. Budynek murowany o maksymalnej wysokości  19 m, 3 - kondygnacyjny z dodatkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Dach mansardowy oparty na drewnianej więźbie stolcowo płatwiowej wieszarowej z krzyżulcami, z blachy stalowej ocynkowanej.

Powierzchnia całkowita: 6284 m2

Powierzchnia zabudowy: 2415 m2

Kubatura ogólna: 37 790 m3

Budynek wyposażony jest w instalacje:

- elektryczną i odgromową,

- teletechniczną (telefoniczna, internetową, pożarową, monitoringu i alarmową),

- sanitarną i grzewczą,

- wentylacji grawitacyjnej.

Opis budynku „CD”

Budynek Centrum Nowoczesnych Technologii złożony jest z dwóch budynków połączonych przewiązką na parterze. Część C budynek – dydaktyczny. Część D budynek – laboratoryjny. Budynek CD murowany z 2006 r., gdzie część C to budynek 4 - kondygnacyjny z dodatkowym poddaszem, a część D to budynek dwukondygnacyjny z dodatkowym poddaszem.

Budynek C:

Powierzchnia zabudowy: 1609 m2
Powierzchnia całkowita: 5782 m2
Kubatura obiektu: 23000 m3
Wysokość: 18,8 m
Wymiary: 53x41 m

Budynek D:

Powierzchnia zabudowy: 1151 m2
Powierzchnia całkowita: 2266 m2
Kubatura obiektu: 6250 m3
Wysokość: 11,5 m
Wymiary: 48X32 m

Łącznie budynek CD:
Powierzchnia zabudowy: 2760 m2
Powierzchnia całkowita: 8048 m2
Kubatura obiektu: 29250 m3

Budynek CD wyposażony jest w wspólne instalacje dla części C i części D:

- elektryczną i odgromową,

- teletechniczną (telefoniczna, internetową, monitoringu i alarmową, ppoż.),

- sanitarną i grzewczą,

- wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i klimatyzacji centralnej.

Opis budynku „EFG”

Budynek EFG to Instytut Ochrony Zdrowia. Jest to budynek murowany z 2012 r. złożony z trzech części:

Budynek EFG to Instytut Ochrony Zdrowia. Jest to budynek murowany z 2012 r. złożony z trzech części:

E - hala sportowa wraz z zapleczem

F - basen wraz z zapleczem

G - budynek dydaktyczny

Powyższe  budynki połączone są wspólnym podpiwniczeniem - wykorzystanym jako parking podziemny. Budynek G posiada wspólne instalacje z budynkami części E i F, lecz nie posiada z nimi połączenia. Budynek E to układ złożony z dwukondygnacyjnego zaplecza dla sali gimnastycznej i części jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej o wysokości jak dwukondygnacyjny budynek zaplecza. Budynek F podobnie jak budynek E złożony z dwukondygnacyjnego zaplecza oraz części jednokondygnacyjnej basenu o wysokości jak dwukondygnacyjny budynek zaplecza. Oba budynki połączone są jednym dużym holem. Budynek G jest to konstrukcja 4 kondygnacyjna przylega jedną ścianą do budynku F. Wszystkie budynki zakończone są dachem płaskim pokrytym papą.

Łącznie budynek E,F,G:

Powierzchnia zabudowy: 5247,54 m2

Powierzchnia całkowita: 17051,54 m2

Powierzchnia netto:

- część E 9479 m2,

- część F 13245,39 m2,

- część G 3764,6 m2

– łącznie 26488,99 m2

Kubatura obiektu: 81 121,78 m3

Wysokość:

- część E: 9,2 m,

- część F: 9,2 m,

- część G: 19,22 m

Budynek EFG wyposażony jest w wspólne instalacje dla części E, części F i części G:

- elektryczną i odgromową,

- grzewczą,

- teletechniczną (telefoniczna, internetową, monitoringu i alarmową, ppoż.),

- sanitarną (wodociągowa i kanalizacyjna),

- wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i klimatyzacji centralnej.

Obecnie budynki użytkowane są jako budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby szkolnictwa wyższego.

VII. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ocena aktualnego stanu technicznego elementów budynku:

W trakcie corocznych przeglądów obejmujących okresową ocenę stanu technicznego pozytywnie oceniono stan konstrukcji budynku. W budynku przeprowadzane są systematyczne remonty które zmniejszają zużycie techniczne wszystkich elementów budynku, zarówno konstrukcyjnych, wykończeniowych jak i wyposażenia i instalacji.

Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, nie ma negatywnego wpływu na otoczenie oraz na higienę i zdrowie użytkowników projektowanych obiektów budowlanych, nie ma wpływu na środowisko.

Inwestycja poprawi komfort komunikacji korzystania z obiektów przez użytkowników (w tym w znaczny sposób przez osoby z niepełnosprawnością).

VIII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

  - Warunki ochrony p.poż nie ulegają zmianie, wymiana drzwi dotyczy wyłącznie podpięcia nowych drzwi do zasilania i do systemu ppoż.

  - Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2017 r, poz. 736, z późn. zm.), właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu jest zobowiązany m. in. do:

- zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwości ewakuacji (art. 4 ust. 1 pkt 3),

- zaznajomienia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (art. 4 ust. 1 pkt 4a),

- ustalenia sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia (art. 4 ust. 1 pkt 5).

IX. ZALECENIA

  - Wszystkie prace budowlane prowadzić należy pod fachowym nadzorem technicznym kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi uprawnionym minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi o charakterze ogólnobudowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz normami i warunkami technicznymi realizacji robót budowlano- montażowych.

Roboty budowlane oraz nadzór nad nimi należy zlecić osobom posiadającym wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

  - Używać należy wyłącznie materiałów atestowanych.

  - Do wszystkich drzwi automatycznych Zamawiający doprowadzi napięcie 230 V (od góry do napędów), oraz przewody do systemu ppoż. (do miejsca podłączenia przewodów w napędzie). Podłączenie drzwi do zasilania, oraz do systemu ppoż. po stronie Wykonawcy.

  - Wszystkie materiały budowlane i urządzenia użyte w wykonawstwie powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - Jakość oraz standard prac budowlanych i wykończeniowych musi odpowiadać Polskim Normom oraz być wykonywana zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.”