ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

A. Opis techniczny

B. Zalączniki

oświadczenie o kompletności

zaświadczenia z Izb projektantów i sprawdzających

C.Część graficzna

1. Rzut przyziemia						- rys. A-1

2. Rzut dachu                                                                      -  rys. A-2

3. Przekrój A-A                     				- rys. A-3

4. Przekrój B-B                                                                   - rys. A-4

5. Elewacje							- rys. A-5

6.  Wykaz stolarki i ślusarki                                               -  rys. A-6

7. Konstrukcja przyziemia                                                 -  rys. K-1

8. Nadproża stalowe                                                           - rys. K-2

9. Fundament pod zestaw pomp                                        - rys. K-3

OPIS TECHNICZNY

do projektu  technicznego  przebudowy  budynku technologicznego

stacji wodociągowe j w Maciejowie

1. 	DANE OGÓLNE

1.1  Inwestor:             Gmina Zgierz

2. 	PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  - Przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne.

  - Wytyczne oraz uwagi Inwestora.

  - Wizja lokalna i inwentaryzacja.

3. 	ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy projektu przebudowy stacji uzdatniania wody.
Inwestycja znajduje się na terenie SW Maciejów

## 4.        STAN ISTNIEJĄCY

Budynek stacji wodociągowej jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym o wymiarach 16,66 m x 6,76 m i wysokości 5,52 m. Konstrukcja budynku tradycyjna, ściany murowane, strop nad parterem z prefabrykowanych płyt kanałowych.

Ściany zewnętrzne budynku wykonano jako warstwowe. Warstwa nośna o grubości 29 cm z pustaków ceramicznych MAX i warstwa licowa z cegły sylikatowej o gr. 12 cm. Pomiędzy warstwami muru wykonano pustkę powietrzną o gr. 3 cm. Docieplenie ścian zewnętrznych stanowi styropian EPS 70 , na którym wykonano tynk cienkowarstwowy sylikonowy na siatce szklanej.

Na płytach kanałowych stropu wykonano papę izolacyjną, styropian o gr 8 cm, wylewkę betonowa o gr 4 cm, papę asfaltową na lepiku, styropian EPS100 laminowany oraz papę  nawierzchniową zgrzewalną SBS na włókninie poliestrowej  .

Budynek posiada trzy wejścia do pomieszczeń od strony południowej(do kali technologicznej, chlorowni i pomieszczenia gospodarczego).

W budynku wydzielono następujące pomieszczenia: hala technologiczna, pomieszczenie elektryczne, sanitariat, pomieszczenie obsługi, korytarz, pomieszczenie gospodarcze, chlorownie.

Budynek wyposażony jest w zestaw hydroforowo-pompowy, instalację  elektryczną i wod.-kan.

- OCENA TECHNICZNA BUDYNKU

5.1.    Aktualne warunki  geotechniczne i stan posadowienia obiektu.

Na podstawie wykonanych odwiertów i zastanych warunków gruntowych w trakcie wykonywania robót stwierdza się, że przypowierzchniową warstwę stanowi nasypu niekontrolowanego o miąższości maksymalnej do ok 0,8 m

Grunty rodzime występujące poniżej warstwy nasypu niekontrolowanego na badanym terenie to  mineralne grunty rodzime, nieskaliste, niespoiste – wodnolodowcowe piaski drobno-, średnio i gruboziarniste .

Są to grunty nośne o dobrych parametrach geotechnicznych, nadające się do bezpośredniego posadowienia.

Przypowierzchniową warstwę nasypu niekontrolowanego pod projektowanymi obiektami należy całkowicie wymienić na zagęszczony piasek lub pospółkę.

Nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości planowanych wykopów.

- Obiekt zakwalifikowano do  pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

5.2. Ekspertyza techniczna elementów konstrukcyjnych budynku.

5.2.1.  Konstrukcję budynku sprawdzono w oparciu o obowiązujące

normy i przepisy prawne:

- PN-EN 1990: Eurokod 0 – Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenie użytkowe w budynkach.

- PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-80/B-02010/Az1:2006 – Obciążenie klimatyczne.

- PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

    - Układ konstrukcyjny obiektu, zastosowane schematy.

      - Konstrukcja budynku to układ ścian poprzecznych murowanych

w rozstawie 4,80m.

Ściany fundamentowe  fundamentowe  betonowe.

Stropodach z płyt prefabrykowanych żelbetowych kanałowych opartych przegubowo na ścianach zewnętrznych poprzecznych i ścianie wewnętrznej.

Rozpiętość płyt dachowych – 4,80m .

Ocieplenie stropodachu żużel ułożony ze spadkiem.

Pokrycie 2x papa asfaltowa na lepiku.

W obliczeniach sprawdzajacych przyjęto:

- obciążenia ciężarem własnym i warstwami pokrycia dachu

- obciążenia śniegiem  - II strefa

- obciążenia wiatrem – I strefa

5.2.3. Ocena elementów konstrukcji

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej dokonano oceny poszczególnych elementów konstrukcji budynku.

- Ściany fundamentowe betonowe  – w stanie technicznym dobrym.

- Elementy żelbetowe prefabrykowane :

- Ściany nadziemia ( zewnętrzne i wewnętrzne ) i nadproża – bez zarysowań, w stanie

technicznym dobrym.

- Strop z prefabrykowanych płyt kanałowych gr. 24cm, o rozpiętości  4,80m

bez zarysowań i ugięć w stanie technicznym dobrym.

- Pokrycie dachu z papy asfaltowej  – stan techniczny dobry,

rynny dachowe, rury spustowe  i obróbki blacharskie – stan techniczny

dostatecznym.

- Stolarka okienna i drzwiowa i ślusarka  - w stanie technicznym dostatecznym.

Opinia techniczna o stanie budynku określająca możliwość przebudowy.

Dokonane oględziny i ocena techniczna poszczególnych istniejących elementów konstrukcyjnych budynku pozwalają na stwierdzenie, że konstrukcja budynku znajduje się w ogólnym stanie technicznym dobrymi po wykonaniu prac związanych z dostosowaniem budynku do projektowanych urządzeń uzdatniania wody  budynek będzie  nadawał  się do dalszej eksploatacji.

Z dokonanej analizy technicznej wynika, że nie stwierdzono przekroczenia stanów granicznych nośności konstrukcji. Stan podłoża gruntowego określa się jako stabilny.

- STAN PROJEKTOWANY

W ramach projektowanej  przebudowy  podlegają te elementy budynku, które muszą być naruszone lub wykonane dostosowujac je do projektowanej technologii uzdatniania w budynku technologicznym.

W tym celu projektuje się:

- likwidację ściany działowej

- powiększenie otworu drzwiowego wraz z montażem nowych drzwi

- zamurowanie istniejącego okna

- wykonanie docieplenia i tynku cienkowarstwowego w związku z robotami na elewacji południowej budynku

- montaż daszka nad nowowykoanymi drzwiami

- poszerzenie podjazdu do poszerzonych drzwi

- wykonaniu posadzki z gresu antypoślizgowego

- wykonanie fundamentów pod areator i filtry w hali technologicznej

- obłożeniu ścian  budynku glazurą do wysokości 2,0m

- wykonaniu  wewnątrz budynku robót malarskich.

6.1.  Zestawienie powierzchni i kubatury:

powierzchnia zabudowy                              108,2 m2

powierzchnia użytkowa                               85,9 m2

kubatura                                                       454,4 m3

6.2. Program użytkowy – wykaz pomieszczeń po przebudowie:

1. Hala technologiczna                                            		    44 m 2

2. Pom. Elektryczne                                                 		    7,15 m2

3. WC                                                                      		   2,85 m2

4. Pom. obsługi                                               			    6,13 m2

5. Korytarz                                                               		    4,12m2

6. Pomieszczenie technologiczne				   15,42 m2

7. Chlorownia                                                          		   6,31 m2

razem:                85,87 m2

7. Opis robót budowlanych:

7.1.Roboty rozbiórkowe.

Przewiduje się rozebranie ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem gospodarczym

a korytarzem ( ścianka z cegły ceramicznej gr. 12cm). Powstanie w ten sposób

pomieszczenie technologiczne.

Przewidywane jest też wyburzenie fragmentów posadzki w celu wykonania

fundamentów  pod urządzenia technologiczne.

7.2.Powiększenie istniejących otworu drzwiowego.

Ze względu na zmianę funkcji pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie

technologiczne ( nr7), projektuje się powiększenie istniejącego otworu drzwiowego

110 X 200 cm, na otwór pod montaż drzwi dwuskrzydłowych  szerokości 200cm

i wysokości 215 cm.

W tym celu projektuje się nowe nadproże stalowe N1-3C160, ze stali S235 J –

2C160 dla warstwy nośnej ściany i C140 dla warstwy licowej .

Kolejność robót:

- należy podeprzeć strop nad parterem z płyt kanałowych

- należy wykuć bruzdę w ścianie od wewnątrz y głębokości 1/2c

i wysokości ok. 19cm w poziomie  nadproża ( spód 2,15m) i osadzić C160,

na podporach ułożyć poduszki zaprawy

cementowej M8 a od góry zaklinować kształtownik w bruździe zaprawą cementową.

- od zewnątrz wyciąć fragment ocieplenia ściany w miejscu projektowanych

drzwi ( wycięcie wykonać w linii 25cm na lewo od krawędzi istniejących drzwi

w pasie szerokości 2,60m i wysokości do samego spodu gzymsu dachu),

uprzednio zdemontować zadaszenie nad drzwiami

-    wykuć bruzdę w ścianie od zewnątrz o głębokości 12cm

w warstwie licowej + 12cm w warstwie nośnej  wysokości  19cm na odpowiednim

poziomie i długości, ( aby zapobiec wypadania bloczków warstwy licowej powyżej

wykuwanej bruzdy, należy skręcić warstwy ze sobą prętami gwintowanymi M12,

przewiercając ścianę dwoma otworami w rozstawie 60cm).

Osadzić w bruździe C160, na podporach ułożyć poduszki zaprawy cementowej M8

a od góry zaklinować kształtownik w bruździe zaprawą cementową.

Dwa kształtowniki C160 skręcić ze sobą prętami gwintowanymi M12,

owinąć siatką Rabitza i obrzucić zaprawą cementową. ( rys. K-1)

-   w 3 etapie osadzić C140 w bruździe warstwy licowej muru na poduszkach z zaprawy

cementowej , owinąć siatką Rabitza i otynkować.

- na koniec rozebrać fragmenty ścian poniżej nadproża .

- zamurować okno nad nadprożem, uzupełnić ocieplenie ze styropianu

i wykonać tynk cienkowarstwowy sylikonowy na siatce szklanej

-    zamontować nowe (szersze) zadaszenie z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej

7.3 Fundamenty pod filtry  i areator.

Wewnątrz budynku w pomieszczeniach technologicznych projektuje się  fundamenty

pod  filtry i areator. W tym celu należy uprzednio rozebrać fragmenty posadzki

z gresu i wyburzyć warstwy posadzkowe w miejscach projektowanych fundamentów. Fundamenty pod filtry w ilości 3szt. zaprojektowano jako  żelbetonowe o wymiarach 1,80x1,80m wys. 40cm, z betonu  C25/30, zbrojony stalą AIIIN (RB500W), obramowany  L50x50x5  ocynkowanym.

Fundament pod areator w ilości 1szt. zaprojektowano jako  żelbetonowe o wymiarach                    1,25x1,25m, wys. 40cm, z betonu  C25/30, zbrojony stalą AIIIN (RB500W),

obramowany L50x50x5  ocynkowanym.

Posadowienie fundamentów na warstwie  z chudego betonu C8/10 gr. 10cm.

7.4 Malowanie wnętrz – farbą emulsyjną w kolorze białym.

Istniejące stare powłoki malarskie należy usunąć.

7.5  Posadzki – płytki z gresu.

Należy uzupełnić posadzki z gresu

Gres techniczny antypoślizgowy wg. normy PN-EN 14411 ( kolor i wymiary

– jak istniejący) na zaprawie klejowej.

7.6  Okładziny ścian .

Wykonać w pomieszczeniach uzupełnienie okładziny z glazury  do wysokości 2,0m,

wyżej malowanie farbą emulsyjną.

7.7.Utwardzenie przed poszerzonymi drzwiami

Należy poszerzyć istniejący podjazd na całą szerokość nowych drzwi

Podjazd z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

8. Wyposażenie budynku.

- w instalację wodną – przewidziana do wymiany ( wg. proj. instal.)

- w instalację elektryczną  - przewidziana do wymiany ( wg. proj. instal.)

- odprowadzenie ścieków – przewidziana do wymiany ( wg. proj. instal.)

- w instalację grzewczą –     ( wg. proj. instal.)

9. Dane p.poż.

Zagrożenie wybuchem w budynku – nie występuje.

Obciążenie ogniowe - <500MJ/m2

Klasa odporności pożarowej dla budynku PM –  „E”

Odporność ogniowa elementów budynku.

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna 1),2) | ściana wewnętrzna 1) | przekrycie dachu3) |
| "E" | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |

Warunki ewakuacyjne:

- droga - <20m

- dojazd do budynku - utwardzony

Wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy – w postaci gaśnicy proszkowej.

10. Charakterystyka energetyczna.

Bilans mocy zainstalowanych urządzeń elektrycznych według projektu

branżowego.

Właściwości cieplne przegród (bez mostków cieplnych)  [W/m2K].

-   Ściany zewn. przyziemia                                                    - U=0,21  - wymagane 0,45

-   Dach                                                                                    - U=0,17  - wymagane 0,30

-   Podłoga na gruncie (ocieplenie w pasie przyściennym)    - U=1,50   - wymagane 1,50

-   Okna PCW                                                                         - U= 1,10   - wymagane  1,40

-   Drzwi wejściowe (profil stalowy. ciepły)                           -U=1,30   - wymagane  1,30

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA    I    OCHRONY  ZDROWIA

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

PRZEBUDOWY i ROZBUDOWY  STACJI WODOCIĄGOWEJ

w m. Maciejów

Inwestor:   Gmina Zgierz

powiat  zgierski

Projektant:  mgr inż. Andrzej Śpionek

95-200 Pabianice

ul. Zgoda 12

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robót.

# Przedmiotem inwestycji jest  przebudowa istniejącego budynku stacji wodociągowej w m. Maciejów, gm. Zgierz

Projektuje się wykonanie przebudowy budynku.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Według oznaczenia na projekcie zagospodarowania terenu:

- Budynek  przebudowywany   - parterowy w konstrukcji tradycyjnej murowanej.

- Istniejące zbiorniki na wodę czystą

- wolnostojący agregat prądotwórczy

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

ludzi.

Istniejące kable  elektroenergetyczne i instalacje elektroenergetyczne w budynku

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Wykopy wewnątrz budynku pod fundamenty pod urządzenia.

Możliwość spadnięcia z wysokości.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy obowiązany jest dbać o to, aby pracownicy którym powierza się

pracę miał niezbędne kwalifikacje do jej wykonania, był zapoznany z zagrożeniami, jakie

mogą  przy tym wystąpić.  Ponadto musi być sprawowany stały nadzór w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy na odcinkach robót szczególnie niebezpiecznych.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z

wykonywania robót budowlanych.

6.1. Podczas prowadzenia robót wewnątrz budynku należy zabezpieczyć elementy

konstrukcji.

Wykonać wygrodzenia i oznakowania terenu.

Prace na wysokości muszą odbywać się przy użyciu rusztowania stałego,

wykonywanie robot z drabin przystawnych jest zabronione.

Wyznaczyć należy miejsca składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do

wbudowania.