| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKT WYKONAWCZY |
| --- | --- |
|  | PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | DOSTOSOWANIE BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADOMIU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ETAP 1II PLATFORMA PRZYSCHODOWA I DRZWI PRZESUWNE |
| --- | --- |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU 26-612 RADOM UL. KS. ANDRZEJA ŁUKASIKA 3 |
|  | kategoria obiektu budowlanego – XII |
| NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ | OBRĘB 0080, DZ. NR EWID. 2/3 |
| NAZWA INWESTORA ADRES | ### POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU, 26-612 RADOM UL. KS. ANDRZEJA ŁUKASIKA 3 |
| DATA OPRACOWANIA | 11.2023 r. |

| zakres | pełniona funkcja |  | imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | podpis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PROJEKTOWAŁ |  | mgr inż. G.MISIAK |  |  |  |  |
|  | UPRAWNIENIA |  | GP-III-7342/268/94 |  |  |  |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SPRAWDZIŁ |  | mgr inż. R. KLIMKIEWICZ |  |  |  |  |
|  | UPRAWNIENIA |  | BUA-III-8386/142/89 |  |  |  |  |

| OŚWIADCZENIE Prawo budowlane ustawa z dnia 13 lutego 2020 Art. 34.3b pkt. 3) |  |
| --- | --- |
|  | Radom listopad 2023 |
| PROJEKT WYKONAWCZY : DOSTOSOWANIE BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADOMIU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ETAP III |  |
| INWESTOR : POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU 26-612 RADOM UL. KS. ANDRZEJA ŁUKASIKA 3 OBIEKT: POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU RADOM UL. KS. ANDRZEJA ŁUKASIKA 3 |  |

Projektant oświadcza, że projekt wykonawczy dotyczący w/w zamierzenia budowlanego został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

| zakres | pełniona funkcja |  | imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | podpis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PROJEKTOWAŁ |  | mgr inż. G.MISIAK |  |  |  |  |
|  | UPRAWNIENIA |  | GP-III-7342/268/94 |  |  |  |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SPRAWDZIŁ |  | mgr inż. R. KLIMKIEWICZ |  |  |  |  |
|  | UPRAWNIENIA |  | BUA-III-8386/142/89 |  |  |  |  |

STRONA TYTUŁOWA

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA                                                       str. 2

SPIS  ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.                                               str. 3

I. OPIS  TECHNICZNY.                                                                          str. 4-5

1. Przedmiot i zakres opracowania.

2. Podstawa opracowania.

3. Układ zasilania.

4. Opis instalacji.

5. Uwagi końcowe

II. ZAŁĄCZNIKI

- kopia uprawnień autora opracowania,                                                    str. 6

- kopia zaświadczenia MOIIB                                                                  str. 6

  - WYKAZ RYSUNKÓW.

1. Plan instalacji elektrycznej. Rzut parteru niskiego................................PE-01

2. Plan instalacji elektrycznej. Rzut parteru wysokiego ….......................PE-02

3. Rozdzielnica TK1 – rozbudowa............................................................PE-03

3

I. OPIS  TECHNICZNY.

- Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej związanej z przebudową pomieszczeń budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu przy ul. Ks. Andrzeja Łukasika 3.

Zakres projektu obejmuje  zasilanie platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych oraz projektowane drzwi przesuwne wejścia głównego.

- Podstawa opracowania.

Projekt sporządzono w oparciu o następujące dane:

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja obiektu,

- dokumentacja instalacji elektrycznej obiektu udostępniona przez Inwestora,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie/ Dz. U. Nr 75 z dnia. 15.06.2002 poz. 690 z póżniejszymi zmianami/.

- obowiązujące przepisy oraz informacje zawarte w normach.

- Układ zasilania.

Urządzenia ujęte w opracowaniu zasilane będą z istniejących rozdzielnic obiektu w ramach dotychczasowego przydziału mocy.

Projektowane urządzenia zasilane będą z istniejącej rozdzielnicy TK1 poprzez dodatkową rozdzielnicę z zabezpieczeniami.

- Opis instalacji.

Przy schodach pomiędzy parterem niskim i wysokim zamontowana będzie platforma dla osób niepełnosprawnych. Dostawa producenta zawierać będzie zestaw przyłączeniowo-sterowniczy do którego należy doprowadzić zasilanie. Obwód zasilający wyprowadzony będzie z rozdzielnicy TK1 zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni na poziomie parteru niskiego. Z uwagi na brak miejsca przy rozdzielnicy TK1 należy dobudować natynkową rozdzielnicę 12modułową w obudowie izolacyjnej.

Przy wejściu do budynku od strony parkingu zamontowane będą drzwi przesuwne otwierane automatycznie i sterowane fotokomórką.

Zespół napędowy z układem sterownia dostarczony będzie w ramach dostawy ze stolarką drzwiową. Do układu zasilania doprowadzony będzie obwód 230V z rozdzielnicy TK1. Zabezpieczenie umieszczone będzie w dodatkowej obudowie razem z zabezpieczeniem zasilania platformy schodowej.

4

Przewody zasilające platformę i drzwi przesuwne układane będą po ścianach w listwach instalacyjnych.

Dla celów ewakuacyjnych drzwi przesuwne będą automatycznie otwierane po podaniu sygnału z centralki sygnalizacji pożary CSP.

- Uwagi końcowe

Ze względu na prace w obiekcie o złożonej i niezinwentaryzowanej strukturze instalacyjnej roboty elektryczne  należy wykonywać                    w porozumieniu z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Inwestora.

Całość prac należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy,

wykonawstwo zlecić osobie posiadającej wymagane kwalifikacje zawodowe.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary elektryczne,

sporządzić protokół celem potwierdzenia skuteczności ochrony oraz

zachowania parametrów eksploatacyjnych sieci.

5