SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

# I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST )

DOSTOSOWANIE BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU   PRACY W RADOMIU             DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ETAP II  POM. 128,129,130,131

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna robót związanych z przebudową instalacji związanej z dostosowaniem budynku Powiatowego Urzędu Pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego

Wspólnego Słownika Zamówień [CPV] .

Grupa robót - 45000000-7  Roboty   budowlane .

Klasa robót - 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych .

Kategoria robót:

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz  instalacji elektrycznych.

45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311100-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych .

Opracował : mgr inż. Grzegorz Misiak

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE W OST .

Aprobata techniczna –  pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu dopuszczającego do stosowania w budownictwie , wymagana dla wyrobów dla których nie ustalono  PN . Tryb udzielania aprobat technicznych przez upoważnione jednostki wydające, określony został w drodze rozporządzenia właściwych ministrów.

Atest - świadectwo oceny materiału lub wyrobu pod względem jego jakości i bezpieczeństwa użytkowania, przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki.

Budowa - wykonywanie ,rozbudowa , przebudowa , modernizacja obiektu budowlanego w określonym miejscu.

Certyfikat - znak bezpieczeństwa wyrobu lub materiału, wydany przez Urząd Państwowy lub upoważniona jednostkę naukowo – badawczą, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi, określonymi przez PN, aprobaty techniczne.

Dziennik budowy - dokument urzędowy dokumentujący przebieg robót budowlanych oraz okoliczności, które zachodzą w toku wykonywania prac. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy – Kierowniku Budowy.

Inspektor Nadzoru Budowlanego – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru  nad robotami budowlanymi, pełniona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i członkostwo w Izbie Samorządu Zawodowego.

Kierownik Budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, związana z kierowaniem procesem robót budowlanych i organizacją budowy, którą sprawuje osoba posiadająca odpowiednie wymagania budowlane i członkostwo w   Izbie Samorządu Zawodowego.

Nadzór Autorski - kontrola dokonywana przez  autorów projektu budowlanego w trakcie realizacji robot, polegająca na kontroli zgodności realizacji prac na budowie z projektem a także akceptacji w zakresie ewentualnych rozwiązań zamiennych prowadzenia prac budowlanych.

Kontrola techniczna - ocena procesu technologicznego lub wyrobu pod kątem jego zgodności z

PN ,przydatnością i przeznaczeniem .

Nadzór Inwestorski - kontrola sprawowana przez Inwestora w zakresie jakości robót oraz

kosztów  realizowanej inwestycji.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

  - Przedmiot specyfikacji

  - Zakres stosowania specyfikacji

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

  - Zakres robót

  - Opis projektowanych instalacji i urządzeń

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania

  - Zastosowane materiały elektrotechniczne

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne warunki wykonania robót

  - Połączenie elektryczne przewodów

  - Połączenie elektryczne kabli i przewodów

  - Śruby i wkręty w połączeniach

  - Uwagi do realizacji robót

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

  - Kontrola w trakcie montażu

  - Badania i pomiary pomontażowe

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady

  - Warunki szczegółowe odbioru robót

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji prac elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach  przystosowania budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji .

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich prac elektrycznych przewidzianych w projekcie  przedmiotowego zadania.

Roboty elektryczne obejmują:

- przebudowę instalacji oświetlenia w pomieszczeniach

- zasilanie istniejących klimatyzatorów z uwagi na zmianę ich lokalizacji w wyniku przebudowy pomieszczeń,

- przełożenie instalacji zasilania ekranów informacyjnych

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych.

Wszystkie roboty instalacyjne remontowe należy wykonywać   zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- warunkami technicznymi wykonania robót zawartymi w oprac. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.V instalacje elektryczne, Polskimi Normami, Przepisami Budowy i Urządzeń Elektroenergetycznych.

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem:

- przepisów bhp,

- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej,

- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych.

Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z :

- ustawą Prawo Budowlane/Dz.U. Nr 89/1994 wraz z późniejszymi zmianami/,

- głównym aktem wykonawczym którym jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690.

1.4 Zakres robót.

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą następujące roboty:

- układanie przewodów i przygotowaniem podłoża, układanie przewodów w  kanałach instalacyjnych -KOD CPV 45311100-1 ,

- montaż opraw oświetleniowych: przygotowanie podłoża, montaż opraw wraz z podłączeniem -KOD CPV 45311200-2,

- montaż aparatów i rozdzielnic: przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów – dodatkowych zabezpieczeń w rozdzielnicach wraz z materiałami pomocniczymi, mocowanie urządzeń, podłączenie przewodów - KOD CPV 45317300-5

- prace przygotowawcze, wykucie bruzd, ślepych otworów pod drobne konstrukcje ,wykonanie drobnych robót ślusarskich -KOD CPV 45311000-0 .

1.5 Opis projektowanych instalacji i urządzeń oświetleniowych i elektroenergetycznych .

1.5.1 Instalacja zasilania klimatyzatorów

1.5.2 Instalacja oświetlenia wewnętrznego

1.5.3 Instalacja ekranów informacyjnych

1.5.4 Pomiary pomontażowe.

1.5.1 W nowej lokalizacji klimatyzatory zasilane będą przewodami doprowadzonymi z jednostki zewnętrznej umieszczonej na dachu. W części parteru wysokiego ułożone będą nowe odcinki obwodów umieszczone w ekranie osłonowym zabudowanym na ścianie korytarza.

1.5.2 Instalacja oświetlenia wewnętrznego obejmuje wymianę opraw na ledowe z przystosowaniem do wymaganego natężenia oświetlenia. Oprawy zasilane będą projektowanym obwodem z istniejącej rozdzielnicy T1.

1.5.3 Instalacja ekranów informacyjnych obejmuje przełożenie instalacji do ekranu osłonowego w korytarzu oraz montaż ekranów w nowej lokalizacji.

1.5.4 Pomiary pomontażowe.

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem , zakres podstawowych prób obejmuje:

– pomiar rezystancji izolacji instalacji,

– sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania ,

– pomiary rezystancji kabli ,

- przeprowadzenie prób działania

A. Wymagania ogólne wykonywania instalacji elektrycznej

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać przejrzyście po liniach prostych i pionowych w miejscu wymienianych przewodów lub kabli elektrycznych .

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały , zapewniający mocne i bezpieczne jego obsadzenie.

B. Instalacje ochronne

Połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami ze stali odpornej na korozje. Miejsca lub odcinki zastępczych przewodów ochronnych w których metaliczna ciągłość nie jest zapewniona , należy zbocznikować przewodem omijającym .

C. Demontaże .

Demontaże urządzeń i kabli wykonywać po uwolnieniu tych urządzeń i przewodów spod napięcia .

D. Wymagania szczegółowe – wybrane .

Przejścia przewodów przez ściany, stropy itp. należy wykonywać w rurach z materiału izolacyjnego przez otwory w płytach , w otworach konstrukcji budowlanych  przez izolatory przepustowe .

Przewody należy łączyć za pomocą zacisków śrubowych , zaprasowanych lub karbowanych .

Nie wolno łączyć przewodów przez lutowanie po uprzednim skręceniu .Połączenia muszą wytrzymywać naciąg przewodów w każdych występujących w danym pomieszczeniu warunkach .

Łączenie przewodów winno być wykonane w pobliżu punktów ich mocowania .Doprowadzenie do odbiorników należy wykonać tak , aby skraplająca się na przewodach woda nie spływała do ich wnętrza . Uchwyty – haki do opraw wieszakowych , montować w stropach przez wkręcenie w metalowy kołek rozporowy w ilości tyle ile przewiduje DTR oprawy z wypoziomowaniem . Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać :

- dla oprawy o masie do 10 kg , siłę 500 N

- dla oprawy o masie większej od 10 kg , siłę w N równą 50 x masa oprawy w kg .

Nie dopuszcza się mocowanie haków – wkrętów do oprawy za pomocą kołków rozporowych  z tworzywa  sztucznego .

Urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej jak wyłączniki przeciwporażeniowe , wyłączniki instalacyjne nadmiarowe , transformatory bezpieczeństwa itp. . powinny być dostarczone wraz  z zaświadczeniami potwierdzającymi zgodność parametrów z wymaganiami aktualnych norm .

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania

Zastosowane materiały elektrotechniczne i urządzenia muszą spełniać n/w przepisów:

- artykuł 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych /Dz.U. 107/1998, poz. 679/

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemu oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie /Dz.U. 113.1998,poz. 728/

- Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/1994, poz. 335 z późniejszymi zmianami/

2.2 Zastosowane materiały elektrotechniczne

Nadzór Inwestorski ( NI ) udzielający akceptacji dla danego wyrobu , materiału , bądź urządzenia pochodzącego od danego wytwórcy , nie będzie akceptował wszystkich kolejnych dostaw z tego źródła bez dostarczenia atestów , bądź prób i badań przez Wykonawcę dla każdorazowo dostarczanej partii wyrobu , materiału. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować każdą dostawę , celem stwierdzenia , że wyroby te spełniają nadal określone  wymagania techniczne  w specyfikacji technicznej .

Wykonawca stosując materiały pozyskiwane lokalnie ma obowiązek dostarczenia Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na ocenę materiału , wyrobu i prawidłowości eksploatacji .Za ich jakość odpowiada każdorazowo Wykonawca robót .

Przechowywanie i składowanie materiałów w okresie do czasu gdy będą użyte do wbudowania ,  należy do obowiązków Wykonawcy , który zabezpieczy je przed zniszczeniem i utratą     właściwości i jakości jak również zapewni dostęp dla przeprowadzenia kontroli przez Nadzór  Inwestorski . Składowanie materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem będzie    zlokalizowane i magazynowane w obrębie placu budowy w miejscu uzgodnionym przez NI.

3. SPRZĘT- ELEKTRONARZĘDZIA

## Ogólne wymagania dotyczące stosowania elektronarzędzi  podano w ST-00.

Wymagania Ogólne. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.

4.TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00.

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Należy unikać transportu kabli w temperaturze poniżej -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” oraz w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych – Instalacje elektryczne”.

Wymagania ogólne wykonania robót – Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową , dokumentacja projektową , specyfikacją techniczną oraz projektem organizacyjnym budowy ,zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego , przy zapewnieniu wymaganej programem jakości .

Wykonawca wykona zlecone roboty z wyrobów i materiałów budowlanych odpowiadających wymaganiom PN , ISO , BN , jak i świadectwami jakości i świadectwami ITB.

Jakość robót budowlanych musi być zapewniona w wysokim standardzie , zgodnie z określonym umową charakterem prac remontowych .

Kierownik budowy – robót musi posiadać właściwe uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót oraz winien się wykazać uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w branży elektrycznej , jak również członkostwem we właściwej Izbie samorządu zawodowego .

Kadra techniczna Wykonawcy zobowiązana jest prowadzić stały dozór nad prowadzonymi robotami instalacyjnymi .

5.2 Połączenia elektryczne przewodów

- powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone.

- zanieczyszczone styki / zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową i galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską.

- powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową.

- połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym.

- śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną.

5.3 Połączenia elektryczne kabli i przewodów

- żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:

- proste , nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych;

- oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej większej ok. 0.5mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo; sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową,

- końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do lutowania.

- proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i ocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki;

- z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie lub spawanie;

- z tulejką /końcówką rurkową/ umocowaną przez zaprasowanie.

5.4 Śruby i wkręty w połączeniach

- śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość śruby ok. 2-3mm wystającej poza nakrętkę.

5.5 Uwagi do realizacji robót

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Po wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń.

Na wszystkich kablach ułożonych w kanalizacji kablowej należy założyć oznaczniki kablowe.

6. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

6.1 Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „informacja BIOZ” została opracowana na podstawie :

- Ustawy z dn. 7 l ipca 1994r Prawo Budowlane /Dz.U. z 2000r Nr 106, poz.1126, ze zm. 2/,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

6.2 Informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robót,

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych,

3. Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych,

5. Szkolenia pracowników,

6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Ad.1 Zakres robót obejmuje :

- montaż urządzeń i osprzętu elektrycznego,

- układanie kabli i przewodów,

- drobne roboty budowlane .

Ad2. Istniejącymi obiektem jest budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

Ad.3,4 Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą wystąpić w czasie wykonywania następujących robót::

- prace montażowe na wysokościach,

- prace w pobliżu urządzeń pod napięciem,

Ad.5 Prace na budowie mogą być wykonywane przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie bhp oraz grupę kwalifikacyjną „E” SEP do 1 kV. Ponadto dla pracowników powinien być przeprowadzony codzienny instruktaż przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Ad. 6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania robót budowlanych.:

-zatrudniać pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych,

-wyposażyć pracowników w odzież i sprzęt ochronny /kaski, szelki bezpieczeństwa przy pracach na wysokości, itd./.

-prace przy urządzeniach elektroenergetycznych wykonywać przy wyłączonym napięciu.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1 Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-00

„Wymagania Ogólne” oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych -Instalacje Elektryczne .

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie :

- zgodności z dokumentacją i przepisami,

- poprawnego montażu,

- kompletności wyposażenia,

- poprawności oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzeń,

- należytego stanu izolacji,

- skuteczności ochrony od porażeń.

7.2 Kontrola w trakcie montażu

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny

lub świadectwo jakości wydane przez producenta. Kontrola i badanie w trakcie robót obejmują:

- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu,

7.3 Badania i pomiary pomontażowe

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i należy sprawdzić:

- badanie kabli na rezystancję izolacji, zachowanie ciągłości żył roboczych oraz zgodności faz,

- pomiary skuteczności ochrony od porażeń,

- prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłości przewodów tej instalacji,

- prawidłowości montażu urządzeń,

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.

Jednostką obmiaru robót elektrycznych są:

- mb ułożenia kabli lub przewodów, ułożenia rur ochronnych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru na obiekcie,

- szt. elementów opraw oświetleniowych  wg Dokumentacji Projektowej i obliczeń na obiekcie.

9. ODBIÓR ROBÓT

9.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych, roboty

poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem

Nadzoru.

9.2 Warunki szczegółowe odbioru Robót

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu instalacji elektrycznych wraz ze wszystkimi

urządzeniami oraz po przeprowadzeniu badań. Należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,

- użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów,

- prawidłowość zamontowania i działania urządzeń elektrycznych,

- prawidłowość wykonania instalacji i wszystkich połączeń,

- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej,

W trakcie odbioru należy sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu

wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy

oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyniki pomiarów i

badań.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Całkowity i szczegółowy zakres Robót do wykonania będący podstawą płatności przedstawiony

został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących integralną część materiałów

przetargowych.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawą do wykonania robót są elementy dokumentacji projektowej, dokumenty i ustalenia

techniczne oraz niżej przedstawiony wykaz norm.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

PN-87/E-90070 Elektroenergetyczne przewody wprowadzeniowe do maszyn i aparatów elektrycznych. Wymagania i badania.