Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

Opis proponowanych rozwiązań projektowych - wyciąg z koncepcji ENVIROTECH SP. z o.o.

Budowa zbiornika wody czystej wraz z pompownią II stopnia na SUW Czarna Wieś

Na tym etapie nie przewiduje się znaczącej ingerencji w technologię uzdatniania wody. Bez zmian pozostaje układ napowietrzania i filtracji wody, płukania filtrów i dezynfekcji wody.

Przewiduje się natomiast:

-  wymianę pompy głębinowej (z uwagi na likwidację hydroforów),

-  budowę jednego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej,

- budowę pompowni II stopnia,

- przebudowę układu rurociągów i armatury w obrębie budynku stacji,

- montaż nowych odcinków sieci międzyobiektowych, spowodowanych budową zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej,

- przebudowę przyłącza energetycznego oraz rozdzielni NN w istniejącym budynku stacji uzdatniania,

-  włączenie do zbiornika retencyjnego rurociągu z Kąkolewa;

- zaprojektowanie i włączenie rurociągu wody surowej ze studni 1a położonej na działce 113/6 (zakres nie ujęty w koncepcji).

W wyniku realizacji I etapu rozbudowy stacji uzdatniania wody będzie możliwa produkcja wody z wydajnością Q = 400 m3/d (z SUW Czarna Wieś) i Q = 480 m3/d (z SUW Kąkolewo) – razem 880 m3/d i powstanie możliwość wtłoczenia do systemu wodociągowego Grodziska Wlkp. do 150 m3/h wody uzdatnionej (maksymalnie przez okres 2 – 2,5 h).

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać możliwą docelową rozbudowę stacji uzdatniania o II i III etap.

1. Ujęcie wody – wymiana pompy głębinowej

Obecnie w studni zainstalowana jest pompa głębinowa typu GC 3.04 o parametrach:

-  wydajność: Q = 40 m3/h,

-  wysokość podnoszenia: Hp = 60 m H2O,

- moc silnika: Ns = 11,0 kW.

Z uwagi na fakt, że zamiast do hydroforów, w których maksymalne nadciśnienie wynosi 3,5 bara, pompa tłoczyć będzie wodę do otwartego zbiornika retencyjnego, w którym maksymalna wysokość lustra wody będzie na poziomie nie wyższym niż 10 m powyżej poziomu terenu, wysokość podnoszenia pompy można ograniczyć o ok. 25 H2O. W doborze nowej pompy uwzględniono zamiar GPK uzyskania nowego pozwolenia wodno prawnego zwiększającego maksymalny pobór wody ze studni S1 z 42 do 50 m3/h.

Nowe parametry pompy głębinowej:

- wydajność: Q = 50 m3/h,

- wysokość podnoszenia: Hp = 35 m H2O,

- moc silnika: Ns = 7,5 kW.

Przy okazji wymiany pompy głębinowej proponuje się wymianę istniejącego uzbrojenia otworu studziennego 1, poprzez zainstalowanie nowej rury wznośnej DN 100, przepływomierza, zaworu zwrotnego, armatury odcinającej i obudowy studziennej typu Lange. Wymieniona zostanie również część rurociągu (PE 110), łączącego studnię z budynkiem starej stacji, tak aby w przyszłości nie kolidował z zabudową nowego budynku stacji uzdatniania wody.

2  Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej

Wymaganą pojemność zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej obliczono dla stanu docelowego budowy stacji – dla III etapu. Pojemność ta powinna wynosić około 500 m3. Z uwagi na liczbę zaopatrywanych mieszkańców (powyżej 2 tysięcy, lecz mniej niż 5 tysięcy), dodatkowo należy zapewnić zapas wody w zbiorniku w ilości 100 m3, na cele związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym (podstawa prawna: Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 llipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych). Docelowo przewiduje się budowę 2-óch zbiorników retencyjnych o pojemności użytecznej 300 m3 każdy. W I etapie rozbudowy stacji należy zbudować jeden zbiornik retencyjny, który będzie wystarczający do zaspokojenia potrzeb stacji także na II etapie jej rozbudowy.

Zbiornik ten będzie o średnicy wewnętrznej 6,5 m i wysokości całkowitej ok. 10 m. Zbiornik wykonany zostanie z żelbetu, zaizolowany termicznie i posadowiony na ławie fundamentowej na poziomie terenu (minimalna odległość ławy od skraju rowu bezodpływowego – 1,5 m). Zbiornik ten będzie przedzielony stabilną ścianą żelbetową, która dzielić będzie zbiornik na 2 równe części, tak aby w przypadku jego awarii lub konserwacji, można było korzystać z drugiej części zbiornika. Każda z 2-óch części zbiornika wyposażona będzie w rurociąg zasilający, odpływowy, spustowy oraz przelewowy. Przy zbiorniku przewiduje się budowę komory przyłączeniowej, w której zainstalowana zostanie armatura odcinająca i spustowa. Rurociągi spustowe (za armaturą odcinającą) i przelewowe należy połączyć wspólnym rurociągiem PE 250 i odprowadzić bezpośrednio do bezodpływowego rowu. W każdej części zbiornika należy zainstalować sondę hydrostatyczną, która mierząc aktualny stan napełnienia zbiornika będzie uruchamiać i wyłączać pompę głębinową oraz dodatkowo zabezpieczać pompownię II stopnia przed suchobiegiem.

3 Pompownia II stopnia.

W I etapie konieczne jest zainstalowanie pompowni II stopnia, która tłoczyć będzie wodę uzdatnioną ze zbiornika retencyjnego do systemu wodociągowego Grodziska Wlkp. Wydajność tej pompowni wynika z założeń budowy nowej stacji wodę (pkt. 4). Docelowo przewiduje się instalację pompowni II st. o wydajności 300 m3/h. Pompownia ta składać się będzie z 2-ch zestawów podnoszących ciśnienie o wydajności 150 m3/h każdy. W I etapie zamontuje się pierwszą z tych pompowni, która będzie wykorzystania także przy II etapie budowy stacji.

Przewiduje się zainstalowanie fabrycznie wykonanego zestawu podnoszącego ciśnienie, składającego się z 4-ech pomp pionowych, wielostopniowych ze stali nierdzewnej (w tym 1 rezerwowa), z silnikami o mocy 15 kW (każda), z zabudowanymi przetwornicami częstotliwości. Zestaw ten będzie wyposażony w programowalny sterownik, który umożliwi pompowanie wody do systemu ze stałym, lub zmiennym ciśnieniem w zależności np. od pory dnia, natężenia tłoczonej wody, itp. Maksymalne nadciśnienie na kolektorze tłocznym pompowni będzie mogło wynosić 6 bar. Pompownia umożliwi pompowanie wody do sieci w przedziale od 10, do co najmniej 150 m3/h.

Pompownia zamontowana będzie w istniejącym budynku stacji, w miejscu po hydroforach, na posadzce. Woda pod tym ciśnieniem będzie tłoczona do nowej magistrali wodociągowej oraz do istniejącego wodociągu PE 110, zasilającego w wodę okoliczne wsie. Sugeruje się, aby na odgałęzieniu do rurociągu PE 110 zainstalować regulator/reduktor ciśnienia, który będzie utrzymywał stałe nadciśnienie na wejściu do tego rurociągu, np. na poziomie 3 bary.

4 Przebudowa układu rurociągów i armatury w obrębie budynku stacji

W istniejącym budynku stacji uzdatniania należy wykonać następujące zmiany w orurowaniu i armaturze:

- zdemontować rurociągi i armaturę łączącą filtry z hydroforami oraz hydrofory z rurociągiem PE 110, wyprowadzającym wodę uzdatnioną,

- wyjścia rurociągów wody uzdatnionej z filtrów połączyć ze sobą we wspólny przewód PE 110, którym będzie tłoczona woda do zbiornika retencyjnego,

- do zestawu pompowego należy doprowadzić rurociąg PE 160 (do króćca ssącego i tłocznego).

Nowe odcinki rurociągów w stacji wykonać z rur PE SDR 17.

5 Budowa nowych odcinków sieci międzyobiektowych, spowodowanych budową zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej

W związku z budową zbiornika wody uzdatnionej konieczne będzie wykonanie nowych rurociągów łączących zbiornik retencyjny wody z istniejącą stacją uzdatniania wody i z odstojnikiem. Rurociągi te należy prowadzić z uwzględnieniem docelowej rozbudowy stacji uzdatniania o nowy budynek stacji, drugi zbiornik retencyjny i nowy odstojnik. Rurociągi te zostały zwymiarowane przy uwzględnieniu realizacji III etapu budowy stacji. Wszystkie rurociągi wykonać z rur PE SDR 17.

- rurociągi doprowadzające wodę do zbiorników wody:

a. część wspólna – PE 200,

b. odejście do każdego ze zbiorników - PE 140,

c. odejście na 1 komorę zbiornika - PE 125.

-  rurociągi odprowadzające wodę ze zbiorników wody:

d. część wspólna – PE 280,

e. odejście z każdego ze zbiorników - PE 200,

f. odejście z 1 komory zbiornika - PE 160.

- rurociągi przelewowe w zbiorniku - PE 140 (dla każdej z 2-óch komór zbiornika),

- rurociągi spustowe ze zbiorników - PE 90 (dla każdej z 2-óch komór zbiornika),

- wspólny rurociąg spustowo-przelewowy ze zbiornika do rowu bezodpływowego – PE 250.

6 Przebudowa przyłącza energetycznego oraz rozdzielni NN w istniejącym budynku stacji uzdatniania.

Modernizacja stacji uzdatniania wody wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Konieczna będzie zmiana umowy z operatorem energetycznym, z uwagi na wzrost mocy zamówieniowej z 17 kW, do ok. 60 kW oraz wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku i nowej rozdzielni NN.

Zaktualizowany bilans zainstalowanej mocy elektrycznej odbiorników:

- pompa głębinowa (S1): 7,5 kW,

- pompa głębinowa (S2): 7,5 kW,

- pompownia II stopnia: 45,0 kW (1 pompa rezerwowa),

- sprężarka: 2,2 kW,

- oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne: 2,0 kW,

- chlorator, pompa w odstojniku, i inne: 1,5 kW.

Razem: 58,2 kW.

W powyższej sumie uwzględniono, że pompy głębinowe pracować będą naprzemiennie. Należy wykonać nowe przyłącze energetyczne kablem (z miedzi) 4* 50 mm2, lub 4*120 mm2 (biorąc pod uwagę stan docelowy) – III etap rozbudowy) do istniejącego transformatora znajdującego się na terenie stacji. Nowa rozdzielnia NN uwzględniać musi zasilanie zarówno nowych, jak i istniejących odbiorników energii elektrycznej.

W ramach przebudowy instalacji elektrycznej należy przewidzieć także niewielki zakres robót z zakresu akpia. Konieczne będzie zainstalowanie w obu komorach zbiornika retencyjnego sond hydrostatycznych, które poprzez sterownik będą włączać i wyłączać naprzemiennie pompy głębinowe. Zestaw pomp II stopnia wyposażony będzie fabrycznie w autonomiczny sterownik do regulacji wydajności i wysokości podnoszenia pomp. W ramach robót akpia należy również przewidzieć zamknięcie dopływu wody z Kąkolewa, w przypadku osiągnięcia maksymalnego poziomu wody w zbiorniku retencyjnym.