KONCEPCJA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4

| 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z urządzeniami elektrycznymi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane klimatyczne | Warszawa, POL (1991 - 2010) |  |  |
| Moc generatora PV | 49,2 |  | kWp |
| Powierzchnia generatora PV | 234,3 |  | m² |
| Liczba modułów PV | 120 |  |  |
| Liczba falowników | 1 |  |  |

| Zysk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC) | 44 482 |  | kWh |
| Konsumpcja własna energii | 28 464 |  | kWh |
| Energia oddana do sieci | 16 018 |  | kWh |
| Spec. uzysk roczny | 904,11 |  | kWh/kWp |
| Stosunek wydajności (PR) | 84,3 |  | % |
| Udział konsumpcja własna energii | 64,0 |  | % |
| Obliczenie strat przez zacienienie | 4,2 |  | %/rok |
| Emisja CO₂, której dało się uniknąć: | 26 689 |  | kg / rok |

| Struktura instalacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane klimatyczne |  |  | Warszawa, POL (1991 - 2010) |  |  |  |  |  |  |
| Rozdzielczość danych |  |  | 1 h |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj instalacji |  |  | 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z urządzeniami elektrycznymi |  |  |  |  |  |  |
| Zastosowane modele symulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej |  |  | Hofmann |  |  |  |  |  |  |
| Nasłonecznienie powierzchni nachylonej |  |  | Hay & Davies |  |  |  |  |  |  |
| Zużycie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zużycie całkowite |  |  | 67315 |  |  |  |  | kWh |  |
| Maksimum obciążenia |  |  | 32,1 |  |  |  |  | kW |  |
| Generator PV 1. Powierzchnię modułu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa | Dowolny budynek 02-Wielkość generatora Południowy-Wschód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moduły PV* | 19 x 410 Wp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent | PV Module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nachylenie | 10 |  |  |  |  |  | ° |  |  |  |
| Orientacja | Południowy-wschód 115 |  |  |  |  |  | ° |  |  |  |
| Rodzaj montażu | Wolnostojący na dachu płaskim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powierzchnia generatora PV | 37,1 |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |
| Rysunek: Projektowanie 3D do Budynek 02-Powierzchnia dachu Południowy-Wschód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generator PV 2. Powierzchnię modułu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa |  | Dowolny budynek 02-Wielkość generatora Północny-Zachód |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moduły PV* |  | 19 x 410 Wp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent |  | PV Module |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nachylenie |  | 10 |  |  |  |  |  |  | ° |  |
| Orientacja |  | Północny zachód 294 |  |  |  |  |  |  | ° |  |
| Rodzaj montażu |  | Wolnostojący na dachu płaskim |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powierzchnia generatora PV |  | 37,1 |  |  |  |  |  |  | m² |  |
| Rysunek: Projektowanie 3D do Budynek 02-Powierzchnia dachu Północny-Zachód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generator PV 3. Powierzchnię modułu. Nazwa; Dowolny budynek 02-Wielkość generatora Południowy-Wschód. Moduły PV*; 23 x 410 Wp. Producent; PV Module. Nachylenie; 10; °. Orientacja; Południowy-wschód 115; °. Rodzaj montażu; Wolnostojący na dachu płaskim. Powierzchnia generatora PV; 44,9; m². Rysunek: Projektowanie 3D do Budynek 02-Powierzchnia dachu Północny-Wschód. Generator PV 4. Powierzchnię modułu. Nazwa; Dowolny budynek 02-Wielkość generatora Północny-Zachód. Moduły PV*; 23 x 410 Wp. Producent; PV Module. Nachylenie; 10; °. Orientacja; Północny zachód 294; °. Rodzaj montażu; Wolnostojący na dachu płaskim. Powierzchnia generatora PV; 44,9; m². Rysunek: Projektowanie 3D do Budynek 02-Powierzchnia dachu Północny-Zachód. Generator PV 5. Powierzchnię modułu. Nazwa; Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obłożenia Południowy-Zachód. Moduły PV*; 18 x 410 Wp. Producent; PV Module. Nachylenie; 10; °. Orientacja; Południowy-zachód 204; °. Rodzaj montażu; Wolnostojący na dachu płaskim. Powierzchnia generatora PV; 35,1; m². Rysunek: Projektowanie 3D do Budynek 02-Powierzchnia dachu Południowy-Zachód. Generator PV 6. Powierzchnię modułu. Nazwa; Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obłożenia Południowy-Zachód. Moduły PV*; 18 x 410 Wp. Producent; PV Module. Nachylenie; 10; °. Orientacja; Południowy-zachód 204; °. Rodzaj montażu; Wolnostojący na dachu płaskim. Powierzchnia generatora PV; 35,1; m². Rysunek: Projektowanie 3D do Budynek 02-Powierzchnia dachu Południowy-Zachód. |
| Ilustracja: Horyzont od Dowolny budynek 02-Wielkość generatora Południowy-Wschód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Falownik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Powierzchnie modułów | Dowolny budynek 02-Wielkość generatora Południowy-Wschód + Dowolny budynek 02-Wielkość generatora Północny-Zachód + Dowolny budynek 02-Wielkość generatora Południowy-Wschód + Dowolny budynek 02-Wielkość generatora Północny-Zachód + Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obłożenia Południowy-Zachód + Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obłożenia Południowy-Zachód |  |  |
| Falownik 1* | 1 x 45 kW |  |  |
| Producent | PV Inverter |  |  |
| Konfiguracja | MPP 1: |  |  |
|  | 1 x 19 ¦¦ 1 x 19 |  |  |
|  | MPP 2: |  |  |
|  | 1 x 23 ¦¦ 1 x 23 |  |  |
|  | MPP 3: |  |  |
|  | 1 x 18 ¦¦ 1 x 18 |  |  |
| Sieć AC |  |  |  |
| Liczba faz | 3 |  |  |
| Napięcie sieciowe (jednofazowe) | 230 |  | V |
| Współczynnik mocy (cos phi) | +/- 1 |  |  |
| * Obowiązują warunki gwarancyjne poszczególnych producentów |  |  |  |

| Wyniki symulacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacja PV |  |  |  |
| Moc generatora PV | 49,2 |  | kWp |
| Spec. uzysk roczny | 904,11 |  | kWh/kWp |
| Stosunek wydajności (PR) | 84,3 |  | % |
| Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia | 4,2 |  | %/rok |
| Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC) | 44 482 |  | kWh/rok |
| Konsumpcja własna energii | 28 464 |  | kWh/rok |
| Energia oddana do sieci | 16 018 |  | kWh/rok |
| Regulacja w punkcie zasilania | 0 |  | kWh/rok |
| Udział konsumpcja własna energii | 64,0 |  | % |
| Emisja CO₂, której dało się uniknąć: | 26 689 |  | kg / rok |
| Urządzenie |  |  |  |
| Urządzenie | 67 315 |  | kWh/rok |
| Pobór w trybie czuwania (Falownik) | 13 |  | kWh/rok |
| Zużycie całkowite | 67 328 |  | kWh/rok |
| pokryte przez PV | 28 464 |  | kWh/rok |
| pokryte przez sieć | 38 865 |  | kWh/rok |
| Udział energii słonecznej w pokryciu zapotrzebowania | 42,3 |  | % |

Ilustracja: Prognoza uzysku o zużyciu

Ilustracja: Wykorzystanie energii fotowoltaicznej

Ilustracja: Pokrycie zużycia

| Bilans energetyczny instalacji PV |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promieniowanie globalne, poziomo | 1 067,7 |  | kWh/m² |  |  |  |  |
| Odchylenie od standardowego widma | -10,68 |  | kWh/m² | -1,00 % |  |  |
| Odbicie od gruntu (albedo) | 1,61 |  | kWh/m² | 0,15 % |  |  |
| Orientacja i nachylenie modułów fotowoltaicznych | 14,20 |  | kWh/m² | 1,34 % |  |  |
| Zacienienie niezależne od modułu | -0,66 |  | kWh/m² | -0,06 % |  |  |
| Odbicia na powierzchni modułu | -28,12 |  | kWh/m² | -2,62 % |  |  |
| Globalne nasłonecznienie na moduł | 1 044,1 |  | kWh/m² |  |  |  |  |
|  | 1 044,1 |  | kWh/m² |  |  |  |
|  | x 234,33 |  | m² |  |  |  |
|  | = 244 658,6 |  | kWh |  |  |  |
| Globalne nasłonecznienie PV | 244 658,6 |  | kWh |  |  |  |  |
| Zanieczyszczenie | 0,00 |  | kWh | 0,00 % |  |  |
| Konwersja STC (współczynnik sprawności znamionowej modułu 21 %) | -193 276,39 |  | kWh | -79,00 % |  |  |
| Znamionowa energia PV | 51 382,2 |  | kWh |  |  |  |  |
| Zacienienie częściowe specyficzne dla modułu | -1 681,06 |  | kWh | -3,27 % |  |  |
| Zachowanie w warunkach słabego oświetlenia | -1 681,24 |  | kWh | -3,38 % |  |  |
| Odchylenie od znamionowej temperatury modułu | -825,55 |  | kWh | -1,72 % |  |  |
| Diody | -46,01 |  | kWh | -0,10 % |  |  |
| Niedopasowanie (dane producenta) | -942,97 |  | kWh | -2,00 % |  |  |
| Niedopasowanie (konfiguracja/zacienienie) | -234,59 |  | kWh | -0,51 % |  |  |
| Energia PV (DC) bez regulacji falownika | 45 970,8 |  | kWh |  |  |  |  |
| Spadek mocy poniżej mocy początkowej DC | -2,57 |  | kWh | -0,01 % |  |  |
| Regulacja zakresu napięcia MPP | -8,30 |  | kWh | -0,02 % |  |  |
| Regulacja maks. prądu DC | 0,00 |  | kWh | 0,00 % |  |  |
| Regulacja maks. mocy prądu DC | 0,00 |  | kWh | 0,00 % |  |  |
| Regulacja maks. mocy prądu AC/cos phi | 0,00 |  | kWh | 0,00 % |  |  |
| Adaptacja MPP | -261,36 |  | kWh | -0,57 % |  |  |
| Energia PV (DC) | 45 698,5 |  | kWh |  |  |  |  |
| Energia na wejściu falownika | 45 698,5 |  | kWh |  |  |  |  |
| Odchylenie napięcia wejściowego od znamionowego | -57,39 |  | kWh | -0,13 % |  |  |
| Konwersja z prądu DC na AC | -1 159,01 |  | kWh | -2,54 % |  |  |
| Pobór w trybie czuwania (Falownik) | -13,40 |  | kWh | -0,03 % |  |  |
| Straty całkowite w kablu | 0,00 |  | kWh | 0,00 % |  |  |
| Energia PV (AC) odjąć zużycie podczas czuwania | 44 468,7 |  | kWh |  |  |  |  |
| Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC) | 44 482,1 |  | kWh |  |  |  |  |

| Otoczenie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilustracja: Zrzut ekranu02 |  |
| Ilustracja: Zrzut ekranu03 |  |
| Ilustracja: Zrzut ekranu05 |  |

| Konfiguracja |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilustracja: Zrzut ekranu04 |  |

| Zacienienie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilustracja: Zrzut ekranu01 |  |