| ZAKRES 1 – Dostawa filtrów tkaninowych |
| --- |
| Lp. | Rodzaj parametru | Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i oceniany | Parametr oferowany- wpisuje Wykonawca PROSZĘ PODAĆ | Zasady oceny |
| 1. Wymagania i parametry dla kieszeniowych filtrów powietrza |
| 1.1. | Oznaczenie, nr artykułu | Oznaczenie katalogowe | wymagany |  | Bez oceny |
| 1.2. | Medium filtracyjne | włókno poliestrowe | wymagany |  | Bez oceny |
| 1.3. | Klasa filtracji wg PN-EN ISO 16890 | COARSE, ePM10 | wymagany |  | Bez oceny |
| 1.4. | Typ | Filtr kieszeniowy | wymagany |  | Bez oceny |
| 1.5. | Budowa i konstrukcja | Wysokość kieszenie nie może przekraczać wysokości ramy stalowej więcej niż 1 cm | wymagany |  | Bez oceny |
| 1.6. | Wykonanie | Brak wystających wkrętów, nitów i ostrych krawędzi | wymagany |  | Bez oceny |
| 1.7. | Rama | Blacha ocynkowana 25mm | wymagany |  | Bez oceny |
| 1.8. | Opór początkowy dla filtra klasy Coarse | Maksimum 45Pa | wymagany |  | Bez oceny |
| 1.9. | Opór początkowy dla filtra klasy ePM10 | Maksimum 60Pa | wymagany |  | Bez oceny |
| 1.10. | Skuteczność filtracji dla filtra klasy Coarse | >50% skuteczności początkowej filtra 592x592x360mm* | Wymagany i oceniany |  | 55% – 0 pkt. 60% – 5 pkt. 65% – 15 pkt. ≥70% – 20 pkt. |
| 1.11 | Skuteczność filtracji dla filtra klasy ePM10 | >50% skuteczności początkowej 592x592x360mm* | Wymagany i oceniany |  | 55% – 0 pkt. 60% – 5 pkt. 65% – 15 pkt. ≥70% – 20 pkt. |
| 1.12 | Okres gwarancji | 12 miesięcy | wymagany |  | Bez oceny |
| Lp. | Rodzaj parametru | Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany- wpisuje Wykonawca | Zasady oceny |
| 2. Wymagania i parametry dla kasetowych filtrów powietrza |
| 2.1 | Oznaczenie, nr artykułu | Oznaczenie katalogowe** | wymagany |  | Bez oceny |
| 2.2 | Medium filtracyjne | włókno poliestrowe** | wymagany |  | Bez oceny |
| 2.3 | Klasa filtracji wg PN-EN ISO 16890 | COARSE ** | wymagany |  | Bez oceny |
| 2.4 | Typ | Filtr kasetowy** | wymagany |  | Bez oceny |
| 2.5 | Wykonanie | Brak wystających wkrętów, nitów i ostrych krawędzi | wymagany |  | Bez oceny |
| 2.6 | Konstrukcja filtru kasetowego | Ramka z blachy ocynkowanej z siatką wzmacniająca ze strony zewnętrznej | wymagany |  | Bez oceny |
| 2.7 | Okres gwarancji | 12 miesięcy | wymagany |  | Bez oceny |

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

| Zakres nr 2 – Dostawa filtrów z włókna szklanego |
| --- |
| Lp. | Rodzaj parametru | Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany- wpisuje Wykonawca | Zasady oceny |
| 1. Wymagania i parametry dla filtrów powietrza klasy ePM1 60% |
| 1.1 | Oznaczenie, nr artykułu | Oznaczenie katalogowe | wymagany |  | Bez oceny |
| 1.2 | Certyfikat | Certyfikat niezależnej instytucji certyfikującej | wymagany |  | Bez oceny |
| 1.3 | Medium filtracyjne | włókno szklane | wymagany |  | Bez oceny |
| 1.4 | Klasa filtracji wg PN-EN 16890:2017 | Minimum ePM1 60% | wymagany |  | Bez oceny |
| 1.5 | Typ | Filtr kieszeniowy | wymagany |  | Bez oceny |
| 1.6 | Budowa i konstrukcja | Przeszycia pozwalające uzyskać w czasie pracy kształt „V”, wysokość kieszeni nie może przekraczać wysokości ramy stalowej więcej niż 1 cm. | wymagany |  | Bez oceny |
| 1.7 | Wykonanie | Brak wystających wkrętów, nitów i ostrych krawędzi | wymagany |  | Bez oceny |
| 1.8 | Rama | Blacha ocynkowana 25mm | wymagany |  | Bez oceny |
| 1.9 | Opór początkowy | Maksimum 95Pa dla rozmiaru 592x592x600, przy przepływie 3400 m3/h* | Wymagany i oceniany |  | ≥90Pa – 0 pkt. 85 - 89Pa – 2 pkt. 80 – 84Pa – 6 pkt. ≤79Pa – 10 pkt. |
| 1.10 | Zużycie energii wg niezależnej instytucji certyfikującej dla filtra ePM1 60% 592x592 | Zakres 800÷1800 kWh/rok* | Wymagany i oceniany |  | Punktacja wg wzoru (od 0 pkt. do 10pkt.): y=-0,01x+18, gdzie: y – obliczona ilość punktów zaokr. do 1 miejsca po przecinku, x – zużycie energii przez filtr w czasie 6000 godzin pracy(w przedziale 800 do 1800 kWh/rok). |
| 1.11 | Okres gwarancji | 24 miesiące | wymagany |  | Bez oceny |
| Lp. | Rodzaj parametru | Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany- wpisuje Wykonawca | Zasady oceny |
| 2. Wymagania i parametry dla filtrów powietrza klasy ePM1 85% |
| 2.1 | Oznaczenie, nr artykułu | Oznaczenie katalogowe | wymagany |  | Bez oceny |
| 2.2 | Certyfikat | Certyfikat niezależnej instytucji certyfikującej | wymagany |  | Bez oceny. |
| 2.3 | Medium filtracyjne | włókno szklane | wymagany |  | Bez oceny |
| 2.4 | Klasa filtracji wg PN-EN 16890:2017 | ePM1 85% | wymagany |  | Bez oceny |
| 2.5 | Typ | Filtr kieszeniowy | wymagany |  | Bez oceny |
| 2.6 | Budowa i konstrukcja | Przeszycia pozwalające uzyskać w czasie pracy kształt „V”, wysokość kieszeni nie może przekraczać wysokości ramy stalowej więcej niż 1 cm. | wymagany |  | Bez oceny |
| 2.7 | Wykonanie | Brak wystających wkrętów, nitów i ostrych krawędzi | wymagany |  | Bez oceny |
| 2.8 | Rama | Blacha ocynkowana 25mm | wymagany |  | Bez oceny |
| 2.9 | Opór początkowy | Maksimum 200Pa dla rozmiaru 592x592x600, przy przepływie 3400 m3/h* | Wymagany i oceniany |  | ≥195Pa – 0 pkt. 185 - 194Pa – 2 pkt. 175 – 184Pa – 6 pkt. ≤174Pa – 10 pkt. |
| 2.10 | Zużycie energii wg niezależnej instytucji certyfikującej dla filtra ePM1 85% 592x592 | Zakres 2000÷4000 kWh/rok* | Wymagany i oceniany |  | Punktacja wg wzoru (od 0 pkt. do 10pkt.): y=-0,005x+20, gdzie: y – obliczona ilość punktów zaokr. do 1 miejsca po przecinku, x – zużycie energii przez filtr w czasie 6000 godzin pracy(w przedziale 2000 do 4000 kWh/rok). |
| 2.11 | Okres gwarancji | 24 miesiące | wymagany |  | Bez oceny |

Miejscowość .......................................................... data ......................................................