Białystok, 28.05.2024 r.

Nr sprawy: AZP.25.3.3.2024

Przedmiot zamówienia: Budowa Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnego Uniwersytetu Medycznego

w Białymstoku  wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

- Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W związku z rozbieżności pomiędzy treścią SWZ i OPZ a zapisami opisu PFU prosimy o wyjaśnienie jaki jest spodziewany zakres opracowań projektowych.

Zapisy SWZ brzmią następująco:

„Część VI Termin realizacji zamówienia

1)	wykonanie wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno–budowlany) wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – 5 miesięcy od daty zawarcia umowy,

2)	wykonanie projektów technicznych i przedmiarów robót wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,

3)	 wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – do dnia 16 grudnia 2025 r.”

Zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2 dotyczące zakresu:

„p.1  OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

……

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)	wykonanie projektu budowlanego, w tym: projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno – budowlanego, projektów technicznych wraz z załącznikami, z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz z opisem zastosowanych rozwiązań, technologii, materiałów i urządzeń, wyczerpujących swym zakresem program rzeczowy inwestycji. Opracowanie przedmiarów robót oraz STWiOR.

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi prawami i przepisami związanymi z budownictwem, projektowaniem oraz „Programem funkcjonalno – użytkowym”

b)	uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z dopełnieniem niezbędnych formalności administracyjno – prawnych, w tym uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci

(w razie potrzeby) w imieniu Inwestora i uzyskanie wszelkich uzgodnień mających na celu otrzymanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, przy jednoczesnym zastosowaniu praw

i przepisów wymienionych w „Programie funkcjonalno – użytkowym, koncepcji projektowej”;

c)	wybudowanie zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną; oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę.

d)	sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta w trakcie realizacji inwestycji;

e)	uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nowego obiektu.

Zapisy PFU natomiast określają szerszy zakres dokumentacji:

„1.1.2.2. OGÓLNEWYMAGANIA W ZAKRESIE KOMPLETNEGO I POPRAWNEGO WYKONANIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

1. Projektu budowlanego i projektów technicznych w tym projektu zagospodarowania terenu – w pięciu egzemplarzach, w branżach:

a. architektonicznej,

b. konstrukcyjnej,

c. instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją, wodno–kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z pompą ciepła, hydrantowej, gazowej, cieplnej, gazów medycznych

d. instalacji elektrycznych , teletechnicznych i niskoprądowych, fotowoltaicznej

e. drogowej;

2. Projektów wykonawczych w czterech egzemplarzach dla każdego z etapów i budynków w

branżach:

a. architektonicznej,

b. konstrukcyjnej,

c. instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją, wodno–kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z pompom ciepła, hydrantowej, gazowej, cieplnej, gazów medycznych

d. instalacji elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych, fotowoltaicznej

e. drogowej;

3. Projektu aranżacji wnętrz wszystkich pomieszczeń w czterech egzemplarzach;

4. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – w dwóch egzemplarzach;

5. Przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich – w trzech egzemplarzach;

Jak widać w powyższych cytatach pomiędzy tymi trzema dokumentami są istotne różnice jeśli chodzi o zakres projektów do opracowania – w SWZ i OPZ nie ma mowy o projektach wykonawczych ani Projektach aranżacji wnętrz dla wszystkich pomieszczeń, SWZ nie wspomina też o STWiOR ani Kosztorysach Inwestorskich. Prosimy o ujednolicenie dokumentów lub wskazanie, który jest nadrzędny.

Odpowiedź:

- Zapisy  SWZ Część VI „Termin realizacji zamówienia” pkt 1) i 2) pozostają bez zmian. Zapisy te nie precyzują zakresu  dokumentacji projektowej,  natomiast określają wymagane terminy wykonania i przekazania Zamawiającemu wyszczególnionych części dokumentacji projektowej.

- Zapis Opisu Przedmiotu Zamówienia w punkcie 1 „Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia” lit. a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„a) wykonanie projektu budowlanego, w tym: projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno–budowlanego, projektów technicznych wraz z załącznikami, z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz z opisem zastosowanych rozwiązań, technologii, materiałów i urządzeń, wyczerpujących swym zakresem program rzeczowy inwestycji i projektów wykonawczych (w razie potrzeby) oraz opracowanie przedmiarów robót.

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi prawami i przepisami związanymi z budownictwem, projektowaniem oraz „Programem funkcjonalno – użytkowym.”

- Zapisy Programu Funkcjonalno-Użytkowego w punkcie 1.1.2.2. OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE KOMPLETNEGO I POPRAWNEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA od ppkt 1 do ppkt 6, otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

1. Projektu budowlanego w tym projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektów technicznych, w branżach j.n. – w czterech egzemplarzach:

a. architektonicznej wraz z wizualizacją budynku (min. dwa ujęcia),

b. konstrukcyjnej,

c. instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją, klimatyzacji, wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z pompą ciepła, hydrantowej, gazowej, cieplnej, gazów medycznych,

d. instalacji elektrycznych , teletechnicznych i niskoprądowych, fotowoltaicznej,

e. drogowej;

2. Projektów wykonawczych w branżach j.n. - w czterech egzemplarzach

a. architektonicznej,

b. konstrukcyjnej,

c. instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją, klimatyzacji, wodno–kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z pompą ciepła, hydrantowej, gazowej, cieplnej, gazów medycznych

d. instalacji elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych, fotowoltaicznej

e. drogowej;

Uwaga:

Projekty wykonawcze nie są wymagane przez Zamawiającego, jednakże w przypadku konieczności ich wykonania w celu zrealizowania robót budowlanych, Wykonawca  je opracuje na własny koszt w ramach wynagrodzenia umownego.

3. Projektu aranżacji wnętrz wszystkich pomieszczeń, w czterech egzemplarzach;

4. Projektu technologicznego i projektu wyposażenia wraz z preliminarzem kosztów – w trzech egzemplarzach;

5. Przedmiarów robót – w trzech egzemplarzach;

6.Wersji elektronicznej ww. dokumentacji w formacie: *pdf, *dwg, *doc – 2 egz., przedmiarów w formacie *ath – 2 egz. Na nośniku CD/DVD. Dokumentację w wersji elektronicznej należy pogrupować w folderach i podfolderach zgodnie z wersją papierową. Nazwy poszczególnych folderów i plików muszą być zgodne z wersją papierową.”

Pozostałe zapisy punktu 1.2.2.2. PFU pozostają bez zmian.

Pytanie 2:

W ramach prowadzonego w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i wyjaśnienie wątpliwości Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek części VIII ust. 1 pkt 1.4, ppkt 1.4.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże swoje zdolności techniczne i zawodowe bazując na dwóch obiektach użyteczności publicznej zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat o zakresie i parametrach jak niżej:

- Budowa obiektu użyteczności publicznej o wartości 151.566.602,73 zł brutto, którego zakres obejmował: budowę budynku wraz z infrastrukturą techniczną oraz opracowaniem projektów wykonawczych wraz z koordynacją dokumentacji w zakresie międzybranżowym oraz projektów najemców z wykorzystaniem technologii 3D BIM

- Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, o wartości zamówienia 40.893.185,48 zł brutto ?

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona po rozstrzygnięciu odwołania.

Pytanie 3:

Prosimy o uszczegółowienie wymagań względem sprzętu audio wizualnego w salach wykładowych. Prosimy o określenie w których salach ma być zamontowany taki system i o jakich parametrach.

Odpowiedź:

Sale/aule wykładowe, seminaryjne, dydaktyczne, sale debriefingu a także sale wielofunkcyjne OSCE, należy wyposażyć w systemy multimedialne. Dobór urządzeń składających się na system multimedialny w poszczególnych salach będzie wynikał z przeznaczenia pomieszczeń i powinien być dokonany na etapie opracowania dokumentacji projektowej przez wykonawcę.

Systemy AV we wszystkich salach powinny spełniać następujące funkcje: dystrybucji sygnałów audiowizualnych,
tj. obrazu i dźwięku.

Minimalne parametry dla urządzeń multimedialnych:

- projektory:

Projektory przeznaczone do zastosowań edukacyjnych.

Projektor oraz ekran należy dobrać indywidualnie do powierzchni każdej z sal, gdzie będą występowały. Minimalne parametry techniczne:

System wyświetlania – min. System klasy 3LCD

Projektor z natywną rozdzielczością min. Full HD (1920x1080) z laserowym źródłem światła o jasności min. 5000 lm / 6000 lm – w zależności od powierzchni sali

Źródło światła: dioda laserowa

Wejścia/Wyjścia
Złącze sygnału wejściowego audio: Mini jack stereo

Złącze wejściowe HDMI: 19-stykowe złącze HDMI z obsługą standardu HDCP

Złącze wejściowe audio: obsługa audio HDMI

Złącze wejściowe HDMI: 19-stykowe złącze HDMI z obsługą standardu HDCP
Złącze wejściowe audio: obsługa audio HDMIZłącze sygnału wejściowego audio: współdzielone z wejściem INPUT A

Złącze sygnału wejściowego audio: mini jack stereo

9-stykowe złącze D-sub (męskie) / RS232C

RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX

Typu A (tylko do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania)

Podłączenie między komputerem a projektorem - poprzez kabel HDMI (światłowodowy), dodatkowo pomiędzy tymi urządzeniami należy ułożyć dwie skrętki internetowe kat. 6A.

- ekrany:

Ekran projekcyjny profesjonalny o powierzchni roboczej dostosowanej do powierzchni sali i wyświetlanego obrazu.

Tkanina biała - powierzchnia do projekcji przedniej wysuw materiału z przodu kasety.

Montaż sufitowy lub ścienny. Wykonanie zapobiegające fałdowaniu materiału. Blokada zabezpieczająca przed zwijaniem. Regulacja wysokości dolnej krawędzi. Powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła 1.0 lub lepszym.

- monitory

Monitory edukacyjne multimedialne:

Przekątna w zależności od powierzchni pomieszczenia - 65" lub 75" lub 86". Wbudowany komputer z min. 4 GB RAM i 32 GB na dane i aplikacje, pracujący przed kontrolą systemu min. Android 11 lub wyższy, w tym równoważne. Przez równoważność Zamawiający rozumie konieczność zapewnienia przez system funkcjonalności jakie oferuje system Android w min. wskazanej przez Zamawiającego wersji, dostępność dla systemu równoważnego tych aplikacji, które są dostępne dla wskazanego przez Zamawiającego systemu Android, lub aplikacji alternatywnych, zapewniających te same funkcjonalności. Dodatkowo opis równoważności:

Równoważność: co najmniej Android 11.0 lub równoważny spełniający łącznie poniższe warunki:

System operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość, i możliwość zarządzania pamięcią,

Możliwość wykorzystania trybu uśpienie w ruchu – zużywanie mniej energii,

Możliwość spersonalizowania ustawień urządzenia według preferencji użytkownika,

Możliwość zmiany kolejności kafelków, szybkich ustawień,

Możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie,

Możliwość indywidulanego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie,

Personalizacja rozmiaru wyświetlacza,

Pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłączania urządzenia.

W zestawie oprogramowanie do nauczania typu „inteligentny notatnik” i do pisania „inteligentnym pisakiem”. Min. 20 jednoczesnych punktów dotyku: pisanie, dotyk, gesty wielodotykowe, wymazywanie dłonią.

Parametry dodatkowe: min. 4K Ultra HD, LED 50.000 godz. pracy. Bez spoinowe połączenie wyświetlacz – szyba, 
Wi-Fi 6, BT 5.0, głośniki 2x 20W, 15W USB-C, certyfikat ENERGY STAR i zgodność z Ecodesign.

- system nagłośnienia, urządzenia konferencyjne, urządzenia wideokonferencyjne

Systemy multimedialne w poszczególnych salach powinny pełnić również funkcje sterowania

wyposażeniem elektrycznym sali (oświetlenie, rolety, klimatyzacja itp.), powinny również być zintegrowane

z systemem BMS. Ponadto system audio powinien w zależności od wielkości sali być wyposażony w 2/4 głośniki które będą podłączone do wzmacniacza (100V, RMS około 200W). Każdą z sal należy wyposażyć w dwa mikrofony bezprzewodowe wraz z bazą.

Należy zaprojektować system, który umożliwia przesyłanie sygnałów audio oraz wideo z wielu źródeł do wielu odbiorników - w różnych konfiguracjach.

Pytanie 4:

Czy należy przewidzieć oprócz rzutników jakieś monitory interaktywne? Jeżeli tak to ile  i w których pomieszczeniach?

Odpowiedź:

Tak, min. po 1 szt. w salach/aulach wykładowych, seminaryjnych, dydaktycznych i salach  debriefingu.

Pytanie 5:

Prosimy o wytyczne w zakresie ilości punktów dostępowych do sieci komputerowej.

Odpowiedź:

Minimalną ilość gniazd ( tym RJ 45) określono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym  w punkcie 1.2.1.2.6 „Materiały wykończenia wewnętrznego” ustęp dotyczący „Oświetlenia wewnętrznego, gniazda, włączniki”  podpunkt 5 „Gniazda wtykowe”. Dodatkowo należy zaprojektować i wykonać 1 X RJ45 pod projektory oraz położyć kable ethernetowe cat. 6A pomiędzy komputerem a projektorem. Do każdego stanowiska pracy biurowej należy zaprojektować i wykonać 2xRJ 45 w pojedynczej ramce.

Pytanie 6:

Czy należy przewidzieć instalację WLAN?

Odpowiedź:

Tak, należy zaprojektować i wykonać instalację WLAN

Pytanie 7:

Czy oferta uwzględniać ma urządzenia aktywne.

Odpowiedź:

Tak, należy zaprojektować i wyposażyć instalację w urządzenia aktywne.

Pytanie 8:

Czy w ramach kontraktu należy przewidzieć serwis gwarancyjny w okresie gwarancji wraz z materiałami eksploatacyjnymi?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w §4 ust. 2 pkt II ppkt 30 wzoru umowy Wykonawca dokona w okresie trwania gwarancji i rękojmi niezbędnych przeglądów technicznych (serwisowych) urządzeń, w szczególności zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, w ramach wynagrodzenia umownego wraz z materiałami eksploatacyjnymi.

Pytanie 9:

Ile aparatów telefonicznych należy przewidzieć?

Odpowiedź:

Ilość: 1 aparat telefoniczny na każde stanowisko pracy biurowej, 1 aparat do pomieszczeń obsługi technicznej, administracyjnej, np. portiernia itp. W pomieszczeniach biurowych należy zaprojektować i wykonać oddzielne gniazdo telefoniczne na każde stanowisko pracy.

Pytanie 10:

Czy inwestor dysponuje warunkami przyłączeniowymi do sieci elektroenergetycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada warunków przyłączeniowych. Uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci jest w zakresie wykonawcy. Zamawiający wymaga od wykonawcy zaprojektowania i wykonania przyłączy w porozumieniu i na podstawie uzgodnień z gestorami sieci.

Pytanie 11:

Czy należy przewidzieć przyłącze teletechniczne do obiektu? Czy inwestor dysponuje warunkami przyłączeniowymi?

Odpowiedź:

Należy zaprojektować i wykonać przyłącze teletechniczne. Zamawiający nie posiada warunków przyłączeniowych. Uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci jest w zakresie wykonawcy.

Pytanie 12:

Czy budynek ma być wyposażony w rezerwowe źródło zasilania np. agregat prądotwórczy? Jeżeli tak to jakiej mocy i jak długi czas podtrzymania?

Odpowiedź:

Projektowany budynek z uwagi na swoje przeznaczenie i funkcję  nie wymaga zasilania rezerwowego, natomiast jeżeli konieczność wykonania zasilania rezerwowego będzie wynikała z przepisów np. przeciwpożarowych, to należy je zaprojektować i wykonać w ramach zamówienia. W tym przypadku dopuszcza się zarówno zasilanie z agregatu prądotwórczego jak i z przyłącza rezerwowego z PGE.

Pytanie 13:

Czy należy przewidzieć zasilanie gwarantowane z UPS dla celów instalacji teleinformatycznej? Jeżeli tak to jakiej mocy i jakim czasie podtrzymania?

Odpowiedź:

Obiekt musi być wyposażony w UPS, zasilający gniazda DATA oraz serwerownię.

PARAMETRY PODSTAWOWE ZASILACZY UPS:

- urządzenia typu true online - podwójne przetwarzanie energii

- moc UPS-ów należy dobrać odpowiednio do sumarycznych mocy znamionowych urządzeń i systemów w podłączanych obwodach.

- czas podtrzymania zasilania powinien wynosić min. 15 min. przy obciążeniu 115%

- UPS-y powinny umożliwiać pracę ciągłą przy min. 15% przeciążeniu ponad moc znamionową przy cos =0.8

- całkowita sprawność AC-AC  ≥ 94%

- kształt napięcia sinusoidalny o THD ≤ 2%

- praca w układzie bezprzerwowego by-passu automatycznego

- bypass statyczny i ręczny dla celów serwisowych

- wbudowane zaawansowane filtry harmonicznych

- poziom hałasu ≤ 70dB(A)

- graficzny panel sterujący w języku polskim

- sterownik mikroprocesorowy

- automatyczny test stanu akumulatorów

- możliwość rozszerzenia czasu podtrzymania

- panel zdalnego monitoringu współpracujący z systemem BMS

- współpraca z systemem SAP (automatyczne wyłączenie)

- oprogramowanie sterujące i zarządzania w języku polskim

- UPS powinien być wyposażony w panele zdalnego monitoringu oraz kartę SNMP z możliwością powiadamiania e-mail o zdarzeniach. Koniecznie podłączenie do sterownika BMS np. via Ethernet.

Pytanie 14:

Prosimy o przekazanie mapy kolizji sieci z nowoprojektowanym budynkiem

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takiej mapy.

Pytanie 15:

Prosimy o informację kto jest właścicielem kolidujących sieci.

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem do zadań wykonawcy należy opracowanie mapy kolizji z istniejącymi sieciami, co następnie pozwoli ustalić właścicieli kolidujących sieci.

Pytanie 16:

Prosimy o informację czy Zamawiający uzyskał warunku usunięcia kolizji sieci niebędących jego własnością?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich warunków. Patrz odpowiedź na pytanie nr 14 i 15.

Pytanie 17:

Jaki jest możliwy maksymalny czas wyłączeni sieci, celem usunięcia kolizji?

Odpowiedź:

Ze względu na to, że niektóre z sieci mogą być powiązane ze szpitalami, ewentualny czas wyłączenia sieci należy każdorazowo ustalać z zamawiającym z wyprzedzeniem. Wyłączenia nie mogą zakłócać wykonywania usług medycznych.

Pytanie 18:

Czy na czas usuwania kolizji konieczne jest wykonanie zastępczego baypassu celem uniknięcia przerw w pracy sieci?

Odpowiedź:

Wyłączenia sieci nie mogą zakłócać wykonywania usług medycznych w szpitalu. Jeśli wystąpi konieczność wykonania tymczasowych bypassów, to wykonawca będzie zobowiązany je zaprojektować i wykonać w ramach zamówienia.

Pytanie 19:

Jeżeli konieczne jest wykonanie baypassu prosimy o określenie minimalnych wymagać dla każdej z kolidujących sieci.

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie przyłączy do budynku, odcinków sieci, ewentualnych bypassów wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać w ramach zamówienia.

Pytanie 20:

Prosimy o informację czy istniejące budynku idące do rozbiórki zostały odłączone od mediów?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową na rozbiórkę istniejących budynków oraz pozwoleniem na rozbiórkę. Wykonanie rozbiórki istniejących budynków nie jest w zakresie niniejszego zamówienia.

Pytanie 21:

Czy instalacja ładowania samochodów elektrycznych 4x22kW ma być wykonana jako cztery osobne stanowiska czy dwa podwójne stanowiska? Prosimy również o określenie lokalizacji ładowarek na PZT.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania dwóch stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych (w tym wskazania ich lokalizacji) z jednym podwójnym, kompletnym punktem ładowania 2x22 kW. Ponadto, należy przewidzieć zapas przekroju rur osłonowych w razie potrzeby wykonania w przyszłości dodatkowych punktów ładowania. Informujemy, że punkty ładowania pojazdów należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 22:

Wnosimy o zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (pkt. 5.1.3) oraz SWZ – części VI (Termin realizacji zamówienia), oraz projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, jak i dalszych załączników do SWZ poprzez: określenie realnych terminów realizacji zamówienia, pozwalających na ich dochowanie z punktu widzenia prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonania projektów technicznych i przedmiarów robót wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz wykonania wszystkich robót budowlanych, w tym dochowania procedur administracyjnych, które leżą po stronie Wykonawcy, dokonania czynności odbiorowych oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie poprzez nadanie im brzmienia:

» pkt. 5.1.3 ogłoszenia o zamówieniu:

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Data zakończenia trwania: 16.12.2025 25.06.2026

» pkt. 1), 2) i 3) części VI (Termin realizacji zamówienia) SWZ:

Część VI Termin realizacji zamówienia

- wykonanie wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno–budowlany) wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, 8 miesięcy od daty zawarcia umowy

- wykonanie projektów technicznych i przedmiarów robót wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, 8 miesięcy od daty zawarcia umowy

- wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie – do dnia 16 grudnia 2025 r.   do dnia 25 czerwca 2026 r.

» § 2 ust. 1 pkt. a), b) i c) Umowy:

1. Terminy realizacji:

- wykonanie wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno–budowlany) wraz 
ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – 5 miesięcy od daty zawarcia umowy,

8 miesięcy od daty zawarcia umowy

- wykonanie projektów technicznych i przedmiarów robót wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, 8 miesięcy od daty zawarcia umowy

- wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie – do dnia 16 grudnia 2025 r.   do dnia 25 czerwca 2026 r.

Terminy ustalone przez Zamawiającego są obiektywnie nierealne i niemożliwe do dotrzymania z punktu widzenia krótkiego czasookresu niezbędnego do wykonania wymaganego zakresu prac. Wykonawca mając na uwadze ustalenie terminu liczonego od dnia podpisania Umowy, musi mieć na uwadze nie tylko czas technologicznie wymagany na realizację zamówienia, ale także na formalne i proceduralne jego zamknięcie.

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona po rozstrzygnięciu odwołania.

Pytanie 23:

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Części VIII ust. 1 pkt 1.4.1. ppkt. 1) w zakresie opracowania dokumentacji projektowej SWZ) Zamawiający wymaga posiadania od każdego z projektantów „….co najmniej 5 – letniego doświadczenia w w/w zakresie, po uzyskaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń, oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego”.

Zgodnie z rozumieniem Wykonawcy, powyższy wymóg dotyczy samego faktu potwierdzenia posiadania przez każdego z projektantów co najmniej 5-letniego doświadczenia w projektowaniu w danym zakresie specjalizacji. Jednakże sformułowanie to może również prowadzić do odmiennego wniosku, iż wymogiem Zamawiającego jest posiadanie przez projektanta takiego doświadczenia, które obejmuje pełen zakres robót na danej realizacji, gdzie musiał być wykorzystany pełen zakres specjalizacji, którą posiada, w każdym zakresie.

Dla przykładu: jeżeli mówimy o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, to dany projektant dla spełnienia wymogu w niniejszym postępowaniu, musiałby posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w ww. pełnym zakresie, tj. w każdym typie sieci i instalacji, a np. brak doświadczenia projektanta w instalacjach gazowych uniemożliwiałby spełnienie tego wymogu.

Wykonawca ma wątpliwości odnośnie powyższego wymagania, tj. rozumienia przez Zamawiającego wyrażenia „w w/w zakresie”.

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż każdy z projektantów na spełnienie warunku musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu w swojej specjalności rozumianej w sposób ogólny, a nie co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu w każdym wymienionym zakresie dotyczącym danej specjalizacji (czyli zarówno i łącznie w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że każdy z projektantów na spełnienie warunku musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu w swojej specjalności rozumianej w sposób ogólny.

Pytanie 24:

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Części VIII ust. 1 pkt 1.4.2. w zakresie posiadania wiedzy technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę „…….w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie – wykonał co najmniej jedno zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” o wartości (łącznie dokumentacji projektowej i robót budowlano-instalacyjnych) minimum 70 000 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych 00/100) obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowych robót budowlanych obejmujących branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną, polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej”.

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę warunku udziału w postępowaniu poprzez dopuszczenie możliwości wykazania spełniania warunku również w ramach dwóch różnych zamówień w tym osobno na usługi projektowe oraz osobno na wykonanie robót budowlanych o następujących treści:

„Wykonawca winien wykazać, że w nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie wykonał :

- co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o  wartości zamówienia minimum 70 000 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych 00/100) obejmujące swoim zakresem wykonanie wielobranżowych robót budowlanych obejmujących branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną,

oraz

- co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (składającą się co najmniej z projektu budowlanego), której przedmiotem była budowa lub przebudowa budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 3.000 m2.

Zamawiający dopuszcza sumowanie wiedzy i doświadczenia przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielnie zamówienia jak również przez podmioty udostepniające zasoby w celu spełnienia powyższych warunków w następującym stopniu:

Jeden z podmiotów wykaże się doświadczeniem w realizacji zamówienia w zakresie wykonania robót budowalnych a drugi z podmiotów wykaże się  doświadczeniem w realizacji odrębnego zamówienia w zakresie usług projektowych. „

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona po rozstrzygnięciu odwołania.

Pytanie 25:

Czy przyłącze telekomunikacyjne należy przewidzieć z istniejącego budynku, czy wystąpić o nowe warunki przyłączeniowe do operatora? Jeżeli należy uzyskać nowe warunki to prosimy o informacje od kogo.

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie przyłączy do budynku wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać w ramach zamówienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania i wykonania przyłączy w porozumieniu i na podstawie uzgodnień z gestorami sieci.  Centrale UMB obsługuje firma Telłącz a operatorem jest firma Orange.

Pytanie 26:

Prosimy o udostepnienie warunków przyłączeniowych dla energii elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada warunków przyłączeniowych. Uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci jest w zakresie wykonawcy. Zamawiający wymaga od wykonawcy zaprojektowania i wykonania przyłączy w porozumieniu i na podstawie uzgodnień z gestorami sieci.

Pytanie 27:

Skąd przewidywane jest zasilenie placu budowy w energię elektryczną?

Odpowiedź:

Punkty poboru mediów niezbędnych do zasilania placu budowy wskazane zostaną podczas przekazania terenu budowy. Wykonawca wykona (a po zakończeniu budowy zdemontuje) przyłącza we własnym zakresie i na własny koszt.

Pytanie 28:

Czy przewiduje się kontrole dostępu w obiekcie?

Odpowiedź:

Tak należy zaprojektować i wykonać kontrolę dostępu obejmującą wszystkie drzwi wewnętrzne i zewnętrzne.

Pytanie 29:

Czy przewiduje się w obiekcie system BMS? Jeżeli tak to jakie ma mieć funkcje?

Odpowiedź:

Tak, należy zaprojektować i wykonać system BMS. System powinien być kompatybilny z zastosowanym w UMB (oparty na rozwiązaniu firmy Schneider Elektric).

Pytanie 30:

Przedstawiona koncepcja jest niespójna i niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 3. ZMIANY DO PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO  ppkt a)

- Sale seminaryjne 300 osobowe na kondygnacji +1 należy zaprojektować w taki sposób, żeby po połączeniu trzech sal uzyskać powierzchnię dla min. 900 osób.

Czy Zamawiający będzie wymagał przeprojektowania (zmiany załączonej koncepcji układu pomieszczeń) celem zapewnienia dostosowania do wytycznych odnośnie połączenia sal seminaryjnych 300 osobowych aby uzyskać powierzchnię dla min. 900 osób ?

Odpowiedź:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie 3 Zamawiający opisał zmiany do programu funkcjonalno-użytkowego. Jedną z opisanych zmian jest zmiana dotycząca przeprojektowania sal seminaryjnych na kondygnacji + 1 w ten sposób, żeby po połączeniu trzech sal uzyskać powierzchnię dla minimum 900 osób.

Pytanie 31:

Zwracamy się z pytaniem dotyczącym warunku udziału w postępowaniu opisanego w Części VIII SWZ – pkt 1.4. zdolność techniczna lub zawodowa.

Wykonawca winien wykazać, że w nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej jedno zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” o wartości (łącznie dokumentacji projektowej i robót budowlano-instalacyjnych) minimum 70 000 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych 00/100) obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowych robót budowlanych obejmujących branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną, polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej.

Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający dopuścił możliwość wykazania się przez wykonawców zrealizowaniem roboty budowlanej, w okresie dłuższym niż 5 lat tj. w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1) Rozporządzenia z 22 września 2023 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby wykaz, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia (wykaz robót budowlanych) dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat.

Wydłużenie okresu referencyjnego do 10 lat przyczyni się do zwiększenia konkurencji w postępowaniu o podmioty, które posiadają wymagane doświadczenie, zdobyte jednak w okresie wcześniejszym niż 5 lat. Takie rozwiązanie nie tylko gwarantuje należyte wykonanie całości robót budowalnych przez doświadczonych wykonawców, ale nadto rozwiązanie to przyczynia się do poszerzenia kręgu zainteresowanych wykonawców mających stosowną wiedzę i doświadczenie, a co niezwykle istotne także w kontekście wydatkowania środków publicznych, przyczynia się do uzyskania przez Zamawiających publicznych konkurencyjnych i porównywalnych ofert.

Zwracamy również uwagę, że wydłużenie okresu referencyjnego do 10 lat staje się coraz powszechniejszą praktyką wśród Zamawiających. Przykładem mogą być toczące się w ostatnim czasie postępowania (wybrane):

- Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24 – Zamawiający: Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - okres referencyjny 10 lat.

- Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza w Krakowie wraz z obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu - ETAP I - Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - okres referencyjny 10 lat.

- Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki Hub Gamingowo – Technologiczny - Zamawiający: MIASTO KATOWICE- okres referencyjny 10 lat.

- Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy - Zamawiający: Miasto Bydgoszcz - okres referencyjny 15 lat.

Zdaniem wykonawcy, wprowadzone przez Zamawiającego ograniczenie czasowe nabycia wymaganego doświadczenia w ciągu ostatnich 5 lat w przedmiotowym postępowaniu nie znajduje uzasadnienia i nie ma potwierdzenia w obecnej praktyce rynkowej udzielania zamówień publicznych. Ograniczenie to limituje konkurencyjność w postępowaniu, wpływając też na ceny składanych ofert, a w konsekwencji odbijając się w sposób negatywny na środkach publicznych wydatkowanych przez Zamawiającego. Dlatego też, dążąc do zabezpieczenia zarówno interesów Zamawiającego jak i wykonawców, racjonalnym jest wydłużenie przewidzianego okresu referencyjnego do 10 lat przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona po rozstrzygnięciu odwołania.

Pytanie 32

Czy należy przewidzieć zasilanie rezerwowe? Jeżeli tak, to w jakiej formie?

Odpowiedź:

Projektowany budynek z uwagi na swoje przeznaczenie i funkcję  nie wymaga zasilania rezerwowego, natomiast jeżeli konieczność wykonania zasilania rezerwowego będzie wynikała z przepisów np. przeciwpożarowych, to należy je zaprojektować i wykonać w ramach zamówienia. W tym przypadku dopuszcza się zarówno zasilanie z agregatu prądotwórczego jak i z przyłącza rezerwowego z PGE.

Pytanie 33:

Czy należy przewidzieć dostawę agregatu prądotwórczego?

Odpowiedź:

Projektowany budynek z uwagi na swoje przeznaczenie i funkcję  nie wymaga zasilania rezerwowego, natomiast jeżeli konieczność wykonania zasilania rezerwowego będzie wynikała z przepisów np. przeciwpożarowych, to należy je zaprojektować i wykonać w ramach zamówienia. W tym przypadku dopuszcza się zarówno zasilanie z agregatu prądotwórczego jak i z przyłącza rezerwowego z PGE.

Pytanie 34:

Czy w budynku należy przewidzieć instalację DSO?

Odpowiedź:

W przypadku, gdy przepisy tego wymagają należy zaprojektować i wykonać instalację DSO.

Pytanie 35:

Czy instalacja CCTV ma być zintegrowana z istniejącym systemem w UMB, czy należy przewidzieć dodatkowe  stanowisko  ?  Jeżeli  tak  to  prosimy  o  podanie  sposobu  integracji  wraz  z  danymi istniejącego systemu.

Odpowiedź:

Instalację można wykonać bez integracji. Należy jednak przygotować system pod integrację do systemu UMB. (centrum monitoringu znajdować się będzie w budynku przy ul. Akademickiej 3).

Pytanie 36:

Czy system KD ma być kompatybilny z zastosowanym na UMB? Prosimy o wskazanie jakiej produkcji zastosowano system KD w istniejącym budynku i czy systemy ten należy zintegrować, a jeżeli tak to na czym ta integracja ma polegać?

Odpowiedź:

Tak, system kontroli dostępu ma być kompatybilny z stosowanym w UMB. System wykorzystywany przez Uniwersytet Medyczny to ROGER RACS 5, czytnik 13,56 Mhz mifare.

Integracja powinna polegać m. in. na zdalnym nadzorze nad systemem KD, oraz na pełnym wykorzystaniu zalet oprogramowania integrującego Roger VISO SMS / C&C Partners lub równoważnego. Serwer zarządzający / integrujący będzie się mieścił w Centrum Monitoringu przy ul. Akademickiej 3.

Pytanie 37:

Czy system SSP ma być kompatybilny z zastosowanym na UMB? Czy należy przewidzieć sieciowanie centrali z innymi istniejącymi na kampusie? Jeżeli tak to z którym budynkiem?

Odpowiedź:

System Sygnalizacji Pożaru należy zaprojektować i wykonać w sposób kompatybilny z istniejącym systemem w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.  Centrum monitoringu znajdować się będzie w budynku przy ul. Akademickiej 3.

Pytanie 38:

Czy w budynku należy przewidzieć system BMS? Jeżeli tak, to czy ma być kompatybilny z zastosowanym na UMB? Jeżeli tak, to jakim?

Odpowiedź:

Należy zaprojektować i wykonać system BMS kompatybilny ze stosowanym w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. System BMS zastosowany w Uczelni oparty jest na rozwiązaniu firmy Schneider Elactric.

Pytanie 39:

Czy obiekt ma być wyposażony w UPSy do zasilania bezprzerwowego instalacji? Jeżeli tak to jakie instalacje  mają  być  zasilane  z  UPS?  Jakiej  mocy  UPS  i  jak  długi  czas  podtrzymania  należy przewidzieć?

Odpowiedź:

Obiekt musi być wyposażony w UPS, zasilający gniazda DATA oraz serwerownię.

PARAMETRY PODSTAWOWE ZASILACZY UPS:

- urządzenia typu true online - podwójne przetwarzanie energii

- moc UPS-ów należy dobrać odpowiednio do sumarycznych mocy znamionowych urządzeń i systemów w podłączanych obwodach.

- czas podtrzymania zasilania powinien wynosić min. 15 min. przy obciążeniu 115%

- UPS-y powinny umożliwiać pracę ciągłą przy min. 15% przeciążeniu ponad moc znamionową przy cos =0.8

- całkowita sprawność AC-AC  ≥ 94%

- kształt napięcia sinusoidalny o THD ≤ 2%

- praca w układzie bezprzerwowego by-passu automatycznego

- bypass statyczny i ręczny dla celów serwisowych

- wbudowane zaawansowane filtry harmonicznych

- poziom hałasu ≤ 70dB(A)

- graficzny panel sterujący w języku polskim

- sterownik mikroprocesorowy

- automatyczny test stanu akumulatorów

- możliwość rozszerzenia czasu podtrzymania

- panel zdalnego monitoringu współpracujący z systemem BMS

- współpraca z systemem SAP (automatyczne wyłączenie)

- oprogramowanie sterujące i zarządzania w języku polskim

- UPS powinien być wyposażony w panele zdalnego monitoringu oraz kartę SNMP z możliwością powiadamiania e-mail o zdarzeniach. Koniecznie podłączenie do sterownika BMS np. via Ethernet.

Pytanie 40:

Czy  w  istniejącym  budynku  UMB  występuje  jakieś  oprogramowanie  integrujące  systemy bezpieczeństwa?  Jeżeli  tak  to  prosimy  o  jego  wskazanie  i  informację,  czy  nowoprojektowane systemy mają być z nim zintegrowane.

Odpowiedź:

Nowoprojektowane systemy należy zintegrować z systemem zarządzania bezpieczeństwem Uniwersytetu Medycznego. Należy przyjąć oprogramowanie  klasy PSIM / SMS lub równoważne. Oprogramowanie będzie znajdowało się na serwerze w Centrum Monitoringu przy ul. Akademickiej 3.

Pytanie 41:

Czy w budynku należy przewidzieć dostawę sieciowych urządzeń aktywnych? Jeżeli tak to prosimy o podanie minimalnych wymagań urządzeń.

Odpowiedź:

Tak, należy przewidzieć dostawę urządzeń aktywnych.  Pełna specyfikacja urządzeń aktywnych zostanie określona na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Wymagania minimalne to klasa przełączników profesjonalnych, z koniecznością funkcji i realizacji protokołów CDP i PVST, mocy zasilania PoE (min. 370W), stackowania przełączników z wykorzystaniem portów SFP lub dedykowanych portów i modułów stackujących. Wykonawca musi zapewnić, wyposażyć urządzenia sieciowe w komplet modułów, kabli oraz niezbędnych akcesoriów do wykonania konfiguracji stackowania przełączników. Dodatkowo ilość portów musi pokrywać ilość zaprojektowanych gniazd logicznych, w tym uwzględniać wszystkie urządzenia teletechniczne wymagające podłączenia sieciowego.

Minimalne wymagania:

Przełącznik zarządzany, wielowarstwowy, L2, konieczna obsługa jakość serwisu (QoS), zarządzanie z konsoli i przez stronę www.

Wymagane konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI), wymagana Inspekcja ARP, wymagana klasyfikacja ruchu, wymagana obsługa MIB

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Ilość slotów Modułu SFP+ min. 4

Port konsoli RJ-45/Mini-USB, Liczba portów USB 2.0 min. 1

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Wymagana obsługa 10G, Wymagany pełny dupleks, Wymagany protokół drzewa rozpinającego, Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s, Wymagana Auto-Negocjacja, Wymagane automatyczne MDI/MDI-X, Wymagana funkcja kontroli wzrostu natężenia ruchu, Wymagane - Agregator połączenia, Wymagana obsługa sieci VLAN - Liczba VLANs min. 256, Przepustowość rutowania/przełączania min. 176 Gbit/s, Prędkość przekazywania min. 77,38 Mpps, Wielkość tabeli adresów min. 16000 wejścia, Trasa statyczna – wymagana, Liczba tras statycznych min. 16, Wymagana zgodność z Jumbo Frames

Rozszerzenie Jumbo Frames min. 10240, Wymagane DHCP snooping, Wymagana Lista kontrolna dostępu (ACL), Wpisy IGMP min. 1024, Wymagane IGMP snooping, Typ uwierzytelniania RADIUS, Uwierzytelnianie przez Internet, Wymagana obsługa SSH/SSL, Wymagane zabezpieczenie przed wejściem w pętlę, Wymagane Filtrowanie BPDU / Ochrona, Wymagana obsługa Multicast, Wpisy multicast IPv4 min. 1024, Wpisy multicast IPv6 min. 1024, Wymagane protokoły zarządzające SNMP, Wymagany procesor wbudowany, Model procesora – Procesor stosowany w systemach wbudowanych i systemach o niskim poborze mocy, ze względu na energooszczędną architekturę min. v7, Taktowanie procesora min. 800 Mhz,.

Typ pamięci DRAM, Pojemność pamięci wewnętrznej min. 512 MB

Wielkość pamięci flash min. 256 MB

MTBF (Średni okres międzyawaryjny) MTBF (Średni okres międzyawaryjny) min. 1452667 h

Zakres napięcia wejściowego AC 110 - 220 V, Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60 Hz, Prąd wejściowy 0.37 - 0.64 A, Pobór mocy nie więcej niż 36 W, Maksymalne zużycie mocy 41 W

Wymagana obsługa PoE , Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port min. 15 W, Całkowita (PoE) min. 370 W

Pytanie 42:

Czy w budynku należy przewidzieć dostawę access pointów? Jeżeli tak to prosimy o podanie minimalnych wymagań urządzeń.

Odpowiedź:

W ofercie należy przewidzieć dostawę urządzeń Access Point w ilości zapewniającej pełne pokrycie projektowanego budynku. Należy uwzględnić dodatkowo dostęp do sieci wifi użytkowników w salach dydaktycznych w zakresie minimalnej, przewidzianej ilości użytkowników odpowiadających każdej z sal. Dodatkowo należy przewidzieć podłączenie AP do przełączników sieciowych zapewniających zasilanie AP z portów przełączników. Z uwagi na zgodność z kontrolerami sieci wifi Zamawiającego (kontrolery obsługują urządzenia UAP-AC-HD) minimalne wymagania AP muszą spełniać parametry jak niżej:

Interfejs sieciowy min. 2 gigabitowe porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s

Zasilanie PoE+ 802.3at, 48V

Zakres napięcia wejściowego 44 - 57 V DC

Funkcja oszczędzania energii Tak

Maksymalny pobór mocy nie więcej niż 17 W

Moc nadawcza (Tx) w zakresie 2,4 GHz: 6 - 25 dBm, w zakresie 5 GHz: 6 - 25 dBm

Anteny 2,4 GHz: 2 anteny dookólne o podwójnej polaryzacji, 3 dBi każda

5 GHz: 2 anteny dookólne o podwójnej polaryzacji, 4 dBI każda

Standardy WiFi min. 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2

Zabezpieczenia WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA / WPA2, TKIP / AES, 802.11 w/PMF, BSSID Do 4 na radio

Certyfikaty min. CE, FCC, IC

VLAN 802.1Q

QoS Limit na użytkownika, Guest traffic isolation

WMM Voice, Video, Best Effort and Background

Maksymalna ilość podłączonych jednocześnie klientów 500

Standard Przepustowość 802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s

802.11n Od 6,5 do 450 Mb/s, MCS0 - MCS23, HT 20 / 40

802.11ac Od 6,5 Mb/s do 1,7 Gb/s, MCS0 - MCS9, NSS1/2/3/4

VHT 20 / 40 / 80

802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mb/s

802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s

Pytanie 43:

Prosimy o określenie jaka jest przewidywana moc przyłączeniowa budynku?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga od wykonawcy opracowania i wykonania dokumentacji, w tym dokumentacji elektrycznej, której elementem będzie zapewnienie odpowiedniej mocy przyłączeniowej. Zamawiający nie dysponuje informacją dotyczącą przewidywanej mocy przyłączeniowej.

Pytanie 44:

Prosimy o informację czy w ramach zamówienia należy jedynie zaprojektować i wykonać rury osłonowe z pilotem do wprowadzenia kabli zasilających punkty ładowania pojazdów elektrycznych? Czy też należy dostarczyć kompletne ładowarki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania dwóch stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych (w tym wskazania ich lokalizacji) z jednym podwójnym, kompletnym punktem ładowania 2x22 kW. Ponadto, należy przewidzieć zapas przekroju rur osłonowych w razie potrzeby wykonania w przyszłości dodatkowych punktów ładowania. Informujemy, że punkty ładowania pojazdów należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 45:

Prosimy o określenie w których pomieszczeniach należy wykonać system audio- wizualny?

Odpowiedź:

System audiowizualny należy zamontować w salach/aulach wykładowych, dydaktycznych, seminaryjnych, salach debriefingu oraz w salach wielofunkcyjnych OSCE.

Pytanie 46:

Czy należy przewidzieć zestawy wideokonferencyjne? Jeżeli tak to w których pomieszczeniach?

Odpowiedź:

Zestawy należy zamontować w salach/aulach wykładowych, dydaktycznych, seminaryjnych i salach  debriefingu.

Pytanie 47:

Czy w garażach należy przewidzieć system detekcji gazów CO i LPG?

Odpowiedź:

System detekcji gazów należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzgodnieniami z rzeczoznawcą ds. ppoż. Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” i wymagane systemy powinny być określone przez wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Pytanie 48:

Czy na pewno należy wyposażyć budynek w instalację tlenowni i gazów medycznych jak napisano w pkt. 1.2.3 na str. 118 PFU?

Odpowiedź:

Sale egzaminacyjne wielofunkcyjne  OSCE, symulacyjne wymagają w zakresie gazów medycznych  wyposażenia takiego jak:

- instalacja sprężonego powietrza wraz z gniazdami do podłączenia sprężonego powietrza,

- gniazda tlenu podłączone do instalacji sprężonego powietrza,

- gniazda-atrapy próżni bez instalacji.

Pytanie 49:

Proszę o podanie minimalnych parametrów trzech serwerów muzycznych oraz jednego serwera z magazynem danych stanowiących części systemu multimedialnego w budynku. Jakiego typu dane będą tam przechowywane? Jakie będzie przeznaczenie centralnego systemu odtwarzania dźwięku w budynku?

Odpowiedź:

Serwery muzyczne oraz serwer z magazynem danych powinny być dostosowane do nagrywania wykładów, odtwarzania wykładów, prowadzenia wykładów i konferencji, odtwarzania muzyki, streamingu.

Pytanie 50:

W PFU przewidziano jeden typ projektora do wszystkich sal niezależnie od ich wielkości. Czy projektory nie powinny być zróżnicowane ze względu na wielkość i przeznaczenie sal? Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów projektora dla każdego typu sali. Czy zamawiający wymaga, aby w projektorach były wykorzystane laserowe źródła światła?

Odpowiedź:

Wszystkie projektory powinny posiadać laserowe źródło światła. Projektory na salach seminaryjne powinny posiadać min. 5000 ansi, pozostałe sale w zależności od wielkości ekranu oraz odległości projektora od wyświetlanego obrazu/ekranu.

Pytanie 51:

Czy w każdej z sal, również tych najmniejszych (sale do debriefingu) do projektor powinien być instalowany na widzie chowanej w sufit podwieszany?

Odpowiedź:

Projektory w salach do debiefingu mogą zostać zamontowane na uchwytach bez wind.

Pytanie 52:

Proszę o wskazanie, do którego pomieszczenia (auli) dotyczy opis systemu nagłośnienia zawarty w PFU w rozdziale „System audio-wizualny” na stronie 115? W którym miejscu będzie znajdować się scena?

Odpowiedź:

Zamawiający zawarł nowe wytyczne do systemu AV w odpowiedzi na pytanie nr 3.

System audiowizualny należy zamontować salach/aulach wykładowych, dydaktycznych, seminaryjnych, salach debriefingu oraz w salach wielofunkcyjnych OSCE. Zamawiający pojęciem „scena” określa audytorium sal wykładowych. Umiejscowienie wynikać będzie z opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu.

Pytanie 53:

Proszę o wskazanie minimalnej, łącznej ilości mikrofonów bezprzewodowych, które należy dostarczyć w ramach zadania? W opisie jest mowa o 4 mikrofonach bezprzewodowych wykorzystywanych w salach.

Odpowiedź:

Każdą z sal/auli wykładowych, dydaktycznych, seminaryjnych, salach debriefingu oraz sale wielofunkcyjne OSCE należy wyposażyć w dwa mikrofony bezprzewodowe wraz z bazą.

Należy zaprojektować system, który umożliwia przesyłanie sygnałów audio oraz wideo z wielu źródeł do wielu odbiorników - w różnych konfiguracjach.

Pytanie 54:

W których pomieszczeniach przewidziano dotykowe 7” panele sterujące a w których proste sterowniki umożliwiające sterowanie głośności w danej strefie?

Odpowiedź:

W miarę możliwości należy ograniczyć liczbę paneli dotykowych (pojemnościowych) do minimum, oraz innych urządzeń elektronicznych – preferowane jest sterowanie manualne.

Dodatkowo Zamawiający wprowadza następujące zapisy:

- Zamawiający aktualizuje  punkt 1.2.2.  pn. „Cechy obiektu dotyczące rozwiązań w zakresie instalacji elektrycznych” w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w zakresie od wiersza zaczynającego się od słów „Instalacji wewnętrznych:” do wiersza „System audio-wizualny” Zmiany zaznaczono w załączonym pliku o nazwie „Aktualizacja punktu 1.2.2. PFU” kolorem czerwonym.

- Należy zastosować rozwiązania zgodne z kryteriami oceny projektów unijnych, w szczególności:

- rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami, które wykraczają poza wymogi minimalne (obligatoryjne) zawarte w załączniku nr 2 do Wytycznych 8 (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) oraz w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

- zastosowanie elementów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawy efektywności energetycznej i OZE, ochrony przyrody, Europejskiego Zielonego Ładu;

- wpisanie się w realizację wartości Nowego Europejskiego Bauhausu, tj. uwzględnienie wymiarów zrównoważonego rozwoju, dostępności i estetyki;

- zgodność z prawem dotyczącym ochrony środowiska, w tym:

- ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko;

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) i Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;

- Wytycznymi w sprawie działań naprawczych w odniesieniu do projektów współfinansowanych w okresie programowania 2014 – 2020 oraz ubiegających się o współfinansowanie w okresie 2021 – 2027 z Funduszy UE, dotkniętych naruszeniem 2016/2046 w zakresie specustaw, dla których prowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (Ares(2021)1432319 z 23.02.2021r.).

- zgodność z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, Porozumienia Paryskiego oraz zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH). W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyń poważnych szkód” należy odnieść się do zapisów ekspertyzy wykonanej na zlecenie MFiPR: „Analiza spełniania zasady „nie czyń poważnej szkody” (DNSH), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 dla projektu dokumentu pn. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”

- zgodność z metodologią wynikającą z Wytycznych Komisji Europejskiej: ZAWIADOMIENIE KOMISJI Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 (2021/C 373/01).

Zespół projektowy zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia potwierdzającego wykonanie projektu zgodnie z zasadą „Niewyrządzania znaczącej szkody środowisku (DNSH) oraz zasadą „Zrównoważonego rozwoju – racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych” wraz z wykazem sposobów spełnienia powyższych zasad.

Sprostowanie:

- W związku z omyłkową nazwą projektowanego obiektu zawartą w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Zamawiający informuje, że właściwa nazwa brzmi:

„Budowa Centrum Dydaktyczno–Egzaminacyjnego Uniwersytetu Medycznego                           w Białymstoku na działce 1784/28 obręb 11 Śródmieście przy ul. Szpitalnej w Białymstoku”

- W punkcie 2.4.1 Programu Funkcjonalno-Użytkowego omyłkowo pojawił się zapis (funkcjonująca szkoła), Zamawiający informuje, że właściwy zapis brzmi:

(funkcjonujący w pobliżu szpital)

- W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza aktualizację punktu 1.2.2 PFU.

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego mgr Konrad Raczkowski – Kanclerz UMB  - /podpis na oryginale/