SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis techniczny

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PZT-IE. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – MONTAŻ ZESTAWU HYDROFOROWEGO

IE-01. SCHEMAT PODŁACZENIA ZESTAWU HYDROFOROWEGO

IE-02. RZUT PARTERU – MONTAŻ ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Opis zawartości dokumentacji.

1.	Przedmiot i podstawa opracowania.

2.	Zakres opracowania.

3.	Normy i przepisy.

4.	Główny wyłącznik pożarowy.

5.	Charakterystyka obiektu.

6.	Obwody sieci odbiorczej.

6.	Ochrona przeciwporażeniowa i połączenia wyrównawcze.

7.	Wymogi BHP.

8.	Uwagi końcowe.

Część opisowa

# Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy podłączenia zestawu hydroforowego w budynku biurowym na terenie zajezdni tramwajowej Borek przy ulicy Powstańców Śląskich we Wrocławiu.

.

Dokumentację opracowano w oparciu o:

wytyczne dostarczone przez Inwestora,

projekt architektoniczny,

wytyczne innych branż,

obowiązujące przepisy i normy dotyczące instalacji elektrycznych.

# Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

zasilanie hydrofora ppoż,

instalację oświetlenia ogólnego,

instalację ochrony przeciwporażeniowej,

instalację połączeń wyrównawczych miejscowych i głównych.

# Normy i przepisy

Przy projektowaniu uwzględniono wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów a w szczególności:

zestaw norm PN-IEC 60364, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,  PN-IEC 60364-5-523, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów,  PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi,  PN-IEC 60364-5-54 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,  PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

# Główny wyłącznik pożarowy

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zakładu bez zmian.

# Charakterystyka obiektu

Projektowany zestaw hydroforowy oraz urządzenie pomiarowe zasilić należy sprzed aparatu pożarowego wyłącznika obiektu. W tym celu zdemontować należy istniejącą rozdzielnicę zasilającą urządzenie hydroforowe (R1014) w hali obsługi codziennej. W nowej rozdzielnicy RHPPOŻ zainstalowanej na ścianie zewnętrznej budynku zainstalować zabezpieczenia dla projektowanych i istniejących urządzeń PPOŻ. Od rozdzielnicy RHPPOŻ ułożyć linie zasilające wykonane kablami typu  NHXH na certyfikowanym systemie mocować E90. Przejście pomiędzy budynkami wykonać w istniejącym przepuście rurowym. Kable w budynkach układać na tynku na certyfikowanym systemie mocowań.

Kabel zasilający hydrofor pożarowy wprowadzić do tablicy zasilająco-sterującej zestawu. Tablica zawiera komplet sterowników i zabezpieczeń urządzenia.

# Obwody sieci odbiorczej

INSTALACJE ELEKTRYCZNE POMIESZCZENIA HYDROFORNI

Instalacje wykonać przewodami typu:

- YDYpżo 3(4)x1,5mm2 		- oświetlenie,

Instalacje elektryczne wykonać pod tynkiem zachowując odległości od instalacji wodociągowej 0,3m.

# Ochrona przeciwporażeniowa i połączenia wyrównawcze

Urządzenia elektryczne zainstalowane według niniejszego opracowania projektowego chronione będą przed dotykiem bezpośrednim i dotykiem pośrednim.

# Ochrona przed dotykiem bezpośrednim

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zapewniona jest przez zastosowanie izolacji roboczej dla wszystkich urządzeń. Dla rozdzielnic ochrona przed dotykiem bezpośrednim zapewniona jest przez zastosowanie osłon zewnętrznych.

# Ochrona przed dotykiem pośrednim

Wykonać połączenia wyrównawcze w pomieszczeniu hydroforni w postaci szyny ekwipotencjalnej R15. Do szyny tej linką miedzianą LgY6mm2 w izolacji koloru żółto-zielonym łączyć wszystkie metalowe elementy instalacji sanitarnych i szynę PE rozdzielnic głównych. Szynę ekwipotencjalną łączyć z uziomem budynku przy pomocy bednarki ocynkowanej FeZn 25x4.

# Wymogi bhp

Przy realizacji projektu należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401). Na terenie budowy powinna znajdować się apteczka z wyposażeniem umożliwiającym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni być przeszkoleni w zakresie BHP.

# Uwagi końcowe

Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać następujących zasad:

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny, pomiary i próby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.

We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia. Ze wszystkich pomiarów należy sporządzić odpowiednie protokoły.

Wszystkie urządzenia i osprzęt elektryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu projektowym, a podlegające obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz podlegające wystawienia przez producenta deklaracji zgodności (wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie zgodności i wydane na jej podstawie akty prawne, Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360), spełniają wyżej wymienione wymogi i posiadają deklaracje zgodności.

Określone w projekcie typy urządzeń i materiałów podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie gorszej jakości o równoważnych parametrach technicznych. Decyzję o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje upoważniony przedstawiciel inwestora, w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem. Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją inwestycji i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w komplecie materiałów zwanych dalej projektem budowlanym winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i zasadami realizacji obiektu, jego części i wyposażenia.

Wszystkie urządzenia elektryczne niniejszego projektu należy instalować zgodnie z normą PN-IEC - 60364 i innymi obowiązującymi normami i przepisami budowy urządzeń elektrycznych. Całość instalacji wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej i w ścisłej koordynacji z pozostałymi instalacjami.

Opracował:

mgr inż. Aleksander Pater